Уважаемые участники публичных слушаний!

Вашему вниманию предоставляется проект схемы теплоснабжения города Нижнекамска до 2053 года.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения учитывались требования, установленные

- Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с актуальными изменениями;

- Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Основным документом определяющий разработку или актуализацию схемы теплоснабжения является Генеральный план, который был утвержден в 2022 году и актуализирован в 2025 году.

Генеральным планом города до 2053 года предусмотрен значительный объем перспективной застройки, что требует развитие системы теплоснабжения города.

На слайдах 2-3 приведено сравнение перспективных приростов нового строительства и приростов тепловых нагрузок в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения и актуализированной.

Прирост площадей жилой и общественно-деловой застройки по:

  - утвержденной схеме на 2026 год – 5418,22 тыс. м2;

  - актуализации схемы на 2027 год – 6557,85 тыс. м2.

Прирост тепловой нагрузки по:

  - утвержденной схеме на 2026 год – 497,19Гкал/ч;

  - актуализации схемы на 2027 год – 771,5Гкал/ч.

Прирост потребления тепловой энергии по:

  - утвержденной схеме на 2026 год – 255,21 тыс. Гкал/год;

  - актуализации схемы на 2027 год – 401,83 тыс. Гкал/год.

Рекомендовано распределение отпуска тепловой энергии в пропорции ~53/47 - слайд 4.

С учетом запланированного значительного роста перспективы строительства сохранение данного решения в полном объеме не представляется возможным. При этом к распределению тепловых нагрузок между источниками необходимо будет вернуться при следующих актуализациях схемы теплоснабжения, с учетом анализа фактического исполнения решений Генерального плана города.

На слайде 5 приведены балансы тепловой мощности станций, показывающие отсутствие дефицита.

На слайде 6 приведена принципиальная схема теплоснабжения города с перспективными площадками в соответствии с Генеральным планом.

На слайде 7 представлены основные положения мастер плана.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год был выбран вариант, который предусматривал перекладку тепловых сетей для обеспечения надежности с привлечением дополнительных инвестиций за счет перехода в «Ценовые зоны» и государственной бюджетной поддержки.

Однако в виду отсутствия решения по переходу в ценовую зону, при актуализации схемы актуальным вариантом развития схемы теплоснабжения становится вариант с перекладкой тепловых сетей для обеспечения надежности при индексации тарифа, а также с дополнительным привлечением средств Республиканских программ.

На основании вышеизложенного при разработке мастер-плана рассмотрены следующие мероприятия:

- Строительство новых котельных в целях замещения изношенных магистральных сетей Город-1 и 2, М-3 и БСИ в различной конфигурации;

- Строительство перемычки на тепловых сетях, при котором создается возможность перераспределения тепловой энергии в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения и оптимизации загрузки источников;

- Оптимизация количества и длин магистральных тепловодов путем строительства нового тепловода диаметром 1020 мм. взамен тепловодов Город-1 и БСИ;

- Установка АИТП в разрезе планов по ремонту (реконструкции) центральных тепловых пунктов;

- Строительство отдельно стоящих котельных в н.п. Большое Афанасово, Строителей и Красный Ключ.

На слайде 7 представлено технико-экономическое сравнение сценариев перспективного развития системы теплоснабжения города Нижнекамск из которой видно, что:

- 1 сценарий имеет большие капитальные затраты, данное мероприятие рассмотрено в качестве альтернативного развития системы теплоснабжения г. Нижнекамск и не является приоритетным, а также оно не соответствует требованиям п/п. 3 п.3 ст. 3, п.1 ст.23_11, п/п.3 п.3 ст.23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которыми для организации теплоснабжения приоритетным является использование комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- 2 сценарий имеет наименьшие капитальные вложения, однако при рассмотрении себестоимости производства тепловой энергии на БМК существенно выше, чем у источников комбинированной выработки.

- 3 сценарий требует больших капитальных затрат, позволит повысить показатель ВБРср потребителей теплоты, подключенных к тепловодам Город-1 с 0 до 0,012261 и БСИ с 0 до 0,6286765 (что также ниже требуемого нормативного значения).При этом необходимо отметить, что прокладка трубопровода dу1000 параллельно магистральному Город-1 от филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» до ПНС-1 не повысит надежность потребителей тепловой энергии в п. Красный Ключ, п. Большое Афанасово и п. Строителей.

- 4 сценарий рассматривает возможность по переводу потребителей на ИТП в разрезе планов по реконструкции ЦТП и сетей от них с возможностью определения наименьших капитальных затрат. При этом необходимо отметить, что блоки ИТП согласно Ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ являются внутридомовым имуществом, следовательно, данные затраты не относятся к вопросу схемы теплоснабжения. Так же согласно Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г №416-ФЗ (п.2) индивидуальные тепловые пункты относятся к нецентрализованной системе горячего водоснабжения, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно. Так же без актуализации схемы водоснабжения г. Нижнекамска рассмотрение проекта по переводу ЦТП на ИТП является не целесообразным (п.20 (е) Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154).

В виду отсутствия решения по переходу в ценовую зону, при актуализации схемы актуальным вариантом развития схемы теплоснабжения становится первый вариант, с дополнительным привлечением средств Республиканских программ

Подробное обоснование по каждому мероприятию представлено в Главе 5 обосновывающих материалов.

На слайде 8 приведен прогноз роста тарифа на тепловую энергию для потребителей в сравнении с тарифом при применении индексов МЭР.

Спасибо за внимание!!!