Муниципальное образование город Нижнекамск

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
г. Нижнекамск НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(Актуализация на 2019г.)

Том 2. Обосновывающие материалы

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«НефтеГазЭнергоСервис»

Директор  								 В. В. Агеев

Москва, 2018 г.

Оглавление

1	Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	14

1.1	Книга 1. Глава 1. Функциональная структура теплоснабжения	14

1.1.1	Книга 1. Глава 1. Раздел 1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций		17

1.1.2	Книга 1. Глава 1. Раздел 2. Описание зоны действия источников тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	22

1.1.3	Книга 1. Глава 1. Раздел 3. Описание зоны действия котельных		22

1.1.4	Книга 1. Глава 1. Раздел 4. Описание зоны действия индивидуального теплоснабжения	23

1.2	Книга 1. Глава 2. Источники тепловой энергии	23

1.2.1	Книга 1. Глава 2. Раздел 1. Структура основного оборудования	23

1.2.2	Книга 1. Глава 2. Раздел 2. Технологическая схема теплоисточника	35

1.2.3	Книга 1. Глава 2. Раздел 3. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки		38

1.2.4	Книга 1. Глава 2. Раздел 4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	39

1.2.5	Книга 1. Глава 2. Раздел 5. Схема и состав установки подготовки воды для каждого технологического комплекса теплоисточника	40

1.2.6	Книга 1. Глава 2. Раздел 7. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто теплоисточника.	43

1.2.7	Книга 1. Глава 2. Раздел 8. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	46

1.2.8	Книга 1. Глава 2. Раздел 9. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности	50

1.2.9	Книга 1. Глава 2. Раздел 10. Способы учета на теплоисточнике входящих энергоресурсов и отпускаемой тепловой энергии	53

1.2.10	Книга 1. Глава 2. Раздел 11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	81

1.2.11	Книга 1. Глава 2. Раздел 12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	83

1.2.12	Книга 1. Глава 2. Раздел 13. Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения	83

1.3	Книга 1. Глава 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты		87

1.3.1	Книга 1. Глава 3. Раздел 1. Структура тепловых сетей	87

1.3.2	Книга 1. Глава 3. Раздел 2. Материальная характеристика тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки	89

1.3.3	Книга 1. Глава 3. Раздел 3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	177

1.3.4	Книга 1. Глава 3. Раздел 4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	180

1.3.5	Книга 1. Глава 3. Раздел 5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	180

1.3.6	Книга 1. Глава 3. Раздел 6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	188

1.3.7	Книга 1. Глава 3. Раздел 7. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	190

1.3.8	Книга 1. Глава 3. Раздел 8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	190

1.3.9	Книга 1. Глава 3. Раздел 9. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	191

1.3.10	Книга 1. Глава 3. Раздел 10. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	195

1.3.11	Книга 1. Глава 3. Раздел 13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	195

1.4	Книга 1. Глава 4. Зоны действия источников тепловой энергии	205

1.5	Книга 1. Глава 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	206

1.5.1	Книга 1. Глава 5. Раздел 1. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	207

1.5.2	Книга 1. Глава 5. Раздел 2. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	209

1.5.3	Книга 1. Глава 5. Раздел 3. Объём потребления тепловой энергии промышленными потребителями города Нижнекамска	210

1.5.4	Книга 1. Глава 5. Раздел 4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	211

1.5.5	Книга 1. Глава 5. Раздел 5. Фактически достигнутые максимумы тепловой нагрузки	213

1.6	Книга 1. Глава 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	218

1.6.1	Книга 1. Глава 6. Раздел 1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	218

1.6.2	Книга 1. Глава 6. Раздел 2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя. Резервы и дефициты пропускной способности тепловых сетей при передаче тепловой энергии от источника к потребителю		219

1.6.3	Книга 1. Глава 6. Раздел 3. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	223

1.7	Книга 1. Глава 7. Балансы теплоносителя	223

1.7.1	Книга 1. Глава 7. Раздел 1. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть	225

1.8	Книга 1. Глава 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	232

1.8.1	Книга 1. Глава 8. Раздел 1.  Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	232

1.8.2	Книга 1. Глава 8. Раздел 2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности обеспечения ими в соответствии с нормативными требованиями	233

1.8.3	Книга 1. Глава 8. Раздел 3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки	234

1.8.4	Книга 1. Глава 8. Раздел 4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	236

1.9	Книга 1. Глава 9.  Надежность теплоснабжения	237

1.9.1	Книга 1. Глава 9. Раздел 1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тпловой энергии		237

1.9.2	Книга 1. Глава 9. Раздел 2. Анализ аварийных отключений потребителей	243

1.9.3	Книга 1. Глава 9. Раздел 3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	243

1.9.4	Книга 1. Глава 9. Раздел 4. Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	244

1.10	Книга 1. Глава 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	244

1.10.1	Книга 1. Глава 10. Раздел 1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»	244

1.11	Книга 1. Глава 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	264

1.11.1	Книга 1. Глава 11. Раздел 1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации	264

1.11.2	Книга 1. Глава 11. Раздел 2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	268

1.11.3	Книга 1. Глава 11. Раздел 3. Плата за подключение к системе теплоснабжения	268

1.11.4	Книга 1. Глава 11. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	269

1.12	Книга 1. Глава 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения			271

1.12.1	Книга 1. Глава 12. Раздел 1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	271

1.12.2	Книга 1. Глава 12. Раздел 2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	272

1.12.3	Книга 1. Глава 12. Раздел 3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	278

1.12.4	Книга 1. Глава 12. Раздел 4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	279

1.12.5	Книга 1. Глава 12. Раздел 5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	279

2	Приложения	280

2.1	Приложение 1.1 Принципиальные схемы	280

2.2	Приложение 1.2 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	285

2.3	Приложение 1.3 Значения потребления тепловой энергии по потребителям за 2017 год	373

Перечень рисунков

Рис. 1.1. Зоны действия централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска	16

Рис. 1.2. Схема выдачи тепловой энергии в виде горячей воды от Филиала ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ»	18

Рис. 1.3. Схема выдачи тепловой энергии в виде горячей воды от ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	19

Рис. 1.4. Функциональная структура системы централизованного теплоснабжения города Нижнекамска	21

Рис. 1.5. Температурный график тепловой сети филиала АО «Татэнерго»	178

Рис. 1.6. Количество отказов на сетях НКТС	188

Рис. 1.7. Схема теплового пункта.	193

Рис. 1.8. Расчет фактической нагрузки на ТЭЦ ПТК-1	217

Рис. 1.9. Расчет фактической нагрузки на ТЭЦ ПТК-2	217

Рис. 1.10. Расчет фактической суммарной нагрузки на тепловодах филиала АО «Татэнерго»	218

Рис. 1.11. Протокол контроля качества природного газа	235

Рис. 1.12. Паспорт качества мазутного топлива, поставляемого ТЭЦ г. Нижнекамска	236

Рис. 1.13. Количество отказов на сетях НКТС	243

Рис. 1.14. Структура затрат на производственную деятельность ОАО «ТГК-16» (2015 год)	255

Рис. 1.15. Структура затрат на производственную деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ» за 2016 год	259

Рис. 1.16. Динамика роста тарифов на отпуск горячей воды с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ	266

Рис. 1.17. Динамика роста тарифов на пар давлением свыше 13 кг/см2 с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ	267

Рис. 1.18. Динамика роста тарифов на острый и редуцированный пар с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ	268

Рис. 2.1. Принципиальная тепловая схема станции (упрощенный вариант) филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1)	280

Рис. 2.2. Принципиальная схема теплофикационной установки филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1)	281

Рис. 2.3. Принципиальная тепловая схема станции (упрощенный вариант) ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2)	282

Рис. 2.4. Принципиальная схема теплофикационной установки ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) Часть1	283

Рис. 2.5. Принципиальная схема теплофикационной установки ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) Часть 2	284

Перечень таблиц

Табл. 1.1. Структура основного оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1). Энергетические котлы	23

Табл. 1.2. Структура основного оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1). Водогрейные котлы	25

Табл. 1.3. Структура основного оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1). Турбоагрегаты	26

Табл. 1.4. Структура основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2). Энергетические котлы	30

Табл. 1.5. Структура основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2). Водогрейные котлы	31

Табл. 1.6. Структура основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2). Турбоагрегаты	32

Табл. 1.7. Структура основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2). Насосное оборудования	34

Табл. 1.8. Перечень котельных города Нижнекамска	35

Табл. 1.9. Установленная мощность теплофикационного оборудования филиала «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» - ПТК-1	38

Табл. 1.10. Установленная мощность теплофикационного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - ПТК-2	39

Табл. 1.11. Объем потребления и параметры тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	44

Табл. 1.12. Мощность нетто централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска	45

Табл. 1.13. Сведения о вводе в эксплуатацию и продлении ресурса турбоагрегатов ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	47

Табл. 1.14. Сведения о вводе в эксплуатацию и продлении ресурса энергетических котлов ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	48

Табл. 1.15. Среднегодовая загрузка энергетических котлов ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	50

Табл. 1.16. Среднегодовая загрузка турбогенераторов ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	51

Табл. 1.17. Число часов использования установленной тепловой и электрической мощности основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» за 2013-2017 год	52

Табл. 1.18. Число часов использования установленной тепловой мощности основного оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» за 2013-2017 год	52

Табл. 1.19. Перечень приборов учета тепловой энергии АСКУТ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»	54

Табл. 1.20. Перечень приборов учета воды филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»	63

Табл. 1.21. Перечень приборов учета электрической энергии филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»	63

Табл. 1.22. Перечень приборов учета филиала ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	66

Табл. 1.23. Технико-экономические показатели деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	83

Табл. 1.24. Технико-экономические показатели деятельности филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»	85

Табл. 1.25. Материальная характеристика тепловых сетей филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»	90

Табл. 1.26. Техническое состояние сетей филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»	108

Табл. 1.27. Сети теплоснабжения АО «ВК и ЭХ»	117

Табл. 1.28. Технические характеристики сетей АО «ВКиЭХ»	170

Табл. 1.29. Параметры сети филиала АО «Татэнерго»	179

Табл. 1.30. Среднемесячные параметры работы сети от ТЭЦ ПТК-1	182

Табл. 1.31. Среднемесячные параметры работы сети от ТЭЦ ПТК-2	183

Табл. 1.32. Параметры работы насосных станций	184

Табл. 1.33. Достигнутые за последние 10 лет максимумы тепловой нагрузки	187

Табл. 1.34. Статистика отказов на тепловых сетях филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»	188

Табл. 1.35. Потери теплоносителя в тепловых сетях филиала АО «Татэнерго» - Нижнекамские тепловые сети	190

Табл. 1.36. Потери тепловой энергии в тепловых сетях филиала АО «Татэнерго» - Нижнекамские тепловые сети	190

Табл. 1.37. Перечень бесхозяйных тепловых сетей, находящихся в эксплуатации АО «ВКиЭХ»	196

Табл. 1.38. Структура договорных нагрузок потребителей филиала АО «Татэнерго», Гкал/час	206

Табл. 1.39. Нагрузки в элементах территориального делания	207

Табл. 1.40. Фактические значения потребления тепловой энергии за 2017 год	209

Табл. 1.41. Нагрузки и объем потребления тепловой энергии промышленными потребителями от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» в 2017 году	211

Табл. 1.42. Нагрузки промышленных потребителей от ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»	211

Табл. 1.43. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению жилых помещений в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения до 1999 года постройки, Гкал/м2 в месяц	212

Табл. 1.44. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению жилых помещений в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения после 1999 года постройки, Гкал/м2 в месяц	212

Табл. 1.45. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в Республике Татарстан, Гкал/м3	212

Табл. 1.46. Фактические режимы работы тепловой сети от ТЭЦ ПТК-1	214

Табл. 1.47. Фактические режимы работы тепловой сети от ТЭЦ ПТК-2	215

Табл. 1.48. Фактически достигнутые максимумы отпуска тепловой энергии за последние 10 лет	216

Табл. 1.49. Балансы установленной мощности и подключенной нагрузки централизованных источников теплоснабжения	218

Табл. 1.50. Резервы пропускной способности тепломагистралей филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»	222

Табл. 1.51. Данные качества речной воды, поступающей на установки водоподготовки	224

Табл. 1.52. Нормативная подпитка тепловой сети	228

Табл. 1.53. Баланс производительности ВПУ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки тепловой сети	228

Табл. 1.54. Баланс производительности ВПУ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки котлов	229

Табл. 1.55. Баланс производительности ВПУ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки тепловой сети	230

Табл. 1.56. Баланс производительности ВПУ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки котлов	231

Табл. 1.57. Потребление основного топлива источником ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	232

Табл. 1.58. Потребление основного и резервного топлива утилизационной котельной АО «Нижнекамсктехуглерод»	233

Табл. 1.59. Сведения об объеме потребления основного и резервного топлива источником ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	233

Табл. 1.60. Допускаемое снижение подачи тепловой энергии	241

Табл. 1.61. Расчет показателей готовности систем теплоснабжения города Нижнекамска	242

Табл. 1.62. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Татэнерго» за 2016 год	244

Табл. 1.63. Бухгалтерский баланс АО «Татэнерго» на 31.12.2016г., тыс. руб.	248

Табл. 1.64. Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности АО «ВКиЭХ»	249

Табл. 1.65. Основные показатели деятельности филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»	253

Табл. 1.66. Бухгалтерский баланс ОАО «ТГК-16» на 31.12.2016г., тыс. руб.	254

Табл. 1.67. Структура затрат на осуществление производственной деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ», руб.	256

Табл. 1.68. Технико-экономические показатели деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	260

Табл. 1.69. Технико-экономические показатели деятельности филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»	262

Табл. 1.70. Динамика тарифов на производство, поставку и передачу тепловой энергии потребителям города Нижнекамска	264

Табл. 1.71. Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, тыс. рублей/Гкал/час	269

Табл. 1.72. Информация по текущему состоянию автоматизации ЦТП АО «ВКиЭХ»	274

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

В данной книге представлены сведения о существующем положении (по состоянию на 01.01.2018 г.) в сфере производства, транспортировки и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в городе Нижнекамске.

Город Нижнекамск является центром Нижнекамского муниципального района, образованного в 1965 году и расположенного в центральной части Республики Татарстан. Сегодня это один из наиболее развитых регионов Республики Татарстан. Обладает крупным индустриально-аграрным производством, строительной и транспортной инфраструктурой, мощным научным и образовательным потенциалом, развитой сетью здравоохранения и сферой социальных услуг.

Город расположен в излучине реки Камы на левом её берегу, близ места впадения в неё реки Зай, в 2 км от речного порта, в 35 км от железнодорожной станции Круглое поле (линия Агрыз—Акбаш). Расстояние до Набережных Челнов — 35 км, до Казани — 236 км. Площадь — 61,0 км².

Основу промышленности составляют крупные предприятия, представляющие наукоемкие отрасли – нефтехимию и нефтепереработку, энергетику, а также мощный строительный комплекс. Крупнейшими градообразующими предприятиями Нижнекамска являются: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскшина», АО «ТАНЕКО», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ.

Наличие крупных промышленных предприятий определило структуру теплогенерирующих мощностей города – единственными централизованными источниками теплоснабжения в городе выступают две ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ранее обе ТЭЦ представляли две пром. площадки одной станции – ПТК-1 и ПТК-2, соответственно).

Книга 1. Глава 1. Функциональная структура теплоснабжения

В городе Нижнекамске действуют два централизованных источника теплоснабжения, обеспечивающих потребность в горячей воде и паре населения и промышленных предприятий - филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2).

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии города Нижнекамска приведены на Рис. 1.1.

Теплоснабжения потребителей города и промзоны БСИ осуществляется от ТЭЦ ТГК-16 (ПТК-1) по тепловодам АО «Татэнерго» - 1, 2 и 4 («Город-1», «Город-2» и «БСИ», соответственно). Теплоснабжения промышленных потребителей осуществляется с коллекторов станции по отдельным трубопроводам.

Теплоснабжения города от Нижнекамской ТЭЦ – ПТК-2 осуществляется по Тепловоду-3 («М-3»). Промышленные потребители также получают тепловую энергию непосредственно с коллекторов станции в виде пара по отдельным паропроводам.

Теплоснабжение потребителей города и промзоны БСИ осуществляется по Нижнекамских ТЭЦ по магистральным тепловодам АО «Татэнерго» - ТВ-1, ТВ-2, ТВ-3 и ТВ-4 БСИ. Распределение тепловой энергии от магистральных тепловодов АО «Татэнерго» осуществляется через ЦТП и распределительные сети АО «ВКиЭХ».

Магистральные тепловые сети между ПТК-1, ПТК-2 и городом  проложены в надземном исполнении на низкой эстакаде за городом. По территории города трубопроводы проходят в подземных непроходных каналах, которые располагаются вдоль магистральных улиц города.

От магистральных тепловых сетей идут ответвления к ЦТП, в которых осуществляется подготовка горячей воды и распределение внутриквартального теплоснабжения, осуществляется контроль, регулирование параметров теплоносителя, учет тепловой энергии распределения тепла между потребителями. Граница раздела по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между филиалом АО «Татэнерго»-«Нижнекамские тепловые сети» и АО «ВК и ЭХ» установлены в тепловых камерах на ответвлениях к ЦТП. Система теплоснабжения закрытая.

На балансе предприятия АО «ВК и ЭХ» находятся 95 ЦТП и 560,058 км соединительных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, в т.ч. сети отопления 328,701 км (164,351 км в 2-х трубном исчислении). Тепловые сети в г. Нижнекамск до ЦТП выполнены двухтрубной прокладкой. После ЦТП тепловые сети проложены четырехтрубной прокладкой.

Рис. 1.1. Зоны действия централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска

Книга 1. Глава 1. Раздел 1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В городе Нижнекамске централизованное теплоснабжение осуществляется от двух ТЭЦ двух различных теплогенерирующих компаний:

- Филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1);

- ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2).

Часть тепловой энергии в виде пара и горячей воды отпускается ТЭЦ промышленным потребителям непосредственно с коллекторов.

Так, Нижнекамская ТЭЦ ОАО «ТГК-16» (ПТК-1) отпускает тепловую энергию с коллекторов для нужд ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», ОАО «ТАИФ-НК» в виде горячей воды и пара различных параметров. Отпуск пара и сетевой воды прямым промышленным потребителям осуществляется с коллекторов ТЭЦ непосредственно в сети промышленных потребителей.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» отпускает тепловую энергию в виде пара с коллекторов ТЭЦ для нужд ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «Танеко».

Для нужд централизованного теплоснабжения обе ТЭЦ (ПТК-1 и ПТК-2) осуществляют отпуск тепловой энергии в виде горячей воды в магистральные теплопроводы, находящиеся на балансе филиала АО «Татэнерго» – «Нижнекамские тепловые сети».

Поставка тепловой энергии в сети АО «Татэнерго» осуществляется от коллекторов ТЭЦ в четыре тепломагистрали:

- В  тепловод ТВ-1 (Город-1) от ПТК-1. Диаметр трубопровода подачи – Ду800, диаметр трубопровода обратной воды – Ду700;

- В тепловод ТВ-2 (Город-2) от ПТК-1. Диаметр подающего и обратного трубопроводов Ду700;

- В тепловод ТВ-3 (М-3) от ПТК-2. Диаметр подающего и обратного трубопроводов Ду1000;

- В тепловод ТВ-4 (БСИ) от ПТК-1. Диаметр подающего и обратного трубопроводов Ду700.

Схемы выдачи тепловой энергии в виде горячей воды от ТЭЦ ПТК-1 и ТЭЦ ПТК-2 представлены на Рис. 1.2, Рис. 1.3.

Рис. 1.2. Схема выдачи тепловой энергии в виде горячей воды от Филиала ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ»

Рис. 1.3. Схема выдачи тепловой энергии в виде горячей воды от ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

Филиал АО «Татэнерго» – «Нижнекамские тепловые сети» осуществляет покупку тепловой энергии в горячей воде с коллекторов ТЭЦ, обеспечивает передачу тепловой энергии по магистральным трубопроводам, а также осуществляет реализацию тепловой энергии конечным потребителям.

Реализация тепловой энергии АО «Татэнерго» осуществляется либо непосредственно от магистральных сетей АО «Татэнерго», либо через ЦТП и распределительные сети АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (АО «ВКиЭХ»).

При этом АО «ВКиЭХ» со своей стороны обеспечивает транспортировку тепловой энергии через распределительные сети, обслуживание этих сетей и ЦТП, а также осуществляет подключение новых потребителей к распределительным сетям системы теплоснабжения.

Функциональная структура системы централизованного теплоснабжения города Нижнекамска представлена на Рис. 1.4.

Рис. 1.4. Функциональная структура системы централизованного теплоснабжения города Нижнекамска

Книга 1. Глава 1. Раздел 2. Описание зоны действия источников тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Основными источниками теплоснабжения города являются источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – две ТЭЦ (ПТК-1 и ПТК-2).

Так как обе ТЭЦ раньше относились к одной теплоцентрали, они имеют поперечные связи в воде и паре.

Таким образом, АО «Татэнерго» имеет возможность обеспечивать теплоснабжения города по различным схемам включения магистральных тепловодов.

В настоящее время зоны действия ТЭЦ сложились следующим образом.

Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) обеспечивает потребность в паре и горячей воде для большей части промышленного кластера города Нижнекамска. Наиболее крупным промышленным потребителем является ПАО «Нижнекамскнефтехим» - в 2017 году филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» отпустил ПАО «Нижнекамскнефтехим» более 13,7 млн. Гкал тепловой энергии в виде пара и горячей воды, что составляет 76,5 % от всего объема отпущенной ТЭЦ тепловой энергии.

Кроме того, Нижнекамская ТЭЦ ТГК-16 осуществляет поставки тепловой энергии потребителям города Нижнекамска и промзоны БСИ по трем тепловодам – ТВ-1 (Город-1), ТВ-2 (Город-2) и ТВ-4 (БСИ).

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) осуществляет теплоснабжения ряда промышленных потребителей - ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,4 млн. Гкал за 2017 год), ОАО «ТАНЕКО» (1,1 млн. Гкал за 2017 год).

Теплоснабжение потребителей города ООО «Нижнекамская ТЭЦ» осуществляет через тепловод ТВ-3.

Зоны действия источников комбинированной выработки представлены на Рис. 1.1.

Книга 1. Глава 1. Раздел 3. Описание зоны действия котельных

Источники теплоснабжения в виде котельных представлены в городе исключительно производственными котельными промышленных предприятий.

Так, собственные источники тепловой энергии в виде утилизационных котельных имеют ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «Нижнекамсктехуглерод». В ООО «Камэнергостройпром» используется большой перечень водогрейных котлов малой мощности для обеспечения теплоснабжения собственных объектов.

Книга 1. Глава 1. Раздел 4. Описание зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нижнекамске не представлены.

Книга 1. Глава 2. Источники тепловой энергии

Книга 1. Глава 2. Раздел 1. Структура основного оборудования

В данном разделе представлена информация по структуре основного оборудования централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска – ТЭЦ ПТК-1 и ПТК-2, а также структура основного оборудования котельных промышленных предприятий.

Основное оборудование филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) включает в себя 16 энергетических и 5 водогрейных котлов, а также 11 турбоагрегатов.

Табл. 1.1. Структура основного оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1). Энергетические котлы

| Станционный номер котла | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Завод-изготовитель | Производительность, т/ч | Параметры пара за котлом |  | Дымососы |  |  | Дутьевые вентиляторы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Температура,С | Тип | Количество | Производительность, м3/час | Тип | Количество | Производительность, м3/час |
| 1 | ТГМ-84 | 1967 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22 | 2 | 373000 | ВДН-24П | 2 | 227000 |
| 2 | ТГМ-84 А | 1967 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22 | 2 | 373000 | ВДН-24П | 2 | 227000 |
| 3 | ТГМ-84 А | 1968 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22 | 2 | 373000 | ВДН-24П | 2 | 227000 |
| 4 | ТГМ-84А | 1969 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22У | 2 | 387000 | ВДН-26П | 2 | 236000 |
| 5 | ТГМ-84А | 1970 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22У | 2 | 387000 | ВДН-26П | 2 | 236000 |
| 6 | ТГМ-84Б | 1971 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22У | 2 | 387000 | ВДН-26П | 2 | 236000 |
| 7 | ТГМ-84Б | 1972 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22У | 2 | 387000 | ВДН-26П | 2 | 236000 |
| 8 | ТГМ-84Б | 1973 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22У | 2 | 387000 | ВДН-26П | 2 | 236000 |
| 9 | ТГМ-84Б | 1975 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22У | 2 | 387000 | ВДН-26П | 2 | 236000 |
| 10 | ТГМ-84Б | 1975 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22У | 2 | 387000 | ВДН-26П | 2 | 236000 |
| 11 | ТГМ-84Б | 1975 | ТКЗ | 420 | 140 | 560 | Д-21-1/22У | 2 | 387000 | ВДН-26П | 2 | 236000 |
| 12 | ТГМ-96Б | 1976 | ТКЗ | 480 | 140 | 560 | ДН-242-0,62ГМ | 2 | 415000 | ВДН-26П | 2 | 259000 |
| 13 | ТГМ-96Б | 1977 | ТКЗ | 480 | 140 | 560 | ДН-242-0,62ГМ | 2 | 415000 | ВДН-26П | 2 | 259000 |
| 14 | ТГМ-96Б | 1977 | ТКЗ | 480 | 140 | 560 | ДН-242-0,62ГМ | 2 | 415000 | ВДН-26П | 2 | 259000 |
| 15 | ТГМ-96Б | 1977 | ТКЗ | 480 | 140 | 560 | ДН-242-0,62ГМ | 2 | 415000 | ВДН-26П | 2 | 259000 |
| 16 | ТГМ-96Б | 1978 | ТКЗ | 480 | 140 | 560 | ДН-242-0,62ГМ | 2 | 415000 | ВДН-26П | 2 | 259000 |

Табл. 1.2. Структура основного оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1). Водогрейные котлы

| Станционный номер котла | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Завод-изготовитель | Производительность, Гкал/ч | Индивидуальные вентиляторы на горелках |  |  | Дымососы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тип | Количество | Производительность, м3/час | Тип | Количество | Производительность, м3/час |
| 1 | ПТВМ-100 | 1970 | Дорогобужский завод | 100 | Ц9-57/KN2 | 16 | 10000 | Д15,52 | 2 | --- |
| 2 | ПТВМ-100 | 1974 | Белгородский котельный завод | 100 | Ц9-57/KN2 | 16 | 10000 | Д15,52 | 2 | --- |
| 3 | ПТВМ-180 | 1976 | п/я А-7413 | 180 | Ц-14-46 | 20 | 14000 | ДН-26-2-5 | 1 | --- |
| 4 | ПТВМ-180 | 1976 | п/я А-7413 | 180 | Ц-14-46 | 20 | 14000 | ДН-26-2-5 | 1 | --- |
| 5 | ПТВМ-180 | 1977 | Барнаульский котельный завод | 180 | Ц-14-46 | 20 | 14000 | ДН-26-2-5 | 1 | --- |

Табл. 1.3. Структура основного оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1). Турбоагрегаты

| Станционный номер турбины | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Завод изготовитель | Мощ-ность, МВт |  | Параметры свежего пара |  | Расход свежего пара, т/ч |  | Отбор Т |  |  |  |  | Отбор П |  |  |  |  | Циркуляционные насосы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номинальная | Максимальная | Давление, кгс/см2 | Температура, 0С | Номинальный | Максимальный | Давление, кгс/см2 | Производительность |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Производительность |  |  |  | Тип | Количество | Подача, м3/час | Напор, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная |  | Максимальная |  |  | Номинальная |  | Максимальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  |  |  |  |
| 1 | ПТ-60/75-130/13 | 1967 | ЛМЗ | 60 | 70 | 130 | 555 | 361 | 387 | 0,7-2,5 | 54 | 100 | --- | 230 | 10-16 | 85 | 140 | --- | 140 | 32Д-19 | 2 | 4700 | 19 |
| 2 | ПТ-60/75-130/13 | 1967 | ЛМЗ | 60 | 70 | 130 | 555 | 361 | 387 | 0,7-2,5 | 54 | 100 | --- | 230 | 10-16 | 85 | 140 | --- | 250 | 32Д-19 | 2 | 4700 | 19 |
| 3 | Р-100-130/15 | 1970 | УТМЗ | 100 | 100 | 130 | 555 | 760 | 760 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-21 | 405 | 650 | 405 | 650 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ПТ-60/75-130/13 | 1969 | ЛМЗ | 60 | 70 | 130 | 555 | 361 | 387 | 0,7-2,5 | 54 | 100 | --- | 230 | 10-16 | 85 | 140 | --- | 250 | 32Д-19 | 2 | 4700 | 19 |
| 5 | Т-105/120-130-2 | 1971 | УТМЗ | 105 | 120 | 130 | 555 | 460 | 465 | 0,6-2,5 | 160 | 310 | 160 | 310 | --- | --- | --- | --- | --- | 48Д-22А | 2 | 8500 | 19,6 |
| 6 | Р-70/100-130/15 | 1972 | УТМЗ | 70 | 100 | 130 | 555 | 760 | 760 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-21 | 405 | 650 | 405 | 650 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Т-105/120-130-2 | 1973 | УТМЗ | 105 | 120 | 130 | 555 | 460 | 465 | 0,6-2,5 | 168 | 326 | 168 | 326 | --- | --- | --- | --- | --- | 48Д-22А | 2 | 8500 | 19,6 |
| 8 | Р-100-130/15 | 1974 | УТМЗ | 100 | 100 | 130 | 555 | 760 | 760 | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Р-70/100-130/15 | 1976 | УТМЗ | 70 | 100 | 130 | 555 | 760 | 760 | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Т-110/120-130-3 | 1977 | УТМЗ | 110 | 120 | 130 | 555 | 480 | 485 | 0,6-2,5 | 175 | 340 | 175 | 340 |  |  |  |  |  | Д-3200-20 | 4 | 4000 | 20 |
| 11 | Р-100-130/15 | 1977 | УТМЗ | 100 | 100 | 130 | 555 | 760 | 760 | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |

Основное оборудование Нижнекамской ТЭЦ 2 включает в себя 9 энергетических и 2 водогрейных котлов, а также 7 турбоагрегатов.

В состав основного оборудования входят энергетические котлоагрегаты ст.№№1-9 типа ТГМЕ 464 (основные характеристики энергетических котлоагрегатов приведены в Табл. 1.4), пиковые водогрейные котлы ст.№№1,2 типа ПТВМ 180 (характеристики пиковых водогрейных котлов приведены в Табл. 1.5) и турбоагрегаты:

– ст.№№1,2 типа ПТ 135/165-130/15;

– ст.№3 типа Р – 40-130/31;

– ст.№4 типа Р-100-130/15 перемаркерована на Р-97-130/15;

– ст.№5 типа Р-100-130/15 перемаркерована на Р-100-130/15;

- ст.№№6,7 - приключенные турбины типа К-110-1,6.

Основные характеристики турбоагрегатов приведены в Табл. 1.6.

Турбины ст.№№1,2 (ПТ 135/165-130/15) – конденсационные агрегаты с 2-мя регулируемыми и 5-ю нерегулируемыми отборами пара. Пар из нерегулируемых отборов подаётся на подогреватели системы регенерации, из регулируемых – на подогреватели сетевой воды, включая деаэраторы высокого давления, а также внешним потребителям. Давление производственного отбора 15 ата (8…18 ата), давление теплофикационного отбора 1,2 ата (0,9…2,5 ата).

Подогрев питательной воды осуществляется в 3-х подогревателях высокого давления (ПВД). Однопоточная группа ПВД состоит из вертикальных подогревателей сварной конструкции типа ПВ-800-230-32, ПВ-800-230-21 и ПВ-800-230-14. Все ПВД имеют пароохладитель и охладитель конденсата. Конденсат греющего пара ПВД отводится по каскадной схеме и направляется в ДВД 7 ата. Конденсат от ПСГ-2 подается в линию основного конденсата турбины между ПНД  2 и ПНД  3, а конденсат от ПСГ-1 подается в линию основного конденсата турбины между ПНД  2 и ПНД  1.

Конденсационная установка включает в себя поверхностный двухходовой конденсатор типа К-2-6000-1 с поверхностью охлаждения основных пучков 4920 м2 и поверхностью охлаждения встроенных пучков 1080 м2.

Турбины ст.№№4,5 (Р-100-130/15) – агрегаты с противодавлением с 2-мя нерегулируемыми отборами пара (предназначены для подогревателей системы регенерации), а также с регулируемым отпуском пара из противодавления на один подогреватель системы регенерации высокого давления, на подогреватель возвратного конденсата и внешним потребителям. Величина противодавления составляет 14 ата (12…21 ата).

Регенерационный подогрев питательной воды осуществляется в подогревателях высокого давления. Однопоточная группа ПВД состоит из вертикальных подогревателей сварной конструкции типа ПВ-800-230-32, ПВ-800-230-21 и ПВ-800-230-14. Все ПВД имеют пароохладитель и охладитель дренажа. Конденсат греющего пара ПВД сливается каскадно и подается в деаэратор 7 ата.

Турбина ст.№3 типа Р-40-130/31 номинальной мощностью 40 мВт с регулируемым противодавлением 31 кгс/см2 предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока типа ТВФ-63-2 и обеспечения паром среднего давления или технологических нужд. Турбина представляет собой одноцилиндровый агрегат, имеющий 9 ступеней давления: двухвенечную регулирующую ступень и восемь ступеней давления.

Табл. 1.4. Структура основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2). Энергетические котлы

| Станц. номер | Дата ввода | Марка оборудования | КПД брутто, % | Производи- тельность, т/ч | Давление, кгс/см2 | Т свежего пара, град.С | Наработка за отч. 2017 год, час | Наработка с начала эксплуатации, час | Отпуск тепла в отч. 2017 году, тыс.Гкал | Год достиж. индивид. ресурса с учетом продления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1979 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 94,06/94,56 | 500 | 140 | 560 | 1589 | 190155 | 291765,2 | 2018 |
| 2 | 1980 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 94,06/94,57 | 500 | 140 | 560 | 3277 | 173030 | 636318,1 | 2019 |
| 3 | 1980 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 94,06/94,58 | 500 | 140 | 560 | 3747 | 191551 | 773750,9 | 2019 |
| 4 | 1981 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 94,06/94,59 | 500 | 140 | 560 | 2863 | 204135 | 560807,7 | 2024 |
| 5 | 1981 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 94,06/94,60 | 500 | 140 | 560 | 2296 | 169737 | 467829,2 | 2020 |
| 6 | 1982 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 94,06/94,61 | 500 | 140 | 560 | 2097 | 136030 | 391614,4 | 2019 |
| 7 | 1983 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 94,06/94,62 | 500 | 140 | 560 | 3473 | 93167 | 659032,1 | 2030 |
| 8 | 1985 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 94,06/94,63 | 500 | 140 | 560 | 0 | 69866 | 0 | 2030 |
| 9 | 1987 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 94,06/94,64 | 500 | 140 | 560 | 0 | 51228 | 0 | 2030 |

Табл. 1.5. Структура основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2). Водогрейные котлы

| Дисп. наимен. | Станц. номер | Дата ввода | Марка оборудования | КПД брутто, % | Производи- тельность, Гкал/час | Давление, кгс/см2 | Температура горячей воды, град.С | Тепловая мощность, Гкал/час | Наработка за отч. 2017 год, час | Наработка с начала эксплуатации, час | Нормат. парковый ресурс, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТВМ ст.№ 1 | КВ1 | 1980 | Пиковый водогрейный котел ПТВМ-180 | 87,4 | 180 | 8 | 150 | 180 | 0 | 10059 | 140000 |
| ПТВМ ст.№ 2 | КВ2 | 1979 | Пиковый водогрейный котел ПТВМ-180 | 87,4 | 180 | 8 | 150 | 180 | 0 | 13759 | 140000 |

Табл. 1.6. Структура основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2). Турбоагрегаты

| ст.№ | Марка турбины | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Выработка эл.эн. в 2017 году, тыс.КВт.ч | В т.ч., по теплофикационному циклу, тыс.КВт.ч | Отпуск тепла из отборов турбин в 2017 году, Гкал | Парковый ресурс (ПР), норма, час | Наработка с начала экспл. на конец года, час | Индивид. ресурс - разрешенное продление ПР ,час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-135/165-130/15 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1979 | 326 667,6 | 261 834 | 771 512 | 220000 | 238546 | 267500 |
| 2 | ПТ-135/165-130/15 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1980 | 288 146,1 | 252 532 | 707 538 | 220000 | 243337 | 266500 |
| 3 | Р-40-130/31 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1980 | - | - | - | 220000 | 218628 | 268000 |
| 4 | Р-97-130/15 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1980 | 114 940,9 | 40 184 | 175 421 | 220000 | 108291 | 220000 |
| 5 | Р-97-130/15 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1983 | 87 297,5 | 28 572 | 407 812 | 220000 | 84776 | 220000 |
| 6 | К-110-1,6 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 2015 | 7 257,2 | - | - | 300000 | 1660 | 300000 |
| 7 | К-110-1,6 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 2015 | 90 361,1 | - | - | 300000 | 4687 | 300000 |

Табл. 1.7. Структура основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2). Насосное оборудования

| Тип оборудования | Марка насоса | Количество | Номинальный расход, м3/ч | Напор, м | Завод-изготовитель | Наличие ЧРП* | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы ТГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 подьем (1С-4,5,6) | СЭ-1250-70 | 3 | 1250 | 70 | Сумский завод "Насосэнергомаш", Украина | нет | 1992 |
| 2 подьем (2С-4,5,6) | СЭ-1250-70 | 3 | 1250 | 70 | Сумский завод "Насосэнергомаш", Украина | нет | 1979 |
| Насосы ТГ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 подьем (1С-1,2,3) | СЭ-2500-60 | 3 | 2500 | 60 | Сумский завод "Насосэнергомаш", Украина | нет | 1979 |
| 2 подьем (2С-1,2,3) | СЭ-2500-60 | 3 | 2500 | 60 | Сумский завод "Насосэнергомаш", Украина | нет | 1979 |

В Табл. 1.8 представлен перечень производственных котельных города и основного оборудования этих котельных. При этом все производственные котельные обеспечивают тепловой энергией собственные объекты и производства и не поставляют тепловую энергию на сторону.

Табл. 1.8. Перечень котельных города Нижнекамска

| Наименование источника | Тип оборудования | Единичная мощность, Гкал/час | Кол-во, шт. | Всего, уст. мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизационная котельная ПАО "Нижнекамскнефтехим" | Котел-утилизатор Пр-56-3,5-300 | 25 | 3 | 75 |
| Водогрейные котлы малой мощности ООО "Камэнергостройпром" | RS-A250(КВа-0,25Гн) | 0,215 | 4 | 5,4 |
|  | RS-A200(КВа-0,2Гн) | 0,172 | 4 |  |
|  | RS-A300(КВа-0,3Гн) | 0,258 | 6 |  |
|  | RS-A400(КВа-0,4Гн) | 0,344 | 4 |  |
|  | RS-Н100(КВа-0,095Гн) | 0,086 | 4 |  |
|  | RS-Н200(КВа-0,2Гн) | 0,172 | 3 |  |
|  | RS-Н40(КВа-0,04Гн) | 0,034 | 2 |  |
| Утилизационная котельная АО "Нижнекамсктехуглерод" | ПКК 75/45 | 39 | 2 | 78 |

Книга 1. Глава 2. Раздел 2. Технологическая схема теплоисточника

Тепловая схема ТЭЦ является одной из основных схем электростанции и определяет ее уровень технического совершенства и тепловую экономичность. Схема дает представление о типе и принципе действия электростанции, характеризует сущность основного технологического процесса преобразования потенциальной энергии пара в тепловую и электрическую энергию на паросиловых установках.

Тепловая схема Нижнекамской ТЭЦ филиала ТГК-16 (ПТК-1), представленная в Приложении 1.1, обеспечивает возможность пуска блоков на скользящих параметрах с минимальными потерями тепла и конденсата при соблюдении графиков-заданий, а также деаэрацию питательной воды в процессе пуска.

Тепловая схема ТЭЦ предусматривает наличие редукционно-охладительных установок (РОУ) для резервирования подачи пара на производство и собственных нужд с производительностью и параметрами пара равными отбору самой крупной турбины ТЭЦ. Схема обеспечивает поддержание этих РОУ в состоянии горячего резерва.

Главные паропроводы объединены в систему не блочного типа с одной секционированной распределительной магистралью.

От котлоагрегатов ст.№№1…16 свежий пар поступает в магистральный паропровод 140 ата (поперечная связь), состоящий из 7 секций. Далее из магистрального паропровода пар направляется на турбоагрегаты ст.№№1…11. Часть свежего пара 140 ата направляется потребителю (ПАО «Нижнекамскнефтехим»).

Паропроводы от котлоагрегатов к коллекторам 140 ата имеют ответвления к растопочному коллектору: от котлов ст.№№1…11 – к растопочным РОУ140/14 №1,2, от котлов ст.№№12…16 – к растопочным РОУ 140/14 №№3,4.

Магистральные паропроводы 30 ата выполнены в 2 нитки, связывая оборудование I-II и III очереди (поперечная связь). От паропроводов 30 ата пар направляется потребителям (ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Нижнекамскшина»). По пару 30 ата есть связь с паропроводами 30 ата №1,2 ГТУ-75 и с ООО «Нижнекамская ТЭЦ». На паропровод 30 ата работают пять РОУ 54/30, а также три БРОУ 140/30 (резервирование).

Паропроводы 14 ата выполнены в 4 нитки, связывая оборудование I-II и III очереди (поперечная связь). На эти паропроводы работают турбоагрегаты ст.№№,2,4 типа ПТ-60/75-130/13, ст.№6,9 типа Р-70/100-130/15 и ст.№№3,8,11 типа Р-100-130/15. На указанные паропроводы подключены БРОУ 140/14 ст.№№1,2,4. Туда же сбрасывается пар с растопочных РОУ-1,2,3,4. От паропроводов 14 ата пар идет внешним потребителям, а также:

- на пиковые бойлера ПБ-1,2,3,4,5 на пиковый бойлер шинного завода ПБШЗ;

- на собственные нужды (ДВД, на мазутное хозяйство через РОУ 16/10 ата, на калориферы котлов через РОУ 13/6, на паровые эжектора и т.д.).

Схемой заложена возможность дросселирования пара 14 ата через РОУ 13/1,2 (3 шт.) для резервирования пара 1,2 ата на собственные нужды.

Пар с теплофикационных отборов (1,2 ата) турбин ст.№№2,4 идет на основной коллектор греющего пара 1,2 ата. В коллектор 1,2 ата пар поступает от РОУ 13/1,2, с расширителей дренажей высокого давления (РДВД №1-5), расширителей непрерывной продувки котлов II ступени и с линии выпара ДВД. С коллектора 1,2 ата пар отводится на основные бойлера ОБ-1 к деаэраторам низкого давления (ДНД), подогревателям химобессоленной воды, подогревателям сырой воды, к подогревателям и деаэраторам подпитки теплосети.

Пар с нижних теплофикационных отборов турбин ст.№№5,7,10 направляется в соответствующие бойлерные установки на бойлера первой ступени ПСГ-1. Существует возможность направлять пар с указанных турбин в коллектор пара 1,2 ата (с пятого отбора). С верхних теплофикационных отборов турбин ст.№№5,7,10 пар 2,5 ата направляется в соответствующие бойлерные установки на бойлера второй ступени ПСГ-2.

Тепловая схема ТЭЦ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) выполнена с поперечными связями по пару и воде. Главные паропроводы запроектированы по схеме 2 котла-турбина для турбин ПТ-135/165-130/15 и Р-100-130/15. Турбина ст. № 3 типа Р-40-130/31 номинальной мощностью 40 мВт с регулируемым противодавлением 31 кгс/см2 предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока типа ТВФ-63-2 и обеспечения потребителей паром среднего давления 30 ата. Деаэрация питательной воды осуществляется в деаэраторах 7 ата, питательными электронасосами подается на ПВД турбин и на переключательную магистраль машзала. После ПВД питательная вода поступает на котлы. Пар с параметрами Р=140 ата t = 560°С поступает на турбины. Отпуск пара потребителям осуществляется с отборов турбин. Для резервирования отборов турбин предусмотрена установка БРОУ - 140/13 ата №№ 1-3, БРОУ-140/30ата №1,2. Для отпуска пара 45 ата на АО «ТАНЕКО» установлена БРОУ - 140/45ата.

Часть сетевой воды с обратных трубопроводов может подаваться насосами первого подъема СЭ-2500-60 (IС-1,2,3) на ПСГ-1,2 турбоагрегата ст.№2, а затем подается в пиковую водогрейную котельную на насосы второго подъема СЭ-2500-60 (IIС-1,2,3) и при необходимости догревается в пиковых водогрейных котлах ПТВМ-180 ст.№1,2.

Другая часть сетевой воды может подаваться насосами сетевой воды бойлерной установки КRНА-300/660-140А-19 (НБС-1,2,3) на бойлерную установку на 2 основных бойлера ОБ-1 и ОБ-2 типа ПСВ-500-3-23, а затем, при необходимости, догреваться в двух пиковых бойлерах ПБ–1 и ПБ–2 типа ПСВ-500-14-23. Сетевая вода также подается насосами сетевой воды турбоагрегата ст.№1 первого подъема СЭ-1250-70 (1С-4,5,6) на подогреватели сетевой воды турбоагрегата ПСГ-1300, а затем насосами второго подъема СЭ-1250-70 (2С-4,5,6) подается по трубопроводу прямой сетевой воды через бойлерные установки на город.

Книга 1. Глава 2. Раздел 3. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В Табл. 1.9 представлены сведения о теплофикационной мощности ТЭЦ филиала «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» - ПТК-1.

Табл. 1.9. Установленная мощность теплофикационного оборудования филиала «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» - ПТК-1

| Тип и станционный номер агрегата | Мощность агрегата |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическая, кВт | Тепловая, Гкал/ч |
| ПТ-60-130/13 ст.№1 | 0 | 0 |
| ПТ-60-130/13 ст.№2 | 60000 | 139 |
| Р-70/100-130/15 ст. №3 | 100000 | 405 |
| ПТ-60-130/13 ст.№4 | 60000 | 139 |
| Т-100/120-130-2 ст. №5 | 105000 | 160 |
| Р-70/100-130/15 ст. №6 | 70000 | 405 |
| Т-100/120-130-2 ст. №7 | 105000 | 168 |
| Р-70/100-130/15 ст. №8 | 100000 | 405 |
| Р-70/100-130/15 ст. №9 | 70000 | 405 |
| Т-100/120-130-3 ст. №10 | 110000 | 175 |
| Р-70/100-130/15 ст. №11 | 100000 | 405 |
| Итого: | 880000 | 2806 |

В Табл. 1.10 представлены сведения о теплофикационной мощности ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - ПТК-2

Табл. 1.10. Установленная мощность теплофикационного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - ПТК-2

| ст.№ | Марка турбины | Электрическая мощность турбоагрегата, МВт |  | Номинальные параметры производственного отбора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номи-нальная | Макси-мальная | Давление, кгс/см2 | Температура, град.С | Тепловая мощность, Гкал/час |
| №1 | Паровая турбина ПТ-135/165-130/15 | 135 | 162 | 15 | 275 | 195 |
| №2 | Паровая турбина ПТ-135/165-130/16 | 135 | 162 | 15 | 275 | 195 |
| №3 | Паровая турбина Р-40-130/31 | 40 | 43 | 32 | 380 | 245 |
| №4 | Паровая турбина Р-100-130/15 | 97 | 100 | 15 | 275 | 365 |
| №5 | Паровая турбина Р-100-130/16 | 97 | 100 | 15 | 275 | 365 |
| №6 | Приключенная турбина К-110 | 110 | 110 | - | - | - |
| №7 | Приключенная турбина К-110 | 110 | 110 | - | - | - |
|  | Итого | 724 | 787 |  |  | 1365 |

Книга 1. Глава 2. Раздел 4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Для ТЭЦ города Нижнекамска ограничения по выдаче тепловой мощности не связаны с состоянием оборудования и отражают график потребления тепловой энергии в зависимости от климатических показателей и графиком загрузки.

Книга 1. Глава 2. Раздел 5. Схема и состав установки подготовки воды для каждого технологического комплекса теплоисточника

Схема водоподготовки ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1)

Исходной водой установок приготовления химочищенной воды для подпитки тепловой сети, паровых и водогрейных котлов является сырая вода реки Кама.

Для питания котлов современных тепловых электростанций пригодна вода, в которой практически отсутствуют все примеси, находящиеся в обрабатываемой воде как в истинно- растворенном, так и в коллоидном и грубодисперсном состояниях. Для этой цели исходная вода (сырая) проходит различные стадии обработки на водоподготовительных установках (ВПУ). На ВПУ вода обрабатывается двумя принципиально различными методами:

- осаждением с последующей фильтрацией на механических фильтрах-предочистка;

- при обработке воды методом ионообмена из нее удаляются вещества, находящиеся в истинно-растворенном состоянии.

Химводоочистка ХВО-1 филиала введена в эксплуатацию в 1966 г. Обессоливание воды включает 3 стадии: предварительную очистку, Н-катионирование I–II ступени и анионирование I-II ступени, Н-катионирование III ступени и анионирование III ступени

Первая очередь установки выполнена по проекту Горьковского отделения ТЭПа, включает в себя следующее оборудование:

- осветлители ЦНИИ-400	7шт;

- механические фильтры	17шт;

- Н-катионитовые фильтры 1, 2 ступени	18шт;

- анионитовые фильтры 1,2 ступени	8шт;

- Н-катионитовые фильтры 3 ступени	6шт;

- анионитовые фильтры 3 ступени	8шт;

Вторая очередь установки выполнена по проекту Львовского отделения ТЭПа и введена в эксплуатацию в 1975 году. Состав оборудования:

- осветлители ЦНИИ-400	2шт;

- механические фильтры	3шт;

- Н-катионитовые фильтры 1,2 ступени	12шт;

- анионитовые фильтры 1,2 ступени	13шт;

- Н-катионитовые фильтры 3 ступени	11шт;

- анионитовые фильтры 3 ступени	11шт.

Проектная мощность первой очереди 800 тн/ч обессоленной воды. Проектная мощность второй очереди 850 тн/ч обессоленной воды. Проектная производительность по хим.обессоленной воде 1650 т/ч.

Подготовка химочищенной воды производится по следующей технологии:

осветленная вода после механических фильтров подкисляется до определенной нормы рН частичнообессоленной водой (после Н-катионирования).

Проектная производительность по химочищенной воде -150 т/ч. Состав оборудования:

- осветлители ЦНИИ-4000	7 шт;

- осветлители ВТИ-350	2 шт.

- механические двухкамерные фильтры ФОВ-2к-6	17 шт.;

- Н-катионитовые фильтры 1,2 ступени ФИПа1-3,4	21 шт.;

- анионитовый фильтры 1,2 ступени ФИПа 1-3,4	21 шт.;

- Н-катионитовый фильтр 3 ступени основной ФИПа 1-3,0	17 шт.;

- анионитовый фильтры 3 ступени ФИПа 1-3,4	18 шт.;

- Na- катионитовый фильтр	3 шт.;

- Баки коагулированной воды БОВ №1,2 –1000м3, БОВ №3-500 м3, БОВ №4 – 700 м3; Бак теплосети БПТС – 1000 м3; Бак умягченной воды БУВ – 300 м3;

- насосы осветленной воды	6 шт.;

- насосы умягченной воды	2 шт.

- насосы обессоленной воды	4 шт.;

- насосы подпитки теплосети	2 шт.;

Схема водоподготовки ТЭЦ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2)

Источником водоснабжения химического цеха является техническая вода от АО «ТАНЕКО». Сырая вода, подогретая до температуры 35 – 36 °С, подается в осветлители типа ВТИ – 630 , где подвергается известкованию и коагуляции. Из осветлителей коагулированная вода направляется в баки коагулированной воды, откуда насосами подается последовательно через механические фильтры. Осветленная вода после механических фильтров поступает на:

- прямоточные цепочки: водород-катионитовые фильтры І ступени; после Н І ступени в декарбонизаторы, а затем в баки декарбонизированной воды, декарбонизованная вода последовательно направляется на анионитовые фильтры І ступени, Н-катионитовые фильтры ІІ ступени, анионитовые фильтры ІІ ступени, затем в бак обессоленной воды. Из баков обессоленной воды насосами химобессоленной воды, ХОВ подается в главный корпус, в баки БЧК.

- противоточные цепочки. Каждая цепочка состоит из прямоточного водород - катионитового фильтра, противоточного водород – катионитового фильтра, противоточного анионитового фильтра с двухслойной загрузкой. После цепочек  обессоленная вода подаётся в баки обессоленной воды. Из баков обессоленной воды насосами химобессоленной воды, ХОВ подается в главный корпус, в баки БЧК.

Основное оборудование системы водоподготовки и подпитки паровых котлов:

- Осветлители ВТИ-630 - 6 шт;

- Механические фильтры- 18 шт;

- Н-катионовые фильтры І ступени в двух корпусном исполнении – 6 шт., которые включают каждый: Н-предвключенный фильтр –

1шт. (Нпред) и Н-основной фильтр - 1 шт. (Носн);

- Анионитовые фильтры 1 ступени - 7 шт. (АнІст);

- Н-катионовые фильтры ІІступени - 7 шт. (НІІст);

- Декарбонизаторы - 2 шт;

- Анионитовые фильтры ІІ ступени - 7 шт.(АнІІст);

- Н прямоточные фильтры- 9 шт.;

- Н противоточные фильтры- 9 шт;

- Ан противоточные фильтры-9 шт;

- Насосы Н-катионированной воды- 6 шт;

- Баки хим.обессоленной воды- 6 шт;

- Насосы химобессоленной воды- 3 шт;

- Насос обессоленного конденсата и ХОВ в гл.корпус - 5 шт.

Подпиточная вода для теплосети готовится методом подкисления осветленной воды после механических фильтров I-II блока декарбонизированной водой. Источником водоснабжения химического цеха является техническая вода от АО «ТАНЕКО». Сырая вода, подогретая до температуры 35 – 36 ºС, подается в осветлители типа ВТИ – 630, где подвергается известкованию и коагуляции. Из осветлителей коагулированная вода направляется в баки коагулированной воды, откуда насосами подается последовательно через механические фильтры. Осветленная вода после механических фильтров подается в буферные фильтры, туда же подается декарбонизированная вода. После буферных фильтров вода поступает в баки химочищенной воды. Для проведения коррекционной обработки химочищенной воды ингибитором «Акварезалт-1040» смонтирован ввод реагента во всасывающий коллектор и далее насосами умягченной воды подается в  главный  корпус  в деаэраторы подпитки теплосети.

Основное оборудование системы водоподготовки и подпитки тепловой сети:

- Буферные фильтры - 3 шт.

- Баки химочищенной воды, V = 400 м3 - 2 шт.

- Насосы химочищенной воды  Д-200-36 - 1 шт.

- Д 320-50 - 2 шт.

- Насос подкисления подпиточной воды, Х-45/31 - 2шт.

- Насос дозатор GRUNDFOS DDA 7,5-16 -1шт.

- Бак ингибитора V=50л -1шт.

Книга 1. Глава 2. Раздел 7. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто теплоисточника.

Для обеспечения собственных нужд ТЭЦ в тепловой схеме предусмотрены следующие основные магистрали:

- общестанционные магистрали пара соединяющие все блоки для обеспечения пусковых нужд блоков, подачи пара на уплотнения турбин при пуске;

- общестанционная магистраль для подачи пара на прочие станционные нужды (мазутное хозяйство, ХВО, паровые спутники и т.д.);

- магистрали нормального и аварийного добавка обессоленной воды в цикл блока из баков запаса конденсата;

- магистраль подачи грязного конденсата из дренажных баков в бак грязного конденсата;

- промывочные магистрали, предназначенные для проведения предпусковых и технологических водных и кислотных промывок котла.

Дополнительно тепловая энергия на ТЭЦ расходуется на отопление, вентиляцию и хозяйственно-бытовые нужды основных и вспомогательных зданий и сооружений станции.

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» определен на основании оценки сверху по аналогии с другими ТЭЦ в объеме 5% от установленной тепловой мощности.

В Табл. 1.12 представлены сведения о фактическом объеме потребления тепловой энергии на собственные нужды ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Табл. 1.11. Объем потребления и параметры тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды филиала ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ»

| Параметры | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды в паре от 1,2 до 2,5 ата, Гкал | 1 667 391 | 1 832 613 | 2 029 798 | 2 801 741 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды в паре от 7,0 до 13 ата, Гкал | 2 153 279 | 2 211 000 | 2 340 133 | 2 465 289 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды в сетевой воде, Гкал | 2 789 | 2 893 | 2 661 | 2 776 |
| Всего объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал | 3 823 459 | 4 046 506 | 4 372 592 | 5 269 806 |
| Произведено тепловой энергии за год, всего, Гкал | 14 704 858 | 15 685 306 | 16 238 143 | 17 016 160 |
| Тепловая энергия нетто, Гкал | 10 881 399 | 11 638 800 | 11 865 551 | 11 746 354 |

Табл. 1.12. Объем потребления и параметры тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| Параметры | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды в паре свыше 13 ата, Гкал | 409045 | 196753 | 463901 | 1004643 | 364099 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды в сетевой воде, Гкал | 2356 | 2548 | 2324 | 2506 | 2409 |
| Всего объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал | 411401 | 199301 | 466225 | 1007149 | 366508 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды в час максимальной тепловой нагрузки на коллекторах ТЭЦ, Гкал/час | 121 | 102 | 107 | 132 | 114 |

Табл. 1.13. Мощность нетто централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска

| Наименование источника | Установленная мощность теплофикационного оборудования, Гкал/час | Установленная мощность пиковых водогрейных котлов, Гкал/час | Всего, установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | СН, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» | 3006 | 740 | 3746 | 3746 | 187,3 | 3558,7 |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | 1220 | 360 | 1580 | 1580 | 114 | 1466 |

Книга 1. Глава 2. Раздел 8. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о продлении срока эксплуатации теплофикационного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» представлены в Табл. 1.13.

Табл. 1.14. Сведения о вводе в эксплуатацию и продлении ресурса турбоагрегатов ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| ст. № | Марка турбины | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс (ПР), норма, час | Наработка с начала экспл. на конец года, час | Индивид. ресурс - разрешенное продление ПР, час | Организация, ответственная за продление ПР | Дата оформления продления ПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-135/165-130/15 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1979 | 220000 | 238546 | 267500 | ОАО"УралВТИ" | 16.09.2013 |
| 2 | ПТ-135/165-130/15 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1980 | 220000 | 243337 | 266500 | ОАО"УралВТИ" | 29.10.12 |
| 3 | Р-40-130/31 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1980 | 220000 | 218628 | 268000 | ОАО"УралВТИ" | 19.11.2010 |
| 4 | Р-100-130/15 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1980 | 220000 | 108291 | 220000 | - | - |
| 5 | Р-100-130/15 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 1983 | 220000 | 84776 | 220000 | - | - |
| 6 | К-110-1,6 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 2015 | 300000 | 1660 | 300000 | - | - |
| 7 | К-110-1,6 | "Уральский турбинный завод" г. Екатеринбург | 2015 | 300000 | 4687 | 300000 | - | - |

Табл. 1.15. Сведения о вводе в эксплуатацию и продлении ресурса энергетических котлов ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| Станц. номер | Дата ввода | Марка оборудования | Наработка за отч. 2017 год, час | Наработка с начала эксплуатации, час | Год достижения паркового ресурса | Нормат. парковый ресурс, час | Индивид. ресурс, час | Дата продления паркового ресурса | Организация ответственная за продление | Год достиж. индивид. ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1979 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 1589 | 190155 | 2008 | 150000 | 200000 | 02.07.2009 | ИЦ Энергопрогресс (ОАО) | 2018 |
| 2 | 1980 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 3277 | 173030 | 2012 | 150000 | 182118 | 26.08.2011 | УралВТИ (ОАО) | 2019 |
| 3 | 1980 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 3747 | 191551 | 2009 | 150000 | 200000 | 14.10.2014 | Камэнергоремонт (ООО) | 2019 |
| 4 | 1981 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 2863 | 204135 | 2008 | 150000 | 196232 | 2017 | Камэнергоремонт (ООО) | 2024 |
| 5 | 1981 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 2296 | 169737 | 2012 | 150000 | 190000 | 10.10.2014 | Камэнергоремонт (ООО) | 2020 |
| 6 | 1982 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 2097 | 136030 | - | 150000 | 150000 | - | - | 2019 |
| 7 | 1983 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 3473 | 93167 | - | 150000 | 150000 | - | - | 2030 |
| 8 | 1985 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 0 | 69866 | - | 150000 | 150000 | - | - | 2030 |
| 9 | 1987 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 0 | 51228 | - | 150000 | 150000 | - | - | 2030 |

Книга 1. Глава 2. Раздел 9. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности

Среднегодовая загрузка оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» представлена в Табл. 1.15, Табл. 1.16, Табл. 1.17.

Среднегодовая загрузка оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» представлена в Табл. 1.18.

Как видно из представленных данных оборудование филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» загружено существенно больше оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - 73 % и 19 %, соответственно.

Табл. 1.16. Среднегодовая загрузка энергетических котлов ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| Дисп. наимен. | Марка оборудования | Наработка за отч. 2017 год, час | Наработка с начала эксплуатации, час | Загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котлоагрегат №1 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 1589 | 190155 | 18% |
| котлоагрегат №2 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 3277 | 173030 | 37% |
| котлоагрегат №3 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 3747 | 191551 | 43% |
| котлоагрегат №4 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 2863 | 204135 | 33% |
| котлоагрегат №5 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 2296 | 169737 | 26% |
| котлоагрегат №6 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 2097 | 136030 | 24% |
| котлоагрегат №7 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 3473 | 93167 | 40% |
| котлоагрегат №8 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 0 | 69866 | 0% |
| котлоагрегат №9 | Энергетический котел ТГМЕ-464 | 0 | 51228 | 0% |

Табл. 1.17. Среднегодовая загрузка турбогенераторов ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| ст.№ | Марка турбины | Выработка эл.эн. в отчетном 2017 году, тыс.КВт.ч | Электрическая мощность, МВт | Число часов работы электрических мощностей в 2017 года, час | Среднегодовая загрузка электрической мощности % | Отпуск тепла из отборов турбин в отчетном 2017 году, Гкал | Номинальная мощность, Гкал/час | Число часов работы тепловых мощностей в 2017 года, час | Среднегодовая загрузка тепловой мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-135/165-130/15 | 326 668,0 | 135 | 2 420 | 28% | 771 512 | 195 | 3 956 | 45% |
| 2 | ПТ-135/165-130/15 | 288 146,1 | 135 | 2 134 | 24% | 707 538 | 195 | 3 628 | 41% |
| 3 | Р-40-130/31 | 0,0 | 40 | - | 0% | - | 245 | - | 0% |
| 4 | Р-100-130/15 | 114 940,9 | 97 | 1 185 | 14% | 175 421 | 365 | 481 | 5% |
| 5 | Р-100-130/15 | 87 297,5 | 97 | 900 | 10% | 407 812 | 365 | 1 117 | 13% |
| 6 | К-110-1,6 | 7 257,2 | 110 | 66 | 1% | - | - | - | 0% |
| 7 | К-110-1,6 | 90 361,1 | 110 | 821 | 9% | - | - | - | 0% |

Табл. 1.18. Число часов использования установленной тепловой и электрической мощности основного оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ» за 2013-2017 год

|  | 2013 Год | 2014 Год | 2015 Год | 2016 Год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности отборов турбин, час | 3187 | 2908 | 2510 | 2874 | 2495 |
| Загрузка теплофикационных мощностей | 36% | 33% | 29% | 33% | 28% |
| Число часов использования установленной электрической мощности, час | 3483 | 3507 | 3356 | 4287 | 1880 |
| Загрузка электрических мощностей | 40% | 40% | 38% | 49% | 21% |
| Пиковые водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
|  | 2013 Год | 2014 Год | 2015 Год | 2016 Год | 2017 год |
| Число часов использования установленной тепловой мощности, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Загрузка основного теплофикационного оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» определялась на основании сведений о полезном отпуске тепловой энергии и установленной тепловой мощности теплофикационной установки.

Табл. 1.19. Число часов использования установленной тепловой мощности основного оборудования филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» за 2013-2017 год

|  | Полезный отпуск, тыс. Гкал | СН, Гкал | Выработка тепловой энергии | Установленная мощность теплофикационного оборудования, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» | 17862 | 2,76 | 17864,76 | 2806 | 73% |

Книга 1. Глава 2. Раздел 10. Способы учета на теплоисточнике входящих энергоресурсов и отпускаемой тепловой энергии

Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) оборудован комплексом технических средств измерений, позволяющих учитывать потоки основных энергоресурсов для коммерческого и технологического учета в полном объеме .

Учет тепла, отпускаемого потребителям от филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии (АСКУТЭ). В состав комплекса программно-технических средств АСКУТЭ входят:

- Измерительные системы учета тепловой энергии реализованные на базе измерительных комплексов, которые состоят из отдельных узлов учета, обеспечивающих сбор, накопление, хранение и передачу параметров энергоносителей пользователям, и включают в себя:

- по одному тепловычислителю на каждом сетевом выводе и линии подпиточной воды;

- по одному двухлучевому ультразвуковому или электромагнитному расходомеру на каждом прямом, обратном и подпиточном трубопроводах;

- по одному преобразователю давления и температуры на всех трубопроводах;

- системный компьютер (сервер АСКУТЭ ТЭЦ), специализированное программное обеспечение (ПО), которое позволяет периодически считывать из тепловычислителей и хранить параметры энергоносителей, рассылать параметры (данные) ХВ на периферийные тепловычислители, обеспечивать доступ пользователей к часовым и суточным архивам, а также передачу параметров на верхний уровень

- компьютер ПТО с установленным ПО;

- линии связи, обеспечивающие передачу данных из тепловычислителей на сервер по интерфейсу RS-485.

- Корпоративная система передачи данных, объединяющая существующие линии связи.

- Центр	сбора	обработки	информации	(ЦСОИ),	состоящий	из	сервера	АСКУТЭ корпоративного уровня.

Табл. 1.20. Перечень приборов учета тепловой энергии АСКУТ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»

| Тип прибора | Наименование точки учета | Место установки |
| --- | --- | --- |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 14 ата №1 | ТП Х/К – 1 |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 14 ата №1 | - « - |
| Силикон 3-6-2 | Давление пара 14 ата №1 | -«- |
| ТСП-100 | Температура пара14ата №1 | -«- |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 14 ата № 2 | ТП Х/К – 1 |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 14 ата № 2 | -«- |
| Метран-150 | Давление пара 14 ата № 2 | -«- |
| ТСП-100П | Температура пара14ата № 2 | -«- |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 14 ата №3 | ТП Х/К-1 |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 14 ата №3 | -«- |
| Метран-150 | Давление пара 14 ата № 3 |  |
| ТСП-100П | Температура пара14ата № 3 | -«- |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара пара 14 ата №4 | ТП Х/К-1 |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 14 ата №4 | - « - |
| Метран-150 | Давление пара 14 ата № 4 | -«- |
| ТСП-100П | Температура пара14ата № 4 | -«- |
| Метран-150 | Расход конденсата с х/к №1 | ТП Х/К – 1 |
| Метран-150 (подшкальник) | Расход конденсата с х/к №1 | -«- |
| Метран-150 | Давление конденсата с х/к № 1 | -«- |
| ТСП-100П | Температура кон-та с х/к №1 | - « - |
| Метран-150 | Расход конденсата с х/к №2 | ТП Х/К – 1 |
| Метран-150 (подшкальник) | Расход конденсата с х/к №2 | - « - |
| Метран-150 | Давление конденсата с х/к № 2 | - « - |
| ТСП-100П | Температура кон-та с х/к № 2 | - « - |
| Метран-150 CD | Расход прямой сетевой воды с ХК № 1 | ТП Х/К – 1 |
| Метран-150 CD (подшкальник) | Расход прямой сетевой воды с ХК № 1 | - « - |
| Метран-150 CD | Давление прямой сетевой воды с ХК № 1 | - « - |
| ТСПв-100П | Температура прямой сетевой воды с ХК № 1 | - « - |
| Метран-150 | Расход прямой сетевой воды с ХК № 2 | ТП Х/К – 1 |
| Метран-150 (подшкальник) | Расход прямой сетевой воды с ХК № 2 | - « - |
| Метран-150 CD | Давление прямой сетевой воды с ХК № 2 | - « - |
| ТСПв-100П | Температура прямой сетевой воды с ХК № 2 | - « - |
| Метран-150 CD | Расход обратной сетевой воды с ХК № 2 | ТП Х/К – 1 |
| Метран-150 CD подшкальник) | Расход обратной сетевой воды с ХК № 2 | - « - |
| Метран-150 CD | Давление обратной сетевой воды с ХК № 2 | - « - |
| ТСПв-100П | Температура обратной сетевой воды с ХК № 2 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход прямой .сетевой воды город № 1 | ТП Х/К-1 |
| Метран-100-ДД (подшкальник) | Расход прямой .сетевой воды город № 1 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление прямой .сетевой воды город № 1 | - « - |
| ТСП-100П | Температура прямой .сетевой воды город № 1 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход прямой сетевой воды город № 2 | ТП Х/К – 1 |
| Метран-150CD (подшкальник) | Расход прямой сетевой воды город № 2 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление прямой сетевой воды город № 2 | - « - |
| ТСП – 100П | Температура прямой сетевой воды город № 2 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход обратной сетевой воды город № 1 | ТП Х/К – 1 |
| Метран-100-ДД (подшкальник) | Расход обратной сетевой воды город № 1 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление обратной сетевой воды город № 1 | - « - |
| ТСП-100П | Температура обратной сетевой воды город № 1 | ТП Х/К – 1 |
| ВЕГА DIF-35 | Расход обратной сетевой воды город № 2 | - « - |
| Метран-100-ДД (подшкальник) | Расход обратной сетевой воды город № 2 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление обратной сетевой воды город № 2 | - « - |
| ТСП-100П | Температура обратной сетевой воды город № 2 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 14 ата № 1 | ТП Х/К № 2 |
| Метран-150 (подшкальник) | Расход пара 14 ата № 1 | - « - |
| Sitrans | Давление пара 14 ата № 1 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара14ата № 1 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 14 ата № 2 | ТП Х/К № 2 |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 14 ата № 2 | - « - |
| Метран-150 | Давление пара 14 ата № 2 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара14 ата № 2 | - « - |
| ВЕГА DIF-65 | Расход пара 14 ата № 3 | ТП Х/К № 2 |
| ВЕГА DIF-65 (подшкальник) | Расход пара 14 ата №3 | - « - |
| ВЕГА BAR-52 | Давление пара 14 ата № 3 | - « - |
| ТСПв-100П | Температура пара14ата № 3 | - « - |
| ВЕГА DIF-65 | Расход пара 14 ата № 4 | ТП Х/К № 2 |
| ВЕГА DIF-65 (подшкальник) | Расход пара 14 ата № 4 | - « - |
| ВЕГА BAR-52 | Давление пара 14 ата № 4 | - « - |
| ТСПв-100П | Температура пара14ата № 4 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 30 ата № 1 | ТП Х/К № 2 имеется |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 30 ата № 1 | -«- |
| Метран 100 ДИ | Давление пара 30 ата № 1 | -«- |
| ТСП-100П | Температура пара30ата № 1 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 30 ата № 2 | ТП Х/К № 2 |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 30 ата № 2 | ТП Х/К № 2 |
| Метран 100 ДИ | Давление пара 30 ата № 2 | -«- |
| ТСП-100П | Температура пара 30ата № 2 | - « - |
| Метран-100-ДД | Расход ХОВ ТАИФ завод бензинов | ТП Х/К № 2 |
| Метран-100-ДИ | Давление ХОВ ТАИФ завод бензинов | -«- |
| ТСП-100П | Температура ХОВ ТАИФ завод бензинов | -«- |
| Метран-150 CD | Расход обратной сетевой воды с ХК № 1 | ТП Х/К № 2 |
| Метран-150 CD (подшкальник) | Расход обратной сетевой воды с ХК № 1 | -«- |
| Метран-150 CD | Давление обратной сетевой воды с ХК № 1 | -«- |
| ТСПв-100П | Температура обратной сетевой воды с ХК № 1 | - « - |
| ЗОНД-10-ДД-3 | Расход ХОВ этилен №1 | ТП « Этилен» |
| Метран-150 CD (подшкальник) | Расход ХОВ этилен №1 | -«- |
| Метран-150 CD | Давление ХОВ этилен №1 | - « - |
| ТСП-100П | Температура ХОВ этилен №1 | - « - |
| ЗОНД-10-ДД-3 | Расход ХОВ этилен №2 | ТП « Этилен» |
| Метран-100-ДД (подшкальник) | Расход ХОВ этилен №2 | - « - |
| Метран-150 CD | Давление ХОВ этилен №2 | - « - |
| ТСП-100П | Температура ХОВ этилен №2 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 30 ата № 1 | ТП « Этилен» |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 30 ата № 1 | - « - |
| Метран-150 CD | Давление пара 30 ата № 1 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара 30 ата № 1 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 30 ата № 2 | ТП « Этилен» |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 30 ата № 2 | - « - |
| Метран-150 CD | Давление пара 30 ата № 2 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара 30 ата № 2 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 14 ата № 3 | ТП « Этилен» |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 14 ата № 3 | - « - |
| Силикон 3-6-2 | Давление пара 14 ата № 3 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара 14 ата № 3 | -«- |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 14 ата № 4 | ТП « Этилен» |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 14 ата № 4 | -«- |
| Силикон 3-6-2 | Давление пара 14 ата № 4 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара 14 ата № 4 | -«- |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 130 ата | ТП «Этилен» |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход пара 130 ата | -« - |
| Метран-100ДИ | Давление пара 130 ата | -« - |
| ТХА | Температура пара 130 ата | -«- |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 130ата на ДБО - 1 | ТП «Этилен» |
| Метран -100ДД (подшкальник) | Расход пара 130ата на ДБО - 1 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление пара 130ат на ДБО-1 | - « - |
| ТХА | Температура пара 130ата на ДБО - 1 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 130ата на ДБО-2 | ТП «Этилен» |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход пара 130ата на ДБО-2 | -«- |
| Rosemount | Давление пара 130ат на ДБО-2 | - « - |
| ТХА | Температура пара 130ата на ДБО-2 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход прямой сетевой воды | ТП «Этилен» |
| Метран-150 CD (подшкальник) | Расход прямой сетевой воды | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление прямой сетевой воды | - « - |
| ТСП-100П | Температура прямой сетевой воды | - « - |
| Метран-100ДД | Расход обратной сетевой воды | ТП «Этилен» |
| Метран-100-ДД (подшкальник) | Расход обратной сетевой воды | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление обратной сетевой воды | ТП «Этилен» |
| ТСП-100П | Температура обратной сетевой воды | - « - |
| Метран-150CD | Расход прямой сетевой воды на БСИ | ТП « БСИ» |
| Метран-150 CD (подшкальник) | Расход прямой сетевой воды на БСИ | -«- |
| Метран-100ДИ | Давление прямой сетевой воды на БСИ | -«- |
| ТСП-100П | Температура прямой сетевой воды на БСИ | -«- |
| Метран – 100ДД | Расход обратной сетевой воды на БСИ | ТП « БСИ» |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход обратной сетевой воды на БСИ | -«- |
| Метран – 100ДИ | Давление обратной сетевой воды на БСИ | - « - |
| ТСП-100П | Температура обратной сетевой воды на БСИ | - « - |
| Метран-100ДД | Расход прямой сетевой воды совхоз НХК | ТП « БСИ» |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход прямой сетевой воды совхоз НХК | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление прямой сетевой воды совхоз НХК | - « - |
| ТСП-100П | Температура прямой сетевой воды совхоз НХК | - « - |
| Метран-100ДД | Расход обратной сетевой воды совхоз НХК | ТП « БСИ» |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход обратной сетевой воды совхоз НХК | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление обратной сетевой воды совхоз НХК | - « - |
| ТСП-100П | Температура обратной сетевой воды совхоз НХК | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 30 ата № 1 | ТП «ШЗ» |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 30 ата № 1 | - « - |
| Метран-150CD | Давление пара 30 ата № 1 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара 30 ата № 1 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 30 ата № 2 | ТП «ШЗ» |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 30 ата № 2 | - « - |
| Метран-150CD | Давление пара 30 ата № 2 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара 30 ата № 2 | - « - |
| Метран-100ДД | Расход пара 14 ата № 1 | ТП «ШЗ» |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход пара 14 ата № 1 | - « - |
| Метран-150CD | Давление пара 14 ата № 1 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара 14 ата № 1 | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 14 ата № 2 | ТП «ШЗ» |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 14 ата № 2 | - « - |
| Метран-150CD | Давление пара 14 ата № 2 | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара 14 ата № 2 | - « - |
| Метран-100ДД | Расход прямой сет. воды шз № 1 | ТП «ШЗ» |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход прямой сет. воды шз № 1 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление прямой сет. воды шз № 1 | - « - |
| ТСП-100П | Температура прямой сет. воды шз № 1 | - « - |
| Метран-100ДД | Расход обратной сет. воды шз № 1 | ТП «ШЗ» |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход обратной сет. воды шз № 1 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление обратной сет. воды шз № 1 | - « - |
| ТСП-100П | Тем-ра обратной сет. воды шз № 1 | - « - |
| Метран-100ДД | Расход прямой сет. воды шз № 2 | ТП «ШЗ» |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход прямой сет. воды шз № 2 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление прямой сет. воды шз № 2 | - « - |
| ТСП-100П | Температура прямой сет. воды шз № 2 | - « - |
| Метран-100ДД | Расход обратной сет. воды шз № 2 | ТП «ШЗ» |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход обратной сет. воды шз № 2 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление обратной сет. воды шз № 2 | - « - |
| ТСП-100П | Тем-ра обратной сет. воды шз № 2 | - « - |
| Метран-100ДД | Расход подпиточной воды на Х/К | Гл. корпус |
| Метран-150 CD (подшкальник) | Расход подпиточной воды на Х/К | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление подпиточной воды на Х/К | - « - |
| ТСП-100П | Температура подпиточной воды на Х/К | - « - |
| Метран-150 CD | Расход подпиточной воды от ДПТС-2 | Гл. корпус |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход подпиточной воды от ДПТС-2 | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление подпиточной воды от ДПТС-2 | - « - |
| ТСП-100П | Температура подпиточной воды от ДПТС-2 | - « - |
| Метран-100ДД | Расход подпиточной воды на город | Гл. корпус |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход подпиточной воды на город | - « - |
| Метран- 100ДИ | Давление подпиточной воды на город | - « - |
| ТСП-100П | Температура подпиточной воды на город | -«- |
| Метран-150 CD | Расход аварийной подпитки от ТГ-8 | Гл. корпус |
| Метран 100 ДД (подшкальник) | Расход аварийной подпитки от ТГ-8 | - « - |
| Метран-150 CD | Давление аварийной подпитки от ТГ-8 | -«- |
| ТСП-100П | Температура аварийной подпитки от ТГ-8 | - « - |
| Метран-100ДД | Расход аварийной подпитки от ТГ-1 | Гл. корпус |
| Метран-100ДД (подшкальник) | Расход аварийной подпитки от ТГ-1 | - « - |
| Метран- 100ДИ | Давление аварийной подпитки от ТГ-1 | - « - |
| ТСП-100П | Температура аварийной подпитки от ТГ-1 | - « - |
| Метран-100ДД | Расход подпиточной воды на шз | Гл. корпус |
| Метран 150 CD (подшкальник) | Расход подпиточной воды на шз | - « - |
| Метран-100ДИ | Давление подпиточной воды на шз | -«- |
| ТСП-100П | Температура подпиточной воды на шз | - « - |
| ВЕГА DIF-35 | Расход пара 14 ата на НПЗ | Гл.корпус имеется |
| ВЕГА DIF-35 (подшкальник) | Расход пара 14 ата на НПЗ | - « - |
| Метран 150 CD | Давление пара 14 ата на НПЗ | - « - |
| ТСП-100П | Температура пара 14 ата на НПЗ | - « - |
| ТСП-100П | Температура наружного воздуха |  |
| ДБЭ-1 | Барометр | ТП Х/К - 1 |
| Вычислитель ВРС-Т |  | ГЩУ имеется |
| Вычислитель ВРС-Т |  | ГЩУ имеется |

Табл. 1.21. Перечень приборов учета воды филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»

| Тип прибора | Наименование точки учета | Место установки |
| --- | --- | --- |
| Расходомер счетчик ультразвуковой Взлет РС-010М | Расход речной воды водовод № 1 | ТП ХК № 1 |
| Расходомер счетчик ультразвуковой Взлет РС-010М | Расход речной воды водовод № 2 | ТП ХК № 1 |
| Расходомер счетчик ультразвуковой Взлет РС-010М | Расход речной воды водовод № 3 | ТП ХК № 2 |
| Расходомер счетчик ультразвуковой РУС-1 | Артезианская скважина № 1 | --- |
| Расходомер счетчик ультразвуковой РУС-1 | Артезианская скважина № 2 | --- |
| Расходомер ультразвуковой с накладными датчиками АКРОН-01 | Расход сбросных вод ХЗК № 1 | УНСВ |
| Расходомер ультразвуковой с накладными датчиками АКРОН-01 | Расход сбросных вод ХЗК № 2 | УНСВ |
| Расходомер с интегратором акустический ЭХО-Р-02 | Расход воды ПЛК | УНСВ |

Табл. 1.22. Перечень приборов учета электрической энергии филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»

| Наименование точки учёта | Тип трансформаторов тока | Тип трансформатора напряжения | Тип счётчиков |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор № 2 | ТШВ-15 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Генератор № 3 | ТШЛ-20 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Генератор № 4 | ТШВ-15 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Генератор № 5 | ТШЛ-20 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Генератор № 6 | ТШЛ-10 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Генератор № 7 | ТШЛ-20 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Генератор № 8 | ТШЛ-20 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Генератор № 9 | ТШЛ-20 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Генератор № 10 | ТШЛ-20 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Генератор № 11 | ТШЛ-20 | ЗНОМ-15 | СЭТ-4ТМ.03 |
| Кабельная линия 1-КЭР, | ТВЛМ-10 | НТМИ-6-66 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| Кабельная линия 1-КЭР, | ТВЛМ-10 | НТМИ-6-66 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| Кабельная линия 2-КЭР, | ТВЛМ-10 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| Кабельная линия 2-КЭР, | ТВЛМ-10 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ Сидоровка 1 | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ Сидоровка 2 | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ ГПП-1,2,9 | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ ГПП-3,5 | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ Водоподъем | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ Город | ТНДМ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ Соболеково 1 | ТНДМ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ Соболеково 2 | ТНДМ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ ГПП-6,7 | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ ПАВ-2 | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ Этилен-1 | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ Нижнекамская-1 | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ Нижнекамская-2 | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
| ВЛ-110 кВ ТГ-9 | ТФНД-110 | НКФ-110-83 | СЭТ4ТМ.03М16 |
| ВЛ-110 кВ ТГ-10 | ТФНД-110 | НКФ-110-83 | СЭТ4ТМ.03М16 |
| ВЛ-110 кВ ТГ-11 | ТФНД-110 | НКФ-110-83 | СЭТ4ТМ.03М16 |
| ОВ-110кВ | ТРГ-110 | НКФ-110-83 | СЭТ4ТМ.03 |
| ООО АТП (1 питание) | Т-0,66У3 | отсутствует | ЦЭ6803В |
| ООО АТП (2 питание) | Т-0,66У3 | отсутствует | ЦЭ6803В |
| Теплая стоянка гаража (1питание) | Т-0,66У3 | отсутствует | ЦЭ6803В |
| Теплая стоянка гаража (2питание) | Т-0,66У3 | отсутствует | ЦЭ6803В |
| КЛ-110 кВ НкТЭЦ-1-ГТУ (яч.33) | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ4ТМ.03 |
| ВЛ-110 кВ ГПП-10 (яч.28) | ТРГ-110 | ЗНОГ-110 | СЭТ4ТМ.03 |
| ТСН 6/0,4 кВ ОВU01 | ТВЛМ-10 | НТМИ-6-66У3 | СЭТ4ТМ.03 |
| ТСН 6/0,4 кВ 1ОВU | ТВЛМ-10 | НТМИ-6-66У3 | СЭТ4ТМ.03 |
| ТСН 6/0,4 кВ ОВU02 | ТВЛМ-10 | НТМИ-6-66У3 | СЭТ4ТМ.03 |
| ГТУ (Электродвигатель ПЭН RL051) | ТВЛМ-10 | НТМИ-6-66У3 | СЭТ4ТМ.03 |
| ГТУ (Электродвигатель ПЭН RL052) | ТВЛМ-10 | НТМИ-6-66У3 | СЭТ4ТМ.03 |
| ГТУ (Электродвигатель ПЭН RL053) | ТВЛМ-10 | НТМИ-6-66У3 | СЭТ4ТМ.03 |
| ГТУ (Электродвигатель ПЭН RL054) | ТВЛМ-10 | НТМИ-6-66У3 | СЭТ4ТМ.03 |
| ГТУ (сборка электр. задвижек LА01) | Т-0,66У3 | отсутствует | СЭТ-4ТМ.03.08 |
| ГТУ (сборка элект. задвижек LА02 и LА03) | Т-0,66У3 | отсутствует | СЭТ-4ТМ.03.08 |
| ГТУ (сил.сборка "ОDS33R01") | Т-0,66 | отсутствует | СЭТ-4ТМ.03.08 |
| Сетевой индустриальный контроллер СИКОН С1 |  |  |  |

Табл. 1.23. Перечень приборов учета филиала ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| № п.п. | Измеряемый параметр | Наименование точки измерения | Состав узла коммерческого учета | Характеристики | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природный газ | Газорегуляторный пункт №1 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (12581 ÷ 286065) м³/ч | Помещение приборов коммерческого учета ГРП-1 |
|  |  |  | Контроллер Floboss, | Диапазон измерения давления (4 ÷ 16) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Sitrans, | Диапазон измерения температуры (-20 ÷ 50) °С |  |
|  |  |  | ТСП-65 | Погрешность измерения комплекса – (±0,58 ÷ ±0,75) % |  |
| 2 |  | Газорегуляторный пункт №2 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (12584 ÷ 286120) м³/ч | Помещение приборов коммерческого учета ГРП-2 |
|  |  |  | Контроллер Floboss, | Диапазон измерения давления (4 ÷ 16) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Sitrans, | Диапазон измерения температуры (-20 ÷ 50) °С |  |
|  |  |  | ТСП-65 | Погрешность измерения комплекса (±0,59 ÷ ±0,75) % |  |
| 3 | Стоки | Продувочная вода | Ультразвуковой расходомер Взлет МР | Диапазон измерения расхода (359,2 ÷ 618,5) м³/ч | Здание |
|  |  |  |  | Погрешность измерения расходомером (±1,6 ÷ ±1,8) % | ЦНС № 2 |
| 4 |  | Минерализованные стоки | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (398,4 ÷ 1257,12) м³/ч | Производственный корпус ХВО |
|  |  |  | Датчики: Метран | Погрешность измерения комплекса (±0,74) % |  |
| 5 | Техническая вода | Речная вода т/п 1 | Измерительный комплекс на базе ультразвукового расходомера Взлет МР; датчики: Силикон МП, ТСП; | Диапазон измерения расхода (160 ÷ 1600) м³/ч | Павильон речных задвижек ООО «Нижнекамская ТЭЦ» |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т | Диапазон измерения давления (2,0 ÷ 8,0) кгс/см² |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения температуры (0 ÷ 30) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±1,7 ÷ ±3,2) % |  |
| 6 |  | Речная вода т/п 2 | Измерительный комплекс на базе ультразвукового расходомера Взлет МР; датчики: Сапфир, ТСП; | Диапазон измерения расхода (160 ÷ 1600) м³/ч | Павильон речных задвижек ООО «Нижнекамская ТЭЦ» |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т | Диапазон измерения давления (2,0 ÷ 8,0) кгс/см² |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения температуры (0 ÷ 30) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±1,7 ÷ ±3,2) % |  |
| 7 |  | Речная вода т/п 3 | Измерительный комплекс на базе ультразвукового расходомера Krohne UFM; датчики: Yokogawa, ENDRESS+HAUSER; | Диапазон измерения расхода (500 ÷ 2450) м³/ч |  |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т | Диапазон измерения давления (2,0 ÷ 8,0) кгс/см² |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения температуры (0 ÷ 35) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±1,7 ÷ ±2,4) % |  |
| 8 |  | Хоз.питьевая вода т/п 1 | Ультразвуковой расходомер Акрон, | Диапазон измерения расхода (3,2 ÷ 32) м³/ч | ПАО «НКНХ» насосная В-14 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т | Погрешность измерения расхода (± 1,5) % |  |
| 9 |  | Хоз.питьевая вода т/п 2 | Ультразвуковой расходомер Акрон, | Диапазон измерения расхода (3,2 ÷ 32) м³/ч | ПАО «НКНХ» насосная В-14 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т | Погрешность измерения расхода (±1,5) % |  |
| 10 | Теплофикационная вода | Прямая сетевая вода ТГ-2 М-3 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (643,3 ÷ 4075,9) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (8 ÷ 14) кгс/см² | № 1 |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (66 ÷ 150) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса – (±0,55 ÷ ±1,97) % |  |
| 11 |  | Обратная сетевая вода ТГ-2 М-3 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (644 ÷ 3981) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (2,8 ÷ 4,8) кгс/см² | № 1 |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (40 ÷ 70) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,55 ÷ ±1,97) % |  |
| 12 |  | Прямая сетевая вода БУ-180 М-3 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (654,2 ÷ 4140,1) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 2 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (5,8 ÷ 6,8) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (70 ÷ 150) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,65 ÷ ±2,0) % |  |
| 13 |  | Обратная сетевая вода БУ-180 М-3 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (768,8 ÷ 4049,6) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 2 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (2,8 ÷ 6,8) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (40 ÷ 70) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса – (±1,22 ÷ ±1,84) % |  |
| 14 |  | Аварийная подпитка теплосети № 1 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (61 ÷ 319,9) т/ч | Производственный корпус КТЦ |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (2,8 ÷ 7,3) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (20 ÷ 50) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±1,15 ÷ ±1,79) % |  |
| 15 |  | Подпитка теплосети ТГ-2 М-3 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (16,5 ÷ 161,7) т/ч | Производственный корпус КТЦ |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (3 ÷ 6,5) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (40 ÷ 100) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,57 ÷ ±0,94) % |  |
| 16 |  | Подпитка теплосети БУ-180 М-3 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (16,4 ÷ 161,3) т/ч | Производственный корпус КТЦ |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (3 ÷ 8) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (30 ÷ 100) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,57 ÷ ±0,94) % |  |
| 17 |  | Аварийная подпитка теплосети № 2 | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (56,4 ÷ 319,5) т/ч | Производственный корпус КТЦ |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (2 ÷ 8) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (20 ÷ 50) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±1,15 ÷ ±1,97) % |  |
| 18 | Пар | 15 ата №1 на АО НКНХ | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (35,3 ÷ 340,5) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 1 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (14 ÷ 16) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (230 ÷ 250) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,81 ÷ ±1,09) % |  |
| 19 |  | 15 ата №2 на АО НКНХ | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (34,9 ÷ 343,3) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 1 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (14 ÷ 16) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (230 ÷ 250) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,75 ÷ ±1,06) % |  |
| 20 |  | 15 ата №3 на АО НКНХ | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (20,4 ÷ 379,3) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 1 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (14 ÷ 16) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (230 ÷ 250) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,71 ÷ ±2,35) |  |
| 21 |  | 15 ата №4 на АО НКНХ | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (20,4 ÷ 379,3) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 1 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (14 ÷ 16) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (230 ÷ 250) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,71 ÷ ±2,13) % |  |
| 22 |  | 30 ата №1 на АО НКНХ | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (17,4 ÷ 172,9) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 1 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (30 ÷ 34) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (270 ÷ 330) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,72 ÷ ±0,94) % |  |
| 23 |  | 30 ата №2 на АО НКНХ | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (17,5 ÷ 172,9) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 1 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (30 ÷ 34) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (270 ÷ 330) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,73 ÷ ±0,94) % |  |
| 24 |  | 30 ата №3 на АО НКНХ | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (12,9 ÷ 237,8) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 1 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (30 ÷ 34) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (270 ÷ 330) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,85 ÷ ±2,16) % |  |
| 25 |  | 30 ата №4 на АО НКНХ | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (33 ÷ 237,3) т/ч | Помещение приборов коммерческого учета теплопункта № 1 |
|  |  |  | Вычислитель ВРС-Т, | Диапазон измерения давления (30 ÷ 34) кгс/см² |  |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (270 ÷ 330) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±0,88 ÷ ±0,93) |  |
| 26 |  | 15 ата №1 на АО ТАНЕКО | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (38,2626 ÷ 202,369) т/ч | узел учета принадлежит АО «ТАНЕКО» |
|  |  |  | Вычислитель СПТ, | Диапазон измерения давления (1,3 ÷ 1,8) МПа | (Помещение приборов коммерческого учета теплопункта АО «ТАНЕКО») |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (230 ÷ 260) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±3,0) % |  |
| 27 |  | 15 ата №2 на АО ТАНЕКО | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (38,5198 ÷ 202,395) т/ч | узел учета принадлежит АО «ТАНЕКО» |
|  |  |  | Вычислитель СПТ, | Диапазон измерения давления (1,3 ÷ 1,8) МПа | (Помещение приборов коммерческого учета теплопункта АО «ТАНЕКО») |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (230 ÷ 260) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±3,0) % |  |
| 28 |  | 15 ата №3 на АО ТАНЕКО | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (38,2633 ÷ 202,373) т/ч | узел учета принадлежит АО «ТАНЕКО» |
|  |  |  | Вычислитель СПТ, | Диапазон измерения давления (1,3 ÷ 1,8) МПа | (Помещение приборов коммерческого учета теплопункта АО «ТАНЕКО») |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (230 ÷ 260) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±3,0) % |  |
| 29 |  | 15 ата №4 на АО ТАНЕКО | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (38,5218 ÷ 202,405) т/ч | узел учета принадлежит АО «ТАНЕКО» |
|  |  |  | Вычислитель СПТ, | Диапазон измерения давления (1,3 ÷ 1,8) МПа | (Помещение приборов коммерческого учета теплопункта АО «ТАНЕКО») |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (230 ÷ 260) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±3,0) % |  |
| 30 |  | 30 ата №1 на АО ТАНЕКО | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (30,5521 ÷ 137,342) т/ч | узел учета принадлежит АО «ТАНЕКО» |
|  |  |  | Вычислитель СПТ, | Диапазон измерения давления (2,3 ÷ 3,2) МПа | (Помещение приборов коммерческого учета теплопункта АО «ТАНЕКО») |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (310 ÷ 360) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±3,0) % |  |
| 31 |  | 30 ата №2 на АО ТАНЕКО | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (30,5522 ÷ 137,343) т/ч | узел учета принадлежит АО «ТАНЕКО» |
|  |  |  | Вычислитель СПТ, | Диапазон измерения давления (2,3 ÷ 3,2) МПа | (Помещение приборов коммерческого учета теплопункта АО «ТАНЕКО») |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (310 ÷ 360) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±3,0) % |  |
| 32 |  | 45 ата №1 на АО ТАНЕКО | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (21,0198 ÷ 143,639) т/ч | узел учета принадлежит АО «ТАНЕКО» |
|  |  |  | Вычислитель СПТ, | Диапазон измерения давления (4,0 ÷ 4,8) МПа | (Помещение приборов коммерческого учета теплопункта АО «ТАНЕКО») |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (360 ÷ 410) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±3,0) % |  |
| 33 |  | 45 ата №2 на АО ТАНЕКО | Измерительный комплекс переменного перепада давления (на базе стандартного сужающего устройства) | Диапазон измерения расхода (20,9058 ÷ 142,703) т/ч | узел учета принадлежит АО «ТАНЕКО» |
|  |  |  | Вычислитель СПТ, | Диапазон измерения давления (4,0 ÷ 4,8) МПа | (Помещение приборов коммерческого учета теплопункта АО «ТАНЕКО») |
|  |  |  | Датчики: Vegadif, Метран, ТСП | Диапазон измерения температуры (360 ÷ 410) °С |  |
|  |  |  |  | Погрешность измерения комплекса (±3,0) % |  |

Книга 1. Глава 2. Раздел 11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварии и инциденты в филиале ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) за 2015 - 2017гг. приведшие к нарушению отпуска тепла в тепловые сети отсутствуют.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» были представлены следующие сведения о статистике отказов и восстановлений оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ»:

- 16.05.13 в 00ч.55мин ТГ – 2 отключен в неотложно-аварийный ремонт для устранения неплотности трубного пучка сальникового подогревателя. Повышение уровня конденсата. Снижение эл.нагрузки не было. Недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала не было.

Причины: повреждения трубного пучка сальникового подогревателя является снижение прочности в совокупности с износом.

- 19.02.2015 г. в 06 ч.18 мин. произошла посадка клапанов АСК-1,2 на турбоагрегате ПТ-135/165-130/15 ст.№ 2.

Причины: включение в работу ТГ-2 без разрешения диспетчерского персонала и подачи аварийной заявки на вывод в аварийный ремонт ТГ-2 для выяснения причины отключения. Нарушение требований пунктов 16, 49, 53, 55 «Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; срабатывание предохранительных гидравлических регуляторов давления (ПГРД) теплофикационного отбора гидравлической системы защиты отборов (ГСЗО), вследствие изменения настройки в процессе эксплуатации

- 22.12.15. в 10ч.55мин. появился свищ на дренаже за регулирующим клананом 2РК-2 т/а ПТ-135/165-130/15 ст.№2. 22.12.15. в 11ч.00мин. включена в работу БРОУ-140/15 №1. 22.12.15. в 11ч.18мин. т/а ПТ-135/165-130/15 ст.№2 был остановлен в неотложный ремонт. 22.12.15. в 11ч.00мин. включена в работу БРОУ-140/15 №2. 22.12.15. в 20ч.48мин. после устранения дефекта т/а ПТ-135/165-130/15 ст.№2 был включён в сеть. Снижение электрической нагрузки на 125МВт до 135 МВт. Снижение параметров теплоснабжения – нарушений нет. Пар 45 ата – нарушений нет. Нарушение технологических процессов потребителей: АО «ТАНЕКО» нет; ПАО «НКНХ» - нет.

Причины: Повреждение трубы дренажа за РК-2 ТГ-2 произошло в результате исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации.

- 31.01.17 г. в 14ч.28мин., на турбоагрегате ПТ-135/165-130/15 ст.№1 произошла посадка АСК. 31.01.17 г. в 14ч.31мин., турбоагрегат ПТ-135/165-130/15 ст.№1 отключен персоналом для выяснения причины посадки АСК.

Причины: В процессе эксплуатации турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст.№1 произошло нарушение настройки предохранительного гидравлического регулятора давления (ПГРД-1) теплофикационного отбора, что привело к его срабатыванию и посадки АСК.

- 10.04.17. в 10ч.28мин, обнаружен свищ на дренаже паропровода острого пара №1 турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст.№2. 10.04.17.в 11ч.37мин, турбоагрегат ПТ-135/165-130/15 ст.№2 отключен в аварийный ремонт, свищ на дренаже паропровода острого пара №1 турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст.№2. 10.04.17. в 18ч.19мин, турбоагрегат ПТ-135/165-130/15 ст.№1. включен в сеть.

Причины: В процессе эксплуатации турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст.№2 образовался свищ на байпасной линии задвижки 2ТП-1, что привело к отключению в аварийный ремонт турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст.№2. Повреждение произошло в результате электрохимического воздействия внешней среды.

- 19.07.17.в 12ч.50мин, на турбоагрегате ПТ-135/165-130/15 ст.№1 произошло заедание клапанов ЧСД при их открытии с ограничением хода до 160 мм при их полном ходе 250 мм. 19.07.17.в 16ч.54мин, турбоагрегат ПТ-135/165-130/15 ст.№1 отключен персоналом для выяснения причины посадки АСК.

Причины: Повреждение РК №5 (регулирующего клапана) произошло в результате надлома фиксирующей шайбы

Книга 1. Глава 2. Раздел 12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии за последние три года не выдавалось.

Книга 1. Глава 2. Раздел 13. Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения

Основными технико-экономическими показателями теплоснабжающих и теплосетевых организаций является объем отпуска тепловой энергии, удельный расход топлива, электроэнергии и других ресурсов на выработку и отпуск тепловой энергии.

В Табл. 1.23 представлены фактические и нормативные (утвержденные тарифным комитетом) параметры хозяйственной деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Табл. 1.24. Технико-экономические показатели деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| Наименование параметра | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | 4 529,70 | 4 118,52 | 3 722,62 | 4 216,71 | 3 664,40 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 4 118,30 | 3 919,22 | 3 256,39 | 3 209,56 | 3 300,30 |
| Собственные нужды, тыс. Гкал | 411,40 | 199,30 | 466,23 | 1 007,15 | 364,10 |
| Расход топлива, т у.т., в том числе | 916 653 | 912 164 | 834 870 | 1 268 348 | 896 757 |
| Природный газ | 915 571 | 906 385 | 813 606 | 754 584 | 886 225 |
| Мазут | 1 082 | 5 779 | 21 264 | 513 764 | 10 532 |
| Нормативный УРУТ на отпуск т/э, кг у.т./Гкал | 136,2 | 136,8 | 136,8 | 140,4 | 140,4 |
| Фактический УРУТ на отпуск т/э, кг у.т./Гкал | 140,4 | 141,8 | 142,8 | 146,6 | 144,4 |
| Превышение утвержденного норматива, % | 3,1% | 3,7% | 4,4% | 4,4% | 2,8% |
| Потребление у.т. на отпуск тэ, т у.т. | 578 209 | 555 745 | 464 986 | 470 486 | 476 563 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВтч, в т.ч.: | 1 323 460 | 1 332 819 | 1 275 187 | 2 320 618 | 1 361 216 |
| В конденсационном режиме | 202 643 | 226 584 | 240 081 | 1 129 020 | 352 172 |
| В теплофикационном режиме | 1 120 817 | 1 106 235 | 1 035 106 | 1 191 598 | 1 009 044 |
| Собственные нужды, тыс. кВтч | 161 177 | 161 681 | 154 681 | 256 805 | 169 001 |
| Отпуск э/э потребителям, тыс. кВтч | 1 162 283 | 1 171 138 | 1 120 506 | 2 063 813 | 1 192 215 |
| Нормативный УРУТ на отпуск э/э, кг у.т./Гкал | 304,2 | 303,4 | 314,6 | 326,5 | 326,5 |
| Фактический УРУТ на отпуск э/э, кг у.т./Гкал | 291,2 | 304,3 | 330,1 | 386,6 | 352,4 |
| Превышение утвержденного норматива, % | -4,3% | 0,3% | 4,9% | 18,4% | 7,9% |

В Табл. 1.24 представлены технико-экономические показатели деятельности филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» за 2017 год, определенные на основании сведений о фактическом отпуске тепловой энергии, плановом отпуске электроэнергии и утвержденных нормативов удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии.

Табл. 1.25. Технико-экономические показатели деятельности филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»

| Наименование показателя | янв. | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, тыс. Гкал, в том числе: | 1909,17 | 1657,97 | 1697,22 | 1427,68 | 1379,04 | 1219,7 | 1175,43 | 1165,91 | 1157,9 | 1576,25 | 1709,32 | 1786,42 | 17 862,012 |
| в ГВ | 368,979 | 311,032 | 258,776 | 197,769 | 31,982 | 0,053 | 19,812 | 39,29 | 23,082 | 201,661 | 227,697 | 293,77 | 1 973,900 |
| в паре | 1540,19 | 1346,94 | 1438,45 | 1229,91 | 1347,06 | 1219,64 | 1155,62 | 1126,62 | 1134,82 | 1374,59 | 1481,63 | 1492,65 | 15 888,112 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,3 |
| Потреление условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т. | 260 219,73 | 225 981,72 | 231 331,22 | 194 592,10 | 187 963,29 | 166 244,70 | 160 211,25 | 158 913,67 | 157 821,77 | 214 843,42 | 232 980,86 | 243 488,50 | 2 434 592,24 |
| Отпуск электроэнергии, млн. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3881,56 |
| Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г у.т./кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,5 |
| Потреление условного топлива на выработку электроэнергии, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 092 659 |
| Итого расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 527 251,38 |

Книга 1. Глава 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Книга 1. Глава 3. Раздел 1. Структура тепловых сетей

Теплоснабжение города Нижнекамска осуществляется от двух ТЭЦ:

- от ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) по тепловодам ТВ-1, ТВ-2, ТВ-4 (БСИ)

- от ТЭЦ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по тепловоду ТВ-3.

Филиал АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети» обслуживает магистральные трубопроводы тепловых сетей. Внитриквартальные тепловые сети и соединительные трубопроводы от магистральных тепловых сетей до ЦТП (кроме ЦТП-10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) находятся на балансе и обслуживаются смежной теплосетевой организацией – АО «ВКиЭХ». Подготовка горячего водоснабжения производится водоподогревателями на ЦТП, находящимися на балансе АО «ВКиЭХ». Во вновь возводимых домах подготовка горячей воды осуществляется в ИТП.

Общая протяженность трубопроводов надземной и подземной прокладки составляет 142 648 м в однотрубном исчислении.

1.	Тепловод ТВ – 1 (Город-1) с двумя перекачивающими насосными станциями №1, №2 проложен в длину 21414 метра, из них надземная прокладка - 9675 м., подземная – 11739 м. Диаметр надземной прокладки 720мм. Год ввода в эксплуатацию 1968 г.

В насосной № 1 установлены два центробежных двухступенчатых насоса типа СЭ 1260-123 с рабочими колесами двухстороннего всаса и один насос КРХ одноступенчатый с двухсторонним всасом. Производительность насосов СЭ-1250 м3/час, напор 123 м.в.ст., число оборотов 1500 об/мин. Производительность насоса КРНХ-1250 м3/час, напор - 140 м.в.ст. Мощность электродвигателей- 630 кВт, напряжение -6000 В, нагрузка - 73 ампера.

В насосной №2 установлено три центробежных насоса марки 300Д-90 производительностью 1250 м3/час, напором на выдаче насоса - 68 м.в.ст., числом оборотов - 1460об/мин. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-12-41-4А, с числом оборотов - 1480 об/мин. Потребляемая мощность 320 кВт, напряжение – 6000 В.

2.	Тепловод ТВ-2 (Город-2) с двумя перекачивающими насосными станциями №3, №5. Протяженность тепловода – 21 070 м., из них надземная прокладка – 7 602 м, подземная – 13 468 м. Диаметр надземной прокладки — 720 мм.

В насосной № 3 установлены 3 центробежных насоса типа СЭ 1250-140, производительностью насосов СЭ-1250 м3/час, напором 140 м.в.ст., числом оборотов 1500 об/мин.. Электродвигатель типа А-12-52-4А с числом оборотов - 1500об/мин., потребляемая мощность- 630 к Вт, напряжение – 6000 В.

В насосной № 5 установлено 4 центробежных насоса марки СЭ 1250-70-11 Производительность насосов СЭ - 1250м3/час, напор 70 м.в.ст., число оборотов – 1500 об/мин. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-114-4М с числом оборотов 1500 об/мин. Потребляемая мощность 320 кВт, напряжение – 6000 В.

3.	Тепловод ТВ-3 (Город-3) с двумя перекачивающими насосными  станциями №6, №7. Протяженность тепловода – 19074 м, из них надземная прокладка - 11431м., подземная – 7643 м. Диаметр надземной прокладки – 1020 мм.

В насосной № 6 установлено 4 центробежных насоса Д-2000-100-2, насос горизонтальный, одноступенчатый, с рабочим колесом двустороннего всаса. Производительность насоса – 2000м3/час, напор 100 м.в.ст. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа АЧ-450У-6УЗ с числом оборотов 980 об/мин. Потребляемая мощность 800 кВт, напряжение – 6000 В.

В насосной № 7 установлено 4 центробежных насоса с двусторонним всасом типа З00Д-70 Производительность насосов - 1260м3/час, напор 64 м.в.ст., число оборотов – 1470 об/мин. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-355Х-4 с числом оборотов 1485 об/мин. Потребляемая мощность - 315 кВт, напряжение – 6000 В.

4.	Тепловод ТВ-4 (БСИ) с перекачивающей насосной станцией №4. Протяженность тепловода – 9134 м., из них подземная прокладка – 36 м., надземная прокладка – 9098 м. Диаметр надземной прокладки – 720 мм,

В насосной №4 установлено 2 центробежных насоса марки 10 НМКх2 и 1 - центробежный насос марки ЦН-1000-180-3. Все насосы производительностью 1000 м2/час, напором 180 мм.в.ст. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-12-52-4А с числом оборотов 1480 об/мин. Потребляемая мощность 630 кВт, напряжение – 6000 В.

Расходы теплоносителя за 2017 год составили:

- ПТК-1 (ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» - 692 416 м3;

- ПТК-2 (ТЭЦ ООО «Нижнекамская ТЭЦ») - 430 820 м3.

Книга 1. Глава 3. Раздел 2. Материальная характеристика тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки

Характеристика тепловых сетей филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети» приведена в Табл. 1.25.

Табл. 1.26. Материальная характеристика тепловых сетей филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»

| Наименование участка, начало и конец участка | Тип прокладки | Вид тепловой изоляции | Диаметр трубопровода, подающий, мм | Диаметр трубопровода, обратный, мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L. М | Материальная характеристика, м2 | Объем тепловой сети, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВОД №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1- опора 210 | надземная | минвата | 820 | 720 | 2835 | 4365,9 | 2 650,1 |
| опора 210-216 | надземная | минвата | 720 | 720 | 74 | 106,56 | 60,2 |
| опора 216-217 | надземная | минвата | 720 | 720 | 63 | 90,72 | 51,3 |
| опора 217-насосная №1 | надземная | минвата | 720 | 720 | 4164 | 5996,16 | 3 389,0 |
| Насосная №1-пав.6 | надземная | минвата | 720 | 720 | 420 | 604,8 | 341,8 |
| пав.6 - опора 619 | надземная | ППУ | 720 | 720 | 508 | 731,52 | 413,5 |
| опора 619 -опора 655 | надземная | ППУ | 720 | 720 | 452 | 650,88 | 367,9 |
| ст.655-гр.надз.пр. | надземная | минвата | 720 | 720 | 1159 | 1668,96 | 943,3 |
| Пр. Строителей |  |  |  |  |  | 0 | - |
| тк-5 -тк-6а | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 118 | 169,92 | 96,0 |
| ТК-6а-ТК-6 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 110 | 158,4 | 89,5 |
| Тк-6 -ТК-7 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 155 | 223,2 | 126,2 |
| ТК-7-ТК7а | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 153 | 220,32 | 124,5 |
| ТК-7а-ТК-8 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 159 | 228,96 | 129,4 |
| ТК-8-ТК-9 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 153 | 220,32 | 124,5 |
| ТК-9-ТК-10 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 150 | 216 | 122,1 |
| ТК-10-ТК10а | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 129 | 185,76 | 105,0 |
| ТК10а-ТК11 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 129 | 185,76 | 105,0 |
| ТК11-ТК-13 | подземная канальная | ППУ | 426 | 426 | 173 | 147,396 | 49,3 |
| ТК13-ТК14 | подземная канальная | ППБ изол. | 273 | 273 | 263 | 143,598 | 30,8 |
| ТК-14-ТК-1 | подземная канальная | ППУ | 219 | 219 | 143 | 62,634 | 10,8 |
| ТК-1-ТК-2 | подземная канальная | ППБ изол. | 219 | 219 | 282 | 123,516 | 21,2 |
| ТК-2-ТК7 | подземная канальная | минвата | 219 | 219 | 102 | 44,676 | 7,7 |
| Ул.Школьный Бульвар |  |  |  |  |  | 0 | - |
| тк-11-тк-22 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 108 | 114,48 | 47,6 |
| Тк-22-ТК-23 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 127 | 134,62 | 56,0 |
| ТК-23-ТК-25 до Н.О. | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 165 | 174,9 | 72,8 |
| Н.О.-ТК-26 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 314 | 332,84 | 138,5 |
| ТК- 25- школа №3 | подземная канальная | минвата | 89 | 89 | 184 | 32,752 | 2,3 |
| ТК-26-ТК-27 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 120 | 127,2 | 52,9 |
| ТК-27-ТК-28 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 126 | 133,56 | 55,6 |
| Пр. СтроителейТК 6а - н.о.1 | подземная бесканальная | ППУ | 630 | 630 | 116 | 146,16 | 72,3 |
| ул Вокзальная н.о.1-н.о.3 | подземная бесканальная | ППУ | 630 | 630 | 126 | 158,76 | 78,5 |
| н.о.3-ТК 4а | подземная бесканальная | ППУ | 630 | 630 | 257 | 323,82 | 160,1 |
| ТК-4а-ТК-7 | подземная бесканальная | ППУ | 630 | 630 | 367 | 462,42 | 228,7 |
| Ул.Корабельная ТК-7-ТК-8 | подземная бесканальная | ППУ | 630 | 630 | 133 | 167,58 | 82,9 |
| ТК-8-ТК-9 | подземная бесканальная | ППУ | 630 | 630 | 132 | 166,32 | 82,3 |
| ТК-9-ТК-11 | подземная бесканальная | ППУ | 630 | 630 | 98 | 123,48 | 61,1 |
|  | подземная бесканальная | ППУ | 630 | 630 | 104 | 131,04 | 64,8 |
| ТК-11-ТК-15 | подземная канальная | минвата | 377 | 377 | 60 | 45,24 | 13,4 |
|  | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 225 | 191,7 | 64,1 |
| ТК-15-ТК-1 | подземная канальная | ППУ | 426 | 426 | 87 | 74,124 | 24,8 |
| ТК-15-ЦТП-10 | подземная канальная | минвата | 219 | 219 | 110 | 48,18 | 8,3 |
| ТК-1 - СМК (пр.Химиков) | подземная канальная | минвата | 89 | 89 | 260 | 46,28 | 3,2 |
| ТК-1-ТК-2 | подземная канальная | минвата | 325 | 325 | 165 | 107,25 | 27,4 |
| ТК-2 -Кадетская школа | подземная канальная | минвата | 89 | 89 | 147 | 26,166 | 1,8 |
| ТК-2-ТК3 | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 171 | 93,366 | 20,0 |
| ТК-3-ТК-4 | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 85 | 46,41 | 9,9 |
| ТК-4-ТК4а | подземная канальная | ППБ | 273 | 273 | 150 | 81,9 | 17,6 |
| ТК-4а-ЦТП-13 | подземная канальная | ППБ | 273 | 273 | 143 | 78,078 | 16,7 |
| Пр. Химиков ТК-2-ТК-7 | подземная канальная | минвата | 325 | 325 | 116 | 75,4 | 19,2 |
| ТК-7-ТК-9 | подземная канальная | минвата | 325 | 325 | 232 | 150,8 | 38,5 |
| ТК-9-т.А | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 184 | 100,464 | 21,5 |
| т.А-ТК-11 | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 165 | 90,09 | 19,3 |
| Ул. Юности ТК-11-ТК-18 | подземная канальная | ППБ изол. | 325 | 325 | 171 | 111,15 | 28,4 |
| ТК-18-ТК-21 | подземная канальная | минвата | 325 | 325 | 202 | 131,3 | 33,5 |
| ТК-21-ТК-23 | подземная канальная | ППУ | 273 | 273 | 160 | 87,36 | 18,7 |
| ТК23-ТК-24 | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 98 | 53,508 | 11,5 |
| Ул. Тукая ТК-24-ТК-25 | подземная канальная | ППУ | 273 | 273 | 30 | 16,38 | 3,5 |
| ТК25 - ЦТП-11 | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 304 | 165,984 | 35,6 |
| ТК-19-ТК-19а | подземная канальная | ППБ | 273 | 273 | 372 | 203,112 | 43,5 |
| 19а -ТК-11 | подземная канальная | ППУ | 273 | 273 | 113 | 61,698 | 13,2 |
| ТК-11-ЦТП-12 | подземная канальная | минвата | 219 | 219 | 142 | 62,196 | 10,7 |
| Ул. Юности ТК-25-ТК-19 | подземная канальная | ППБ | 273 | 273 | 116 | 63,336 | 13,6 |
| ТК-17-ТК-15 | подземная канальная | ППБ | 273 | 273 | 231 | 126,126 | 27,0 |
| ТК-15-н.о-18 | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 152 | 82,992 | 17,8 |
| н.о.-18-ТК-13 | подземная канальная | ППУ | 273 | 273 | 88 | 48,048 | 10,3 |
| ТК-19-ТК17 | подземная канальная | ППУ | 273 | 273 | 156 | 85,176 | 18,3 |
| Пр.Строителей |  |  |  |  |  | 0 | - |
| ТК-120-ТК-121 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 70 | 74,2 | 30,9 |
| ТК 121-122 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 45 | 47,7 | 19,8 |
| ТК 122-точка А | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 69 | 73,14 | 30,4 |
| Ул. Вокзальная |  |  |  |  |  | 0 | - |
| точка А-ТК124 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 68 | 72,08 | 30,0 |
| ТК124-ТК-126 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 220 | 233,2 | 97,0 |
| ТК-126-ТК-127 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 121 | 128,26 | 53,4 |
| ТК-127-ТК-128 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 116 | 122,96 | 51,2 |
| ТК-128-угол поворота | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 224 | 237,44 | 98,8 |
| угол поворота-ТК131а | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 115 | 121,9 | 50,7 |
| Ул.Корабельная ТК-131а-ТК133 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 300 | 318 | 132,3 |
| ТК-133-ТК-135 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 140 | 148,4 | 61,7 |
| ТК-135-ТК-135а | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 53 | 56,18 | 23,4 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | - |
| Ул.Юности ТК-135-Н.о.146 | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 241 | 205,332 | 68,7 |
| н.опора146-ТК-138 | подземная канальная | ППУ | 426 | 426 | 242 | 206,184 | 68,9 |
| Ул.КорабельнаяТК-11-ТК-135а | подземная канальная | минвата | 325 | 325 | 116 | 75,4 | 19,2 |
| Ул.Тукая ТК-7-ТК-20 | подземная канальная | ППУ | 273 | 273 | 84 | 45,864 | 9,8 |
| ТК-20-ТК-21 | подземная канальная | ППУ | 219 | 219 | 184 | 80,592 | 13,9 |
| ТЕПЛОВОД №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1- опора 600 | надземная | минвата | 720 | 720 | 7550 | 10872 | 6 144,9 |
| опора 600 - ТК-44 | надземная | ППУ | 720 | 720 | 52 | 74,88 | 42,3 |
| Пр. Вахитова |  |  |  |  |  | 0 | - |
| ТК-44-ТК-43 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 308 | 443,52 | 250,7 |
| Тк-43-42-точкаА | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 305 | 439,2 | 248,2 |
| точка А-тк 41 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 138 | 198,72 | 112,3 |
| ТК 41-ТК-38 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 24 | 34,56 | 19,5 |
| ТК-38-ТК-39 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 105 | 151,2 | 85,5 |
| ТК-39-ТК-40 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 122 | 175,68 | 99,3 |
| ТК-40-т.А | подземная канальная | ППУ | 273 | 273 | 122 | 66,612 | 14,3 |
| т.А-ЦТП-20 | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 92 | 50,232 | 10,8 |
| ТК-40- ТК50 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 189 | 272,16 | 153,8 |
| ТК50-ТК-52 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 34 | 48,96 | 27,7 |
| ТК52-ТК-53 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 238 | 342,72 | 193,7 |
| ТК-53-точкаА | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 162 | 233,28 | 131,8 |
| т.А -ТК54- ТК55 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 198 | 285,12 | 161,1 |
| ТК55 - городской суд | подземная канальная | ППУ | 108 | 108 | 132,5 | 28,62 | 2,4 |
| ТК-55-т.С | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 103 | 148,32 | 83,8 |
| точка С-ТК-57 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 150 | 216 | 122,1 |
| Пр.Шинников |  |  |  |  |  | 0 | - |
| ТК-57-ТК-58 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 180 | 259,2 | 146,5 |
| ТК-58-ТК-59 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 173 | 249,12 | 140,8 |
| ТК-59-ТК-60 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 65 | 93,6 | 52,9 |
| Ул.Менделеева |  |  |  |  |  | 0 | - |
| ТК-60-ТК-61 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 180 | 259,2 | 146,5 |
| ТК-61-н.опора | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 145 | 208,8 | 118,0 |
| н.опора -ТК-62 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 137 | 197,28 | 111,5 |
| ТК-62-ТК-65 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 205 | 295,2 | 166,8 |
| ТК-65-ТК-66 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 50 | 72 | 40,7 |
| ТК-66-т.А | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 73 | 105,12 | 59,4 |
| т.А- ТК-67-ТК-69 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 165 | 237,6 | 134,3 |
| ТК-69-ТК-70 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 186 | 267,84 | 151,4 |
| ТК-65-н.опора4 | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 245 | 208,74 | 69,8 |
| н.опора 4-ТК102 | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 208 | 177,216 | 59,3 |
| ТК-102-ТК-103 | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 375 | 319,5 | 106,8 |
| ТК103-ТК-104 | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 126 | 107,352 | 35,9 |
| ТК-63-ТК-103 | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 441 | 375,732 | 125,6 |
| ТК-103-ТК-105 | подземная канальная | минвата | 325 | 325 | 324 | 210,6 | 53,7 |
| ТК-60-ТК-103 | подземная канальная | ППУ | 426 | 426 | 535 | 455,82 | 152,4 |
| ТК-103-ТК-104 | подземная канальная | ППУ | 273 | 273 | 417 | 227,682 | 48,8 |
| ТК 38 - т.А | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 82 | 86,92 | 36,2 |
| т.А - НО 54 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 78 | 82,68 | 34,4 |
| НО 54-ТК-34 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 214 | 226,84 | 94,4 |
| ТК-35-ЦТП-21 | подземная канальная | минвата | 219 | 219 | 82 | 35,916 | 6,2 |
| ТК-35-ЦТП-25 | подземная канальная | ППБ изол. | 219 | 219 | 85 | 37,23 | 6,4 |
| ТК-34-ЦТП-24 | подземная канальная | ППУ | 219 | 219 | 335 | 146,73 | 25,2 |
| ТК-33-ТК-34 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 209 | 221,54 | 92,2 |
| ТК-33-ТК-32 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 214 | 226,84 | 94,4 |
| ТК-32-точка А | подземная канальная | ППУ | 273 | 273 | 213 | 116,298 | 24,9 |
| Точка А-ЦТП-22 | подземная канальная | ППБ изол. | 273 | 273 | 161 | 87,906 | 18,8 |
| ТК-31-ТК-32 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 206 | 218,36 | 90,8 |
| ТК-31-ТК-30 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 213 | 225,78 | 93,9 |
| ТК-31-ЦТП-23 | подземная канальная | минвата | 219 | 219 | 79 | 34,602 | 5,9 |
| ТК-30-ЦТП-19 | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 410 | 223,86 | 48,0 |
| ТК-30 -ТК-29 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 96 | 101,76 | 42,3 |
| ТК-29-ПАВ№4 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 64 | 67,84 | 28,2 |
| ПАВ№4-ТК-28 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 102 | 108,12 | 45,0 |
| ТК-28-ТК-100а | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 292 | 248,784 | 83,2 |
| ТК-4-ЦТП-18 | подземная канальная | минвата | 273 | 273 | 59 | 32,214 | 6,9 |
| ТК-100а-т.В | подземная канальная | ППБ изол. | 426 | 426 | 84 | 71,568 | 23,9 |
| т.В -ТК 103 А | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 392 | 333,984 | 111,7 |
| ТК-103а-ТК-105 | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 126 | 107,352 | 35,9 |
| Пр.ХимиковТК-105-ТК-109 | подземная канальная | минвата | 426 | 426 | 648 | 552,096 | 184,6 |
| пр. Строителей ТК 109 - т.А | подземная канальная | ППБ изол. | 426 | 426 | 192 | 163,584 | 54,7 |
| пр.Строителей т.А -ТК 111 | подземная канальная | ППУ | 426 | 426 | 139 | 118,428 | 39,6 |
| ул.Студенческая ТК-111-ТК-1 | подземная бесканальная | ППУ | 426 | 426 | 182 | 155,064 | 51,9 |
| ул.Б.урманче ТК-105-ТК 89 | подземная канальная | ППУ | 426 | 426 | 332 | 282,864 | 94,6 |
| пр.Вахитова ТК-43-ТК-2- т.В Ул.Менделеева | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 238 | 252,28 | 105,0 |
| т.В-ТК 3- ТК 4 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 139 | 147,34 | 61,3 |
| ТК 4-ТК-5 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 246 | 260,76 | 108,5 |
| ТК-5-ТК-6 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 122 | 129,32 | 53,8 |
| ТК-6-ТК-7 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 235 | 249,1 | 103,6 |
| ТК 6- Мечеть, ул.Менделеева-Гагарина Ул.Кайманова | подземная бесканальная | ППУ | 76 | 76 | 87 | 13,224 | 0,8 |
| ТК-7-ТК-8 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 82 | 86,92 | 36,2 |
| ТК-8-ТК-9 | подземная канальная | ППУ | 530 | 530 | 87 | 92,22 | 38,4 |
| ТК9-ТК10 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 118 | 125,08 | 52,0 |
| ТК-10-ТК10а | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 212 | 224,72 | 93,5 |
| ТК-10а-ТК-11 | подземная канальная | минвата | 530 | 530 | 93 | 98,58 | 41,0 |
| ТЕПЛОВОД №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ 2-ТК 91(гр.надзем.прокл.) | надземная | минвата | 1020 | 1020 | 11431 | 23319,24 | 18 671,7 |
| ул.Спортивная ТК-91- ТК 97 | подземная канальная | минвата | 1020 | 1020 | 861 | 1756,44 | 1 406,4 |
| ул.Спортивная ТК-97-98 | подземная канальная | ППУ | 1020 | 1020 | 41 | 83,64 | 67,0 |
| ул.Спортивная ТК-98- ПАВ4 | подземная канальная | минвата | 1020 | 1020 | 153 | 312,12 | 249,9 |
| ПАВ№4-ТК-105 | подземная канальная | минвата | 820 | 820 | 954 | 1564,56 | 1 007,1 |
| ул.Баки Урманче ТК105-ТК-89 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 363 | 522,72 | 295,4 |
| ТК 90а-Мечеть | подземная канальная | минвата | 159 | 159 | 204 | 64,872 | 8,1 |
| Мечеть-УТ-1 | надземная | минвата | 89 | 89 | 58 | 10,324 | 0,7 |
| УТ-1 - магазин, гараж | надземная | минвата | 57 | 57 | 102 | 11,628 | 0,5 |
| ТК-89-ТК-87 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 269 | 387,36 | 218,9 |
| ТК-87-ПАВ№5 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 388 | 558,72 | 315,8 |
| Пр. Мира |  |  |  |  |  | 0 | - |
| ТК-84(П-5)-т.А | подземная канальная | ППУ | 630 | 630 | 50 | 63 | 31,2 |
| т.А -ТК-82-ТК-81 | подземная канальная | ППУ | 630 | 630 | 286 | 360,36 | 178,2 |
| ТК-81-ТК-75-н.опора | подземная канальная | минвата | 630 | 630 | 915 | 1152,9 | 570,2 |
| ТК-75-н.опора | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 65 | 93,6 | 52,9 |
| н.опора-т.А (угол на кольце Вахитова-Мира) | подземная канальная | минвата | 630 | 630 | 236,5 | 297,99 | 147,4 |
| т.А-ТК-69 | подземная канальная | ППУ | 720 | 720 | 349,5 | 503,28 | 284,5 |
| Ул.Сююмбике |  |  |  |  |  | 0 | - |
| ТК-84(П-5)-ТК1 | подземная канальная | ППУ | 630 | 630 | 52 | 65,52 | 32,4 |
| ТК-1 -ТК-8 | подземная канальная | минвата | 630 | 630 | 845 | 1064,7 | 526,5 |
| ТК-8-ТК-18 | подземная канальная | минвата | 630 | 630 | 1313 | 1654,38 | 818,2 |
| ТК-18 - т.А | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 231 | 332,64 | 188,0 |
| т.А - т.В | подземная канальная | минвата | 630 | 630 | 88 | 110,88 | 54,8 |
| т.В - ТК 70 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 183 | 263,52 | 148,9 |
| ТК-6- 6/1 (Халзан) | подземная канальная | ППУ | 159 | 159 | 268 | 85,224 | 10,6 |
| ТЕПЛОВОД №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1-ТК-4 | надземная | минвата | 720 | 720 | 8189 | 11792,16 | 6 664,9 |
| ТК-4-ТК-3 | подземная канальная | минвата | 720 | 720 | 36 | 51,84 | 29,3 |
| ТК-3-ст.900 | надземная | минвата | 720 | 720 | 760 | 1094,4 | 618,6 |
| ст.900-гр.разд.КПД | надземная | минвата | 530 | 530 | 149 | 157,94 | 65,7 |

Табл. 1.27. Техническое состояние сетей филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»

| Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Оценочная степень износа, % | Планируемый год замены, капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВОД №1 |  |  |  |
| ТЭЦ-1- опора 210 | 1968 | 100% |  |
| опора 210-216 | 1968 | 100% |  |
| опора 216-217 | 1986 | 100% |  |
| опора 217-насосная №1 | 1968 | 100% |  |
| Насосная №1-пав.6 | 2006 | 40% |  |
| пав.6 - опора 619 | 2009 | 30% |  |
| опора 619 -опора 655 | 2010 | 27% |  |
| ст.655-гр.надз.пр. | 1980 | 100% |  |
| Пр. Строителей |  |  |  |
| тк-5 -тк-6а | 2010 | 27% |  |
| ТК-6а-ТК-6 | 2002 | 53% |  |
| Тк-6 -ТК-7 | 2002 | 53% |  |
| ТК-7-ТК7а | 2000 | 60% |  |
| ТК-7а-ТК-8 | 2001 | 57% |  |
| ТК-8-ТК-9 | 2003 | 50% |  |
| ТК-9-ТК-10 | 2005 | 43% |  |
| ТК-10-ТК10а | 2014 | 13% |  |
| ТК10а-ТК11 | 2014 | 13% |  |
| ТК11-ТК-13 | 2015 | 10% |  |
| ТК13-ТК14 | 2004 | 47% |  |
| ТК-14-ТК-1 | 2016 | 7% |  |
| ТК-1-ТК-2 | 2004 | 47% |  |
| ТК-2-ТК7 | 2005 | 43% |  |
| Ул.Школьный Бульвар |  |  |  |
| тк-11-тк-22 | 2010 | 27% |  |
| Тк-22-ТК-23 | 2011 | 23% |  |
| ТК-23-ТК-25 до Н.О. | 2011 | 23% |  |
| Н.О.-ТК-26 | 2011 | 23% |  |
| ТК- 25- школа №3 | 2017 | 0% |  |
| ТК-26-ТК-27 | 1988 | 100% |  |
| ТК-27-ТК-28 | 2016 | 7% |  |
| Пр. СтроителейТК 6а - н.о.1 | 2012 | 20% |  |
| ул Вокзальная н.о.1-н.о.3 | 2012 | 20% |  |
| н.о.3-ТК 4а | 2013 | 17% |  |
| ТК-4а-ТК-7 | 2015 | 10% |  |
| Ул.Корабельная ТК-7-ТК-8 | 2016 | 7% |  |
| ТК-8-ТК-9 | 2016 | 7% |  |
| ТК-9-ТК-11 | 2016 | 7% |  |
|  | 2016 | 7% |  |
| ТК-11-ТК-15 | 1989 | 97% |  |
|  | 1989 | 97% |  |
| ТК-15-ТК-1 | 2008 | 33% |  |
| ТК-15-ЦТП-10 | 1998 | 67% |  |
| ТК-1 - СМК (пр.Химиков) | 2017 | 0% |  |
| ТК-1-ТК-2 | 2001 | 57% |  |
| ТК-2 -Кадетская школа | 2017 | 0% |  |
| ТК-2-ТК3 | 1992 | 87% |  |
| ТК-3-ТК-4 | 2000 | 60% |  |
| ТК-4-ТК4а | 2006 | 40% |  |
| ТК-4а-ЦТП-13 | 2006 | 40% |  |
| Пр. Химиков ТК-2-ТК-7 | 1999 | 63% |  |
| ТК-7-ТК-9 | 2002 | 53% |  |
| ТК-9-т.А | 2002 | 53% |  |
| т.А-ТК-11 | 2001 | 57% |  |
| Ул. Юности ТК-11-ТК-18 | 2004 | 47% |  |
| ТК-18-ТК-21 | 2003 | 50% |  |
| ТК-21-ТК-23 | 2011 | 23% |  |
| ТК23-ТК-24 | 2005 | 43% |  |
| Ул. Тукая ТК-24-ТК-25 | 2013 | 17% |  |
| ТК25 - ЦТП-11 | 2005 | 43% |  |
| ТК-19-ТК-19а | 2007 | 37% |  |
| 19а -ТК-11 | 2008 | 33% |  |
| ТК-11-ЦТП-12 | 1998 | 67% |  |
| Ул. Юности ТК-25-ТК-19 | 2006 | 40% |  |
| ТК-17-ТК-15 | 2007 | 37% |  |
| ТК-15-н.о-18 | 2002 | 53% |  |
| н.о.-18-ТК-13 | 2015 | 10% |  |
| ТК-19-ТК17 | 2008 | 33% |  |
| Пр.Строителей |  |  |  |
| ТК-120-ТК-121 | 2015 | 10% |  |
| ТК 121-122 | 2014 | 13% |  |
| ТК 122-точка А | 2015 | 10% |  |
| Ул. Вокзальная |  |  |  |
| точка А-ТК124 | 2003 | 50% |  |
| ТК124-ТК-126 | 2004 | 47% |  |
| ТК-126-ТК-127 | 2012 | 20% |  |
| ТК-127-ТК-128 | 1999 | 63% |  |
| ТК-128-угол поворота | 2000 | 60% |  |
| угол поворота-ТК131а | 2001 | 57% |  |
| Ул.Корабельная ТК-131а-ТК133 | 2002 | 53% |  |
| ТК-133-ТК-135 | 2003 | 50% |  |
| ТК-135-ТК-135а | 2003 | 50% |  |
| Ул.Юности ТК-135-Н.о.146 | 2003 | 50% |  |
| н.опора146-ТК-138 | 2009 | 30% |  |
| Ул.КорабельнаяТК-11-ТК-135а | 2003 | 50% |  |
| Ул.Тукая ТК-7-ТК-20 | 2010 | 27% |  |
| ТК-20-ТК-21 | 2015 | 10% |  |
| ТЕПЛОВОД №2 |  |  |  |
| ТЭЦ-1- опора 568 | 1976 | 100% |  |
| опора 568 - опора 600 | 1976 | 100% | 2018 капитальный ремонт |
| опора 600 - ТК-44 | 2016 | 7% |  |
| Пр. Вахитова |  |  |  |
| ТК-44-ТК-43 | 1997 | 70% | 2018 капитальный ремонт |
| Тк-43-42-точкаА | 2013 | 17% |  |
| точка А-тк 41 | 2003 | 50% |  |
| ТК 41-ТК-38 | 2016 | 7% |  |
| ТК-38-ТК-39 | 2012 | 20% |  |
| ТК-39-ТК-40 | 2011 | 23% |  |
| ТК-40-т.А | 2015 | 10% |  |
| т.А-ЦТП-20 | 1994 | 80% |  |
| ТК-40- ТК50 | 2001 | 57% |  |
| ТК50-ТК-52 | 2015 | 10% |  |
| ТК52-ТК-53 | 2002 | 53% |  |
| ТК-53-точкаА | 2003 | 50% |  |
| т.А -ТК54- ТК55 | 2014 | 13% |  |
| ТК-55-т.С | 2009 | 30% |  |
| точка С-ТК-57 | 2008 | 33% |  |
| Пр.Шинников |  |  |  |
| ТК-57-ТК-58 | 2006 | 40% |  |
| ТК-58-ТК-59 | 2000 | 60% |  |
| ТК-59-ТК-60 | 2007 | 37% |  |
| Ул.Менделеева |  |  |  |
| ТК-60-ТК-61 | 2007 | 37% |  |
| ТК-61-н.опора | 1999 | 63% |  |
| н.опора -ТК-62 | 2012 | 20% |  |
| ТК-62-ТК-65 | 2006 | 40% |  |
| ТК-65-ТК-66 | 2015 | 10% |  |
| ТК-66-т.А | 2009 | 30% |  |
| т.А- ТК-67-ТК-69 | 2008 | 33% |  |
| ТК-69-ТК-70 | 2009 | 30% |  |
| Ул.Мурадьяна |  |  |  |
| ТК-65-н.опора4 | 2000 | 60% | 2018 капитальное строительство |
| н.опора 4-ТК102 | 2001 | 57% | 2018 капитальное строительство |
| ТК-102-ТК-103 | 2002 | 53% | 2019 капитальное строительство |
| ТК103-ТК-104 | 2003 | 50% | 2019 капитальное строительство |
| Ул.Бызова |  |  |  |
| ТК-63-ТК-103 | 2006 | 40% |  |
| ТК-103-ТК-105 | 2001 | 57% |  |
| Пр.Шинников |  |  |  |
| ТК-60-ТК-103 | 2009 | 30% |  |
| ТК-103-ТК-104 | 2008 | 33% |  |
| Ул.Гагарина |  |  |  |
| ТК 38 - т.А | 2013 | 17% |  |
| т.А - НО 54 | 2001 | 57% |  |
| НО 54-ТК-34 | 2002 | 53% |  |
| ТК-35-ЦТП-21 | 2003 | 50% |  |
| ТК-35-ЦТП-25 | 2003 | 50% |  |
| ТК-34-ЦТП-24 | 2012 | 20% |  |
| ТК-33-ТК-34 | 2005 | 43% |  |
| ТК-33-ТК-32 | 1999 | 63% |  |
| Ул. Спортивная |  |  |  |
| ТК-32-точка А | 2011 | 23% |  |
| Точка А-ЦТП-22 | 2004 | 47% |  |
| ТК-31-ТК-32 | 2002 | 53% |  |
| ТК-31-ТК-30 | 2010 | 27% |  |
| ТК-31-ЦТП-23 | 2006 | 40% |  |
| ТК-30-ЦТП-19 | 2005 | 43% |  |
| ТК-30 -ТК-29 | 2010 | 27% |  |
| ТК-29-ПАВ№4 | 1991 | 90% |  |
| ПАВ№4-ТК-28 | 2001 | 57% |  |
| 50 лет Октября |  |  |  |
| ТК-28-ТК-100а | 2004 | 47% |  |
| ТК-4-ЦТП-18 | 2005 | 43% |  |
| ТК-100а-т.В | 2007 | 37% |  |
| т.В -ТК 103 А | 1979 | 100% |  |
| ТК-103а-ТК-105 | 2001 | 57% |  |
| Пр.ХимиковТК-105-ТК-109 | 2006 | 40% |  |
| пр. Строителей ТК 109 - т.А | 2007 | 37% |  |
| пр.Строителей т.А -ТК 111 | 2016 | 7% |  |
| ул.Студенческая ТК-111-ТК-1 | 2010 | 27% |  |
| ул.Б.урманче ТК-105-ТК 89 | 2008 | 33% |  |
| пр.Вахитова ТК-43-ТК-2- т.В | 2007 | 37% |  |
| Ул.Менделеева |  |  |  |
| т.В-ТК 3- ТК 4 | 2012 | 20% |  |
| ТК 4-ТК-5 | 2003 | 50% |  |
| ТК-5-ТК-6 | 2007 | 37% |  |
| ТК-6-ТК-7 | 2006 | 40% |  |
| ТК 6- Мечеть, ул.Менделеева-Гагарина | 2011 | 23% |  |
| Ул.Кайманова |  |  |  |
| ТК-7-ТК-8 | 2010 | 27% |  |
| ТК-8-ТК-9 | 2010 | 27% |  |
| ТК9-ТК10 | 2008 | 33% |  |
| ТК-10-ТК10а | 2002 | 53% |  |
| ТК-10а-ТК-11 | 2008 | 33% |  |
| ТЕПЛОВОД №3 |  |  |  |
| ТЭЦ 2-ТК 91(гр.надзем.прокл.) | 1991 | 90% |  |
| ул.Спортивная ТК-91- ТК 97 | 1991 | 90% |  |
| ул.Спортивная ТК-97-98 | 2016 | 7% |  |
| ул.Спортивная ТК.А- ПАВ4 | 1991 | 90% | 2018 капитальный ремонт |
| ул.Спортивная ТК-98- т.А | 1991 | 90% |  |
| ул.50 лет Октября |  |  |  |
| ПАВ№4-ТК-105 | 1991 | 90% |  |
| ул.Баки Урманче ТК105-ТК-89 | 1992 | 87% |  |
| ТК 90а-Мечеть | 1994 | 80% |  |
| Мечеть-УТ-1 | 1994 | 80% |  |
| УТ-1 - магазин, гараж | 1994 | 80% |  |
| ТК-89-ТК-87 | 1989 | 97% |  |
| ТК-87-ПАВ№5 | 2004 | 47% |  |
| Пр. Мира |  |  |  |
| ТК-84(П-5)-т.А | 2011 | 23% |  |
| т.А -ТК-82-ТК-81 | 2013 | 17% |  |
| ТК-81-ТК-75-н.опора | 1988 | 100% |  |
| ТК-75-н.опора | 1987 | 100% |  |
| н.опора-ТК-72 | 1987 | 100% |  |
| ТК-72-ТК-69 | 1987 | 100% |  |
| Ул.Сююмбике |  |  |  |
| ТК-84(П-5)-ТК1 | 2012 | 20% |  |
| ТК-1 -ТК-8 | 1993 | 83% |  |
| ТК-8-ТК-18 | 1999 | 63% |  |
| ТК-18 - т.А | 1999 | 63% |  |
| т.А - т.В | 1999 | 63% |  |
| т.В - ТК 70 | 1999 | 63% |  |
| ТК-6- 6/1 (Халзан) | 2015 | 10% |  |
| ТЕПЛОВОД №4 |  |  |  |
| ТЭЦ-1-ТК-4 | 1976 | 100% |  |
| ТК-4-ТК-3 | 1987 | 100% |  |
| ТК-3-ст.900 | 1976 | 100% |  |
| ст.900-гр.разд.КПД | 1976 | 100% |  |

Табл. 1.28. Сети теплоснабжения АО «ВК и ЭХ»

| Инв. номер | Место прокладки сети | Дата ввода в эксплуатацию | Материал, сечение | Длина, м | Глубина, (способ) прокладки | Дата послед. ремонта | Износ физический | Остаточный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | Теплосети кв.1 с ЦТП-2 | 01.04.1999 |  | 4445 | подз.1.5м | 2013 | 15 | 10 |
|  | Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0125 | Теплосети кв. 2 с ЦТП-3 | 01.04.1999 |  | 10277 | подз.1.5м | 2013 | 15 | 10 |
|  | Квартал 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0131 | Теплосети кв.3 ул.Солн.28, 34\ул. Юности 8, 10 ЦТП-7 | 23.02.1969 |  | 13594 | подз 1.5 |  | 40 | 5 |
|  | Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Теплосети общ. центра кв.5 ЦТП-9 | 01.04.1999 |  | 280 | подз.1.5 | 2008 | 30 | 8 |
| 0141 | Теплосети кв.5 от ЦТП-9 | 01.04.1999 |  | 2323 |  |  | 30 | 8 |
| 0142 | Теплосети к дому пионеров и ДСШ ЦТП-9 | 01.04.1999 |  | 262 |  | 2009 | 30 | 8 |
| 0143 | Теплосети общ. центра ЦТП-9 | 01.04.1999 |  | 462 |  |  | 30 | 8 |
| 0144 | Теплосети кв.5 ЦТП-9 | 01.04.1999 |  | 2400 |  | 2010 | 30 | 8 |
| 0145 | Теплосети дома пионеров ЦТП-9 | 01.04.1999 |  | 1101 |  | 2009 | 30 | 8 |
| 0146 | Теплосети от К-9 до КБО 18м ЦТП-9 | 01.04.1999 |  | 521 |  |  | 30 | 8 |
| 0147 | Теплосети от ТК-9 до почты 67м ЦТП-9 | 01.04.1999 |  | 268 |  |  | 30 | 8 |
| 0148 | Теплосети от тепловой камеры от ТК до ЦТП-91 мкр 44 | 17.12.1999 |  | 838 |  |  |  |  |
|  | Квартал Е |  |  |  |  |  |  |  |
| 0161 | Теплосети кв.Е | 01.04.1999 |  | 9385 | подз.1.5 | 2008 | 30 | 5 |
| 0162 | Теплосети к жил. дому 25 60м ЦТП-64 Вокз 14 | 01.04.1999 |  | 160 |  |  | 30 | 5 |
| 0163 | Теплосети кв от камеры 15 до ЦТП-64 | 01.04.1999 |  | 967 |  | 2007 | 40 | 6 |
| 0164 | Теплосети на вокзальной 21 ЦТП-64 | 01.04.1999 |  | 148 |  |  | 25 | 7 |
|  | Квартал 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0172 | Теплосети общ.центра кв. 7 Дет. мир ЦТП-10 | 01.12.1982 |  | 2727 | подз 1.5 | 2010 | 20 | 9 |
| 0173 | Теплосети кв. 6 ул.Корабельная 26, 20а ЦТП-10 | 23.12.1970 |  | 3658 |  |  | 20 | 9 |
| 0174 | Теплосеть мебельного магазина ул.Карабельная | 01.10.1976 |  | 105 |  |  | 20 | 8 |
|  | Квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0181 | Теплосети галерея по ул.Юность ЦТП-11 | 01.12.1982 |  | 532 | подз.1.5 | 2010 | 20 | 10 |
| 0182 | Теплосети кв.7 ул. Солн.17, ул. Химиков 36 ЦТП-11 | 23.11.1970 |  | 4079 |  |  | 20 | 10 |
| 0183 | Теплосети поликлиника кв.ж.р.1 ЦТП-11 | 01.09.1979 |  | 412 |  |  | 20 | 10 |
| 0184 | Теплосети Кафе кассы Аэропорта ЦТП-11 | 01.06.1975 |  | 456 |  |  | 20 | 10 |
| 0185 | Теплосети домов 24, 25, 26. ЦТП-11 | 01.03.1975 |  | 829 |  |  | 20 | 10 |
| 0186 | Теплосети к дому 40 ЦТП-11 | 01.11.1975 |  | 558 |  |  | 20 | 10 |
| 0187 | Теплосети к дому 23 кв.7 ЦТП-11 | 01.12.1974 |  | 174 |  |  | 20 | 10 |
|  | Микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 | Теплосети мкр 6 ЦТП-18 | 01.04.1999 |  | 4622 | подз.1.5 | 2009 | 30 | 10 |
| 0202 | Теплосети дома 46 мкр 6 ЦТП-23 | 01.04.1999 |  | 5682 | подз.1.5 |  | 30 | 10 |
| 0203 | Теплосети мкр 6 д. 1 ЦТП-62 | 01.04.1999 |  | 210 | подз.1.5 |  | 30 | 10 |
| 0204 | Теплосети от ЦТП-62 | 01.04.1999 |  | 1221 |  |  | 30 | 10 |
| 0205 | Теплосети от ЦТП-62 мкр 6 | 01.04.1999 |  | 428 |  |  | 30 | 10 |
| 0206 | Теплосети по т/д 1а ЦТП-62 | 01.04.1999 |  | 528 |  |  | 30 | 10 |
|  | Микрорайон 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0216 | Теплосети по сдачи павилиона ЦТП-19 школа | 01.11.1981 |  | 156 | подз 1.5 | 2008 | 30 | 10 |
| 0217 | Теплосети мкр. 7 ж/р 10 ЦТП-19 | 01.04.1999 |  | 8380 |  |  | 30 | 10 |
| 0218 | Теплосети шк.12 ж/р 10 мкр. 7 ЦТП-22 | 01.04.1999 |  | 201 | подз.1.5 |  | 30 | 10 |
| 0219 | Водопровод шк.12 мкр 7 | 01.04.1999 | 150- | 85 | подз.2.0 |  | 30 | 10 |
|  | Микрорайон 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0227 | Теплосети мкр. 8 ЦТП-21 | 01.10.1973 |  | 5661 | подз.1.5 | 2009 | 30 | 10 |
| 4567 | Теплосети мкр.8 ЦТП 20 |  |  |  |  | 2009 | 30 | 10 |
|  | Квартал 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0233 | Теплосети кв.8 пр.Строителей ЦТП-14 | 23.03.1971 |  | 6987 | подз 1.6 | 2012 | 10 | 12 |
|  | Квартал 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0236 | Теплосети кв.9 | 23.12.1969 |  | 12595 |  | 2011 | 20 | 11 |
|  | Микрорайон 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0241 | Теплоснабжение мкр.9 1очер. ЦТП-24 | 01.08.1999 |  | 2242 | подз 1.5 | 2010 | 20 | 11 |
| 0242 | Теплосети мкр 9 20 очер. от шк.13 ЦТП-24 | 01.08.1999 |  | 602 |  |  | 20 | 11 |
| 0243 | Теплосети д/с 21 ЦТП-24 | 01.04.1999 |  | 286 |  | 2009 | 30 | 10 |
| 0244 | Теплосети школа 9 мкр.9 ЦТП-24 | 01.12.1994 |  | 780 |  | 2008 | 30 | 10 |
| 0245 | Теплосети д/с 20 ЦТП-24 | 01.04.1999 |  | 440 |  | 2009 | 30 | 10 |
| 0246 | Теплоснабжение (сантехподполье ж/д) ЦТП24 | 01.08.1999 |  | 2536 |  | 2010 | 20 | 11 |
| 0247 | Теплосети мкр. 9 ателье почта ЦТП-25 | 01.08.1999 |  | 288 | подз.1.5 |  | 20 | 11 |
| 0248 | Инженерные сети теплоснабжения мкр. 9 ЦТП-25 | 01.08.1999 |  | 1448 |  |  | 20 | 11 |
| 0249 | Центр.снабжение мкр. 9 ж/д 33 ЦТП-30 | 01.08.1999 |  | 1152 | подз.1.5 | 2015 | 5 | 15 |
| 0250 | Теплоснабжение магазинов 7, 8, 9 ЦТП-30 | 01.08.1999 |  | 508 |  | 2015 | 5 | 15 |
| 0251 | Теплоснабжение мкр. 9 (31, 32, 33) ЦТП-30 | 01.08.1999 |  | 1360 |  | 2015 | 5 | 15 |
| 0252 | Инженерные сети. мкр.9 Теплосети ЦТП-30 | 01.08.1999 |  | 1274 |  | 2015 | 5 | 15 |
| 0253 | Теплосети от ЦТП 34 до ТК 1/43 ЦТП-30 | 01.08.1999 |  | 520 |  |  | 20 | 11 |
| 0254 | Теплосети базы ЖКУ п/о НШЗ | 01.08.1999 |  | 1536 |  |  | 20 | 11 |
|  | Квартал 9а |  |  |  |  |  |  |  |
| 0274 | Теплосети кв. 9а ул.Спортивная ЦТП-27 | 01.11.1975 |  | 751 | подз 1.5 |  | 40 | 3 |
| 0275 | Теплосети от дома 14 кв. 9а до стомат. пол. ЦТП-27 | 01.06.1976 |  | 152 |  |  | 40 | 2 |
| 0276 | Теплосети г/в стомат. пол. ЦТП-27 | 01.12.1995 |  | 349 |  | 2015 | 10 | 12 |
| 0277 | Теплосети стоматол транзит ЦТП-27 | 01.06.1995 |  | 398 |  | 2015 | 10 | 13 |
| 0278 | Теплосети кор.1, 3 кв 9а ЦТП-27 | 12.06.1981 |  | 448 |  |  | 40 | 3 |
| 0279 | Теплосеть медучилище кв 9а | 12.12.1987 |  | 220 |  | 2012 | 10 | 11 |
| 0280 | Теплосети ЦТП-27 | 01.10.1994 |  | 4100 |  |  | 45 | 2 |
| 0281 | Теплосети ясли сада 7 кв. 9а ЦТП-27 | 01.09.1979 |  | 120 |  | 2012 | 10 | 12 |
| 0282 | Внешн.сети теплоснабжения школа 8 кв.9а ЦТП-27 | 01.12.1983 |  | 282 |  |  | 45 | 2 |
| 0283 | Теплосети тепломагистраль ЦТП-1 зд. 34 | 01.09.1993 |  | 290 |  |  | 50 | 3 |
|  | Квартал малосемейных общежитий (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | Теплосети кв.м/с ЦТП-26 | 01.04.1999 |  | 3250 | подз.1.3 |  | 45 | 4 |
| 0301 | Теплосети к ж/д 6б ЦТП-26 | 01.04.1999 |  | 908 |  |  | 40 | 3 |
|  | Микрорайон 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0306 | Теплосети к д/с мкр. 10 10-й очереди ЦТП 36 | 01.08.1999 |  | 709 | подз 1.5 |  | 50 | 5 |
| 0307 | Теплосети к ж/д 13 мкр. 10 ЦТП-36 | 01.08.1999 |  | 397 |  |  | 50 | 5 |
| 0308 | Теплосети мкр. 10 Универсам ЦТП-36 | 01.08.1999 |  | 356 |  |  | 50 | 5 |
| 0309 | Теплосети к ж/д 18 мкр.10 ЦТП-36 | 01.08.1999 |  | 451 |  |  | 50 | 5 |
| 0310 | Теплосети д. 1а, б, в, г мкр.10 ЦТП-37 | 01.06.1978 |  | 888 | подз.1.5 |  | 50 | 5 |
| 0311 | Теплосети к д/с 6 мкр.10 ЦТП-37 | 01.08.1999 |  | 344 |  |  | 50 | 5 |
| 0312 | Теплосети КНС и школы ЦТП-37 | 01.08.1999 |  | 899 |  |  | 50 | 5 |
| 0313 | Теплоснабжение шк. 5 мкр. 10 ЦТП-37 | 01.08.1999 |  | 76 |  |  | 50 | 5 |
| 0314 | Сантехподполье ж/д 4а, б мкр.10 ЦТП-37(Мен.7) | 01.08.1999 |  | 896 |  |  | 50 | 5 |
| 0315 | Наружные сети теплоснабжения ж/д 19 мкр.10 ЦТП-37 | 01.08.1999 |  | 262 |  |  | 50 | 5 |
| 0316 | Наружные сети теплоснабжения к ЦТП-37 | 25.07.1900 |  | 1283 |  |  | 50 | 5 |
| 0317 | Теплосети мкр.10 ж/р 9 ЦТП-37 | 01.08.1999 |  | 688 |  |  | 50 | 5 |
| 0318 | Теплосети от ЦТП 3 до д.17а мкр.10 ЦТП-51 | 01.08.1999 |  | 273 | подз.1.5 |  | 50 | 5 |
| 0319 | Теплосети от ТК 7 до 17Г мкр.10 ЦТП-51 | 01.08.1999 |  | 513 | подз.1.5 |  | 50 | 5 |
| 0320 | Теплосети отТ ЦТП-3 до 17Б мкр.10 ЦТП-51 | 01.08.1999 |  | 354 |  |  | 50 | 5 |
| 0321 | Соеденительная тепловая магистраль ЦТП-3 мкр10 | 01.08.1999 |  | 430 |  |  | 50 | 5 |
| 0322 | Соединительная тепломагистраль к ЦТП 4 мкр 10 | 01.08.1999 |  | 210 | подз.1.5 |  | 50 | 5 |
| 0323 | Наружные сети теплоснабжения к д/с 18 мкр.10 ЦТП-52 | 01.08.1999 |  | 696 |  |  | 50 | 5 |
| 0324 | Наружные сети теплоснабжения ж/д 15 ЦТП-52 | 01.08.1999 |  | 777 |  | 2012 | 20 | 11 |
| 0325 | Наружные сети теплоснабжения ж/д 16 Б ЦТП-52 | 01.08.1999 |  | 562 |  |  | 50 | 5 |
| 0326 | Теплосети к ж/д 10-15 Е ЦТП-52 | 01.08.1999 |  | 472 |  |  | 50 | 5 |
| 0327 | наружные сети теплоснабжения д. 10-15 мкр.10 | 01.08.1999 |  | 76 |  |  | 50 | 5 |
|  | Микрорайон 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0372 | Теплоснабжение мкр.11 д/с 9ЦТП-60 | 01.08.1999 |  | 535 | подз.1.5 |  | 40 | 6 |
| 0373 | Теплосети к ж/д 11-1 до ТК 2 ЦТП-60 гагарина 17 | 01.08.1999 |  | 518 |  | 2012 | 20 | 11 |
| 0374 | Теплосети к ж/д 11-4г ЦТП-60 Вахитова 14 | 01.08.1999 |  | 978 |  | 2012 | 20 | 11 |
| 0375 | Теплосети к ж/д 11-4а до ЦТП-1 ЦТП-60 | 01.08.1999 |  | 623 |  | 2012 | 20 | 11 |
| 0376 | Теплосети к ж/д 11-5г до ТК 5 ЦТП-60 Вахитова 16 | 01.08.1999 |  | 976 |  |  | 50 | 5 |
| 0377 | Теплосети к ж/д 6а мкр.11 ЦТП-60 Менделеева 17 | 01.08.1999 |  | 1029 |  |  | 40 | 6 |
| 0378 | Теплоснабжение мкр 11 д/с 8 ЦТП-60 дс-60 | 01.08.1999 |  | 544 |  |  | 40 | 6 |
| 0379 | Соед.теплосети к ЦТП 1 мкр 11 ЦТП-61 | 01.08.1999 | , | 742 | подз.1.5 | 2010 | 40 | 6 |
| 0380 | Тепловые сети к бане оздоровительного типа | 01.08.1999 |  | 233 |  |  | 50 | 5 |
|  | Микрорайон 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0406 | Теплоснабжение.д/с 3, 6, 9 мкр 12 ЦТП-32 | 01.08.1999 |  | 1725 | подз.1.5 | 2013 | 20 | 11 |
| 0407 | Теплоснабжение мкр 12 д.25 ЦТП-32 Химиков 94 | 01.08.1999 |  | 1478 |  |  | 40 | 6 |
| 0408 | Город. соеденит.тепловые магистрали от ЦТП-32 | 01.08.1999 |  | 880 |  |  | 40 | 6 |
| 0409 | Отопление мкр 12 -30 очередь ЦТП-33 | 01.08.1999 |  | 170 | подз.1.5 | 2013 | 20 | 11 |
| 0410 | Теплосети общ. центра мкр 12-13, 2 | 01.08.1999 |  | 310 |  |  | 40 | 6 |
| 0411 | Теплосети мкр 12 д.16 ЦТП-33 Химиков 110 | 01.08.1999 |  | 56 |  | 2007 | 30 | 10 |
| 0412 | Теплосети мкр 12 ж/р 9 ЦТП-33 | 01.08.1999 |  | 60 |  | 2007 | 30 | 10 |
| 0413 | Теплотрасса ул Кайманова 5 ЦТП-33 | 01.09.1983 |  | 208 |  |  | 50 | 5 |
| 0414 | Теплосети пуск комп. ЦТП-33 | 01.10.1994 |  | 691 |  |  | 40 | 6 |
| 0415 | Теплосети от ЦТП 33 до ж/д 17 | 01.11.1994 |  | 140 |  |  | 40 | 6 |
| 0416 | Тепловые магистральные сети от 1/43 до 12, 13, 14 | 01.09.1977 |  | 2265 |  | 2013 | 20 | 11 |
|  | Микрорайон 14 |  |  | 9744 |  |  |  |  |
| 0437 | Теплосети в подпольях ж/д 9, 15 мкр.14 ЦТП-40 | 01.12.1979 |  | 254 | подвал |  | 40 | 7 |
| 0438 | Теплосети жилых д. 8, 10, 11, 12, 16 мкр.14 ЦТП-40 | 01.12.1979 |  | 1227 | подз.1.5 |  | 40 | 7 |
| 0439 | Теплосети к ж/д 6, мкр.14 ЦТП-40 | 01.09.1980 |  | 400 |  |  | 40 | 7 |
| 0440 | Теплосети мкр. 14 ж/р 9 ЦТП-40 | 01.09.1979 |  | 754 |  |  | 40 | 7 |
| 0441 | Теплоснабжение ж/д 8 мкр.14 ЦТП-40 | 01.12.1979 |  | 1270 |  |  | 40 | 7 |
| 0442 | Теплоснабжение к д/с 23, 24 мкр.14 ЦТП-40 | 01.03.1980 |  | 540 |  | 2011 | 30 | 10 |
| 0443 | Теплоснабжение мкр.14 ж/д ЦТП-40 | 01.11.1981 |  | 366 |  |  | 40 | 7 |
| 0444 | Теплоснабжение мкр.14 ж/д 14 ЦТП-40 | 01.11.1981 |  | 742 |  |  | 40 | 7 |
| 0445 | Горячее водоснабжение ж/д 9, 15 мкр.14 ЦТП-40 | 20.12.1979 |  | 302 |  |  | 40 | 7 |
| 0446 | теплоснабжение ж/д Гагарина 52,54 | 03.03.2002 |  | 385 |  |  | 40 | 7 |
| 0459 | Теплосети ж/дв попольях 17, 19, 20, 21 мкр.14 ЦТП-41 | 01.06.1980 |  | 188 | подвал. | 2013 | 20 | 11 |
| 0455 | Теплосети к ж/д 19, 20, 21, 17 мкр.14 от ЦТП 41 | 01.03.1980 |  | 1816 | подзем1.5 | 2013 | 20 | 11 |
| 0456 | Теплосети ж д. 16 мкр 14 ЦТП-41 | 01.12.1979 |  | 315 |  |  | 20 | 11 |
| 0458 | Теплосети ж/д 15 мкр.14 ЦТП-41 | 01.12.1979 |  | 303 |  |  | 20 | 11 |
| 0460 | Теплосети к ж/д мкр.14а ЦТП-41 | 01.09.1981 |  | 692 |  | 2013 | 20 | 11 |
| 0461 | Теплоснабжение мкр.14 от ЦТП 1до ТК 6 ЦТП-41 | 01.11.1981 |  | 312 |  |  | 20 | 11 |
| 0462 | Теплоснабжение мкр.14 школа 22 ЦТП-41 | 03.09.1985 |  | 371 |  | 2013 | 20 | 11 |
| 0463 | Теплоснабжение (универсам мкр.14) ЦТП-41 | 08.05.1986 |  | 158 |  | 2013 | 20 | 11 |
| 0464 | Теплосети с/к Шинник | 01.08.1999 |  | 547 |  |  | 20 | 11 |
| 0465 | Горячее водоснабжение подпольях ж/д 17, 19, 20 мкр.14 ЦТП-41 | 31.07.1980 |  | 292 |  |  | 20 | 11 |
| 0466 | Соединительная магистраль от ТК-5 до ГРП-1 | 29.10.1992 |  | 782 |  |  | 20 | 11 |
| 0467 | Соединительная тепломагистраль к ЦТП мкр.14 | 01.11.1979 |  | 782 |  |  | 20 | 11 |
|  | Микрорайон 17-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0504 | Теплосети к 12 и 14 эт. ж/д по ул.Бызова ЦТП-46 | 01.08.1999 |  | 851 | подз.1.5 | 2010 | 30 | 10 |
| 0505 | Теплоснабжение к ж/д 5,6,10 мкр. 17 ЦТП-46 | 01.08.1999 |  | 1260 |  | 2014 | 15 | 15 |
| 0506 | Теплоснабжение мкр. 17-18 к шк.44 ЦТП-46 | 01.08.1999 |  | 1094 |  |  | 50 | 5 |
| 0507 | СОЕД.Т/МАГИСТРАЛЬ МКР 17-18,ЦТП 1, ЦТП 5 | 01.08.1999 |  | 942 |  | 2007 | 40 | 6 |
| 0508 | Теплосети от д.1 до д.2 мкр. 17-18 ЦТП-46 | 01.08.1999 |  | 142 |  | 2010 | 30 | 10 |
| 0509 | Теплосети к ж/д 3 Б мкр. 17-18 ЦТП-46 | 01.08.1999 |  | 895 |  |  | 30 | 10 |
| 0510 | Соединительная теплосеть к ЦТП -49 (1) мкр.17-18 |  |  |  |  | 2010 | 30 | 10 |
| 0511 | Наружные сети теплосети мкр 17-18 к д/с 46 ЦТП-46 | 01.08.1999 |  | 1286 |  | 2010 | 30 | 10 |
| 0512 | Транзит отопл. мкр. 17 ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 330 |  | 2011 | 20 | 11 |
| 0513 | Теплоснабжение мкр 17, 18 д.17 ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 430 |  | 2012 | 20 | 11 |
| 0514 | Т/СНАБ.МКР 17-18 Т\СЕТЬ ОТ ЦТП 1 ДО Д.1 | 01.08.1999 |  | 243 |  |  | 40 | 6 |
| 0515 | Теплосети "УНИВЕРСАМ" мкр.17 ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 274 |  | 2011 | 20 | 11 |
| 0516 | Теплосети д/с 12 ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 116 |  | 2008 | 30 | 10 |
| 0517 | Теплосети к д/с 12 мкр. 17-18 ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 117 |  |  | 30 | 10 |
| 0518 | Теплосети от ЦТП-2 до ж/д 21-1г ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 598 |  | 2010 | 30 | 10 |
| 0519 | Теплосети мкр.17-18 магазин "Овощи" ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 190 |  |  | 40 | 6 |
| 0520 | Теплосети столовой мкр. 17 - 18 ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 310 |  |  | 40 | 6 |
| 0521 | Транзит. труб.отоплен. и горячей воды ж/д ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 539 | подвал |  | 30 | 10 |
| 0522 | Соединительная тепловая магистраль к ЦТП-47 мкр.17-18 | 01.08.1999 |  | 743 | подз.1.5 |  | 40 | 6 |
| 0523 | Транзит труб. отопл. и гор. воды д.24 ЦТП-47 | 01.08.1999 |  | 571 |  | 2008 | 30 | 10 |
| 0524 | Сети отопления и гор воды Бызова 28 ЦТП 48 | 01.09.2001 |  | 2692 | подзем 1.5 | 2014 | 15 | 15 |
| 0525 | Теплосети от ЦТП-4 до д.24 ЦТП-48 | 01.08.1999 |  | 2171 |  |  | 20 | 11 |
| 0526 | Теплосети от ЦТП-4 до ж.д.27 | 01.08.1999 |  | 1377 |  |  | 40 | 6 |
| 0527 | Теплосети к ж/д 42 к ЦТП-49 | 30.10.1999 |  | 706 | подз.1.5 | 2014 | 15 | 15 |
| 0528 | Теплосети к ж/д 81а ЦТП-49 | 01.08.1999 |  | 641 |  | 2014 | 15 | 15 |
| 0529 | Теплосети к д/с 33 мкр. 17-18 ЦТП-49 | 01.08.1999 |  | 322 |  | 2014 | 15 | 15 |
| 0530 | Теплосети к ж/д 35 мкр. 17-18 ЦТП-49 | 31.08.1999 |  | 361 |  | 2014 | 15 | 15 |
| 0531 | Транз. трубопровод. и гор.вод. ж/д 34 ЦТП-49 | 01.08.1999 |  | 452 | подвал |  | 15 | 15 |
| 0532 | Теплоснабжение к ж/д 34 мкр.17-18 ЦТП-49 | 01.08.1999 |  | 462 | подз.1.5 |  | 15 | 15 |
| 0533 | Теплосети д/с 69 ЦТП-49 | 01.04.2002 |  | 300 |  |  | 30 | 10 |
| 0534 | Теплоснабжение мкр 17-18 шк.44 ЦТП-50 | 01.08.1999 |  | 403 | подзем 1.5 | 2013 | 30 | 10 |
| 0535 | Теплоснабжение мкр 17-18 ЦТП-50 | 01.08.1999 |  | 376 |  | 2013 | 30 | 10 |
| 0536 | Теплоснабжение к д/с 39 мкр. 17-18 ЦТП-50 | 01.08.1999 |  | 247 |  | 2013 | 30 | 10 |
| 0537 | Теплосети от д.41 мкр 17-18 до ЦТП-50 | 01.08.1999 |  | 233 |  | 2013 | 30 | 10 |
| 0538 | Соеденительная тепловая магистраль к ЦТП -50(2) мкр17-18 | 01.08.1999 |  | 193 |  |  | 40 | 7 |
| 0539 | Теплосети от ТК-6 до шк. 7 ЦТП-50 | 01.08.1999 |  | 563 |  |  | 40 | 7 |
| 0540 | Теплосети шк. 7 ЦТП-50 | 01.08.1999 |  | 302 |  |  | 40 | 7 |
| 0541 | Теплосети ж/д 42 мкр. 17-18 ЦТП-50 | 01.04.1901 |  | 240 |  | 2013 | 30 | 10 |
| 0542 | Теплосети к д/с на 160 мест ЦТП-50 | 01.08.1999 |  | 248 |  |  | 40 | 7 |
| 0543 | Теплоснабжение к ж/д 40 мкр.18 ЦТП-50 | 01.08.1999 |  | 241 |  |  | 40 | 7 |
| 0544 | Наружные сети теплосети мкр 17-18 к ж/д 37 ЦТП-50 | 01.08.1999 |  | 104 |  | 2013 | 30 | 10 |
| 0545 | Теплосеть между ж/д 50.51.52 | 31.08.1999 |  | 142 |  |  | 40 | 7 |
| 0546 | Отопл. и гор. водоснабжение д. 17 мкр.17-18 | 01.08.1999 |  | 325 |  |  | 40 | 7 |
|  | Микрорайон 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0599 | Внешние теплосети соединит.магистр. ЦТП 1, 2 ЦТП-58 | 01.12.1983 |  | 1225 | подз1.5 |  | 40 | 7 |
| 0600 | Внешние теплосети ж/д 19 2, 3 ЦТП-58 | 13.12.1983 |  | 105 |  | 2011 | 30 | 10 |
| 0601 | Тепловые сети к д/с 19-10 ЦТП-58 | 01.08.1984 |  | 123 |  |  | 40 | 7 |
| 0602 | Тепловые сети к д/с 19-11 ЦТП-58 | 01.08.1984 |  | 164 |  |  | 40 | 7 |
| 0603 | Тепловые сети к ж/д 19-7а, б, в ЦТП-58 | 01.08.1984 |  | 164 |  |  | 40 | 7 |
| 0604 | Теплосети к дому быта мкр.19 | 10.02.1990 |  | 372 |  |  | 50 | 5 |
| 0605 | Теплосети к школе 9 хозблоку мкр.19 ЦТП-58 | 08.08.1989 |  | 290 |  |  | 40 | 7 |
| 0606 | Наружные сети теплоснабжение по ж/д ЦТП-58 | 01.06.1999 |  | 499 |  |  | 40 | 7 |
| 0607 | Наружные сети теплоснабж. ж/д19.1 ЦТП-58 | 01.12.1983 |  | 269 |  | 2008 | 30 | 10 |
| 0608 | Внешн.сети теплоснабжение к ж/д 19-4 ЦТП-59 | 01.12.1983 |  | 559 | подз.1.5 | 2008 | 30 | 10 |
| 0609 | Соединительная теплосеть от д.36 до мкр.19 |  |  |  |  | 2013 | 30 | 10 |
| 0610 | Теплоснабжение ж/д 19-6а ЦТП-59 | 01.03.1984 |  | 387 |  |  | 40 | 7 |
| 0611 | Наружные сети теплоснабжения к ж/д 19-50 ЦТП-59 | 01.12.1983 |  | 541 |  | 2008 | 30 | 10 |
|  | Микрорайон 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0642 | Теплоснабж.мкр. д.с.31ЦТП-53 | 01.03.1984 |  | 733 | подз.1.5 | 2009 | 30 | 10 |
| 0643 | Теплоснабжение д/с 70 ЦТП-53 | 18.11.1986 |  | 856 |  |  | 30 | 10 |
| 0644 | Теплоснабжение ж/д 3,4,5 мкр.20 ЦТП-53 | 01.03.1983 |  | 1320 |  | 2011 | 20 | 11 |
| 0645 | Теплотрасса ул Бызова 3 ЦТП-53 | 01.09.1991 |  | 1076 |  |  | 30 | 10 |
| 0646 | Внешние сети теплоснабжение мкр. 20 д.6а,б ЦТП-53 | 01.12.1983 |  | 1205 |  |  | 30 | 10 |
| 0647 | Теплосети шк. 95 ЦТП-54 | 01.09.1996 |  | 641 | подз.1.5 | 2011 | 20 | 11 |
| 0648 | Теплосети ж/д 47 мкр.20 ЦТП-54 | 03.06.1986 |  | 855 |  |  | 20 | 11 |
|  | Теплосети к ж/д 20-67 ЦТП-54 | 08.06.1986 |  | 1341 |  |  | 20 | 11 |
| 0650 | Теплосети школы 32 мкр.20 ЦТП-54 | 28.08.1986 |  | 828 |  |  | 40 | 7 |
| 0651 | Внешние сети теплосети мкр. 20 ж/д7 а,б,в,г ЦТП-54 | 01.12.1983 |  | 828 |  |  | 20 | 11 |
| 0652 | Теплосети ж/д 20-7 до уч.1 ЦТП-54 | 08.08.1986 |  | 788 |  |  | 20 | 11 |
| 0653 | теплотрасса Лесная 43,45 от ЦТП-54 | 03.03.2002 |  | 293 |  |  | 20 | 11 |
| 0654 | Тепловые сети к ж/д 8б,а мкр. 20 ЦТП-55 | 01.08.1984 |  | 176 | подз1.5 | 2015 | 10 | 15 |
| 0655 | Теплосети дом 56 мкр.20 ЦТП-55 Энергосбыт | 08.03.1989 |  | 281 |  | 2009 | 30 | 10 |
| 0656 | Теплосети к ж/д 10 и 45 мкр.20 ЦТП-55 | 18.07.1986 |  | 118 |  | 2015 | 10 | 15 |
| 0657 | Теплосети мкр.20 ж/д 9 ЦТП-55 | 08.12.1984 |  | 133 |  | 2015 | 10 | 15 |
| 0658 | Теплотрасса к ж/д 46 мкр.20, Теплосети ЦТП-55 | 10.09.1989 |  | 200 |  | 2015 | 10 | 15 |
| 0659 | Теплотрасса ул Бызова 1 ЦТП-55 | 01.06.1986 |  | 1084 |  | 2015 | 10 | 15 |
| 0660 | Теплотрасса ул Мурадьяна 4 ЦТП-55 | 01.12.1987 |  | 785 |  | 2015 | 10 | 15 |
| 0661 | Наружные сети теплоснаб. к д/с ул.Мур.14а мкр 20 | 01.06.1999 |  | 340 |  | 2012 | 15 | 15 |
| 0662 | Теплоснабжение мкр.20 ж/д 12,13 ЦТП-56 | 27.11.1986 |  | 1223 | подз.1.5 |  | 15 | 15 |
| 0663 | Теплоснабжение мкр.20 ж/д 53 ЦТП-56 | 08.11.1986 |  | 780 |  |  | 15 | 15 |
| 0664 | Теплосеть от ж.д. Мурадьяна 34 до маг. Родник | 18.01.2002 |  | 45 | подз.1.5 |  | 40 | 7 |
| 0665 | Теплосети к д. 44 мкр.20 от ЦТП-57 | 09.12.1984 |  | 95 |  |  | 40 | 7 |
| 0666 | Тепловые сети мкр.20 д.сад 41 ЦТП-57 | 12.11.1985 |  | 177 |  | 2007 | 30 | 10 |
| 0667 | Теплосети мкр. 20 д/с 40 ЦТП-57 | 01.09.1985 |  | 155 |  | 2009 | 30 | 10 |
| 0668 | Наружные сети теплоснабж.от ЦТП-5 до ж/д20-43 | 01.12.1984 |  | 218 |  | 2012 | 20 | 12 |
| 0669 | Наружные сети теплоснабж.от ж/д43 до ж/д20-42 | 08.12.1984 |  | 130 |  |  | 20 | 12 |
| 0670 | Теплоснабжение мкр.20 соединительная тепломагистраль ЦТП 2 | 01.03.1983 |  | 550 |  |  | 40 | 7 |
| 0671 | Соединительная тепломагистраль от ЦТП-1 до ЦТП-2 | 18.02.1991 |  | 564 |  |  | 40 | 7 |
| 0672 | Соединительная тепломагистраль к ЦТП-4 мкр.20 | 08.06.1986 |  | 580 |  |  | 40 | 7 |
| 0673 | Соединительная тепломагистраль к ЦТП-5 мкр.20 | 08.09.1985 |  | 535 |  | 2012 | 20 | 12 |
| 0674 | Теплосети ж/д, д/с 66,65 мкр.20 | 18.08.1986 |  | 238 |  |  | 30 | 10 |
| 0675 | Теплосети ж/д 54 мкр.20 | 23.02.1988 |  | 128 |  |  | 40 | 7 |
|  | Микрорайон 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 759 | Теплосети к ж/д 10 мкр 21 ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 508 | подз1.5 |  | 40 | 7 |
| 760 | Теплосети к ж/д 2, 3 мкр 21 ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 551 |  |  | 40 | 7 |
| 761 | Теплосети от ж/д-10 до ж/д-9 ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 425 |  | 2010 | 20 | 12 |
| 762 | Теплосети от ТК-3 до ж/д-2 и ТК-4 ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 458 |  |  | 20 | 12 |
| 763 | Теплоснабжение-21-1 ж. мкр-21ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 487 |  |  | 40 | 7 |
| 764 | Теплосети к ж/д 13 мкр 21 ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 372 |  |  | 30 | 10 |
| 765 | Теплосети к ж/д 15 ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 169 |  |  | 30 | 10 |
| 766 | Теплосети шк. 25 ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 310 |  | 2009 | 20 | 12 |
| 767 | Теплоснабжение д/с 20 мкр-21 ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 396 |  |  | 40 | 7 |
| 768 | Теплосети д/с 8 ЦТП-65 | 01.08.1999 |  | 381 |  | 2011 | 20 | 12 |
| 769 | Теплосети от ж/д 4 до ж/д 17 ЦТП-66 | 01.08.1999 |  | 1107 | подз.1.5 |  | 30 | 10 |
| 770 | Теплосетиеть от ж/д1б до ж/д 14 транзит ЦТП-66 | 01.09.1900 |  | 927 |  | 2007 | 30 | 10 |
| 771 | Теплосети к ж/д 5, 6, 7 мкр 21 ЦТП-66 | 01.08.1999 |  | 987 |  | 2009 | 20 | 12 |
| 772 | Теплосети от ТК-58 до ЦТП-2 ЦТП-66 | 01.08.1999 | , | 884 |  |  | 30 | 10 |
| 773 | Теплоснабжение д/с 16 ЦТП-66 | 01.08.1999 | , | 162 |  | 2007 | 30 | 10 |
| 774 | Соед. теплосети к ЦТП-1 мкр-21 | 01.08.1999 | , | 617 |  | 2007 | 30 | 10 |
|  | Микрорайоны 22-25 |  |  | 901 |  |  |  |  |
| 808 | Теплосети к д/с 70 мкр 22-25 ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 149 |  |  | 40 | 7 |
| 809 | Теплосети 22-14а, б, в мкр 22-25 ул. Мира 37 ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 53 |  |  | 30 | 10 |
| 810 | Теплосети АТС на 10000 номеров ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 547 |  | 2012 | 15 | 15 |
| 811 | Теплосети д/с 5 мкр 22-25 ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 411 |  |  | 30 | 10 |
| 812 | Теплосети к ж/д 27 и 28 ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 540 |  |  | 30 | 10 |
| 813 | Теплосети к ж/д 27 мкр 22 ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 406 |  |  | 30 | 10 |
| 814 | Теплосети от ж/д 7в, г ж/д 76 ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 705 |  |  | 30 | 10 |
| 815 | Теплосети от ЦТП-1 до ж/д 22-7 в ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 424 |  | 2011 | 20 | 12 |
| 816 | Теплосети шк. 12 с пристроем и ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 594 |  |  | 30 | 10 |
| 817 | Теплосети к ж/д 76 в мкр 22-25 ЦТП 67 | 01.08.1999 |  | 226 |  |  | 30 | 10 |
| 818 | Теплоснабжение ж/д 22-3а от УТ ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 411 |  |  | 30 | 10 |
| 819 | Теплоснабжение от УТ-2 к ж/д 2б ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 422 |  |  | 30 | 10 |
| 820 | Теплоснабжение ж/д 22-1а ЦТП-67 | 01.08.1999 |  | 921 |  | 2011 | 20 | 10 |
| 821 | Соед. теплосети от УТ-9 до ЦТП-67(1) | 01.08.1999 |  | 806 |  | 2011 | 20 | 10 |
| 822 | Теплосети к д/с 9 мкр 22-25 ЦТП-68 | 01.08.1999 |  | 365 |  |  | 30 | 10 |
| 823 | Теплосети ж/д 74 и 75 мкр 25 ЦТП-68 | 01.08.1999 |  | 708 |  |  | 30 | 10 |
| 824 | Теплосети д/с 10 мкр 22-25 ЦТП-68 | 01.08.1999 |  | 798 |  |  | 30 | 10 |
| 825 | Теплосети к д/с 72 мкр 22-25 ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 181 | подз.1.5 |  | 30 | 10 |
| 826 | Теплосети д/с 16 мкр 22-25 1 ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 374 |  |  | 30 | 10 |
| 827 | Теплосети ж/д 79, 80 мкр 22-25 ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 203 |  |  | 30 | 10 |
| 828 | Теплосети 22-8 а, б, в мкр 22-25 ул. Мира 23 ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 1595 |  |  | 30 | 10 |
| 829 | Теплосети к д/с 17 мкр.22-25 ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 278 |  |  | 30 | 10 |
| 830 | Теплосети от ж/д 14в, г ж/д 14в ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 722 |  |  | 30 | 10 |
| 831 | Теплосети Промстройбанка | 01.08.1999 |  | 101 |  |  | 30 | 10 |
| 832 | Теплосети шк. 28 с ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 200 |  |  | 30 | 10 |
| 833 | Теплосети к ж/д 15 в мкр 22-25 ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 383 |  | 2014 | 15 | 15 |
| 834 | Теплоснабжение ТРП мкр 22-25 ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 284 |  |  | 30 | 10 |
| 835 | Соединительная тепломагистраль от ТК-7 до ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 515 |  |  | 30 | 10 |
| 836 | Соеденит. теплосети от ЦТП 3 до УТ-7 ЦТП-69 | 01.08.1999 |  | 790 |  |  | 15 | 15 |
| 837 | Пусковой комплекс ЦТП-70(4) мкр25 | 01.08.1999 |  |  |  |  | 30 | 10 |
| 838 | Теплосети мкр 22-25 2 очереди ж/д ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 710 |  |  | 30 | 10 |
| 839 | Теплосети 2 очереди ж/д 39 ЦТП-70 Б.У.24 | 01.08.1999 |  | 144 |  |  | 15 | 15 |
| 840 | Теплосети ж/д 32 мкр 25 ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 782 |  |  | 30 | 10 |
| 841 | Теплосети к д/с 34 мкр 22-25 ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 92 |  |  | 30 | 10 |
| 842 | Теплосети к д/с 35 мкр 22-25 ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 219 |  |  | 30 | 10 |
| 843 | Теплосети к ж/д 33в мкр 22-25(2) ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 439 |  |  | 30 | 10 |
| 844 | Теплосети ж/д 37 мкр 22-25 ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 471 |  | 2012 | 15 | 15 |
| 845 | Теплосети ж/д 30 в мкр 22-25 2 ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 1009 |  |  | 15 | 15 |
| 846 | Теплосети пуск. коммплекса ж/д 31а ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 211 |  | 2012 | 15 | 15 |
| 847 | Теплосети пуск. комплекса ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 485 |  |  | 30 | 10 |
| 848 | Теплосети соеденит. тепломагистраль от УТЗ до ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 776 |  |  | 30 | 10 |
| 849 | Теплосети к УНИВЕРСАМУ зд.41 ЦТП-70 | 01.08.1999 |  | 426 |  |  | 30 | 10 |
| 850 | Теплосети к ж/д 4 мкр 22 | 01.08.1999 |  | 100 |  |  | 30 | 10 |
|  | Микрорайон 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 939 | Теплосети к жил. Дому 15г | 01.12.2001 |  | 469 | подз.1.5 | 2010 | 20 | 12 |
| 940 | Теплосети д/с 85 ЦТП-76 | 01.08.1999 | ст. 76 | 556 |  |  | 15 | 15 |
| 941 | Соеденительная тепломагистраль от УТ-ПА до ЦТП-76(3) | 19.12.1992 | ст. 325 | 435 |  | 2012 | 40 | 7 |
| 942 | Телосеть к ж/д5б 15а 15д ЦТП-76 | 01.09.1993 |  | 139 |  | 2010 | 20 | 12 |
| 943 | Теплосети ж/д 13 мкр. 27 ЦТП-76 | 01.04.1901 |  | 421 |  |  | 30 | 10 |
| 944 | Теплосети д/с 9 мкр. 27 ЦТП-76 | 21.12.1992 |  | 556 |  |  | 40 | 7 |
| 945 | Транзит.трубопр.и гор.вод.мкр 27 ЦТП-76 | 02.02.1900 |  | 470 |  | 2010 | 20 | 12 |
| 946 | Теплосети ж/д3б мкр.27 ЦТП-76 | 02.12.1992 |  | 451 | подз.1.5 |  | 20 | 12 |
| 947 | Теплосеть соединительная ЦТП-77(1) зд.34 | 01.12.1993 |  | 676 | подз.1.5 |  | 15 | 15 |
| 948 | Теплосети до ж/д 22а от ЦТП-77-(3) | 09.12.1992 |  | 395 |  | 2011 | 20 | 12 |
| 949 | Теплосети ж/д23б мкр.27 ЦТП-77 | 01.09.1993 |  | 382 |  | 2011 | 20 | 12 |
| 950 | Теплосети школа 20 мкр 27 ЦТП-77 | 01.06.1995 |  | 704 |  |  | 40 | 7 |
| 951 | Теплосети пусков.комплекс ж/д 14в мкр.27 ЦТП-78 | 10.02.1992 |  | 412 | подз.1.5 |  | 15 | 15 |
| 952 | Теплосети д.сад 8 мкр.27 1-я очередь ЦТП-78 | 09.02.1992 |  | 424 |  | 2009 | 20 | 12 |
| 953 | Теплосети к ж/д 2б мкр 27 ЦТП-78 | 01.01.1993 |  | 625 |  |  | 20 | 12 |
| 954 | Теплосети к ж/д 12 мкр.27 ЦТП-78 | 01.06.1998 |  | 427 |  |  | 20 | 12 |
| 955 | Соединительная тепловая магистраль от УТ-8 до ЦТП-78(1) зд.31 | 10.02.1992 |  | 262 |  |  | 40 | 7 |
| 956 | Теплосети к ГРП 11ЦТП-78 | 01.02.1994 |  | 261 |  |  | 20 | 12 |
| 957 | Теплосети к д/саду 7 ЦТП-78 | 01.02.1994 |  | 1976 |  |  | 20 | 12 |
| 958 | Соед. тепломагистраль УТ-8 ЦТП-78 | 01.08.1999 |  | 263 |  |  | 40 | 7 |
| 959 | Теплосети пусковой комплекс ж/д 4б, 14д ЦТП78 | 12.02.1992 |  | 494 |  | 2011 | 20 | 12 |
| 960 | Теплосети-перемычка между ж/д 14а, б, в, г ЦТП-79 | 11.02.1992 |  | 191 | подз.1.5 |  | 30 | 10 |
| 961 | Теплосети к жилому дому 67 ЦТП-79 | 01.01.1998 |  | 209 |  | 2011 | 20 | 12 |
| 962 | Соединительная тепломагистраль ЦТП-79 | 01.11.1994 | 219,00 | 174 |  | 2015 | 80 | 3 |
| 963 | Теплосети ж/д 64, 65, 66, 68 мкр.27 ЦТП-79 | 01.09.1996 |  | 204 |  | 2008 | 40 | 7 |
| 964 | Теплосети д.54 мкр.27 ЦТП-79 | 01.11.1994 |  | 231 |  |  | 40 | 7 |
| 965 | Теплосети д/с 7 мкр.27 ЦТП-79 | 09.02.1992 |  | 146 |  |  | 40 | 7 |
| 966 | Теплосети ж/д1б мкр.27 ЦТП-79 | 15.02.1992 |  | 191 |  |  | 30 | 10 |
| 967 | Теплосети ж/д 51 ЦТП-79 | 01.10.1994 |  | 136 |  |  | 30 | 10 |
| 968 | Теплосети к ж/д16 мкр 27 ЦТП-79 | 01.02.1995 |  | 116 |  |  | 30 | 10 |
| 969 | Теплосети к ж/д50 и 5а мкр 27 ЦТП-79 | 01.02.1995 |  | 56 |  |  | 30 | 10 |
| 970 | Теплосети к ж/д55 мкр 27 ЦТП-79 | 01.02.1995 |  | 119 |  |  | 30 | 10 |
| 971 | Теплосети к ж/д56имкр 27 ЦТП-79 | 01.09.1995 |  | 131 |  |  | 30 | 10 |
| 972 | Теплосети к ж/д57 мкр 27 ЦТП-79 | 01.09.1995 |  | 77 |  |  | 30 | 10 |
| 973 | Соеденит. тепломагистраль от УТ-9 до мкр.27 ЦТП-2 | 09.12.1992 |  | 377 | подз.1.5 |  | 30 | 10 |
|  | Микрорайон 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1034 | Теплосети Универсам зд 26 мкр 28 ЦТП-80 | 01.09.1995 |  | 171 | подз1.5 | 2013 | 15 | 15 |
| 1035 | Теплосети д/с мкр.28 ЦТП-80 | 01.10.1994 |  | 221 |  |  | 50 | 4 |
| 1036 | Теплосети к ж/д 21а, б, в мкр.28ЦТП-80 | 01.06.1996 |  | 111 |  |  | 35 | 10 |
| 1037 | Теплосети д/с 5 мкр 28 2этап ЦТП-80 | 01.09.1995 |  | 317 |  |  | 35 | 10 |
| 1038 | Теплосети ж/д 1а мкр 28 ЦТП-80 | 01.09.1993 |  | 119 |  | 2013 | 15 | 15 |
| 1039 | Теплосети ж/д 21 мкр 28 ЦТП-80 | 01.12.1995 |  | 196 |  |  | 35 | 10 |
| 1040 | Теплосети ж/д 22 мкр 28 ЦТП-80 | 01.12.1995 |  | 141 |  | 2013 | 15 | 15 |
| 1041 | Теплосети ж/д 34 мкр 28 ЦТП-80 | 01.12.1993 |  | 451 |  |  | 35 | 10 |
| 1042 | Теплосети ж/д 3а мкр 28 ЦТП-80 | 01.12.1993 |  | 152 |  |  | 35 | 10 |
| 1043 | Теплосети ж/д 2б мкр.28 ЦТП-80 | 01.10.1994 |  | 229 |  |  | 35 | 10 |
| 1044 | Теплосети к ж/д 21 мкр 28 ЦТП-80 | 01.12.1995 |  | 111 |  |  | 35 | 10 |
| 1045 | Теплосети к ж/д 24 мкр 28 ЦТП-80 | 01.09.1995 |  | 184 |  |  | 35 | 10 |
| 1046 | Теплосети пусков.комплекс ЦТП-80 | 01.12.1993 |  | 462 |  |  | 35 | 10 |
| 1047 | Теплосети к ж/д 6б, 7а 8 мкр 28 ЦТП-81 | 01.12.1993 |  | 414 | подз1.5 |  | 30 | 10 |
| 1048 | Теплосети комплекс ЦТП 2 зд 32 ЦТП-81 | 01.09.1993 |  | 184 |  |  | 30 | 10 |
| 1049 | Теплосети от ж/д 6 до ЦТП-81 | 01.02.1994 |  | 319 |  |  | 30 | 10 |
| 1050 | Тепловые сети школа №32 | 20.12.2001 |  | 603 | подз.1.5 |  | 15 | 7 |
| 1051 | Теплосети ж/д 17, 17а мкр.28 ЦТП-82 | 01.09.1996 |  | 626 |  |  | 30 | 10 |
| 1052 | Теплосети пусковой комплекс ЦТП-82 | 01.09.1996 |  | 377 |  |  | 30 | 10 |
| 1053 | Теплосети шк. 16 мкр.28 ЦТП-82 | 01.09.1996 |  | 215 |  |  | 30 | 10 |
| 1054 | Теплосети к ж/д 15а и 15б ЦТП-82 | 01.11.1996 |  | 205 |  |  | 30 | 10 |
| 1055 | Теплосети к ж/д10б, 11, 14б мкр28 ЦТП-82 | 01.09.1995 |  | 353 |  |  | 30 | 10 |
| 1056 | Теплосети к ж/д18а мкр 28 ЦТП-82 | 01.09.1995 |  | 178 |  |  | 30 | 10 |
| 1057 | Теплосети к ж/д14а и 12 мкр 28 ЦТП-82 | 01.09.1995 |  | 203 |  |  | 30 | 10 |
| 1058 | Теплосети к ж/д16б, 19 мкр 28 ЦТП-82 | 01.09.1995 |  | 674 |  |  | 30 | 10 |
| 1059 | Теплосети к ж/д18 и 19 мкр 28 ЦТП-82 | 01.12.1995 |  | 620 |  |  | 30 | 10 |
| 1060 | Соединительная тепломагистраль ЦТП-82 мкр28 | 01.11.1994 |  | 380 |  |  | 30 | 10 |
|  | Микрорайон 29а |  |  | 603 |  |  |  |  |
| 1098 | Тепловые сети от ЦТП 83 до жил. Дома 6в мкр 29а | 01.12.2001 |  | 332 | подз.1.5 |  | 30 | 10 |
| 1099 | Теплосети жилой дом 2а мкр. 29а ЦТП-83 | 01.04.1901 |  | 220 |  |  | 30 | 10 |
| 1100 | Теплосети мкр.29а ЦТП-83 | 01.04.1901 |  | 309 |  |  | 30 | 10 |
|  | Микрорайон 29б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 | Тепломагистраль от ТК-8 до ЦТП-13 ЦТП-83 | 01.04.1901 |  | 484 | подз.1.5 |  | 30 | 10 |
| 1111 | Соед.тепломагистраль от УТ-10 до ЦТП-84( 1) мкр.29б | 01.01.1998 |  | 285 |  |  | 30 | 10 |
| 1112 | Теплосети к ж/д 6б, 7, 8, 9, 10 ЦТП-84(1) | 01.01.1998 |  | 790 |  |  | 30 | 10 |
| 1113 | Теплосети к ЦТП 2 зд 3 от ЦТП-2 до ЦТП-3 мкр 29 ЦТП-85 | 02.09.1900 |  | 1022 |  |  | 20 | 12 |
| 1114 | Теплосети к ж/д 15-29б ЦТП-85 | 02.09.1900 |  | 216 |  |  | 20 | 12 |
| 1115 | Теплосети к ж/д 1в мкр.29б ЦТП-85 | 02.09.1900 |  | 234 |  |  | 20 | 12 |
| 1116 | Теплосети к ж/д 2а мкр.29б ЦТП-85 | 02.09.1900 |  | 292 |  |  | 20 | 12 |
| 1117 | Соединит. т/магистраль ут-12 ЦТП-85(2 )зд.3 мкр29 | 02.09.1900 |  | 320 |  |  | 20 | 12 |
|  | Микрорайон 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1127 | Теплосети пускового комплекса ЦТП-74(1) мкр.30 | 10.01.1990 |  | 924 | подз.1.5 | 2013 | 15 | 15 |
| 1128 | Теплосети д/сада 7 мкр.30 1-я очередь ЦТП-74 | 08.04.1990 |  | 221 |  |  | 40 | 7 |
| 1129 | Теплосети (д/с 12 мкр.30) ЦТП-74 | 12.04.1990 |  | 303 |  |  | 40 | 7 |
| 1130 | Теплосети Универсам 26 мкр 30 ЦТП-74 | 01.09.1993 |  | 240 |  | 2011 | 20 | 12 |
| 1131 | Теплосети детсад 17 мкр.30 ЦТП-74 | 08.07.1990 |  | 378 |  |  | 40 | 7 |
| 1132 | Теплосети ж/д мкр.30 ЦТП-74 | 10.07.1990 |  | 556 |  |  | 30 | 10 |
| 1133 | Теплосети ж/д 10 мкр.30 ЦТП-74 | 17.07.1990 |  | 323 |  | 2013 | 15 | 15 |
| 1134 | Теплосети ж/д13б мкр.30 ЦТП-74 | 15.02.1991 |  | 588 |  | 2013 | 15 | 15 |
| 1136 | Теплосети ж/д16б мкр.30 ЦТП-74 | 10.08.1990 |  | 256 |  | 2013 | 15 | 15 |
| 1135 | Теплосети ж/д 39а мкр.30 ЦТП-74 | 10.09.1991 |  | 309 |  |  | 40 | 7 |
| 1137 | Теплосети ж/д 9а мкр.30 ЦТП-74 | 10.04.1990 |  | 248 |  | 2013 | 15 | 15 |
| 1138 | Теплосети к ж/д19 мкр 30 ЦТП-74 | 01.12.1995 |  | 256 |  |  | 40 | 7 |
| 1139 | Теплосети к ж/д 4а мкр.30 ЦТП-74 | 08.09.1989 |  | 218 |  |  | 40 | 7 |
| 1140 | Теплосети к ж/д 6а мкр.30 ЦТП-74 | 14.04.1990 |  | 448 |  |  | 40 | 7 |
| 1141 | Теплосети к жилому дому 4в мкр.30 ЦТП- 74 | 15.01.1990 |  | 515 |  | 2013 | 15 | 15 |
| 1142 | Теплосети к жилому дому 5 мкр.30 ЦТП-74 | 11.01.1990 |  | 217 |  |  | 40 | 7 |
| 1143 | Теплосети школа 8 мкр.30 ЦТП-74 | 09.09.1991 |  | 950 |  | 2013 | 15 | 15 |
| 1144 | Теплосети пусковой комплекс ЦТП- 74(1) мкр.30 | 01.07.1990 |  | 581 |  | 2013 | 15 | 15 |
| 1145 | Теплосети пусковой комплекс ЦТП-75 мкр.30 | 09.10.1992 |  | 520 | подз.1.5 |  | 20 | 12 |
| 1146 | Теплосети хозблок школы 32 мкр 30 ЦТП-75 | 01.12.1995 |  | 347 |  |  | 20 | 12 |
| 1147 | Теплосети ж/д 38б мкр.30 ЦТП-75 | 10.09.1991 |  | 451 |  |  | 20 | 12 |
| 1148 | Теплосети пуск.компл. ж/д 33б, 33в мкр.30 ЦТП-75 | 12.02.1991 |  | 617 |  |  | 20 | 12 |
| 1149 | Теплосети пуск.комплекса ж/д 37в и ЦТП-75 мкр.30 | 10.02.1991 |  | 412 |  |  | 20 | 12 |
| 1150 | Теплосети школа 24, теплица хозблок мкр.30 ЦТП-75 | 09.10.1992 |  | 540 |  |  | 20 | 12 |
| 1151 | Тепловые сети детский сад 31 ЦТП-75 | 10.06.1991 |  | 297 |  |  | 20 | 12 |
| 1152 | Соеденитель тепломагистрали мкр.30 | 01.01.1990 |  | 604 |  |  | 20 | 12 |
| 1153 | Теплосети от ж/д 37г до детсада 40 мкр.30 | 11.09.1991 |  | 438 |  |  | 20 | 12 |
| 1154 | Теплотрасса пр.Строителей д.42 | 01.12.1996 |  | 46 |  |  | 20 | 12 |
| 1155 | Теплотрасса пр.Строителей д. 40 | 01.12.1993 |  | 78 |  |  | 20 | 12 |
| 1156 | Теплосети (район узел связи) | 08.07.1986 |  | 530 |  |  | 20 | 12 |
|  | Микрорайон 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | Теплосети мкр 36 к ЦТП-38 | 01.04.1999 |  | 4440 | подз.1.5 |  | 40 | 7 |
| 1212 | Теплосети мкр 36 к АТС ЦТП-38 | 01.04.1999 |  | 771 |  |  | 20 | 12 |
|  | Теплосети мкр 36 д.13 ЦТП-39 | 01.04.1999 |  | 36 | подз.1.5 |  | 40 | 7 |
| 1214 | Внутриквартальные теплосети ЦТП-39 | 01.04.1999 |  | 4384 |  |  | 30 | 10 |
| 1215 | Теплосети к д.1 Вокзальная ЦТП-63 | 01.04.1999 |  | 534 | подз.1.5 |  | 25 | 10 |
| 1216 | Теплосети к д.1Вокзальная ЦТП-63 | 01.04.1999 |  | 534 |  |  | 25 | 10 |
| 1217 | Теплосети к д.34 мкр 36 ЦТП-63 | 01.04.1999 |  | 985 |  |  | 15 | 15 |
| 1218 | Теплосети от ЦТПдо Вокзальной, 36 ЦТП-63 | 01.04.1999 |  | 134 |  |  | 25 | 10 |
| 1219 | Теплотрасса ЦТП-63 | 01.04.1999 |  | 103 |  | 2015 | 30 | 10 |
| 1220 | Горяч.водоснабж.от ЦТП до В.36 ЦТП-63 | 01.04.1999 |  | 134 |  |  | 10 | 15 |
|  | Микрорайон 36а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1234 | Теплосети на 1200 мест ЦТП-43 | 01.04.1999 |  | 2037 | подз 1.5 |  | 30 | 3 |
| 1235 | Теплосети мкр 36а ЦТП-43 | 01.04.1999 |  | 625 |  |  | 25 | 3 |
|  | Теплосети межквартальные и пр. 36а к д.30 ЦТП-44 | 01.06.1999 |  | 100 |  |  | 50 | 1 |
| 1237 | Теплосети квартала 36а дом с ЦТП-44 | 01.04.1999 |  | 813 |  |  | 40 | 2 |
| 1238 | Теплотрасса ул Вокзальная 32 ЦТП-45 | 01.12.1981 |  | 1584 |  |  | 20 | 3 |
|  | Микрорайон 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосети мкр 37 д. 19 ЦТП-28 | 01.04.1999 |  | 106 | подз.1.5 |  | 20 | 3 |
|  | Теплосети мкр 37 к ж/д ЦТП-29 | 01.04.1999 |  | 96 |  |  | 25 | 3 |
| 1252 | Теплосети 616м.к ж/д 9,12 ЦТП-28 | 01.04.1999 |  | 616 |  |  | 30 | 2 |
| 1253 | Теплосети мкр.37 ЦТП-28 | 01.04.1999 |  | 3952 |  |  | 20 | 4 |
| 1254 | Теплотрасса ул Корабельная, 25 ЦТП-13 | 01.11.1977 |  | 576 |  |  | 30 | 3 |
| 1255 | Теплотрасса к столовой 27 ЦТП-28 | 01.04.1999 |  | 540 |  |  | 20 | 2 |
| 1256 | Теплосети мкр 37 ж/д ЦТП-29 | 01.04.1999 |  | 4500 | подз.1.5 |  | 30 | 3 |
| 1257 | Теплосети к школе 23 мкр 37 ЦТП-29 | 01.04.1999 |  | 680 |  |  | 15 | 5 |
|  | Ц.Ж.Р-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1273 | Теплосети жил. района 10 | 23.12.1969 |  | 1514 | подз.1.5 |  | 50 | 5 |
|  | Квартал студенческих общежитий (СО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1276 | Теплосети кв.СО ЦТП-12 | 01.12.1974 |  | 5265 | подз.1.5 |  | 60 | 5 |
| 1277 | Теплосети общ.центр (завод РТА) | 12.02.1988 |  | 282 |  |  | 80 | 2 |
|  | Теплосети профтехучилища 44 | 23.06.1969 |  | 182 |  |  | 40 | 7 |
| 1279 | Теплосети перенос ЦТП-12 | 01.06.1993 |  | 780 |  |  | 80 | 2 |
| 1280 | Теплотрасса ул Студенческая 17 ЦТП-12 | 01.09.1985 |  | 480 |  |  | 50 | 4 |
| 1281 | Теплотрасса Дворец спорта "Олимпийский" | 01.12.1980 |  | 180 |  |  | 60 | 3 |
| 1282 | Теплотрасса к спорткомплексу "УСТЭС", к учебному комбинату | 08.09.1989 |  | 456 |  |  | 60 | 3 |
|  | Теплосети кв.СО | 23.10.1970 |  | 4680 |  |  | 80 | 2 |
|  | Теплосети профтехучилища ГПТУ-53 кв С0 | 30.12.1968 |  | 112 |  |  | 60 | 4 |
| 1284 | Теплосети техникум НХТ | 01.12.1974 |  | 588 |  |  | 60 | 4 |
| 1285 | Квартал СО малый спорткомпл. теплоснабж. | 08.12.1985 |  | 320 |  |  | 70 | 3 |
|  | Квартал средних учебных заведений (СУЗ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1302 | Теплосети спорткомплекс ДРУЖБА | 10.01.1990 |  | 225 | подз.1.3 |  | 60 | 4 |
| 1303 | Теплосети кв.СУЗ ЦТП-13 | 01.11.1974 |  | 2230 |  | 2014 | 15 | 15 |
| 1304 | Внешние сети теплоснабжения кв.СУЗ ГПТУ ЦТП-31 | 01.12.1983 |  | 3880 |  |  | 70 | 4 |
| 1305 | Теплосети кв. СУЗ с ЦТП-31 | 30.04.1973 |  | 2747 |  |  | 70 | 4 |
|  | пл.1-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1323 | Теплосети 1-10к к-т Восход и Кафе | 01.04.1999 |  | 936 |  |  | 50 | 5 |
|  | Квартал городского обслуживания (ГО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Теплорасса Типография | 01.04.1999 |  | 400 | подз.1.5 | 2013 | 15 | 15 |
| 1326 | Теплосети кв.ГО к зданию Горисполкома | 01.04.1999 |  | 580 |  |  | 15 | 15 |
| 1327 | Теплосети кв.ГО | 01.04.1999 |  | 520 |  |  | 15 | 15 |
|  | Квартал Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1335 | Теплосети к гаражу терапевт. корпус МЧС | 01.01.1990 |  | 89 | подз.1.2 |  | 55 | 3 |
| 1336 | Теплосеть медсанчасти стаматполиклиники | 01.09.1993 |  | 154 |  |  | 50 | 5 |
| 1337 | Теплосети инфекц.корпуса | 01.04.1999 |  | 1082 |  |  | 50 | 5 |
| 1338 | Теплоснабжение хирург. корпус кв.Б | 01.04.1984 |  | 1039 |  | 2014 | 15 | 15 |
| 1339 | Теплосети кв.Б | 23.11.1969 |  | 2848 |  |  | 50 | 5 |
| 1340 | Теплосети больничного городка кв. Б | 01.06.1976 |  | 3790 | подз.1.2 | 2014 | 15 | 15 |
|  | Городская больница №2 (г.б.№2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1356 | Теплосети профилактория ЦТП-71 | 01.04.1999 |  | 1010 | подз.1.4 |  | 50 | 5 |
| 1357 | Теплосети б/г ЦТП-71 | 01.04.1999 |  | 2663 |  |  | 50 | 5 |
| 1358 | Г/водосн.б/к ЦТП-71 | 01.04.1999 |  | 2663 |  |  | 50 | 5 |
|  | Детский больничный комплекс (ДБК) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1364 | Теплоснабжение ДБК ЦТП-72 | 08.12.1985 |  | 2744 | подз.1.4 |  | 50 | 5 |
|  | поселок Афанасово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1368 | Теплосеть 15360 метр | 01.08.2001 |  | 25160 | подз.1.5 |  | 60 | 5 |
|  | Микрорайон 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1372 | Тепловые сети мкр.26 дом 3а,3б ЦТП-42 | 08.11.1985 |  | 920 | подз1.5 | 2013 | 15 | 15 |
| 1373 | Теплосети ясли сад.4,5 мкр.26 ЦТП-42 | 01.08.1980 |  | 754 |  |  | 15 | 15 |
| 1374 | Наружные тепловые сети участок ГК 109 до ЦТП 1,2. | 01.06.1980 |  | 649 |  |  | 15 | 15 |
|  | Микрорайон 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1382 | Теплосети мкр.13а ж/д20 ЦТП-34 | 01.09.1980 |  | 625 | подз.1.5 |  | 40 | 7 |
| 1383 | Теплосети ср.школы 1 мкр. 13 ЦТП-34 | 01.12.1979 |  | 500 |  |  | 40 | 7 |
| 1384 | Теплоснабжение мкр.13а ж/д721 ЦТП-34 | 01.09.1980 |  | 600 |  |  | 40 | 7 |
| 1385 | Теплоснабжение мкр.13а,к ж/д 22, 23 ЦТП-34 | 01.09.1980 |  | 733 |  |  | 40 | 7 |
| 1386 | ТЕПЛОСЕТЬ МКР 13 К Ж/Д 19 | 01.08.1979 |  | 725 |  |  | 40 | 7 |
| 1387 | Теплосеть мкр 13 к д/с 8 | 01.09.1979 |  | 749 |  |  | 40 | 7 |
| 1388 | Теплосети мкр.12, 13 ж/д 20 ЦТП-35 | 01.09.1979 |  | 1908 | подз.1.5 |  | 40 | 7 |
| 1389 | Теплосети ателье, почты, аптека, сберкасса ЦТП-35 | 01.11.1982 |  | 1212 |  |  | 40 | 7 |
| 1390 | Теплосети ателье почта ,аптека, сберкасса ЦТП-35 | 01.12.1979 |  | 1211 |  |  | 40 | 7 |
| 1391 | Теплосети д/с 4 ЦТП-35 | 01.12.1977 |  | 845 |  |  | 40 | 7 |
| 1392 | Теплосети к ж.д 16, 17 мкр.13 1очеред. ЦТП-35 | 01.06.1980 |  | 887 |  |  | 40 | 7 |
| 1393 | Теплосети мкр. ж.р. 9 ЦТП-35 | 01.03.1977 |  | 2498 |  |  | 40 | 7 |
|  | Микрорайон 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1416 | Теплосети политехнический институт | 08.12.1984 |  | 250 | подз.1.5 |  | 40 | 7 |
|  | База КУП ВК и ЭХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1423 | Теплосети База УВК и ЭХ | 01.02.1995 | ст200 | 406 | подз1.5 |  | 15 | 15 |
| 1424 | Теплосеть к корпусу АБК | 01.11.94. | ст108 | 36 |  |  | 30 | 10 |
| 1425 | Теплосети БАЗА УВК и ЭХ | 01.02.1994 | ст200 | 1263 |  |  | 20 | 12 |
| 1429 | Теплотрасса на промбазе ЭПУ Нижнекамскгаз | 01.12.1989 | ст200 | 1200 | 2п\м |  | 40 | 7 |
| 1430 | Теплосети (база горэл.сетей) | 10.08.1991 | с т150 | 1501 | 3п\м |  | 15 | 15 |
| 1432 | Теплосети Д-75мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1470 | теплоснабжение и гор.водоснабжение "Макдоналдс" | 01.04.2001 | ст.40-57 | 334,5 | подз1.5 |  | 20 | 12 |
| 1475 | Теплосеть от Лада-Сервис | 01.10.2008 | ст.273 | 1226,8 | надз. |  | 40 | 7 |
| 2036 | Тепловые сети к ж.д.3 мкр.29а | 01.04.2002 | ст.89-108 | 157,6 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 2037 | Тепловые сети к ж.д.4 мкр.29а | 01.04.2002 | ст.57-76 | 149,2 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 2041 | Тепловые сети п.Строителей кв. 5 ж.д.1.2,3,5,6 | 01.08.2001 | ст.40-159 | 1028 | надз. |  | 30 | 10 |
| 2043 | Тепловые сети с б.Афанасово | 01.07.2001 | ст.57-325 | 16388 | надз. |  | 50 | 5 |
| 2048 | Теплосеть ж/д 12 в мкр.29а 10оч.3-этап |  |  |  |  |  | 30 | 10 |
| 2049 | Теплосеть ж/д мкр29а |  |  |  |  |  | 30 | 10 |
|  | п. Красный Ключ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2054 | Тепловые сети в двухтрубном исчислении Кр.Ключ | 01.12.2002 | ст.159 | 2274 | надз. |  | 40 | 7 |
| 2060 | Тепловые сети в двухтрубном исчислении Кр.Ключ | 01.12.2002 | ст.219 | 874 | подз 1.5 |  | 40 | 7 |
| 2061 | Тепловые сети в двухтрубном исчислении Кр.Ключ | 01.12.2002 | ст.89-108 | 2806 | надз. |  | 40 | 7 |
| 2062 | Тепловые магистральные сети в двухтр. исчисл. Кр.Ключ | 01.12.2002 | ст.273-325 | 3382,7 | надз. |  | 40 | 7 |
| 2063 | Тепловые сети в двухтрубном исчислении Кр.Ключ | 01.12.2002 | ст.32-76 | 2481,3 | надз. |  | 40 | 7 |
| 2078 | Теплосеть ж/д 8 мкр.29а | 01.02.2003 | ст.76-108 | 171 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 2079 | Теплосеть ж/д 11АБ мкр.29а | 01.02.2003 | ст.89-108 | 226,1 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 2080 | Теплосеть к Лада-Сервис | 01.11.2002 | ст.273 | 860 | надз. |  | 50 | 5 |
| 2452 | Теплосети стр.ЦТП 27 |  |  |  |  |  | 30 | 10 |
| 2455 | Теплосети от УТ-2 до ЦТП-91мкр.44 | 01.10.1999 | ст.219-273 | 639 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 4053 | Теплоснабжение ж/д 8, ул.Чишмале, д.4 | 20.12.2006 | ст.57-80 | 143 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4054 | Теплоснабжение ж/д 9, ул.Чишмале, д.4б | 20.12.2006 | ст.57-80 | 210,2 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4055 | Теплоснабжение ж/д 11, ул.Менделеева, д.55 | 20.12.2006 | ст.76-159 | 580 | подз 1.5 | 2016 | 40 | 7 |
| 4056 | Теплоснабжение ж/д10 ул.Ямьле, д..2 | 20.12.2006 | ст.89-108 | 146 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4057 | Теплоснабжение ж/д 12 ул.Чишмале, д.2 | 20.12.2006 | ст.76-159 | 432 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4142 | Наружные теплосети № 8 мкр.29а (Чишмале 17) | 22.08.2007 | ст.76-108 | 171 | подз 1.7 |  | 15 | 15 |
| 4147 | Наружные теплосети ж.д.№ 11 А мкр.29а Сююмбике 55 | 22.08.2007 | ст.89-108 | 66 | подз 1.7 |  | 15 | 15 |
| 4148 | Наружные теплосети ж.д.№ 11Б мкр.29а Сююмбике 55 | 22.08.2007 | ст.89-108 | 226,2 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4150 | Наружные теплосети ж.д.№ 2-3 мкр.35 Студенческая 63 | 22.08.2007 | ст.50-76 | 56 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4154 | Наружные теплосети ж.д.№ 3 мкр.44 Студенческая 12 | 22.08.2007 | ст.76-108 | 336 | подз 1.5 |  | 20 | 12 |
| 4157 | Наружные теплосети ж.д.№ 66 пр.Шинников | 22.08.2007 | ст.57 | 225,2 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 4159 | Наружные теплосети ж.д.№ 39 ул.Менделеева | 22.08.2007 | ст.57-76 | 362 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4163 | Наружные теплосети ж.д. № 97 пр.Химиков | 22.08.2007 | ст.76-108 | 68,4 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4167 | Наружные теплосети ж.д. № 99 пр.Химиков | 22.08.2007 | ст.76-108 | 68,4 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4169 | Наружные теплосети ж.д. № 23 ул.Лесная | 22.08.2007 | ст.57-89 | 165 | подз 1.7 |  | 40 | 7 |
| 4172 | Наружные теплосети ж.д. № 25 ул.Лесная | 22.08.2007 | ст.57-89 | 321 | подз 1.5 |  | 40 | 7 |
| 4176 | Наружные теплосети ж.д. № 32 ул.Мира | 22.08.2007 | ст.65-89 | 372 | подз 1.5 |  | 10 | 15 |
| 4179 | Наружные теплосети ж.д. № 15 пр.Шинников | 22.08.2007 | ст.57-89 | 425 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 4182 | Наружные теплосети ж.д. № 31 пр.Шинников | 22.08.2007 | ст.57-89 | 246 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 4184 | Наружные теплосети ж.д. № 38 пр.Мира | 22.08.2007 | ст.57-76 | 128 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4187 | Наружные теплосети ж.д. № 18 пр.Мира | 22.08.2007 | ст.57-76 | 125 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4189 | Наружные теплосети ж.д. № 88 пр.Химиков | 22.08.2007 | ст.108-219 | 1091 | подз 1.5 | 2014 | 15 | 15 |
| 4194 | Наружные теплосети ж.д. № 11 ул.Бызова | 22.08.2007 | ст.65-89 | 168 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4195 | Наружные теплосети ж.д. № 11А ул.Бызова | 22.08.2007 | ст.57-89 | 283 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4198 | Наружные теплосети ж.д. 106 пр.Химиков | 22.08.2007 | ст.32-76 | 48 | подз 1.7 |  | 40 | 7 |
| 4201 | Наружные теплосети ж.д.№ 43 пр.Вахитова | 22.08.2007 | ст.76-89 | 628 | подз 1.7 |  | 40 | 7 |
| 4204 | Наружные теплосети ж.д.стр.№ 5 ул.Менделеева | 22.08.2007 | стр.57-89 | 20 | подз 1.7 |  | 40 | 7 |
| 4207 | Наружные теплосети ж.д.стр.№ 3 ул.Менделеева | 22.08.2007 | ст.76-108 | 24 | подз 1.5 |  | 40 | 7 |
| 4211 | Наружные теплосети ж.д.стр.№ 4 ул.Студенческая | 22.08.2007 | ст.76-89 | 253.0 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4265 | Наружная теплотрасса от котельной на промбазе | 10.12.2007 |  |  |  |  | 40 | 7 |
| 4266 | Теплосеть от БСИ ДСК - п.Строителей | 10.12.2007 | ст.159-426 | 9762 | надз. |  | 60 | 5 |
| 4329 | Тепловые сети к с Б.Афанасово (перемычка от Лада Сервис) | 23.09.2008 | ст.273 | 1227 | надз. |  | 60 | 5 |
| 4332 | теплотрасса предприятий БСИ | 31.12.2008 | ст.273 | 5560 | надз. |  | 60 | 5 |
|  | мкр.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4411 | Магистральная теплотрасса от ТК-135а до УТ-5 мкр.35 (644 п.м. ст.ф 530 мм) | 01.04.2009 | ст.530 | 644 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 4412 | Магистральная теплотрасса от УТ-5 до Ут-9, пр.Химиков мкр.35 (455 п.м. ст.ф 426) | 01.04.2009 | ст.426 | 455 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 4413 | Магистральная теплотрасса от УТ-9 до ЦТП-90 ст., мкр35а (502п.м.ф 273 мм) | 01.04.2009 | ст.273 | 502 | подз 1.5 |  | 20 | 12 |
| 4414 | Магистральная теплотрасса от УТ-9 до ЦТП-90 ст., мкр35а (266,5 п.м.ф 325 мм) | 01.04.2009 | ст.325 | 266,5 | подз 1.5 |  | 25 | 12 |
| 4415 | Соединительные тепловые сети от УТ-9 до ЦТП-88, мкр.35 (182 п.м.ст.ф273 мм) | 01.04.2009 | ст.273 | 182 | подз 1.7 |  | 25 | 12 |
| 4416 | Тепловые сети к д/саду мкр.35 (55 п.м.ф57 мм) | 01.04.2009 | ст.57 | 55 | подз 1.7 |  | 20 | 12 |
| 4417 | Тепловые сети к ж/д № 15,17 пр.Химиков ЦТП 88 мкр.35 (14.5 п.м. ст.ф89 мм) | 01.04.2009 | ст.89 | 14,5 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4419 | Тепловые сети к ж/д № 15,17 пр.Химиков ЦТП 88 мкр.35 (43.5 п.м. ст.ф114 мм) | 01.04.2009 | ст.114 | 43,5 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4420 | Тепловые сети к ж/д Корабельная 27 от Корабельная 29, ЦТП-87 мкр.35 (25 п.м.ф108мм) | 01.04.2009 | ст.108 | 25 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4421 | тепловые сети к ж/д Кораб.35,37,39,41,43 в т.ч.от УТ-5 до ж/д Кораб.37ЦТП-87 мкр.35 (61п.м.ст.ф108) | 01.04.2009 | ст.108 | 61 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4422 | тепловые сети к ж/д Студенческая-59, ЦТП 88 мкр.35 (50,5 п.м.ф159мм) | 01.04.2009 | ст.159 | 50,5 | подз 1.5 |  | 20 | 12 |
| 4423 | Тепловые сети к ж/д Студенческая-61, ЦТП 88 мкр.35 (17 п.м.ф159мм) | 01.04.2009 | ст.159 | 17 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4424 | Тепловые сети к ж/д Студенческая 51, ЦТП-88, мкр.35 (37,8 п.м.ф89мм) | 01.04.2009 | ст.89 | 37,8 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4425 | Тепловые сети к ж/д Хим.25 Кораб.31 (от ж/д Кораб.31 до ж/д Хим.25) ЦТП 87 мкр.35 (33п.м.ф114мм) | 01.04.2009 | ст.114 | 33 | подз 1.5 |  | 10 | 15 |
| 4426 | Тепловые сети к ж/д Химиков 25 Кораб.31 (от ЦТП 87 до ж/д Кораб.31) мкр.35 (38 п.м.ф219 мм) | 01.04.2009 | ст.219 | 38 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4427 | Тепловые сети к школе 9от ЦТП 88 до школы) мкр.35 (62,5 п.м.ст.ф219 мм) | 01.04.2009 | ст.219 | 62,5 | подз 1.5 |  | 15 | 15 |
| 4428 | Тепловые сети к школе (от ЦТП 88 до школы) г/в мкр.35 (31,3 п.м.ст.ф114 мм) | 01.04.2009 | ст.114 | 31,3 | подз 1.7 |  | 20 | 12 |
| 4429 | Тепловые сети к школе (от ЦТП-88 до школы) цгв мкр.35 (31,3 п.м.ст.ф76 мм) | 01.04.2009 | ст.76 | 31,3 | подз 1.7 |  | 20 | 12 |
| 4430 | Тепловые сети от ж/д Корабельная 31 до ж/д Химиков 23, ЦТП 87 мкр.35 (98 п.м.ст.ф159 мм) | 01.04.2009 | ст.159 | 98 | подз 1.7 |  | 20 | 12 |
| 4431 | Тепловые сети от ж/д Корабельная 31 до ж/д Химиков 23, ЦТП 87 мкр.35 (33 п.м.ст.ф114 мм) | 01.04.2009 | ст.114 | 33 | подз 1.7 |  | 15 | 15 |
| 4432 | Тепловые сети от УТ-1 до ж/д Химиков 21 ЦТП 88 мкр.35 (73 п.м.ст.ф159 мм) | 01.04.2009 | ст.159 | 73 | подз 1.5 |  | 20 | 12 |
| 4433 | Тепловые сети от УТ-1 до ж/д Химиков 21 ЦТП 88 мкр.35 (24,5 п.м.ст.ф114 мм) | 01.04.2009 | ст.114 | 24,5 | подз 1.5 |  | 20 | 12 |
| 4434 | Тепловые сети от УТ-1 до ж/д Южная 6 перед ЦТП-90 мкр.35а (31п.м.ст.ф159 мм) | 01.04.2009 | ст.159 | 31 | подз 1.5 |  | 20 | 12 |
| 4435 | Тепловые сети от УТ-1 до ж/д Южная 6 перед ЦТП-90 мкр.35а (10п.м.ст.ф108 мм) | 01.04.2009 | ст.108 | 10 | подз 1.5 |  | 25 | 12 |
| 4436 | Тепловые сети от УТ-5 до ж/д Корабельная 29, ЦТп-87 мкр.35 (73 п.м. ст.ф159 мм) | 01.04.2009 | ст.159 | 73 | подз 1.7 |  | 25 | 12 |
| 4437 | Тепловые сети от УТ-5 до ЦТп 87 внеплощ.соединит.мкр.35 (242 п.м.ст.ф325 мм) | 01.04.2009 | ст.325 | 242 | подз 2.0 |  | 20 | 12 |
| 4438 | Тепловые сети от ЦТП 90 до ж/д Южная 4 мкр.35а (43,5 п.м.ст.ф159мм) | 01.04.2009 | ст.159 | 43,5 | подз 1.7 |  | 20 | 12 |
| 4439 | Тепловые сети от ЦТП 90 до ж/д Южная 4 мкр.35а (14,5 п.м.ст.ф108мм) | 01.04.2009 | ст.108 | 14,5 | подз 1.9 |  | 30 | 10 |
| 4440 | Тепловые сети от ж/д Южная 2 до ж/д Химиков 1 ЦТП 88 мкр.35а (15 п.м.ст.ф108 мм) | 01.04.2009 | ст.108 | 15 | подз 1.7 |  | 30 | 10 |
| 4441 | Тепловые сети от ж/д Химиков 1б ЦТП 88 мкр.35а (12 п.м.ст.ф108 мм) | 01.04.2009 | ст.108 | 12 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 4442 | Тепловые сети от ж/д Южная 2 до ж/д Химиков 1 ЦТП 88 мкр.35а (36 п.м.ст.ф159 мм) | 01.04.2009 | ст.159 | 36 | подз 1.5 |  | 30 | 10 |
| 4443 | Тепловые сети отЮжная 4 до ж/д Южная 2, мкр.35а (7,8 п.м.ст.ф108 мм) | 01.04.2009 | ст.108 | 7,8 | подз 1.5 |  | 20 | 12 |
| 4444 | Тепловые сети от Южная 4 до ж/д Южная 2, мкр.35а (68 п.м.ст.ф159мм) | 01.04.2009 | ст.159 | 68 | подз 1.5 |  | 20 | 12 |
| 4445 | Тепловые сети от Южная 4 до ж/д южная 2 мкр.35а (68 п.м.ст.ф219 мм) | 01.04.2009 | ст.219 | 68 | подз 1.7 |  | 20 | 12 |
| 4446 | Теплосеть от ж/д Корабельная 37 до ж/д Корабельная 35, ЦТП 87 мкр.35 (22 п.м.ф133 мм) | 01.04.2009 | ст.133 | 22 | подз 1.7 |  | 25 | 12 |
| 4447 | Теплосеть от ж/д Корабельная 37 до ж/д Корабельная 39, ЦТП 87 мкр.35 (70 п.м.ф 89 мм) | 01.04.2009 | ст.89 | 70 | подз 1.7 |  | 25 | 12 |
| 4448 | Теплосеть от ж/д Корабельная 41 до ж/д Корабельная 43, ЦТП 87 мкр. 35 (22п.м.ф50мм) | 01.04.2009 | ст.50 | 22 | подз 1,7 |  | 25 | 12 |
| 4553 | Теплосеть Татагропромпроекта от ТК 3 до ТК 4 177 м | 26.10.2009 | ст.76-89 | 531 | подз 1,9 |  | 40 | 7 |
| 4705 | Тепловые сети мкр.29 б, ГСК-4 392,5 п.м. | 06.05.2010 | ст.76-159 | 392,5 | подз 1,7 |  | 20 | 12 |
| 4706 | Магистральная теплотрасса соединительная от камеры УТ-13 до ЦТП ГСК-4 мкр.29 б 503,3 | 06.05.2010 | ст.219-273 | 1084,7 | подз 2,0 |  | 20 | 12 |
| 4892 | Наружные тепловые сети мкр.34 L 395 м | 01.07.2010 | ст.200 | 395 | подз 2,0 |  | 20 | 12 |
| 4893 | Наружные тепловые сети по пр.Мира L 2111 м | 01.07.2010 | ст.600 | 2111 | подз 2,0 |  | 20 | 12 |
| 4895 | Наружные тепловые сети мкр.34 от ул.Корабельная до ул.Юности L 954 м | 01.07.2010 | ст.250; 400 | 954 | подз 1,7 |  | 20 | 12 |

Табл. 1.29. Технические характеристики сетей АО «ВКиЭХ»

| Тип сети по d | Диаметр участка, мм | Длина участка, м | Материальная характеристика, м² | Способ прокладки участка трубопроводов |  | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| d1 | 57 | 167 | 9,5 | канальная |  | минвата | 2003 |
|  | 57 | 990 | 56,4 | канальная |  | минвата | 2004 |
|  | 57 | 1260 | 71,8 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 57 | 1439 | 82,0 | канальная |  | минвата | 2006 |
|  | 57 | 2160 | 123,1 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 57 | 1110 | 63,3 | канальная |  | минвата | 2008 |
|  | 57 | 1028 | 58,6 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 57 | 450 | 25,7 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 57 | 310 | 17,7 | канальная |  | минвата | 2011 |
|  | 57 | 102 | 5,8 | канальная |  | минвата | 2012 |
|  | 57 | 167 | 9,5 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2012 |
|  | 57 | 1105 | 63,0 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2013 |
|  | 57 | 1120 | 63,8 | канальная |  | минвата | 2015 |
|  | 57 | 85 | 4,8 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 57 | 92 | 5,2 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 57 | 88 | 5,0 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 57 | 50 | 2,9 | канальная |  | минвата | 2011 |
|  | 57 | 45 | 2,6 | бесканальная |  | ППУ | 2014 |
| d2 | 76 | 1233 | 93,7 | канальная |  | минвата | 2002 |
|  | 76 | 3019 | 229,4 | канальная |  | минвата | 2003 |
|  | 76 | 2761 | 209,8 | канальная |  | минвата | 2004 |
|  | 76 | 2143 | 162,9 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 76 | 1729 | 131,4 | канальная |  | минвата | 2006 |
|  | 76 | 1654 | 125,7 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 76 | 1112 | 84,5 | канальная |  | минвата | 2008 |
|  | 76 | 1019 | 77,4 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 76 | 996 | 75,7 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 76 | 589 | 44,8 | канальная |  | минвата | 2011 |
|  | 76 | 726 | 55,2 | канальная |  | минвата | 2012 |
|  | 76 | 1768 | 134,4 | канальная |  | минвата | 2015 |
|  | 76 | 283 | 21,5 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2012 |
|  | 76 | 3124 | 237,4 | канальная |  | минвата | 2013 |
|  | 76 | 1417 | 107,7 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2013 |
|  | 76 | 76 | 5,8 | канальная |  | минвата | 2001 |
|  | 76 | 72 | 5,5 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 76 | 112 | 8,5 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 76 | 50 | 3,8 | канальная |  | минвата | 2011 |
|  | 76 | 144 | 10,9 | бесканальная |  | ППУ | 2014 |
|  | 76 | 20 | 1,5 | бесканальная |  | ППУ | 2015 |
|  | 76 | 21,5 | 1,6 | бесканальная |  | ППУ | 2016 |
| d3 | 89 | 1019 | 90,7 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 89 | 2486 | 221,3 | канальная |  | минвата | 2006 |
|  | 89 | 2344 | 208,6 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 89 | 1548 | 137,8 | канальная |  | минвата | 2008 |
|  | 89 | 788 | 70,1 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 89 | 439 | 39,1 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 89 | 344 | 30,6 | канальная |  | минвата | 2011 |
|  | 89 | 769 | 68,4 | канальная |  | минвата | 2012 |
|  | 89 | 240 | 21,4 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2012 |
|  | 89 | 3217 | 286,3 | канальная |  | минвата | 2013 |
|  | 89 | 1116 | 99,3 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2013 |
|  | 89 | 58 | 5,2 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 89 | 1816 | 161,6 | канальная |  | минвата | 2015 |
|  | 89 | 234 | 20,8 | бесканальная |  | ППУ | 2014 |
|  | 89 | 276 | 24,6 | бесканальная |  | ППУ | 2015 |
|  | 89 | 196 | 17,4 | канальная |  | ППУ | 2015 |
|  | 89 | 110 | 9,8 | бесканальная |  | ППУ | 2016 |
| d4 | 108 | 842 | 90,9 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 108 | 2425 | 261,9 | канальная |  | минвата | 2006 |
|  | 108 | 2670 | 288,4 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 108 | 3260 | 352,1 | канальная |  | минвата | 2008 |
|  | 108 | 1123 | 121,3 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 108 | 968 | 104,5 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 108 | 866 | 93,5 | канальная |  | минвата | 2011 |
|  | 108 | 158 | 17,1 | канальная |  | минвата | 2012 |
|  | 108 | 335,2 | 36,2 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2012 |
|  | 108 | 2656 | 286,8 | канальная |  | минвата | 2013 |
|  | 108 | 2621 | 283,1 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2013 |
|  | 108 | 2180 | 235,4 | канальная |  | минвата | 2015 |
|  | 108 | 114 | 12,3 | канальная |  | минвата | 1999 |
|  | 108 | 178 | 19,2 | канальная |  | минвата | 2004 |
|  | 108 | 276 | 29,8 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 108 | 405 | 43,7 | бесканальная |  | ППУ | 2014 |
|  | 108 | 363 | 39,2 | бесканальная |  | ППУ | 2015 |
|  | 108 | 328 | 35,4 | бесканальная |  | ППУ | 2016 |
|  | 133 | 43 | 5,7 | канальная |  | минвата | 2016 |
|  | 133 | 92,5 | 12,3 | бесканальная |  | ППУ | 2016 |
| d5 | 159 | 231 | 36,7 | канальная |  | минвата | 2001 |
|  | 159 | 2400 | 381,6 | канальная |  | минвата | 2003 |
|  | 159 | 2906 | 462,1 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 159 | 3154 | 501,5 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 159 | 2650 | 421,4 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 159 | 511 | 81,2 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 159 | 86 | 13,7 | канальная |  | минвата | 2012 |
|  | 159 | 907 | 144,2 | бесканальная |  | ППУ | 2012 |
|  | 159 | 854,3 | 135,8 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2012 |
|  | 159 | 3281 | 521,7 | канальная |  | минвата | 2013 |
|  | 159 | 2563 | 407,5 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2013 |
|  | 159 | 788 | 125,3 | канальная |  | минвата | 2015 |
|  | 159 | 411 | 65,3 | канальная |  | минвата | 1994 |
|  | 159 | 578 | 91,9 | канальная |  | минвата | 2003 |
|  | 159 | 878 | 139,6 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 159 | 796 | 126,6 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 159 | 100 | 15,9 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 159 | 216 | 34,3 | канальная |  | минвата | 2011 |
|  | 159 | 349 | 55,5 | бесканальная |  | ППУ | 2014 |
|  | 159 | 364 | 57,9 | бесканальная |  | ППУ | 2015 |
| d6 | 219 | 454 | 99,4 | канальная |  | минвата | 1998 |
|  | 219 | 1590 | 348,2 | канальная |  | минвата | 2001 |
|  | 219 | 2735 | 599,0 | канальная |  | минвата | 2003 |
|  | 219 | 2560 | 560,6 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 219 | 1714 | 375,4 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 219 | 892 | 195,3 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 219 | 1163 | 254,7 | канальная |  | минвата | 2012 |
|  | 219 | 483 | 105,8 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2012 |
|  | 219 | 844 | 184,8 | канальная |  | минвата | 2013 |
|  | 219 | 904 | 198,0 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2013 |
|  | 219 | 47 | 10,3 | канальная |  | минвата | 2015 |
|  | 219 | 141 | 30,9 | канальная |  | минвата | 1994 |
|  | 219 | 324 | 71,0 | канальная |  | минвата | 1996 |
|  | 219 | 566 | 124,0 | канальная |  | минвата | 1998 |
|  | 219 | 770 | 168,6 | канальная |  | минвата | 2001 |
|  | 219 | 910 | 199,3 | канальная |  | минвата | 2003 |
|  | 219 | 2050 | 449,0 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 219 | 1020 | 223,4 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 219 | 687 | 150,5 | канальная |  | минвата | 2009 |
|  | 219 | 555 | 121,5 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 219 | 210 | 46,0 | канальная |  | минвата | 2011 |
|  | 219 | 112 | 24,5 | канальная |  | минвата | 2012 |
|  | 219 | 276 | 60,4 | бесканальная |  | ППУ | 2014 |
|  | 219 | 223 | 48,8 | бесканальная |  | ППУ | 2015 |
| d7 | 273 | 263 | 71,8 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 273 | 456 | 124,5 | канальная |  | минвата | 2008 |
|  | 273 | 377 | 102,9 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 273 | 66 | 18,0 | канальная |  | ППУ | 2010 |
|  | 273 | 1494 | 407,9 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 273 | 1010 | 275,7 | канальная |  | минвата | 2008 |
|  | 273 | 1459 | 398,3 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 273 | 182 | 49,7 | канальная |  | минвата | 2013 |
|  | 273 | 220 | 60,1 | бесканальная |  | изопрофлекс, к-флекс | 2013 |
|  | 273 | 89 | 24,3 | канальная |  | минвата | 2015 |
| d8 | 325 | 551 | 179,1 | канальная |  | минвата | 1998 |
|  | 325 | 709 | 230,4 | канальная |  | минвата | 2001 |
|  | 325 | 884 | 287,3 | канальная |  | минвата | 2005 |
|  | 325 | 220 | 71,5 | канальная |  | минвата | 2007 |
|  | 325 | 1290 | 419,3 | канальная |  | минвата | 2008 |
|  | 325 | 510 | 165,8 | канальная |  | минвата | 2010 |
|  | 325 | 57 | 18,5 | канальная |  | минвата | 2015 |
|  | 325 | 14 | 4,6 | канальная |  | ППУ | 2015 |
| d9 | 426 | 136 | 57,9 | канальная |  | минвата | 1993 |
|  | 426 | 280 | 119,3 | канальная |  | минвата | 1999 |
|  | 426 | 221,5 | 94,4 | канальная |  | минвата | 2011 |
|  | 426 | 887 | 377,9 | бесканальная |  | ППУ | 2011 |
| d10 | 530 | 750,5 | 397,8 | канальная |  | минвата | 2001 |
|  | 530 | 10 | 5,3 | канальная |  | минвата | 2015 |
| d11 | 630 | 1010,5 | 636,6 | канальная |  | минвата | 2001 |
|  | 630 | 45 | 28,4 | бесканальная |  | ППУ | 2010 |
| d12 | 57 | 804 | 45,8 | надземная |  | минвата | 1998 |
|  | 57 | 1220 | 69,5 | надземная |  | минвата | 2001 |
|  | 57 | 112 | 6,4 | надземная |  | минвата | 2004 |
|  | 57 | 896 | 51,1 | надземная |  | минвата | 2008 |
| d13 | 76 | 450 | 34,2 | надземная |  | минвата | 2005 |
|  | 76 | 502 | 38,2 | надземная |  | минвата | 2009 |
| d14 | 89 | 760 | 67,6 | надземная |  | минвата | 2004 |
|  | 89 | 211 | 18,8 | надземная |  | минвата | 2005 |
|  | 89 | 452 | 40,2 | надземная |  | минвата | 2006 |
|  | 89 | 310 | 27,6 | надземная |  | минвата | 2009 |
| d15 | 108 | 540 | 58,3 | надземная |  | минвата | 2004 |
|  | 108 | 751 | 81,1 | надземная |  | минвата | 2006 |
|  | 108 | 285 | 30,8 | надземная |  | минвата | 2007 |
|  | 108 | 426 | 46,0 | надземная |  | минвата | 2009 |
| d16 | 159 | 930 | 147,9 | надземная |  | минвата | 1999 |
|  | 159 | 875 | 139,1 | надземная |  | минвата | 2007 |
|  | 159 | 1340 | 213,1 | надземная |  | минвата | 2009 |
|  | 159 | 70 | 11,1 | надземная |  | минвата | 2009 |
| d17 | 219 | 2112 | 462,5 | надземная |  | минвата | 2001 |
|  | 219 | 180 | 39,4 | надземная |  | минвата | 2005 |
|  | 219 | 1649 | 361,1 | надземная |  | минвата | 2007 |
|  | 219 | 508 | 111,3 | надземная |  | минвата | 2010 |
|  | 219 | 2250 | 492,8 | надземная |  | минвата | 2007 |
| d18 | 250 | 2090 | 522,5 | надземная |  | минвата | 2001 |
| d19 | 273 | 850 | 232,1 | надземная |  | минвата | 2002 |
|  | 273 | 1145 | 312,6 | надземная |  | минвата | 2002 |
|  | 273 | 353 | 96,4 | надземная |  | минвата | 2002 |
|  | 273 | 216 | 59,0 | надземная |  | минвата | 2000 |
|  | 273 | 2564 | 700,0 | надземная |  | минвата | 2008 |
| d20 | 325 | 320 | 104,0 | надземная |  | минвата | 1995 |
|  | 325 | 230 | 74,8 | надземная |  | минвата | 1999 |
|  | 325 | 522 | 169,7 | надземная |  | минвата | 2004 |
|  | 325 | 2443 | 794,0 | надземная |  | минвата | 2004 |
| d21 | 426 | 1370 | 583,6 | надземная |  | минвата | 1996 |
| Всего |  | 162 921 | 25 720,4 |  |  |  |  |

Книга 1. Глава 3. Раздел 3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

На источниках теплоты для разнородных потребителей регулирование отпуска тепла – центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Разработан единый график регулирования для филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1), ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и для потребителей.

В ЦТП поддерживаются требуемые расходы, располагаемый напор и температура теплоносителя в обратном трубопроводе, поступающего в распределительные (внутриквартальные) сети.

Рис. 1.5. Температурный график тепловой сети филиала АО «Татэнерго»

При достижении температуры сетевой воды в обратном трубопроводе 70 °С, температура сетевой воды в подающем трубопроводе не поднимается и может быть снижена на величину завышения сетевой воды в обратном трубопроводе.

Температура сетевой воды в подающем трубопроводе задается диспетчером тепловых сетей по прогнозам гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и может отличаться от графика в зависимости от поправки на ветер и увеличена на 0,5°С на каждый 1м/с скорости ветра более 6 м/с.

В межотопительный период минимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе на горячее водоснабжение задается не ниже 70°С. Температура сетевой воды в обратном трубопроводе зависит от режима теплопотребления на горячее водоснабжение и находится в пределах 45-65°С.

Табл. 1.30. Параметры сети филиала АО «Татэнерго»

| Температура наружного воздуха | Температура в подающем трубопроводе |  | Температура, подающая в системе отопления | Температура в обратном трубопроводе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дневное время | ночное время |  | ночное время | ночное время |
| 10 | 81 | 70,1 | 54,3 | 44,9 | 46,7 |
| 9 | 81 | 70,1 | 53,9 | 44,4 | 46,2 |
| 8 | 81 | 70,1 | 53,5 | 43,9 | 45,7 |
| 7 | 81 | 70,1 | 53,1 | 43,4 | 45,2 |
| 6 | 81 | 70,1 | 52,7 | 43 | 44,8 |
| 5 | 81 | 70,1 | 52,4 | 42,6 | 44,4 |
| 4 | 81 | 70,1 | 52,1 | 42,1 | 43,9 |
| 3 | 81 | 70,1 | 51,8 | 41,7 | 43,5 |
| 2,5 | 81 | 70,1 | 51,6 | 41,4 | 43,2 |
| 2 | 82 | 71,3 | 52,3 | 41,7 | 43;6 |
| 1 | 84 | 73,8 | 53,7 | 42,6 | 44,6 |
| D | 86,2 | 76,3 | 55,1 | 43,4 | 45,5 |
| -1 | 88,2 | 78,7 | 56,5 | 44,2 | 46,4 |
| -2 | 90,2 | 81,1 | 57,9 | 45 | 47,3 |
| -3 | 92,2 | 83,5 | 59,2 | 45,7 | 48,1 |
| -4 | 94,2 | 85,9 | 60,5 | 46,5 | 49 |
| -5 | 96,3 | 88,3 | 61,9 | 47,3 | 49,9 |
| -6 | 98,3 | 90,7 | 33,2 | 47,9 | 50,7 |
| -7 | 100,4 | 93,1 | 64,5 | 48,7 | 51,5 |
| -8 | 102,3 | 95,4 | 65,8 | 49,4 | 52,4 |
| -9 | 104,3 | 97-.В | 67,1 | 50,1 | 53,2 |
| -10 | 10.6,3 | 100,1 | 68,4 | 50,8 | 54 |
| -11 | 108,3 | 102,5 | 69,7 | 51,6 | 54,8 |
| -12 | 110,3 | 104,8 | 71 | 52,2 | 55,6 |
| -13 | 112,3 | 107,1 | 72,2 | 52,9 | 56,3 |
| -14 | 114,2 | 109,4 | 73,4 | 53,6 | 57,1 |
| -15 | 116¦2 | 111,7 | 74,7 | 54,3 | 57,9 |
| -16 | 118,2 | 114 | 75,9 | 54,9 | 58,6 |
| -17 | 120,1 | 116,3 | 77,2 | 55,6 | 59,4 |
| -18 | 122,1 | 118,6 | 78;4 | 56,3 | 60,1 |
| -19 | 124,1 | 120,9 | 79,7 | 56,9 | 60,9 |
| -20 | 126,1 | 123,2 | 80,9 | 57,5 | 61,6 |
| -21 | 128 | 125,4 | 82 | 58,1 | 62,3 |
| -22 | 129,3 | 127,7 | 83,3 | 58,9 | 63,1 |
| -23 | 131,8 | 129,9 | 84,5 | 59,5 | 63,8 |
| -24 | 133,8 | 132,2 | 85,7 | 60,1 | 64,5 |
| -25 | 135,7 | 134,4 | 86,8 | 60,8 | 65,2 |
| -26 | 135,7 | 134,4 | 86,8 | 60,8 | 65,2 |
| -27 | 135,7 | 134,4 | 86,8 | 60,8 | 65,2 |
| -28 | 135,7 | 134,4 | 86,8 | 60,8 | 65,2 |
| -29 | 135,7 | 134,4 | 86,8 | 60,8 | 65,2 |
| -30 | 135,7 | 134,4 | 86,8 | 60,8 | 65,2 |
| -31 | 135,7 | 134,4 | 86,8 | 60,8 | 65,2 |
| -32 | 135,7 | 134,4 | 86,8 | 60,8 | 65,2 |

Книга 1. Глава 3. Раздел 4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Для тепловых сетей энергоисточников температурный график 150-70ºС со срезкой 135°С для отпуска тепла был определен при проектировании системы теплоснабжения. Для обеспечения необходимой температуры потребляемой горячей воды в теплое время отопительного сезона и в межотопительный сезон в интервале температур наружного воздуха от +3ºС и выше температура в подающем трубопроводе принята 81°С в дневное время и 70°С в ночное.

Результаты анализа режимы работы системы теплоснабжения за 2017 год свидетельствуют, что фактические режимы отпуска тепла в рассматриваемый период незначительно отличались от утвержденных температурных режимов.

Книга 1. Глава 3. Раздел 5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Особенностью гидравлического режима работы тепловой сети г. Нижнекамска является значительная разность высот между источниками и потребителями - 100 м, статический перепад достигает 120 метров. Это предъявляет особые требования к работе регулирующих устройств, средств защиты от повышенного давления, а так же насосного оборудования, которое предназначено для возврата сетевой воды на источники тепловой энергии и установлено на трубопроводах обратной сетевой воды. Насосный парк насчитывает 24 насоса в семи насосных станциях.

На основании с ведений о фактических режимах работы тепловых сетей (Табл. 1.30 - Табл. 1.32), а также на основании суточных ведомостей параметров тепловой сети была верифицирована электронная модель системы теплоснабжения города Нижнекамска.

На основании верифицированной электронной модели были выполнены теплогидравлические расчеты.

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики приведены в Книге 3. Глава 8. Обосновывающих материалов.

Табл. 1.31. Среднемесячные параметры работы сети от ТЭЦ ПТК-1

| Месяц | Отпуск тепла с горячей водой, Гкал/час | Расход прямой сетевой воды, т/час | Расход обратной сетевой воды, т/час | Температура прямой сетевой воды, оС | Температура обратной сетевой воды, оС | Температура исходой воды, оС | Температура наружного воздуха, оС | Подпитка теплосети по приборам ТЭЦ, т/час | Часы работы теплосети от ТЭЦ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 248,5 | 4454 | 4305 | 108,6 | 53,8 | 0,3 | -12,5 | 76,1 | 744 |
| Февраль | 231,4 | 4420 | 4271 | 103,4 | 52,0 | 0,2 | -10,1 | 81,7 | 672 |
| март | 177,8 | 4126 | 3977 | 87,4 | 45,1 | 0,2 | -2,5 | 79,6 | 744 |
| апрель | 140,6 | 3499 | 3351 | 81,4 | 42,1 | 1,1 | 3,4 | 74,2 | 720 |
| май | 38,6 | 1027 | 920 | 79,6 | 44,1 | 9,3 | 10,4 | 96,9 | 654 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | - | - | 14,7 | 16,5 | 145,8 | 156 |
| июль | 30,2 | 917 | 839 | 78,9 | 48,7 | 20,2 | 20,4 | 152,5 | 654 |
| август | 52,8 | 1566 | 1400 | 79,6 | 48,9 | 21,1 | 19,96 | 171,5 | 744 |
| сентябрь | 46,8 | 1599 | 1523 | 71,1 | 42,9 | 15,5 | 11,5 | 123,8 | 352 |
| октябрь | 150,8 | 4014 | 3791 | 80,7 | 43,9 | 7,8 | 4,0 | 83,9 | 744 |
| ноябрь | 177,1 | 4398 | 4199 | 84,2 | 44,6 | 2,9 | -0,1 | 67,6 | 720 |
| декабрь | 198,0 | 4016 | 3822 | 97,7 | 49,1 | 0,2 | -6,3 | 71,3 | 744 |

Табл. 1.32. Среднемесячные параметры работы сети от ТЭЦ ПТК-2

| Месяц | Отпуск тепла с горячей водой, Гкал/час | Расход прямой сетевой воды, т/час | Расход обратной сетевой воды, т/час | Температура прямой сетевой воды, оС | Температура обратной сетевой воды, оС | Температура исходой воды, оС | Температура наружного воздуха, оС | Подпитка теплосети по приборам ТЭЦ, т/час | Часы работы теплосети от ТЭЦ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 168,1 | 3093 | 3085 | 108,2 | 54,3 | 0,2 | -12,5 | 49,2 | 744 |
| Февраль | 151,2 | 3045 | 3063 | 103,1 | 53,4 | 0,3 | -10,1 | 45,7 | 672 |
| март | 115,6 | 2779 | 2793 | 86,9 | 45,2 | 0,6 | -2,5 | 36,4 | 744 |
| апрель | 86,2 | 2183 | 2197 | 81,7 | 42,0 | 0,8 | 3,4 | 39,4 | 720 |
| май | 44,2 | 1334 | 1305 | 78,7 | 46,4 | 2,7 | 10,4 | 46,0 | 744 |
| июнь | 56,3 | 1810 | 1729 | 78,4 | 48,9 | 7,6 | 16,5 | 134,7 | 720 |
| июль | 41,8 | 1403 | 1353 | 78,2 | 49,5 | 14,2 | 20,4 | 82,8 | 464 |
| август | 0 | 0 | 0 | - | - | 16,1 | 19,96 | 0 | 0 |
| сентябрь | 49,9 | 1541 | 1476 | 78,6 | 47,4 | 15,0 | 11,5 | 115,5 | 720 |
| октябрь | 80,9 | 2324 | 2280 | 80,8 | 46,7 | 8,7 | 4,0 | 50,0 | 744 |
| ноябрь | 100,4 | 2716 | 2680 | 83,6 | 47,2 | 3,2 | -0,1 | 24,9 | 720 |
| декабрь | 150,0 | 3187 | 3170 | 97,4 | 50,5 | 1,4 | -6,3 | 23,6 | 744 |

Табл. 1.33. Параметры работы насосных станций

| Тепловод/ ПНС | Расчетные параметры за отопительный сезон 2016-17г.г. | 2016 год |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | янв.ь | февр. | март | апр. | май | июнь |
| Тепловод - 1 / ПНС - 1 | G под.т/ч | 938 | 1357 | 1991 | 2259 | 1745 | 1765 | 1725 | 1829 | 1858 | 1830 | - | - |
|  | G обр, т/ч | 976 | 1270 | 1751 | 1962 | 1536 | 1550 | 1516 | 1602 | 1638 | 1593 | - | - |
|  | Р под. кгс/см2 | 4,2 | 5 | 5,8 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5 | 3,9 | - |
|  | Р обр. кгс/см2 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 10,4 | 10 | 9,9 | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 8,4 | - |
|  | Т под, оС | 81 | 81 | 79 | 80 | 108 | 116 | 101 | 119 | 93 | 82 | 69 | - |
|  | Т обр., оС | 47 | 50 | 47 | 43 | 47 | 53 | 52 | 60 | 49 | 42 | 41 | - |
| Тепловод - 1 / ПНС - 2 | G под.т/ч | 938 | 1357 | 1991 | 2259 | 1745 | 1765 | 1725 | 1829 | 1858 | 1830 | - | - |
|  | G обр, т/ч | 976 | 1270 | 1751 | 1962 | 1536 | 1550 | 1516 | 1602 | 1638 | 1593 | - | - |
|  | Р под. кгс/см2 | 7,3 | 7,4 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 8 | 8 | 7,3 | 7,7 |
|  | Р обр. кгс/см2 | 5,2 | 5,4 | 7,1 | 7,2 | 7 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 4,7 | 4,6 |
|  | Т под, оС | 76 | 80 | 79 | 80 | 108 | 116 | 99 | 116 | 90 | 80 | 69 | - |
|  | Т обр., оС | - | 50 | 47 | 41 | 48 | 57 | 55 | 59 | 45 | 45 | 41 | - |
| Тепловод - 2 / ПНС - 3 | G под.т/ч | - | - | 1475 | 1678 | 1492 | 1519 | 1468 | 1556 | 1591 | 1374 | 1002 | - |
|  | G обр, т/ч | - | - | 1641 | 1783 | 1434 | 1433 | 1428 | 1503 | 1527 | 1468 | 940 | - |
|  | Р под. кгс/см2 | 6,5 | 5,6 | 9,7 | 10 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 10 | 7 | - |
|  | Р обр. кгс/см2 | 12 | 12,3 | 13,9 | 14,9 | 14,5 | 14,3 | 14,6 | 14,5 | 14,6 | 13,9 | 11,5 | 5 |
|  | Т под, оС | 80 | 80 | 82 | 80 | 112 | 122 | 104 | 120 | 92 | 80 | 81 | - |
|  | Т обр., оС | 47 | 51 | 46 | 43 | 57 | 62 | 55 | 62 | 50 | 41 | 49 | - |
| Тепловод - 4 / ПНС - 4 | G под.т/ч | - | - | 98 | 102 | 1040 | 1071 | 1043 | 1100 | 1133 | 850 |  | - |
|  | G обр, т/ч | - | - | 83 | 115 | 1157 | 1183 | 1155 | 1217 | 1242 | 928 |  | - |
|  | Р под. кгс/см2 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 3,9 | - |
|  | Р обр. кгс/см2 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10,1 | 9,2 | 8,3 | - |
|  | Т под, оС | - | - | 79 | 67 | 110 | 110 | 92 | 116 | 84 | 66 | 68 | - |
|  | Т обр., оС | - | - | 49 | 47 | 51 | 59 | 55 | 63 | 52 | 42 | 49 | - |
| Тепловод - 2 / ПНС - 5 | G под.т/ч | - | - | 1475 | 1678 | 1492 | 1519 | 1468 | 1556 | 1591 | 1374 | 1002 | - |
|  | G обр, т/ч | - | - | 1641 | 1783 | 1434 | 1433 | 1428 | 1503 | 1527 | 1468 | 940 | - |
|  | Р под. кгс/см2 | 10 | 9 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 11,5 | 12 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 10,4 | 9 |
|  | Р обр. кгс/см2 | 7,6 | 7,6 | 9 | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 8,8 | 7,1 | 0,2 |
|  | Т под, оС | 78 | 81 | 78 | 80 | 110 | 121 | 104 | 119 | 92 | 80 | 81 | - |
|  | Т обр., оС | - | - | 45 | 42 | 51 | 62 | 53 | 61 | 48 | 41 | 49 | - |
| Тепловод - 3/ ПНС - 6 | G под.т/ч | 802 | - | 1257 | 2768 | 3021 | 3036 | 2966 | 3191 | 3043 | 1737 | 1566 | 2004 |
|  | G обр, т/ч | 786 | - | 1217 | 2760 | 3020 | 3019 | 2982 | 3166 | 3128 | 1768 | 1520 | 1989 |
|  | Р под. кгс/см2 | 5,1 | 5,7 | 6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,1 | 7 | 6,1 | 5,5 | 5,4 |
|  | Р обр. кгс/см2 | 8 | - | 9,3 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 10,2 | 7,9 | 8,3 | 8,7 |
|  | Т под, оС | 76 | - | 80 | 80 | 111 | 116 | 101 | 118 | 89 | 82 | 79 | 77 |
|  | Т обр., оС | 50 | - | 46 | 43 | 50 | 55 | 50 | 59 | 50 | 39 | 47 | 47 |
| Тепловод - 3/ ПНС - 7 | G под.т/ч | 802 | - | 1257 | 2768 | 3021 | 3036 | 2966 | 3191 | 3043 | 1737 | 1566 | 2004 |
|  | G обр, т/ч | 786 | - | 1217 | 2760 | 3020 | 3019 | 2982 | 3166 | 3128 | 1768 | 1520 | 1989 |
|  | Р под. кгс/см2 | 7,9 | - | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8 | 7,7 |
|  | Р обр. кгс/см2 | 5 | - | 4,8 | 5 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
|  | Т под, оС | 72 | - | 80 | 80 | 111 | 116 | 102 | 118 | 90 | 82 | 79 | 77 |
|  | Т обр., оС | 51 | - | 46 | 44 | 51 | 54 | 52 | 58 | 49 | 39 | 47 | 48 |

Табл. 1.34. Достигнутые за последние 10 лет максимумы тепловой нагрузки

| Дата | Т° наружного воздуха | Расход теплоносителя от ОАО «ТГК-16 Нижнекамская ТЭЦ-1», т/ч |  | Расход теплоносителя от ООО «НК ТЭЦ» , т/ч |  | Т°ср., подающий трубопровод, °С | Т°ср., обратный трубопровод, °С | Суммарный расход в подающем трубопроводе | Суммарный отпуск тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднесуточная,°С | подающий | обратный | подающий | обратный |  |  |  |  |
| 17.01.2006 | -32,2 | 5958 | 5834 | 2360 | 2240 | 132 | 62 | 8318 | 597,39 |
| 12.01.2009 | -24,2 | 5693 | 5547 | 2468 | 2536 | 120 | 55 | 8161 | 534,76 |
| 22.01.2010 | -26,1 | 5681 | 5561 | 2249 | 2137 | 131 | 60 | 7930 | 576,95 |
| 21.01.2011 | -24,3 | 5214 | 5078 | 2423 | 2335 | 130 | 59 | 7637 | 555,44 |
| 02.02.2012 | -28 | 5004 | 4940 | 3297 | 3240 | 132 | 61 | 8301 | 596,75 |
| 18.01.2013 | -24,3 | 5079 | 4962 | 3261 | 3201 | 130 | 60 | 8340 | 594,42 |
| 29.01.2014 | -30,4 | 4887 | 4751 | 3426 | 3387 | 133 | 63 | 8313 | 592,94 |
| 08.01.2015 | -28,2 | 5088 | 4935 | 3207 | 3194 | 131 | 60 | 8295 | 598,91 |

Книга 1. Глава 3. Раздел 6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

В Табл. 1.34 представлены сведения о статистике отказов в тепловых сетях филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети».

Рис. 1.6. Количество отказов на сетях НКТС

Табл. 1.35. Статистика отказов на тепловых сетях филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»

| Наименование поврежденного участка | Дата отказа | Дата устранения повреждения | Причина отказа | Диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-3 - ТК-4 ул.Вокзальная | 01.03.2012 | 01.03.2012 | Повреждение подающего трубопровода | 426 |
| ТК-10А - ТК-11 пр.Строителей | 18.03.2013 | 18.03.2013 | Повреждение подающего трубопровода | 720 |
| ТК-65 - ТК-104 ул.Мурадьяна | 22.10.2014 | 22.10.2014 | Повреждение подающего трубопровода | 426 |
| ТК-91 - ТК-94 ул.Спортивная | 30.10.2014 | 30.10.2014 | Повреждение подающего трубопровода | 1020 |
| ТК-121 - ТК-122 ул.Вокзальная | 12.01.2015 | 12.01.2015 | Повреждение подающего трубопровода | 530 |
| ТК-7 - ТК-8 ул.Сююмбике | 21.10.2015 | 21.10.2015 | Повреждение подающего трубопровода | 630 |
| ТК-128 - ТК-129 ул.Вокзальная | 11.11.2015 | 11.11.2015 | Повреждение подающего трубопровода | 530 |
| ТК-79 - ТК-80 пр.Мира | 04.10.2016 | 04.10.2016 | Повреждение обратного трубопровода | 630 |
| ТК-9 - ТК-9А пр.Мира | 05.10.2016 | 05.10.2016 | Повреждение подающего трубопровода | 630 |
| ТК-7 - ТК-7А пр.Строителей | 13.10.2016 | 13.10.2016 | Повреждение подающего трубопровода | 720 |
| ТК-120 - ТК-131 ул.Вокзальная | 20.10.2016 | 20.10.2016 | Повреждение подающего трубопровода | 530 |
| ТК-2 пр.Химиков - Кадетская школа | 25.10.2016 | 25.10.2016 | Повреждение подающего трубопровода | 133 |
| ТК-105 - ТК-90А ул.Баки Урманче | 09.11.2016 | 09.11.2016 | Повреждение подающего трубопровода | 720 |
| ТК-80 - ТК-81 пр.Мира | 29.11.2016 | 29.11.2016 | Повреждение обратного трубопровода | 630 |
| ТК-25 - Школа №3 ул.Школьный бульвар | 09.12.2016 | 09.12.2016 | Повреждение обратного трубопровода | 89 |
| ТК-40 - ЦТП-20 пр.Вахитова | 09.12.2016 | 09.12.2016 | Повреждение подающего трубопровода | 273 |
| ТК-6 - Мечеть ул.Менделеева - Гагарина | 20.12.2016 | 20.12.2016 | Повреждение подающего трубопровода | 76 |
| ТК-6 - ТК-6А пр.Строителей | 28.03.2017 | 28.03.2017 | Повреждение подающего трубопровода | 720 |
| ТК-27 - ТК-28 ул.Тукая | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Повреждение подающего трубопровода | 273 |
| ТК-35 ул.Гагарина - ТК-38 пр.Вахитова | 14.04.2017 | 14.04.2017 | Повреждение подающего трубопровода | 530 |

Книга 1. Глава 3. Раздел 7. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии утверждаются Минпромторгом Республики Татарстан.

Табл. 1.36. Потери теплоносителя в тепловых сетях филиала АО «Татэнерго» - Нижнекамские тепловые сети

| Наименование параметра | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы потерь теплоносителя по тепловым сетям НКТС, м3 | 1 124 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 600 000,00 | 568 945,00 |
| Фактические потери теплоносителя, м3 | 156 196,95 | 480 937,91 | 536 877,47 | 537 615,20 | 557 168,49 |

Табл. 1.37. Потери тепловой энергии в тепловых сетях филиала АО «Татэнерго» - Нижнекамские тепловые сети

| Наименование параметра | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы потерь тепловой энергии по тепловым сетям НКТС, Гкал | 229 000,00 | 226 376,00 | 226 376,00 | 225 219,00 | 227 729,00 |
| Фактические потери тепловой энергии, Гкал | 209 702,90 | 229 089,40 | 258 395,84 | 189 844,04 | 182 904,93 |

Книга 1. Глава 3. Раздел 8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сетей вышеперечисленных организаций отсутствуют .

Книга 1. Глава 3. Раздел 9. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие установки потребителей могут присоединяться двумя различными способами, благодаря чему различают зависимые и независимые системы теплоснабжения:

1. Зависимые системы теплоснабжения – системы, в которых теплоноситель по трубопроводу попадает прямо в систему отопления потребителя, без промежуточных теплообменников, тепловых пунктов и гидравлической изоляции. Несомненно, такая схема присоединения конструктивно простая, понятная, несложная в обслуживании, не требует дополнительного оборудования – циркуляционного насоса, автоматических приборов контроля и регулирования, теплообменников и т.д. Кроме того, она очень экономична.

Основной недостаток зависимой системы теплоснабжения – невозможность отрегулировать теплоснабжение в начале и конце отопительного сезона, когда возникает избыток тепла. Это влияет не только на комфорт потребителя, но и на теплопотери. Для повышения энергосбережения разработаны и активно внедряются методики перехода зависимой системы теплоснабжения к независимой, которые позволяют экономить тепло на 10-40% в год.

На практике применяется два способа присоединения по зависимой  системе теплоснабжения:

1) Зависимое (непосредственное) присоединение системы отопления без смешения. По данной схеме присоединяют системы водяного отопления зданий, в которых температура поверхности отопительных приборов не ограничена и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. При этой схеме используют наиболее простое и дешевое оборудование теплового пункта. Кроме того, благодаря максимальному использованию температурного перепада сетевой воды в отопительных приборах снижается расход воды на тепловом пункте и сокращается стоимость тепловой сети за счет уменьшения диаметров теплопроводов. Однако в этой схеме давление сетевой воды передается на отопительные приборы. Данная схема приемлема, если давление в сети не превышает допустимого давления отопительных приборов по механической прочности (0,6—0,9 МПа для чугунных радиаторов и 1,0 МПа для стальных конвекторов).

2) Непосредственное присоединение с водоструйным элеватором для подмешивания охла-жденной воды применяется для жилых и общественных зданий до 12 этажей. Данная схема основана на использовании элеватора, который не требует постоянного обслуживания. Сетевая вода из пода-ющего теплопровода поступает после регулятора расхода 8 через патрубок в элеватор 9, куда через перемычку подсасывается часть охлажденной воды, возвращающейся из системы отопления в обрат-ный теплопровод сети. Смешанная вода требуемой температуры подается элеватором в систему отопления. Для нормальной работы элеватора требуется разность давлений в подающем и обратном трубопроводах 0,08-0,15 МПа. Недостатком схемы подключения является прекращение независимой циркуляции воды от тепловой сети в системе отопления и замораживание ее при аварийном отключении от тепловой сети.

2. Независимые системы теплоснабжения – системы, в которых отопительное оборудование потребителей гидравлически изолировано от производителя тепла, и для теплоснабжения потребителей используются дополнительные теплообменники центральных тепловых пунктов.

Независимая система теплоснабжения имеет неоспоримые преимущества по сравнению с зависимой:

- возможность регулировать количество тепла, доставленного к потребителю (с помощью ре-гулирования вторичного теплоносителя);

- высокая надежность;

- энергосберегающий эффект (экономия тепла 10-40%);

- возможность улучшить эксплуатационные и технические качества теплоносителя, тем самым повышая защиту котельных установок от загрязнений.

Благодаря этим достоинствам, независимые системы теплоснабжения активно применяются там, где существует большой разброс тепловых нагрузок, а тепловые сети достаточно протяженны.

Присоединение по независимой схеме с помощью теплообменного аппарата. При данной схеме давление в местной системе отопления не зависит от давления в тепловой сети, поэтому схема применяется при необходимости гидравлически изолировать местную систему отопления от тепло-вой сети, атакже в связи с увеличением тепловой нагрузки, радиуса действия тепловых сетей, строительством зданий выше 12 этажей, для которых давления воды в сетях недостаточно. Независимая схема наиболее приемлема для заполнения отопительных приборов в верхних этажах. При этом местная система отопления оборудуется расширительным баком, создающим собственное независимое от тепловой сети гидростатическое давление.

Тепловой пункт — основное звено в системах централизованного теплоснабжения, которое связывает тепловую сеть с потребителями и представляет собой узел присоединения потребителей тепловой энергии к тепловой сети. Основное назначение теплового пункта — подготовка теплоносителя определенной температуры и давления, регулирование их, поддержание постоянного расхода, учет потребления теплоты.

Рис. 1.7. Схема теплового пункта.

T1, Т2 — подающая и обратная линии тепловой сети; 1 — теплофикационный подогреватель; 2 — пиковый котел; 3 — воздушный кран; 4 — расширительный бак; 5 — отопительный прибор; 6 — насос; 7- водоподогреватель; 8 — регулятор расхода; 9 — элеватор; 10 — сетевой насос; 11 — регулятор подпитки; 12 — подпиточный насос.

Тепловые пункты бывают:

- индивидуальные, предназначенные для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части;

- центральные, предназначенные для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок двух зданий и более.

Основное оборудование тепловых пунктов — элеватор, центробежные насосы, теплообменники, смесители, аккумуляторы горячего водоснабжения, приборы контроля и учета теплоты, устройства для защиты от коррозии и образования отложений накипи в системах горячего водоснабжения.

Выбор зависимой схемы присоединения оправдан для небольших систем теплоснабжения, однако накладывает ряд ограничений на температурный график, вызванный требованиями СНИП, а также состоянием радиаторов и трубопроводов потребителей.

Теплоснабжение города Нижнекамска осуществляется от двух источников:

- Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» ПТК-1;

- ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Теплоносителем является сетевая вода с максимальной температурой 150°/70°С. Система теплоснабжения принята закрытая, сетевая вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель, из сети не отбирается.

Схема присоединения местных систем отопления по признаку гидравлической связи с тепловыми сетями в основном зависимая, по независимой схеме присоединены здания имеющие этажность 12 и выше, так же ЦТП расположенные в точке завышенного или заниженного давления тепловой сети – ЦТП – 37, 40, 41, 42, 51, 62, п. Красный ключ, с. Б. Афанасово, п. Строителей и др.

По способу регулирования отпуска тепловой энергии от источников принят качественный метод регулирования температуры теплоносителя, т.е. температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, а расход теплоносителя в системе потребления остается постоянным.

Большая часть домов подключена по к тепловой сети по зависимой схеме – 773 жилых дома. По независимой схеме подключены дома по условиям высокой этажности (более 12 этажей) или по условиям рельефа местности (давление в обратном трубопроводе выше допустимого) – 106 жилых домов.

Из 879 МКД 85 подключены к тепловой сети через АИТП. Системы отопления 781 дома подключены к тепловой сети через ЦТП, 13 домов имеют непосредственное присоединение.

В городе у 67% потребителей тепловой энергии установлены тепловые узлы, оснащенные приборами контроля и автоматического регулирования тепловой энергии на основе насосного смешивания, 22% потребителей имеют непосредственное присоединение с водоструйным элеватором, 11% потребителей присоединены по независимой схеме.

Книга 1. Глава 3. Раздел 10. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям представлены в таблице ниже.

Приборы учета на границах балансовой принадлежности теплогенерирующих объектов представлены в разделе 1.2.9.

Кроме того, приборы учета установлены на всех ЦТП, ИТП, на теплотрассах БСИ-1, села Большое Афанасово, поселка Строителей, в тепловых камерах УТ-10 проспект Мира и ТК-135Б ул.Корабельная - ул.Юности.

Книга 1. Глава 3. Раздел 13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время в эксплуатации АО «ВКиЭХ» находятся более 24км бесхозяйных сетей.

Перечень выявленных бесхозяйных сетей представлен в Табл. 1.37.

Табл. 1.38. Перечень бесхозяйных тепловых сетей, находящихся в эксплуатации АО «ВКиЭХ»

| № п/п | Наименование объекта | Описание местоположения (адрес) | Назначение | Параметры (протяжен-ность труб) м | Акт раздела | Заказчик сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от ТК-2 до худ.школы | ул.Бызова-1б | Отопление, ГВС | 17,62 |  |  |
| 2 | от ТК-27 до Школы №19 | мкр.36 | Отопление, ГВС | 123,04 |  |  |
| 3 | от ТК-1 до д/с №33 | мкр.36 | Отопление, ГВС | 37,48 |  |  |
| 4 | от ТК -2 до д/с №67 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 59,50 |  |  |
| 5 | от УТ-1 до Бызова-20А | мкр.17 | Отопление, ГВС | 45,97 |  |  |
| 6 | от ТК-13 до ж.д.Мурадьяна-16 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 42,80 |  |  |
| 7 | от ТК-1 до ж.д.Мурадьяна-18 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 30,21 |  |  |
| 8 | от ТК -6 до ж.д.Строителей-56 | мкр.30 | Отопление, ГВС | 15,32 |  | ОАО "Химстрой" |
| 9 | от ТК-13 до ж.д.Химиков-56 | кв.9 | Отопление, ГВС | 67,96 |  |  |
| 10 | от ТК-1 до ж.д.Шинников-67 | мкр.17 | Отопление, ГВС | 7,90 |  |  |
| 11 | от Шинников-75 до Шинников-69 | мкр.17 | Отопление, ГВС | 91,47 |  | ОАО "Химстрой" |
| 12 | от ТК-6 до ПЧ-63 | ул.Ахтубинская | Отопление | 69,78 |  |  |
| 13 | от ТК-5 до лицея №63 | ул.30 лет Победы-7а | Отопление, ГВС | 66,29 |  |  |
| 14 | от ТК-3а до общежития Политехнического колледжа | пр.Химиков-31 | Отопление, ГВС | 18,29 |  |  |
| 15 | до санатория «Зангар куль» | пос.Красный ключ | Отопление, ГВС | 119,00 |  |  |
| 16 | от ТК- 3 до пристроя к ЗАГСу | кв.3 ул.Юности | Отопление, ГВС | 162 | в ТК | ЗАГС |
| 17 | от ТК -1 до УВД | мкр.36а ул.Юности-27 | Отопление, ГВС | 425 |  |  |
| 18 | от ТК-1 до Налоговой инспекции | пр.Шинников-4 | Отопление | 158 | в ТК | МРИ ФНС России №11 по РТ |
| 19 | Федеральное казначейство | кв.ГО ул.Ахтубинская | Отопление | 60 |  |  |
| 20 | Гаражи ГИБДД | кв.СУЗ ул.Студенческая 25а | Отопление | 372 |  |  |
| 21 | Здание мед.осмотров | кв.м.сем. пр.Строителей-10Б | Отопление, ГВС | 60 |  |  |
| 22 | от ТК-1 до детского автогородка | мкр.36а ул.Юности | Отопление | 88 | в ТК | "Центр дополнительн. образов.для детей" |
| 23 | до прачечной гор.больницы №1 | ул.Менделеева – 49 | Отопление, ГВС | 30 | место врезки |  |
| 24 | Экологический центр мониторинга | пос.Красный ключ | Отопление | 240 | в ТК |  |
| 25 | от ТК-1 до Школы | пос.Красный ключ | Отопление, ГВС | 902 | в ТК |  |
| 26 | до Мечети | пос.Красный ключ | Отопление | 716 | место врезки |  |
| 27 | от ЦТП до Церкви | пос.Красный ключ | Отопление | 304 | место врезки |  |
| 28 | до д/сад «Сказка» | пос.Красный ключ | Отопление, ГВС | 214 | место врезки |  |
| 29 | до Дома культуры | с.Б.Афанасово | Отопление, ГВС | 50 | место врезки |  |
| 30 | от ТК-3 до Шинников-3А,3Б,3В | мкр.22-25 | Отопление, ГВС | 1 485,40 |  | Профит групп |
| 31 | от ТК-3 до ж.д. Мира-55-57 | мкр.22-25 | Отопление, ГВС | 57,60 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 32 | от ТК-2 до ж.д. Менделеева-13 | мкр.11 | Отопление, ГВС | 136,40 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 33 | от ТК-1 до ж.д. Менделеева-13А | мкр.11 | Отопление, ГВС | 329,80 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 34 | от ТК-3 до ж.д. Химиков-86 | мкр.11 | Отопление, ГВС | 68,60 |  | Профит групп |
| 35 | от ТК-2 до ж.д. Студенческая-8Б | мкр.44 | Отопление, ГВС | 166,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 36 | от Студенческая-8б до Студенческая-10Б | мкр.44 | Отопление, ГВС | 113,40 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 37 | от ТК-1 до ж.д. Мира-89 | мкр.44 | Отопление, ГВС | 1 433,60 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 38 | от ТК-3 до ж.д. Мира-95 | мкр.44 | Отопление, ГВС | 278,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 39 | от ТК-2 до ж.д.Строителей-51,53 | мкр.44 | Отопление, ГВС | 1 392,20 |  | Профит групп |
| 40 | от ТК до 30л.Побеы-20 | мкр.44 | Отопление | 55,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 41 | от ТК-1 до ж.д.Мира-95а | мкр.44 | Отопление | 903,64 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 42 | от ТК-5 до ж.д.Строителей-49 | мкр.44 | Отопление | 618,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 43 | от ТК до ж.д. Строителей-64 | мкр.31 | Отопление | 47,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 44 | от ТК до ж.д. Сююмбике-9 | мкр.31 | Отопление | 1 025,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 45 | от ТК до ж.д. Сююмбике-11,13 | мкр.31 | Отопление | 277,80 |  | Профит групп |
| 46 | от ТК до ж.д. Мира-70 | мкр.31 | Отопление | 126,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 47 | от ТК до ж.д. Мира-74 (пристрой) | мкр.31 | Отопление | 37,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 48 | от ТК до ж.д. Мира-76 | мкр.31 | Отопление | 288,60 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 49 | от ТК до ж.д. 30л.Победы-15 | мкр.45 | Отопление | 49,30 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 50 | от ТК до ж.д. 30л.Победы-17 | мкр.45 | Отопление | 62,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 51 | от ТК до ж.д. 30л.Победы-19 | мкр.45 | Отопление | 251,30 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 52 | от ТК до ж.д. 30л.Победы-21 | мкр.45 | Отопление | 270,10 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 53 | от ТК до 30 л.Победы-16 | мкр.44 | Отопление | 329,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 54 | от ТК до ж.д. Студенческая-16 | мкр.45 | Отопление | 34,80 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 55 | от ТК до ж.д. Студенческая-18 | мкр.45 | Отопление | 409,40 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 56 | от ТК до ж.д. Мира – 105 | мкр.45 | Отопление | 361,40 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 57 | от ТК до ж.д. Мира – 107 | мкр.45 | Отопление | 175,50 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 58 | от ТК до ж.д. Мира – 109 | мкр.45 | Отопление | 496,50 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 59 | от ТК до ж.д. Гайнуллина-8 | мкр.34 | Отопление | 17,20 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 60 | от ТК до ж.д. Гайнуллина-10 | мкр.34 | Отопление | 71,60 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 61 | от ТК до ж.д. Гайнуллина-14 | мкр.34 | Отопление | 19,00 |  | ООО "ЖИК-НК" |
| 62 | от ТК до ж.д. Лесная-59 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 128,80 | ТСЖ "Лесной квакртал" | Профит групп |
| 63 | от ТК до ж.д. Лесная-61 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 95,60 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 64 | от ТК до ж.д. Лесная-65 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 88,40 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 65 | от ТК до ж.д. Лесная-67 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 122,80 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 66 | от ТК до ж.д. Лесная-73 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 212,00 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 67 | от ТК до ж.д. Лесная-57 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 96,00 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 68 | от ТК до ж.д. Лесная-63 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 260,80 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 69 | от ТК до ж.д. Лесная-69 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 1 191,40 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 70 | от ТК до ж.д. Лесная-71 | мкр.20 | Отопление, ГВС | 98,00 | ТСЖ "Лесной квартал" | Профит групп |
| 71 | от ТК до Шинников-2 (УК «Камглавстрой») | мкр.30 | Отопление | 187,90 | ООО "ЖИК" | ООО "ЖИК-НК" |
| 72 | от ТК-7 до Шинников-3 | мкр.22-25 | Отопление, ГВС | 1 724,00 | ООО "Навигатор" | ЗАО "АСКом" |
| 73 | от ТК-2 до Вахитова-12 | мкр.11 | Отопление | 487,00 | ТСЖ ВСК "Комфорт" | ОАО "НУМ" |
| 74 | от ТК-1 до Вахитова-12А | мкр.11 | Отопление | 48,00 | ООО "Управл-е жилым фондом" | ООО «НУМиС» |
| 75 | от ТК- до Корабельная-45 | мкр.35 | Отопление, ГВС | 658,40 | ТСЖ "12-й дом" | ОАО "Химстрой" |
| 76 | от ТК- до Гайнуллина-16 | мкр.34 | Отопление, ГВС | 24,60 | ООО "СБО Шинник" | ООО "ЖИК-НК" |
| 77 | от ТК- до Гайнуллина-18 | мкр.34 | Отопление, ГВС | 23,40 | ООО "СБО Шинник" | ООО "ЖИК-НК" |
| 78 | от ТК- до Химиков-38 | кв.7 | Отопление, ГВС | 140,00 | ТСЖ "Химиков-38" | ОАО "Химстрой" |
| 79 | от ТК- до Ямле-4 | мкр.29б ГСК-4 | Отопление, ГВС | 568,80 |  | ОАО "НКНХ" |
| 80 | от ТК- до д/с №90 (ул.Гайнуллина-12) | мкр.34 | Отопление, ГВС | 74,20 | МУ "УДО" | ООО "ЖИК-НК" |
| 81 | от УТ-4 до д/с № 92 (пр.Мира-99) | мкр.44 | Отопление | 50,60 | МУ "УДО" |  |
| 82 | от УТ-3 до д/с №94 (пр.Строителей-66) | мкр.31 | Отопление | 104,80 | МУ "УДО" |  |
| 83 | от ТК- до Корабельная-1 | мкр.36а | Отопление, ГВС | 310,00 |  | ОАО "Химстрой" |
| 84 | от ТК- до Корабельная-45 | мкр.35 | Отопление, ГВС | 658,40 | ТСЖ "12-й дом" | ОАО "Химстрой" |
| 85 | от ТК- до Гайнуллина-16 | мкр.34 | Отопление, ГВС | 24,60 | ООО "СБО Шинник" | ООО "ЖИК-НК" |
| 86 | от ТК- до Гайнуллина-18 | мкр.34 | Отопление, ГВС | 23,40 | ООО "СБО Шинник" | ООО "ЖИК-НК" |
| 87 | от ТК- до Химиков-38 | кв.7 | Отопление, ГВС | 140,00 | ТСЖ "Химиков-38" | ОАО "Химстрой" |
| 88 | от ТК- до Ямле-4 | мкр.29б ГСК-4 | Отопление, ГВС | 568,80 |  | ОАО "НКНХ" |
| 89 | от ТК- до д/с №90 (ул.Гайнул. -12) | мкр.34 | Отопление, ГВС | 74,20 | МУ "УДО" | ООО "ЖИК-НК" |
| 90 | от ТК- до Корабельная-1 | мкр.36а | Отопление, ГВС | 310,00 | ООО "ПЖК-Химстрой" | ОАО "Химстрой" |
|  | Итого: |  |  | 24 475,47 |  |  |

Книга 1. Глава 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии города Нижнекамска приведены на Рис. 1.1.

Теплоснабжения потребителей города и промзоны БСИ осуществляется от ТЭЦ ТГК-16 (ПТК-1) по тепловодам 1, 2 и 4 («Город-1», «Город-2» и «БСИ», соответственно). Теплоснабжения промышленных потребителей осуществляется с коллекторов станции по отдельным трубопроводам.

Теплоснабжения города от Нижнекамской ТЭЦ – ПТК-2 осуществляется по Тепловоду-3 («М-3»). Промышленные потребители также получают тепловую энергию непосредственно с коллекторов станции в виде пара по отдельным паропроводам.

Теплоснабжение города Нижнекамск и промзоны БСИ от филиала ОАО «ТГК – 16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК – 1) осуществляется по трем тепловодам: «Город-1», «Город-2», «БСИ».

Зоны действия филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) охватывают следующие территории:

- кварталы: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (частично), 9, Е, Б, СО, СУЗ (частично), ГО;

- микрорайоны: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 (частично), 21, 35, 35а, 36, 36а, 37;

- промбаза;

- БСИ.

Теплоснабжение города Нижнекамск от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» осуществляется по тепловоду ТВ-3 (Город-3). В зоны действия ООО «Нижнекамской ТЭЦ» входят:

- кварталы: 8 (частично), 9, 9а, Б, СУЗ (частично);

- микрорайоны: 20 (частично), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 34, 44, 45, 47, 49;

- п. Красный Ключ;

- п. Строителей (∑Q = 0,546729 Гкал/час);

- с. Б.Афанасово (∑Q = 5,609362 Гкал/час).

Обе ТЭЦ обеспечивают теплоснабжения промышленных потребителей промышленных площадок города (в большей части ТЭЦ ПТК-1), кроме того, между тепловодами ТЭЦ существуют поперечные связи, позволяющие изменять зоны действия источников в зависимости от необходимости (ремонты, реконструкции).

Производственные котельные города действуют только в рамках собственных площадок и производств.

К системе централизованного теплоснабжения АО «Татэнерго» в городе Нижнекамск подключено 45 индивидуальных жилых домов, из которых 13 газифицированы. Объем реализации тепловой энергии за 2016г. составил 538 Гкал или (0,03%) при этом потери тепловой энергии до жилых домов частного сектора, как правило, достигают 70% , что значительно превышают объем полезного потребления.

В целях повышения надежности теплоснабжения индивидуальных жилых домов, повышения энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения и минимизации рисков нарушения безопасности теплоснабжения населения, невозможностью обеспечить требуемый уровень надежности, на тепловых сетях частного сектора и ввиду неудовлетворительного состояния трубопроводов тепловых сетей и теплопотребляющих установок АО «Татэнерго» совместно Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Фондом Газификации РТ планирует разработать программу по переводу объектов частного сектора на индивидуальное отопление.

Книга 1. Глава 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлены в Приложении 1.2.

Табл. 1.39. Структура договорных нагрузок потребителей филиала АО «Татэнерго», Гкал/час

| Наименование | гор.вода | отопл. | вент. | общ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в том числе: | 420,02 | 551,60 | 40,08 | 1 011,7 |
| Жилые | 313,92 | 444,80 | - | 758,72 |
| Общественные | 84,9 | 79,4 | 38,08 | 202,38 |
| Коммерческие | 21,2 | 27,4 | 2 | 50,60 |

Книга 1. Глава 5. Раздел 1. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в виде часовых значений договорных нагрузок.

Табл. 1.40. Нагрузки в элементах территориального делания

| №п/п | Наименование элемента территориального деления | Отопление | Вентиляция | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |
| 1 | Квартал Б | 15,45 | 1,48 | 9,12 | 26,05 |
| 2 | Квартал Е | 5,73 | 0,25 | 4,96 | 10,94 |
| 3 | Квартал СО | 10,41 | 0,28 | 8,43 | 19,11 |
| 4 | Квартал СУЗ | 20,05 | 1,75 | 16,42 | 38,22 |
| 5 | Квартал 1 | 8,58 | 0,78 | 5,80 | 15,16 |
| 6 | Квартал 2 | 9,31 | 0,44 | 8,19 | 17,93 |
| 7 | Квартал 3 | 8,71 | 0,59 | 6,86 | 16,17 |
| 8 | Квартал 5 | 6,93 | 0,91 | 4,94 | 12,79 |
| 9 | Квартал 6 | 7,06 | 0,50 | 5,32 | 12,88 |
| 10 | Квартал 7 | 8,14 | 0,71 | 5,28 | 14,13 |
| 11 | Квартал 8 | 6,32 | 0,47 | 5,04 | 11,83 |
| 12 | Квартал 9 | 6,46 | 0,34 | 5,49 | 12,28 |
| 13 | Квартал 9а | 5,75 | 0,43 | 2,46 | 8,64 |
| 14 | Микрорайон 6 | 12,97 | 0,33 | 8,39 | 21,69 |
| 15 | Микрорайон 7 | 3,71 | 0,16 | 3,57 | 7,44 |
| 16 | Микрорайон 8 | 9,20 | 0,57 | 7,88 | 17,65 |
| 17 | Микрорайон 9 | 15,48 | 0,54 | 12,13 | 28,14 |
| 18 | Микрорайон 10 | 9,05 | 0,28 | 6,90 | 16,23 |
| 19 | Микрорайон 11 | 19,58 | 3,28 | 18,32 | 41,18 |
| 20 | Микрорайон 12 | 9,92 | 0,39 | 8,27 | 18,59 |
| 21 | Микрорайон 13 | 10,39 | 0,55 | 7,64 | 18,59 |
| 22 | Микрорайон 14а | 1,83 | 0,12 | 1,07 | 3,02 |
| 23 | Микрорайон 14 | 9,04 | 0,96 | 7,26 | 17,27 |
| 24 | Микрорайон 15 | 6,88 | 1,66 | 2,49 | 11,02 |
| 25 | Микрорайон 17 | 14,25 | 0,36 | 11,33 | 25,94 |
| 26 | Микрорайон 18 | 7,92 | 0,57 | 6,56 | 15,06 |
| 27 | Микрорайон 19 | 10,11 | 2,63 | 7,02 | 19,76 |
| 28 | Микрорайон 20 | 29,34 | 1,21 | 26,24 | 56,79 |
| 29 | Микрорайон 21 | 10,27 | 1,38 | 8,29 | 19,94 |
| 30 | Микрорайон 22-25 | 33,65 | 1,93 | 25,48 | 61,06 |
| 31 | Микрорайон 26 | 4,13 | 0,69 | 1,96 | 6,78 |
| 32 | Микрорайон 27 | 11,17 | 1,47 | 8,35 | 20,99 |
| 33 | Микрорайон 28 | 30,70 | 2,82 | 21,40 | 54,92 |
| 34 | Микрорайон 29 | 5,55 | 0,28 | 4,50 | 10,34 |
| 35 | Микрорайон 29а | 6,53 | 1,69 | 4,42 | 12,64 |
| 36 | Микрорайон 29б | 10,38 | 0,37 | 8,48 | 19,23 |
| 37 | Микрорайон 30 | 21,65 | 1,45 | 16,03 | 39,13 |
| 38 | Микрорайон 31 | 7,18 | 0,40 | 6,86 | 14,43 |
| 39 | Микрорайон 34 | 7,96 | 0,57 | 5,37 | 13,90 |
| 40 | Микрорайон 35 | 16,33 | 0,24 | 13,87 | 30,44 |
| 41 | Микрорайон 35а | 8,56 | 0,09 | 6,22 | 14,88 |
| 42 | Микрорайон 36 | 14,60 | 1,11 | 11,89 | 27,61 |
| 43 | Микрорайон 36а | 18,05 | 0,43 | 14,39 | 32,87 |
| 44 | Микрорайон 37 | 12,64 | - | 11,81 | 24,45 |
| 45 | Микрорайон 44 | 9,94 | 0,95 | 7,68 | 18,57 |
| 46 | Микрорайон 45 | 9,21 | - | 8,00 | 17,21 |
| 47 | Микрорайон 47 | 5,98 | - | 5,11 | 11,08 |
| 48 | Микрорайон 49 | 5,83 | 1,47 | 4,41 | 11,70 |
| 49 | БСИ | 12,74 | 0,21 | 2,09 | 15,04 |
|  | Итого: | 551,60 | 40,08 | 420,02 | 1011,70 |

Книга 1. Глава 5. Раздел 2. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

Значения потребления тепловой энергии по потребителям представлены в Приложении 1.3.

Потребление тепловой энергии в единицах элементов территориального деления представлено в Табл. 1.40.

Табл. 1.41. Фактические значения потребления тепловой энергии за 2017 год

| №п/п | Наименование объекта | Нагрузка, Гкал/час | Потребление тэ в 2017 году с учетом потерь, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал Б | 17,26 | 50 873,88 |
| 2 | Квартал Е | 7,39 | 22 216,03 |
| 3 | Квартал СО | 12,91 | 38 816,59 |
| 4 | Квартал СУЗ | 25,66 | 76 627,28 |
| 5 | Квартал 1 | 10,24 | 30 789,32 |
| 6 | Квартал 2 | 12,12 | 36 415,13 |
| 7 | Квартал 3 | 10,92 | 32 828,48 |
| 8 | Квартал 5 | 8,64 | 25 963,12 |
| 9 | Квартал 6 | 8,70 | 26 152,03 |
| 10 | Квартал 7 | 9,55 | 28 700,98 |
| 11 | Квартал 8 | 7,83 | 23 024,40 |
| 12 | Квартал 9 | 7,80 | 21 940,94 |
| 13 | Квартал 9а | 5,49 | 15 444,42 |
| 14 | Микрорайон 6 | 13,38 | 36 776,62 |
| 15 | Микрорайон 7 | 4,31 | 11 239,78 |
| 16 | Микрорайон 8 | 10,24 | 26 675,96 |
| 17 | Микрорайон 9 | 16,32 | 42 526,19 |
| 18 | Микрорайон 10 | 9,41 | 24 519,58 |
| 19 | Микрорайон 11 | 23,88 | 62 234,33 |
| 20 | Микрорайон 12 | 10,78 | 28 085,84 |
| 21 | Микрорайон 13 | 10,78 | 28 088,86 |
| 22 | Микрорайон 14а | 1,75 | 4 566,63 |
| 23 | Микрорайон 14 | 10,01 | 26 091,15 |
| 24 | Микрорайон 15 | 6,39 | 16 651,13 |
| 25 | Микрорайон 17 | 15,04 | 39 197,17 |
| 26 | Микрорайон 18 | 8,73 | 22 751,56 |
| 27 | Микрорайон 19 | 12,40 | 34 562,08 |
| 28 | Микрорайон 20 | 34,99 | 96 106,27 |
| 29 | Микрорайон 21 | 11,56 | 30 127,38 |
| 30 | Микрорайон 22-25 | 38,76 | 109 090,07 |
| 31 | Микрорайон 26 | 4,31 | 12 115,76 |
| 32 | Микрорайон 27 | 13,32 | 37 499,71 |
| 33 | Микрорайон 28 | 34,87 | 98 121,38 |
| 34 | Микрорайон 29 | 6,56 | 18 474,70 |
| 35 | Микрорайон 29а | 8,02 | 22 584,16 |
| 36 | Микрорайон 29б | 12,21 | 34 358,65 |
| 37 | Микрорайон 30 | 24,84 | 69 910,84 |
| 38 | Микрорайон 31 | 9,16 | 25 784,18 |
| 39 | Микрорайон 34 | 8,83 | 24 840,79 |
| 40 | Микрорайон 35 | 20,57 | 61 824,47 |
| 41 | Микрорайон 35а | 10,05 | 30 214,83 |
| 42 | Микрорайон 36 | 18,65 | 56 058,92 |
| 43 | Микрорайон 36а | 22,21 | 66 749,00 |
| 44 | Микрорайон 37 | 16,52 | 49 651,59 |
| 45 | Микрорайон 44 | 11,79 | 33 187,46 |
| 46 | Микрорайон 45 | 10,92 | 30 743,22 |
| 47 | Микрорайон 47 | 7,04 | 19 802,23 |
| 48 | Микрорайон 49 | 7,43 | 20 904,64 |
| 49 | БСИ | 9,75 | 27 278,27 |
|  | Итого: | 640,30 | 1 809 188,00 |

Книга 1. Глава 5. Раздел 3. Объём потребления тепловой энергии промышленными потребителями города Нижнекамска

Потребление тепловой энергии промышленными потребителями происходит с коллекторов ТЭЦ.

В Табл. 1.41 приведены нагрузки и объем потребления тепловой энергии от ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Табл. 1.42. Нагрузки и объем потребления тепловой энергии промышленными потребителями от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» в 2017 году

| Потребители | Нагрузки, Гкал/час |  |  |  | Потребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | пар |  |
| Танеко 15 ата | - | - | - | 177 | 1 186 784,00 |
| Танеко 45 ата | - | - | - | 119 |  |
| НКНХ 15 ата | - | - | - | 213 | 1 428 214,00 |

Табл. 1.43. Нагрузки промышленных потребителей от ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»

| Наименование потребителя | Отопление | Вентиляция | Техноло-гические нужды | Пар | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час |  |  |  |  |
| ОАО «Нижнекамскнефтехим» | 115 | - | - | 1144 | 1259 |
| ОАО «Нижнекамскшина» | 82 | - | - | 147 | 229 |
| ОАО «ТАИФ-НК» | 0,08 | 6,77 | 7,47 | 39,9 | 54,22 |
| ИТОГО: | 197,08 | 6,77 | 7,47 | 1330,9 | 1542,22 |

Книга 1. Глава 5. Раздел 4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии на цели отопления утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21 августа 2012 года N 132/0 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных и жилых домов с централизованными системами теплоснабжения для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан».

Норматив потребления тепловой энергии на цели горячего водоснабжения утвержден Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 26 октября 2017 г. N 189/о «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в Республике Татарстан».

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилых домов с централизованными системами теплоснабжения и горячего водоснабжения представлены в следующих таблицах.

Табл. 1.44. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению жилых помещений в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения до 1999 года постройки, Гкал/м2 в месяц

| Город | Этажность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 12 | 14 | 15 | 16 и более |
| Нижнекамск | 0,02668 | 0,02315 | 0,02223 | 0,02199 | 0,02260 |  |  |
| Нижнекамск (общедомовые нужды) | 0,02668 | 0,02315 | 0,02223 | 0,02199 | 0,02260 |  |  |

Табл. 1.45. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению жилых помещений в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения после 1999 года постройки, Гкал/м2 в месяц

| Город | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 и более |
| Нижнекамск | 0,01882 | 0,01584 | 0,01559 | 0,01346 | 0,01255 | 0,01194 | 0,01133 | 0,01103 |
| Нижнекамск (общедомовые нужды) | 0,01882 | 0,01584 | 0,01559 | 0,01346 | 0,01255 | 0,01194 | 0,01133 | 0,01103 |

Табл. 1.46. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в Республике Татарстан, Гкал/м3

| Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0627 | 0,0602 |
| без полотенцесушителей | 0,0577 | 0,0552 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0678 | 0,0653 |
| без полотенцесушителей | 0,0627 | 0,0602 |

Согласно этому документу расчет нормативного количества теплоэнергии на отопление жилых помещений производится в случае, когда отопление жилых помещений осуществляется без приборов учета (теплосчетчиков).

Книга 1. Глава 5. Раздел 5. Фактически достигнутые максимумы тепловой нагрузки

Для оценки фактической нагрузки, подключенной к источникам теплоснабжения были проведены расчеты на основании максимумов достигнутой нагрузки.

Табл. 1.47. Фактические режимы работы тепловой сети от ТЭЦ ПТК-1

| Месяц | Отпуск тепла с горячей водой, Гкал/час | Расход прямой сетевой воды, т/час | Расход обратной сетевой воды, т/час | Температура прямой сетевой воды, оС | Температура обратной сетевой воды, оС | Температура исходой воды, оС | Температура наружного воздуха, оС | Подпитка теплосети по приборам ТЭЦ, т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 248,5 | 4454 | 4305 | 108,6 | 53,8 | 0,3 | -12,5 | 76,1 |
| Февраль | 231,4 | 4420 | 4271 | 103,4 | 52 | 0,2 | -10,1 | 81,7 |
| март | 177,8 | 4126 | 3977 | 87,4 | 45,1 | 0,2 | -2,5 | 79,6 |
| апрель | 140,6 | 3499 | 3351 | 81,4 | 42,1 | 1,1 | 3,4 | 74,2 |
| май | 38,6 | 1027 | 920 | 79,6 | 44,1 | 9,3 | 10,4 | 96,9 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | - | - | 14,7 | 16,5 | 145,8 |
| июль | 30,2 | 917 | 839 | 78,9 | 48,7 | 20,2 | 20,4 | 152,5 |
| август | 52,8 | 1566 | 1400 | 79,6 | 48,9 | 21,1 | 19,96 | 171,5 |
| сентябрь | 46,8 | 1599 | 1523 | 71,1 | 42,9 | 15,5 | 11,5 | 123,8 |
| октябрь | 150,8 | 4014 | 3791 | 80,7 | 43,9 | 7,8 | 4 | 83,9 |
| ноябрь | 177,1 | 4398 | 4199 | 84,2 | 44,6 | 2,9 | -0,1 | 67,6 |
| декабрь | 198 | 4016 | 3822 | 97,7 | 49,1 | 0,2 | -6,3 | 71,3 |

Табл. 1.48. Фактические режимы работы тепловой сети от ТЭЦ ПТК-2

| Месяц | Отпуск тепла с горячей водой, Гкал/час | Расход прямой сетевой воды, т/час | Расход обратной сетевой воды, т/час | Температура прямой сетевой воды, оС | Температура обратной сетевой воды, оС | Температура исходой воды, оС | Температура наружного воздуха, оС | Подпитка теплосети по приборам ТЭЦ, т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 168,1 | 3093 | 3085 | 108,2 | 54,3 | 0,2 | -12,5 | 49,2 |
| Февраль | 151,2 | 3045 | 3063 | 103,1 | 53,4 | 0,3 | -10,1 | 45,7 |
| март | 115,6 | 2779 | 2793 | 86,9 | 45,2 | 0,6 | -2,5 | 36,4 |
| апрель | 86,2 | 2183 | 2197 | 81,7 | 42 | 0,8 | 3,4 | 39,4 |
| май | 44,2 | 1334 | 1305 | 78,7 | 46,4 | 2,7 | 10,4 | 46 |
| июнь | 56,3 | 1810 | 1729 | 78,4 | 48,9 | 7,6 | 16,5 | 134,7 |
| июль | 41,8 | 1403 | 1353 | 78,2 | 49,5 | 14,2 | 20,4 | 82,8 |
| август | 0 | 0 | 0 | - | - | 16,1 | 19,96 | 0 |
| сентябрь | 49,9 | 1541 | 1476 | 78,6 | 47,4 | 15 | 11,5 | 115,5 |
| октябрь | 80,9 | 2324 | 2280 | 80,8 | 46,7 | 8,7 | 4 | 50 |
| ноябрь | 100,4 | 2716 | 2680 | 83,6 | 47,2 | 3,2 | -0,1 | 24,9 |
| декабрь | 150 | 3187 | 3170 | 97,4 | 50,5 | 1,4 | -6,3 | 23,6 |

Табл. 1.49. Фактически достигнутые максимумы отпуска тепловой энергии за последние 10 лет

| Дата | Т° наружного воздуха | Расход теплоносителя от ОАО «ТГК-16 Нижнекамская ТЭЦ-1», т/ч |  | Расход теплоносителя от ООО «НК ТЭЦ» , т/ч |  | Т°среднесуточная, подающий трубопровод, °С | Т°среднесуточная, обратный трубопровод, °С | Суммарный расход в подающем трубопроводе | Суммарный отпуск тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднесуточная,°С | подающий | обратный | подающий | обратный |  |  |  |  |
| 17.01.2006 | -32,2 | 5958 | 5834 | 2360 | 2240 | 132 | 62 | 8318 | 597,39 |
| 12.01.2009 | -24,2 | 5693 | 5547 | 2468 | 2536 | 120 | 55 | 8161 | 534,76 |
| 22.01.2010 | -26,1 | 5681 | 5561 | 2249 | 2137 | 131 | 60 | 7930 | 576,95 |
| 21.01.2011 | -24,3 | 5214 | 5078 | 2423 | 2335 | 130 | 59 | 7637 | 555,44 |
| 02.02.2012 | -28 | 5004 | 4940 | 3297 | 3240 | 132 | 61 | 8301 | 596,75 |
| 18.01.2013 | -24,3 | 5079 | 4962 | 3261 | 3201 | 130 | 60 | 8340 | 594,42 |
| 29.01.2014 | -30,4 | 4887 | 4751 | 3426 | 3387 | 133 | 63 | 8313 | 592,94 |
| 08.01.2015 | -28,2 | 5088 | 4935 | 3207 | 3194 | 131 | 60 | 8295 | 598,91 |

Рис. 1.8. Расчет фактической нагрузки на ТЭЦ ПТК-1

Рис. 1.9. Расчет фактической нагрузки на ТЭЦ ПТК-2

Рис. 1.10. Расчет фактической суммарной нагрузки на тепловодах филиала АО «Татэнерго»

Книга 1. Глава 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Книга 1. Глава 6. Раздел 1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленных и располагаемых мощностей, подключенных нагрузок и имеющихся резервов представлены в Табл. 1.49.

Табл. 1.50. Балансы установленной мощности и подключенной нагрузки централизованных источников теплоснабжения

| Наименование параметра | Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность теплофикационного оборудования, Гкал/час | 3006 | 1220 |
| Установленная мощность пиковых водогрейных котлов, Гкал/час | 740 | 360 |
| Всего, установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3746 | 1580 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 3746 | 1580 |
| СН, Гкал/час | 187,3 | 114 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 3558,7 | 1466 |
| Подключенная нагрузка промышленных потребителей, Гкал/час | 2108,9 | 509 |
| Фактическая нагрузка "города" на коллекторах, Гкал/час | 356,7 | 264,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1280,35 | 806,56 |

Книга 1. Глава 6. Раздел 2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя. Резервы и дефициты пропускной способности тепловых сетей при передаче тепловой энергии от источника к потребителю

Существующие гидравлические режимы были смоделированы в электронной модели системы теплоснабжения.

Существующие гидравлические режимы работы тепломагистралей на расчетную температуру представлены ниже.

В результате расчета выявлено, что через перемычку между ПНС-1 и ПНС-4 из трубопровода Город-1 в трубопровод БСИ подмешивается порядка 950 т/ч сетевой воды. Также в павильоне П-2 происходит переток сетевой воды из ТВ№2 в ТВ№1 (300-250 т/ч), это подтверждается и тем, что расход в обратном трубопроводе ТВ№2 больше чем в подающем трубопроводе.

Источник ID=77764 Тепловод-1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       147.733, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           18.350, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.575, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         6.456, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.006, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    101.293, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    8.88636, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    6.56175, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               3.706, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               1.737, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.161, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1977.751, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1889.881, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                87.871, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      320.151, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       9.887, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     1602.274, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      28.842, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             42.734, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             41.595, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             3.542, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            62.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            33.000, м

Располагаемый напор                                         29.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         62.874,°C

Источник ID=96570 Тепловод-2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       123.379, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           81.889, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           1.223, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        23.925, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.033, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    7.74023, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    7.52717, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.623, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.243, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.176, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1467.363, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1467.363, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     1426.919, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      26.092, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       2.955, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            63.355, м

Давление в обратном трубопроводе                            35.355, м

Располагаемый напор                                         28.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         50.918,°C

Источник ID=77762 Тепловод-3:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       264.444, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           13.441, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.700, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         8.436, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.001, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    209.635, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   15.40671, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   10.14068, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               4.493, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.122, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.068, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  3626.446, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  3553.365, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                73.081, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      261.712, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      13.669, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     3309.603, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       5.561, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             36.047, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             36.047, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.987, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            66.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            37.000, м

Располагаемый напор                                         29.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.253,°C

Источник ID=75838 Тепловод-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        87.436, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            7.403, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.184, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.960, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                     64.689, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    7.67975, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    5.28113, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.850, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.370, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.020, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1215.342, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1215.342, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      153.612, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       2.630, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     1030.648, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      15.652, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            66.998, м

Давление в обратном трубопроводе                            36.998, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.056,°C

Как показали расчеты, в настоящее время существует резерв пропускной способности тепловой сети для обеспечения подключения перспективных потребителей.

Ограничение пропускной способности тепловой сети связаны, прежде всего, с ограничением по пропускной способности установленных ПНС.

Табл. 1.51. Резервы пропускной способности тепломагистралей филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети»

| Вариант | Параметры | ТВ-1 | ТВ-2 | ТВ-3 | ТВ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее положение | Нагрузка | 147,7 | 123,4 | 264,4 | 87,4 |
|  | Расход | 1977,8 | 1467,4 | 3626,5 | 1215 |
|  | Расход после П-2 | 1683 | 1753 |  | 1211 |
|  | Расход после ПНС-1,4 | 2611 |  |  | 277 |
|  | Ограничение по ПНС (один насос в резерве) | 2500 | 2500 | 3780 | 1000 |

Как видно из представленных данных, основным ограничивающим фактором при подключении нагрузок является пропускная способность ПНС. Причем ПНС-2 уже работает в режиме, превышающим номинальный.

Книга 1. Глава 6. Раздел 3. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее в городе Нижнекамске отсутствуют источники тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности, поэтому перераспределение нагрузок не целесообразно, так как потребует вложений в строительство новых трубопроводов.

Кроме того, существующие поперечные связи позволяют использовать любой из централизованных источников для покрытия нагрузок города.

Книга 1. Глава 7. Балансы теплоносителя

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Нижнекамска является река Кама.

От водозаборных сооружений, совмещённых с насосной первого подъёма, вода по водоводам подаётся к станции очистки. Часть воды со станции очистки без обработки подается для промышленных нужд. Производственная вода для основных потребителей осветляется на горизонтальных отстойниках. Вода для хозяйственно-питьевых нужд дополнительно фильтруется, обеззараживается и ее качество доводится до требований ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования» на питьевую воду.

Исходную воду для подпитки тепловой сети необходимо привести к качеству согласно требованиям п.4.8.39 приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», для питания паровых котлов вода должна соответствовать п.4.8.22.

Для приведения воды к требуемому качеству в системах теплоснабжения используются следующие методы:

- фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц;

- термическая деаэрация воды в деаэраторах атмосферного или вакуумного типов с целью снижения кислорода и углекислого газа в воде до нормативного уровня;

- умягчения воды катионированием;

- умягчение воды (связывание содержащихся в воде катионов жесткости – кальция и магния – в малорастворимые соединения, выделяемые затем осаждением);

- стабилизационная обработка воды (повышение pH путем дозирования щелочи);

- ингибирование воды путем введения в нее различных композиционных растворов;

- обеззараживание воды (хлорирование, озонирование и др.).

Наряду с традиционным ионообменным методом широкое применение находят комплексонный водно-химический режим и коррекционный способ водоподготовки.

В качестве основного химического метода для подготовки подпиточной воды используются такие, как Na-катионирование, подкисление, Н-катионирование с голодной регенерацией и буферными фильтрами, Н-Na-катионирование, известкование, содоизвесткование и т.п. Наиболее целесообразно применение комбинированных схем водоподготовительных установок, представляющих ряд различных способов обработки воды, объединенных в общую технологическую схему. В зависимости от общей жесткости, общей щелочности воды, содержания в воде хлоридов, сульфатов необходимо применять комбинированные схемы водоподготовительных установок согласно методическим указаниям по водоподготовке и водно-химическому режиму тепловых станций, котельных и тепловых сетей.

Описание систем водоподготовки приведено в разделе 1.2.5.

В Табл. 1.51 представлены сведения о качестве воды, поступающей на установки водоподготовки ТЭЦ из реки Кама.

Табл. 1.52. Данные качества речной воды, поступающей на установки водоподготовки

| Наименование анализа | Единицы измерения | Средние за 2016г | Средние за 2017г |
| --- | --- | --- | --- |
| Жесткость общая | ммоль/дм3 | 4,09 | 5,18 |
| Щелочность общая | ммоль/дм3 | 1,85 | 2,15 |
| Щелочность Ф/Ф | ммоль/дм3 | 0 | 0 |
| Водородный показатель рН | ед.рН | 7,54 | 7,82 |
| Кремниевая кислота в пересчете на (SiO2) | мг/дм3 | 7,94 | 7,36 |
| Аммонийный азот в пересчете на ( NH3+) | мг/дм3 | 0,176 | 0,159 |
| Железо (суммарно Fe) | мг/дм3 | 0,19 | 0,201 |
| Нитриты (NO2-) | мг/дм3 | 0,013 | 0,016 |
| Нитраты (NO3-) | мг/дм3 | 3,52 | 7,67 |
| Натрий (Na) | мг/дм3 | 40,3 | 29,3 |
| Окисляемость перганманатная (Оп) | мгО/дм3 | 6,47 | 5,69 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 1,27 | 1,01 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | 0,372 | 0,332 |
| Свободная углекислота (CO2) | мг/дм3 | 0,72 | 0,82 |
| Хлориды (Cl-) | мг/дм3 | 43,6 | 67,5 |
| Сульфаты (SO42-) | мг/дм3 | 65,6 | 89 |
| Алюминий(Al) | мг/дм3 | 0,343 | 0,267 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 376 | 400 |
| Прокаленный остаток | мг/дм3 | 180 | 207 |

Книга 1. Глава 7. Раздел 1. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности и плановыми сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы.

1) Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

В открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах.

где GГВСср - расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей;

Vmc, Vom, Увент, Угвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

2) Согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003г.:

п. 4.1.9. Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины:

где vdi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км.

п. 4.1.10. Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется по формуле:

где Q0max - расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч

v - удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкaл;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3*ч/Гкал.

Емкость местных систем горячего водоснабжения теплоснабжения можно определять при v=6 м3*ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

Схема теплоснабжения г. Нижнекамска закрытая с зависимой схемой присоединения нагрузок отопления.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: в закрытых системах теплоснабжения 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей…», п. 6.18 «Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения…».

Результаты расчета номинальной производительности ВПУ представлены в Табл. 1.52.

В Табл. 1.53 -

Табл. 1.56 представлены фактические балансы производительности ВПУ централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска.

Как видно из представленных балансов ВПУ имеют существенный резерв на обоих источниках города – ТЭЦ ПТК-1 и ПТК-2.

Табл. 1.53. Нормативная подпитка тепловой сети

| Наименование параметра | Всего | ПТК-1 | ПТК-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка (город) | 640,3 | 374,7 | 265,6 |
| Объем тепловой сети (город) | 73 364,2 | 42 932,3 | 30 431,9 |
| Подключенная нагрузка (пром) |  | 399,53 | 509 |
| Объем тепловой сети (пром) |  | 30 124,6 | 38 378,6 |
| Нормативная подпитка, м3/час | 1 064,0 | 547,9 | 516,1 |
| Нормативная среднегодовая подпитка, согласно энергетическим характеристикам, м3/час | 223,3 |  |  |
| Аварийная подпитка, м3/час | 2 837,3 | 1 461,1 | 1 376,2 |

Табл. 1.54. Баланс производительности ВПУ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки тепловой сети

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2013 Год | 2014 Год | 2015 Год | 2016 Год | 2017 Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | Ремонт 1 раз в 3 года по графику |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные нужды ВПУ | т/ч | 1,59 | 1,24 | 1,18 | 1,08 | 2,20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Подпитка тепловой сети, в т.ч: | т/ч | 74,7 | 61,4 | 52,4 | 50,0 | 93,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,975 | 3,975 | 3,975 | 3,975 | 3,975 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 97 | 95 | 105 | 98 | 152 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Годовая фактическая подпитка | т | 557 346 | 433 417 | 415 074 | 378 792 | 448 294 |

Табл. 1.55. Баланс производительности ВПУ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки котлов

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2013 Год | 2014 Год | 2015 Год | 2016 Год | 2017 Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | Ремонт 1 раз в 3 года по графику |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность | т/ч | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Собственные нужды | т/ч | 124,6 | 102,1 | 84,5 | 117,4 | 125,1 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Усредненная часовая нагрузка | т/ч | 606,9 | 555,7 | 456,0 | 518,1 | 521,4 |
| Максимальная нагрузка обессоливающей установки в эксплуатационном режиме | т/ч | 793,1 | 714,2 | 694,6 | 731,4 | 773,3 |
| Годовая фактическая подпитка | т | 5316617 | 4867750 | 3994632 | 4551018 | 4210490 |

Табл. 1.56. Баланс производительности ВПУ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки тепловой сети

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2013 Год | 2014 Год | 2015 Год | 2016 Год | 2017 Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | Ремонт 1 раз в 3 года по графику |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность | т/ч | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Собственные нужды ВПУ | т/ч | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Годовая фактическая подпитка | т | 251 687 | 510 242 | 484 501 | 584 258 | 692 416 |

Табл. 1.57. Баланс производительности ВПУ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» для подпитки котлов

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2013 Год | 2014 Год | 2015 Год | 2016 Год | 2017 Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | Ремонт 1 раз в 3 года по графику |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность | т/ч | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Собственные нужды | т/ч | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Усредненная часовая нагрузка | т/ч | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Максимальная нагрузка обессоливающей установки в эксплуатационном режиме | т/ч | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |

Книга 1. Глава 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Книга 1. Глава 8. Раздел 1.  Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Все централизованные источники теплоснабжения используют в качестве основного топлива природный газ.

Природный газ поставляется ООО «Газпром трансгаз Казань», лимиты на поставку газа не установлены, величина ограничения зависит от пропускной способности ГРП.

Производственные утилизационные котельные промышленных предприятий города (АО «Нижнекамсктехуглерод») в качестве основного топлива используют отбросной газ производства техуглерода (низшая теплота сгорания - 760 ккал/м3). Природный газ является резервным топливом.

Сведения о потреблении основного топлива ООО «Нижнекамская ТЭЦ» за последние 5 лет представлены в

Табл. 1.58. Потребление основного топлива источником ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| Период | Расход газа тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Январь | 92707 | 99542 | 81155 | 25333 | 90621 |
| Февраль | 82386 | 78830 | 70405 | 22157 | 74072 |
| Март | 96043 | 73385 | 74976 | 70307 | 71073 |
| Апрель | 56847 | 70920 | 49623 | 35259 | 65969 |
| Май | 47531 | 59845 | 42188 | 49124 | 60973 |
| Июнь | 45415 | 45373 | 33480 | 38864 | 71679 |
| Июль | 45780 | 44664 | 43781 | 43361 | 61527 |
| Август | 39813 | 39656 | 40632 | 69073 | 37070 |
| Сентябрь | 53777 | 45016 | 49534 | 66489 | 43053 |
| Октябрь | 68738 | 69734 | 58438 | 58612 | 52927 |
| Ноябрь | 74402 | 76674 | 72494 | 75313 | 58710 |
| Декабрь | 88457 | 76789 | 80065 | 93129 | 73398 |

Табл. 1.59. Потребление основного и резервного топлива утилизационной котельной АО «Нижнекамсктехуглерод»

| Год | Расход топлива в натуральном выражении и в тоннах условного топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Природный газ |  | Другие виды топлива (отбросной газ) |  |
|  | тыс. м3 | т у.т. | тыс. м3 | т у.т. |
| 2013 | 5175 | 5848 | 1074787 | 65562 |
| 2014 | 5212 | 5994 | 1292326 | 78832 |
| 2015 | 5212 | 5994 | 1348474 | 82257 |
| 2016 | 5212 | 5994 | 1240032 | 75642 |
| 2017 | 5212 | 5994 | 1240032 | 75642 |

Табл. 1.60. Сведения об объеме потребления основного и резервного топлива источником ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| Год | Расход топлива в натуральном выражении и в тоннах условного топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Природный газ основное топливо |  | Мазут резервное топливо |  |
|  | тыс.м3 | т.у.т. | т | т.у.т. |
| 2013 | 791 896,0 | 915 571,0 | 805,0 | 1 082,0 |
| 2014 | 780 428,0 | 906 385,0 | 4 330,0 | 5 779,0 |
| 2015 | 696 771,0 | 813 606,0 | 15 807,0 | 21 264,0 |
| 2016 | 647 021,0 | 754 583,7 | 375 858,0 | 513 764,5 |
| 2017 | 761 072,0 | 886 225,0 | 7 723,5 | 10 532,0 |

Книга 1. Глава 8. Раздел 2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности обеспечения ими в соответствии с нормативными требованиями

Резервным и аварийным топливом для ООО «Нижнекамская ТЭЦ» является топочный мазут марки М-100, который поступает в мазутный резервуар № 1 по трубопроводу от установки ЭЛОУ-АВТ-7 НПЗ АО «ТАНЕКО».

Разогрев производится через подогреватели ПМТ 30-16 12шт. Из резервуара № 1 мазут самотёком через фильтры грубой очистки поступает к мазутным насосам 1 подъёма, затем под давлением проходит подогреватели ПМТ 30-16, где подогревается, проходит фильтры тонкой очистки и мазутными насосами 2 подъёма подаётся в КТЦ по двум мазутопроводам. Часть мазута из главного корпуса возвращается по мазутопроводу рециркуляции, подключенному в напорный коллектор мазутных насосов 1 подъёма.

Для отделения мазута от посторонних предметов и примесей перед насосами 1 подъёма и насосами рециркуляции установлены фильтры грубой очистки, на всасе насосов 2 подъёма установлены фильтры тонкой очистки.

В качестве резервного и аварийного топлива для филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» также применяется мазут марки М-100 от НПЗ АО «ТАНЕКО».

Наличие рядом с централизованными источниками города нефтеперерабатывающего завода, мазут от которого по трубопроводам поставляется в резервуары ТЭЦ, а также наличие в непосредственной близости резервуарных парков этого завода позволяет обеспечить любую потребность в резервном и основном топливе

Книга 1. Глава 8. Раздел 3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставщиком природного газа для централизованных источников теплоснабжения в городе Нижнекамске является ООО «Газпром трансгаз Казань».

Паспорт качества поставляемого газа представлен на Рис. 1.11.

Рис. 1.11. Протокол контроля качества природного газа

Резервным и аварийным топливом для ТЭЦ города Нижнекамска является топочный мазут марки М-100, который поступает от НПЗ АО «ТАНЕКО». Паспорт качества мазута представлен на Рис. 1.12.

Рис. 1.12. Паспорт качества мазутного топлива, поставляемого ТЭЦ г. Нижнекамска

Книга 1. Глава 8. Раздел 4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Случаев аварийного отключения газопроводов к источникам тепловой энергии за последние 15 лет не зафиксировано.

Критического снижения давления, при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось.

Книга 1. Глава 9.  Надежность теплоснабжения

Книга 1. Глава 9. Раздел 1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

– Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.

– Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С.

– Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

- Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р]для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω ;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а *m*Кс. d0,208;

где а – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»» принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

- СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной работы [Р] определяются:

по тепловым сетям:

– допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости – места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

– достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

– необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях),

Коэффициент готовности системы [Eг] - вероятность работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру более установленного нормативом числа часов в год.

Коэффициент готовности для j -го участка рассчитывается по формуле:

Ег= (8760 - z1 - z2 - z3 - z4)/8760;

где z1 - число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности);

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (при отсутствии данных принимается равным 50 ч);

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

z2 = zоб + zвпу + zтсв + zпар + zтоп + zхво + zэл ;

где zоб – основного энергооборудования;

zвпу – водоподогревательной установки;

zтсв – тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – тракта паропроводов;

zтоп – топливообеспечения;

zхво – водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – электроснабжения.

z3 - число часов ожидания неготовности участка тепловой сети;

z4 - число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента (при отсутствии данных принимается равным 10 ч).

Число часов ожидания неготовности j -го участка тепловой сети:

z3 = tв*ωjЕ.

Здесь tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра dj(см. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»», табл.2);

ωjЕ - плотность потока отказов, используемая для вычисления коэффициента готовности.

Минимально допустимый показатель готовности систем центрального теплоснабжения к исправной работе согласно п. 6.31 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»» равен 0,97.

где z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

Живучесть [Ж] - минимально допустимая величина подачи тепловой энергии потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3 ºС.

Табл. 1.61. Допускаемое снижение подачи тепловой энергии

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0,°С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –10 | –20 | –30 |  | –40 | –50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи тепловой энергии, %, до |  |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 22 |
| 400 | 18 | 0 | 0 | 13 | 21 |  | 33 |
| 500 | 22 | 0 | 7 | 26 | 33 |  | 43 |
| 600 | 26 | 0 | 20 | 36 | 42 |  | 50 |
| 700 | 29 | 0 | 23 | 40 | 45 |  | 53 |
| 800-1000 | 40 | 15 | 38 | 50 | 55 |  | 62 |
| до1400 | до 54 | 28 | 47 | 59 | 62 |  | 68 |

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп. 6.33 – 6.36 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов.

Вероятность безотказной работы тепловой сети должна быть не менее 0,9. Расчетный срок службы трубопроводов теплосети 25 лет.

Табл. 1.62. Расчет показателей готовности систем теплоснабжения города Нижнекамска

| Наименование параметра | ТВ-1 | ТВ-2 | ТВ-3 | ТВ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 15 | 13 | 21 | 30 |
| Средний диаметр, мм | 562 | 575 | 878 | 717 |
| Кс | 0,794903677 | 0,547936 | 1,906546484 | 3 |
| ωбезотказ | 4,44991E-05 | 3,08E-05 | 0,000117108 | 0,000176669 |
| ωготов | 8,89981E-05 | 6,16E-05 | 0,000234215 | 0,000353338 |
| Pбезотказ | 0,999955502 | 0,999969 | 0,999882899 | 0,999823347 |
| Pготов | 0,999911006 | 0,999938 | 0,999765812 | 0,999646724 |

Так как показатель безотказной работы тепловой сети близок к единице и значительно превосходит нижний допустимый предел в 0,9, можно считать систему централизованного теплоснабжения надежной относительно показателя безотказной работы.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе системы теплоснабжения соответствует значение 0,97.

Показатели надежности централизованного теплоснабжения города высокие и с точки зрения готовности к бесперебойной работе система надежная.

Книга 1. Глава 9. Раздел 2. Анализ аварийных отключений потребителей

В Табл. 1.34 представлены сведения о статистике отказов в тепловых сетях филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети».

Как видно из Рис. 1.13, количество отказов в магистральных тепловых сетях как правило не превышает 3-ех в год. Исключением стал 2016 год, когда было зафиксировано 10 отказов.

Существующие и перспективные показатели надежности тепловой сети по условиям отказов представлены в Книге 9. Надежность систем теплоснабжения.

Рис. 1.13. Количество отказов на сетях НКТС

Книга 1. Глава 9. Раздел 3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Согласно представленным данным время восстановления всех аварий не превышало нормируемого.

Книга 1. Глава 9. Раздел 4. Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения в не обнаружены.

Книга 1. Глава 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Книга 1. Глава 10. Раздел 1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»

Согласно требованиям законодательства о раскрытии информации организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, представляют отчеты о результатах хозяйственной деятельности.

В Табл. 1.62 - Табл. 1.63 представлены результаты хозяйственной деятельности АО «Татэнерго».

Табл. 1.63. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Татэнерго» за 2016 год

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс. руб. | 1 934 967,42 |
| 1.1 | передача и сбыт тепловой энергии | тыс. руб. | 1 934 967,42 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 1 835 430,84 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 924 133,80 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 81 864,67 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,54 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 23 122,9740 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 12 055,19 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 77 339,62 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 27 300,43 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 1 861,59 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 39 571,77 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 37 134,68 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 47 602,63 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | есть |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 586 566,48 |
| 2.15.1 | Оплата услуг по передаче прочих теплосетевых организаций | тыс руб | 586 566,48 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 99 536,58 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 914,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 914,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | http://www.tatgencom.ru/upload/iblock/65e/otchet-rsbu-tatenergo-za-2016g.-s-az.pdf |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 0,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 874,40 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 1 866,2800 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс. Гкал | 1 487,8445 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 1 380,5255 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 107,3190 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес | 225,22 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 189,8440 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 143,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 0,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 0,0000 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 0,01 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 0,00 |
| 20 | Комментарии | x | Нормативы технологических потерь утверждены приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 10.07.2015 № 203-ОД и указаны в тыс. Гкал |

Табл. 1.64. Бухгалтерский баланс АО «Татэнерго» на 31.12.2016г., тыс. руб.

Табл. 1.62. Бухгалтерский баланс АО «Татэнерго» на 31.12.2016г.(продолжение)

В Табл. 1.64 представлены результаты хозяйственной деятельности АО «ВКиЭХ».

Табл. 1.65. Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности АО «ВКиЭХ»

|  | Наименование статьи затрат | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата покупной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего | тыс. руб. | 102 757,37 | 134 986,99 | 105 034,29 | 98 266,01 | 143 660,58 |
| 2.1 | затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор.вода) | тыс. руб. | 3 448,70 | 2 893,20 | 3 244,60 | 4 773,31 | 8 971,26 |
| 2.2 | потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 99 308,68 | 132 093,79 | 101 789,69 | 93 492,70 | 134 689,32 |
| 3 | Электроэнергия на технологические цели (без учета затрат на электроэнергию на хозяйственные и общехозяйственные расходы) | тыс. руб. | 34 755,40 | 37 377,95 | 39 271,29 | 41 903,02 | 43 243,33 |
| 4 | Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих | тыс. руб. | 90 749,94 | 90 919,56 | 90 788,59 | 89 492,21 | 98 830,94 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 27 286,72 | 27 421,34 | 27 688,55 | 26 935,44 | 28 591,79 |
| 6 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе: | тыс. руб. | 182 376,12 | 215 123,28 | 194 561,59 | 224 102,59 | 206 709,37 |
| 6.1 | Амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | 96 458,10 | 100 884,46 | 101 522,75 | 103 338,54 | 102 653,90 |
| 6.2 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 85 918,02 | 114 238,83 | 93 038,85 | 120 764,05 | 104 055,47 |
| 6.2.1 | капитальный ремонт, в том числе: | тыс. руб. | 84 459,66 | 113 756,21 | 92 344,19 | 119 691,84 | 104 055,47 |
| 6.2.1.1 | материалы и запасные части для капитального ремонта | тыс. руб. | 39 223,54 | 73 414,22 | 48 165,68 | 60 947,92 | 69 242,79 |
| 6.2.1.2 | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | 13 223,53 | 27 962,57 | 30 578,44 | 38 771,03 | 26 737,85 |
| 6.2.1.3 | отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | 4 044,66 | 8 576,56 | 9 442,64 | 11 923,15 | 8 074,83 |
| 6.2.1.4 | услуги сторонних организаций по капитальному ремонту | тыс. руб. | 27 967,93 | 3 802,85 | 4 157,43 | 8 049,74 |  |
| 6.2.2 | текущий ремонт, в том числе: | тыс. руб. | 1 458,37 | 482,62 | 694,66 | 1 072,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | материалы и запасные части для текущего ремонта | тыс. руб. | 1 024,50 | 328,23 | 346,66 | 439,10 |  |
| 6.2.2.4 | услуги сторонних организаций по текущему ремонту | тыс. руб. | 433,87 | 154,38 | 348,00 | 633,11 |  |
| 7 | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 66 083,79 | 62 801,80 | 65 747,21 | 75 730,41 | 73 439,12 |
| 8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 29 594,86 | 27 010,86 | 31 176,09 | 32 544,15 | 35 299,92 |
| 8.2 | отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 8 837,70 | 8 151,78 | 9 583,00 | 9 803,90 | 10 212,27 |
| 8.3 | амортизация основных средств цехового назначения | тыс. руб. | 3 287,72 | 3 224,40 | 3 398,25 | 3 955,63 | 3 876,92 |
| 8.4 | электроэнергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 854,82 | 786,05 | 820,10 | 884,41 | 914,54 |
| 8.5 | затраты на ремонт цеховые | тыс. руб. | 4 076,14 | 5 763,49 | 5 257,71 | 7 326,62 | 4 706,85 |
| 8.7 | прочие расходы | тыс. руб. | 19 432,55 | 17 865,23 | 15 512,05 | 21 215,70 | 18 428,62 |
| 9 | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 38 834,12 | 44 755,90 | 43 877,20 | 49 027,13 | 39 519,11 |
| 9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 20 841,84 | 25 106,52 | 23 740,42 | 27 886,85 | 20 573,99 |
| 9.2 | отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП | тыс. руб. | 5 666,72 | 6 701,54 | 6 481,03 | 7 758,76 | 5 952,06 |
| 9.3 | амортизация основных средств общехозяйственного назначения | тыс. руб. | 127,22 | 119,66 | 128,04 | 118,03 | 118,02 |
| 9.4 | электроэнергия на общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 144,44 | 152,72 | 156,76 | 172,57 | 177,76 |
| 9.8 | средства на страхование | тыс. руб. | 2 250,71 | 2 707,59 | 2 370,22 | 2 565,73 | 2 068,79 |
| 9.9 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс. руб. | 15,07 | 12,02 | 7,16 | 20,90 | 7,16 |
| 9.10 | арендная плата | тыс. руб. | 3 028,57 | 3 290,39 | 2 760,80 | 2 526,69 | 2 760,80 |
| 9.12 | непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс. руб. | 3 149,06 | 3 530,15 | 4 650,70 | 4 421,58 | 4 940,80 |
| 9.12.4 | другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.12.5 | прочие расходы | тыс. руб. | 3 610,48 | 3 135,30 | 3 582,05 | 3 556,02 | 2 919,73 |
| 10 | Всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 542 843,46 | 613 386,81 | 566 968,71 | 605 456,80 | 633 994,24 |

Результаты деятельности филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» представлены в виде отчета за 2016 год и предложения на 2017 год.

Табл. 1.66. Основные показатели деятельности филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | МВт | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| 2. | Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нvжлы | МВт | 606,4 | 602,9 | 632,6 |
| 3. | Производство электрической энергии | млн. кВт·ч | 4 604 5 | 3 97,3 6 | 3 973 3 |
| 4. | Полезный oтпуск электрической энергии | млн. кВт·ч | 4 071 6 | 3 487,6 | 3 485,8 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 16 238,1 | 17 016,2 | 17 862,0 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 16 235 5 | 17 016,2 | 17 862,0 |
| 7. | Необходимая валовая выручка всего | млн. рублей | 6 152 3 | 4 157 7 | 4 420,0 |
| 7 . 1. | относимая на электрическую энергии | млн. рублей | 5 276,9 | 3 220 5 | 3 387,5 |
| 7.2. | относимая на электрическую мощность | млн. рублей | 875 3 | 937 1 | 10324 |
| 8. | Топливо всего |  | 12 034 4 | 9 189 3 | 9456 О |
| 8.1. | топливо на электрическую энергию | млн. рублей | 4 027,1 | 3 21 1,4 | 3 378,0 |
| 8.2. | топливо на тепловую энергию | млн. рублей | 8 007,3 | 5 977 9 | 6 078 1 |
| 9. | Амортизация | млн. рублей |  |  |  |
| 11. | Расходы на производство, всего | млн. рублей | 5 025,8 | 4 146 9 | 4 408 6 |
| 11.1. | относимые на электрическую энергии | млн. рублей | 4 328,3 | 3 215,3 | 3 382 О |
| 11.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | 697,5 | 931,6 | 10266 |
| 16. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) | % | 22,4% | 0,26% | 0,26% |

Табл. 1.67. Бухгалтерский баланс ОАО «ТГК-16» на 31.12.2016г., тыс. руб.

Рис. 1.14. Структура затрат на производственную деятельность ОАО «ТГК-16» (2015 год)

Результаты деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ» представлены в Табл. 1.68.

Табл. 1.68. Структура затрат на осуществление производственной деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ», руб.

| № п/п | Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы |  |  |  |  |  |
| 2 | Вспомогательные материалы | 2 014 140,16 | 57 944 563,10 | 22 795 710,59 | 34 310 821,96 | 52 106 680,86 |
|  | из них на ремонт | 1 797 048,30 | 2 860 213,59 | 2 107 440,91 | 2 996 386,68 | 4 689 601,28 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 41 074 442,31 | 52 030 490,07 | 34 398 387,58 | 106 464 766,88 | 62 734 085,00 |
|  | из них на ремонт | 39 498 250,56 | 47 781 854,76 | 31 649 116,76 | 113 477 044,22 | 59 140 451,55 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 1 915 310 428,82 | 1 979 394 965,15 | 1 689 708 907,05 | 1 586 493 241,71 | 1 906 897 369,08 |
|  | уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | природный газ | 1 911 423 133,10 | 1 957 859 935,15 | 1 645 332 332,57 | 1 172 426 821,26 | 1 879 861 831,12 |
|  | мазут | 3 887 295,72 | 21 535 030,00 | 44 376 574,48 | 414 066 420,45 | 27 035 537,96 |
| 5 | Энергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Энергия на технологические цели |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 128 163 380,78 | 152 354 553,36 | 134 152 894,51 | 132 422 368,54 | 153 648 386,90 |
|  | из них на ремонт | 16 320 969,96 | 23 293 730,85 | 19 923 015,73 | 18 322 993,25 | 23 047 258,03 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 34 846 766,19 | 40 948 966,13 | 38 545 227,79 | 38 033 325,82 | 46 340 353,49 |
|  | из них на ремонт | 4 531 073,72 | 6 632 305,64 | 5 420 714,80 | 5 238 963,36 | 6 487 649,49 |
| 8 | Амортизация основных средств | 81 328 176,94 | 93 570 249,01 | 85 565 081,37 | 2 418 898,34 | 87 526 935,61 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 97 035 865,09 | 185 774 078,80 | 81 942 340,92 | 144 794 242,28 | 150 344 633,21 |
| 9.1 | Целевые средства на НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Средства на страхование | 3 491 603,62 | 2 758 195,56 | 1 841 681,34 | 1 326 197,09 | 1 587 486,19 |
| 9.3 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 420 653,39 | 548 771,29 | 500 105,29 | 417 724,60 | 1 300 339,37 |
| 9.4 | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 32 943 245,23 | 33 624 879,73 | 27 363 820,07 | 26 845 104,05 | 35 757 612,70 |
|  | Налог на землю | 9 110 862,72 | 9 202 053,82 | 7 214 259,64 | 7 258 375,30 | 10 885 274,78 |
|  | Налог на пользователей автодорог | 615,89 | 1 027,73 | 847,70 | 719,92 | 890,20 |
|  | Налог на имущество | 23 831 766,62 | 24 421 798,18 | 20 148 712,73 | 19 586 008,83 | 24 871 447,72 |
| 9.8 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 60 180 362,85 | 148 842 232,22 | 52 236 734,22 | 116 205 216,54 | 111 699 194,95 |
|  | Арендная плата | 0,00 | 2 670,23 | 6 576,46 | 0,00 |  |
| 10 | Итого расходов | 2 299 773 200,29 | 2 562 017 865,62 | 2 087 108 549,81 | 2 044 937 665,53 | 2 459 598 444,15 |
|  | из них на ремонт | 62 147 342,54 | 80 568 104,84 | 59 100 288,20 | 140 035 387,51 | 93 364 960,35 |
| 11 | Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |  |
| 12 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |  |
| 13 | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |  |

Рис. 1.15. Структура затрат на производственную деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ» за 2016 год

Табл. 1.69. Технико-экономические показатели деятельности ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

| Наименование параметра | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | 4 529,70 | 4 118,52 | 3 722,62 | 4 216,71 | 3 664,40 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 4 118,30 | 3 919,22 | 3 256,39 | 3 209,56 | 3 300,30 |
| Собственные нужды, тыс. Гкал | 411,40 | 199,30 | 466,23 | 1 007,15 | 364,10 |
| Расход топлива, т у.т., в том числе | 916 653 | 912 164 | 834 870 | 1 268 348 | 896 757 |
| Природный газ | 915 571 | 906 385 | 813 606 | 754 584 | 886 225 |
| Мазут | 1 082 | 5 779 | 21 264 | 513 764 | 10 532 |
| Нормативный УРУТ на отпуск т/э, кг у.т./Гкал | 136,2 | 136,8 | 136,8 | 140,4 | 140,4 |
| Фактический УРУТ на отпуск т/э, кг у.т./Гкал | 140,4 | 141,8 | 142,8 | 146,6 | 144,4 |
| Превышение утвержденного норматива, % | 3,1% | 3,7% | 4,4% | 4,4% | 2,8% |
| Потребление у.т. на отпуск тэ, т у.т. | 578 209 | 555 745 | 464 986 | 470 486 | 476 563 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВтч, в т.ч.: | 1 323 460 | 1 332 819 | 1 275 187 | 2 320 618 | 1 361 216 |
| В конденсационном режиме | 202 643 | 226 584 | 240 081 | 1 129 020 | 352 172 |
| В теплофикационном режиме | 1 120 817 | 1 106 235 | 1 035 106 | 1 191 598 | 1 009 044 |
| Собственные нужды, тыс. кВтч | 161 177 | 161 681 | 154 681 | 256 805 | 169 001 |
| Отпуск э/э потребителям, тыс. кВтч | 1 162 283 | 1 171 138 | 1 120 506 | 2 063 813 | 1 192 215 |
| Нормативный УРУТ на отпуск э/э, кг у.т./Гкал | 304,2 | 303,4 | 314,6 | 326,5 | 326,5 |
| Фактический УРУТ на отпуск э/э, кг у.т./Гкал | 291,2 | 304,3 | 330,1 | 386,6 | 352,4 |
| Превышение утвержденного норматива, % | -4,3% | 0,3% | 4,9% | 18,4% | 7,9% |

В Табл. 1.70 представлены технико-экономические показатели деятельности филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» за 2017 год, определенные на основании сведений о фактическом отпуске тепловой энергии, плановом отпуске электроэнергии и утвержденных нормативов удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии.

Табл. 1.70. Технико-экономические показатели деятельности филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ»

| Наименование показателя | янв. | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, тыс. Гкал, в том числе: | 1909,17 | 1657,97 | 1697,22 | 1427,68 | 1379,04 | 1219,7 | 1175,43 | 1165,91 | 1157,9 | 1576,25 | 1709,32 | 1786,42 | 17 862,012 |
| в ГВ | 368,979 | 311,032 | 258,776 | 197,769 | 31,982 | 0,053 | 19,812 | 39,29 | 23,082 | 201,661 | 227,697 | 293,77 | 1 973,900 |
| в паре | 1540,19 | 1346,94 | 1438,45 | 1229,91 | 1347,06 | 1219,64 | 1155,62 | 1126,62 | 1134,82 | 1374,59 | 1481,63 | 1492,65 | 15 888,112 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,3 |
| Потреление условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т. | 260 219,73 | 225 981,72 | 231 331,22 | 194 592,10 | 187 963,29 | 166 244,70 | 160 211,25 | 158 913,67 | 157 821,77 | 214 843,42 | 232 980,86 | 243 488,50 | 2 434 592,24 |
| Отпуск электроэнергии, млн. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3881,56 |
| Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г у.т./кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,5 |
| Потребление условного топлива на выработку электроэнергии, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 092 659 |
| Итого расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 527 251,38 |

Книга 1. Глава 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Книга 1. Глава 11. Раздел 1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации

Тарифы на производство, передачу и поставку тепловой энергии потребителям города Нижнекамска установлены Протоколом заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 40-пр.

Табл. 1.71. Динамика тарифов на производство, поставку и передачу тепловой энергии потребителям города Нижнекамска

| Источник / Тип тарифа | период | Вода | Отборный пар давлением свыше 13 кг/см2 | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО "ТГК-16" - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 472,59 | 641,46 | 696,21 |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 508,34 | 694,69 | 751,79 |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 486,00 | 678,00 | 730,00 |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 501,28 | 717,29 | 775,51 |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 457,37 | - | - |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 475,24 | - | - |
| ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 487,00 | 665,00 | 725,00 |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 523,81 | 701,52 | 760,74 |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 506,00 | 680,00 | 730,00 |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 523,77 | 699,15 | 760,15 |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 523,77 | - | - |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 560,73 | - | - |
| АО "Татэнерго" г. Нижнекамск/ на компенсацию потерь тепловой энергии | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 487,00 | - | - |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 503,23 | - | - |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 494,08 | - | - |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 510,17 | - | - |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 485,95 | - | - |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 506,32 | - | - |
| АО "Татэнерго" г. Нижнекамск/ потребителям, другим ТСО (без НДС) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1218,64 | - | - |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1260,96 | - | - |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1260,96 | - | - |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1287,06 | - | - |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1283,05 | - | - |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1336,14 | - | - |
| АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" / передача тепловой энергии | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 407,81 | - | - |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 413,75 | - | - |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 413,75 | - | - |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 454,52 | - | - |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 440,93 | - | - |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 456,42 | - | - |

Рис. 1.16. Динамика роста тарифов на отпуск горячей воды с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ

Рис. 1.17. Динамика роста тарифов на пар давлением свыше 13 кг/см2 с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ

Рис. 1.18. Динамика роста тарифов на острый и редуцированный пар с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ

Книга 1. Глава 11. Раздел 2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифов на осуществление регулируемых видов деятельности совпадает со структурой затрат на осуществления этой деятельности, раскрытых в разделе 1.10.

Книга 1. Глава 11. Раздел 3. Плата за подключение к системе теплоснабжения

Размер установленной платы за подключение к централизованным сетям теплоснабжения утверждается для АО «Татэнерго» и АО «ВКиЭХ».

Табл. 1.72. Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, тыс. рублей/Гкал/час

| № п/п | Наименование | Подключаемая тепловая нагрузка заявителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | > 0,1 Гкал/час ≤ 1,5 Гкал/час | > 1,5 Гкал/час | > 0,1 Гкал/час ≤ 1,5 Гкал/час | > 1,5 Гкал/час |
|  |  | АО "ВКиЭХ" |  | АО "Татэнерго" |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | 5,354 | 57,08 | 8,006 | 10,35 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час | - | - | - | - |
| 2.1 | Подземная прокладка, в том числе: | - | - | - | - |
| 2.1.1 | канальная прокладка | - | - | - | - |
|  | 50-250 мм | - | - | 4 352,534 | 1273,94 |
| 2.2 | бесканальная прокладка | - | - | 2 320,159 | - |
| 2.2.1 | 50-250 мм | 2 428,111 | 244,326 | - | - |
| 2.2.2 | 251-400 мм | 1479,331 | - | - | - |

Книга 1. Глава 11. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190:

- Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

- Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

- Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

Решения об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, а также платы за подключение к системе теплоснабжения принимаются органами регулирования.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий, в городе Нижнекамске в настоящее время не установлена.

Книга 1. Глава 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения

Книга 1. Глава 12. Раздел 1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время в городе Нижнекамск обслуживаются 70941 м водяных тепловых сетей, в том числе подземной прокладки 33165 м. Средний диаметр магистральных тепловодов, находящихся на балансе филиала АО «Татэнерго» «Нижнекамские тепловые сети», составляет 652 мм.

Снабжение теплом осуществляется от Нижнекамских ТЭЦ. Распределение внутриквартального теплоснабжения и подготовка горячей воды осуществляется в 95-ти центральных тепловых пунктах.

Схема теплоснабжения традиционная - централизованная, с закрытым разбором.

Централизованное теплоснабжение является экологически безопасным и надежным способом обеспечения теплом, но имеет ряд недостатков.

Основным недостатком систем централизованного теплоснабжения крупных городов является применение центрального регулирования теплового потребления по совмещенной нагрузке - отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Подача теплоты потребителям производится по усредненному параметру для каждого вида тепловой нагрузки, измеряемому в одной или нескольких контрольных точках, и в качестве основного метода центрального регулирования принят качественный метод, заключающийся в регулировании отпуска тепла за счет изменения температуры теплоносителя на входе в местные отопительные системы при сохранении постоянного количества (расхода) теплоносителя. При этом температура в подающем трубопроводе тепловой сети не должна снижаться ниже уровня, определяемого условиями горячего водоснабжения, температура в местах водоразбора должна быть не менее 60 при закрытой схеме теплоснабжения.

Основная часть внутриквартальных тепловых сетей города Нижнекамск, находящихся на балансе ОАО «ВКиЭХ» введена в эксплуатацию в 1970-1980г.г.

На сегодняшний день протяженность тепловых сетей г.Нижнекамска требующих замены составляет 160,2 км из 270,7 км (в 2-х трубном измерении), износ тепловых сетей составляет – 59 %.

Также необходимо отметить о высоких тепловых потерях при транспортировке тепловой энергии, причинами которых являются изношенность трубопроводов тепловых сетей, использование минераловатной изоляции.

Решением данных проблем послужит реконструкция тепловых сетей с использованием современных изолирующих материалов (например, ППУ трубы), использование при прокладке сетей ГВС трубопроводы из «сшитого» полиэтилена, капитальный ремонт внутриквартальных сетей с реконструкцией подземных ЦТП.

Из-за отсутствия средств на поддержание сетей в исправном состоянии коммунальными службами города Нижнекамск было демонтировано порядка 95 км циркуляционных трубопроводов ГВС.

Кроме того в городе имеются подземные ЦТП, в которых проектом предусмотрена однотрубная прокладка сетей горячего водоснабжения, т.е. без циркуляционных трубопроводов – это 18 км сетей, что приводит к увеличению расхода на подпитку в них.

Восстановление циркуляционных линий горячего водоснабжения с применением полимерных материалов позволит вести экономичный режим подготовки горячей воды за счет снижения затрат на тепловую и электрическую энергию (частотное регулирование), повысит качество предоставляемых коммунальных услуг.

Книга 1. Глава 12. Раздел 2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Подземные ЦТП в городе Нижнекамск введены в эксплуатацию 1962-1969 годах. И на сегодняшний день в них установлено оборудование, которое имеет как физический, так и моральный износ (теплообменники, насосы). Для безопасного теплоснабжения города необходимо провести их модернизацию.

Физический износ теплообменников в ЦТП приводит к увеличению накипеобразования в водогрейных котлах и снижению их КПД.

В качестве решения данной проблемы можно рассмотреть вариант установки кожухотрубчатых теплообменников нового поколения из нержавеющей стали (водоводяные подогреватели интенсифицированные). Они позволят снизить затраты тепловой энергии на подогрев теплофикационной воды в системе квартального отопления. Снижение происходит за счет того, что в новых аппаратах применены нержавеющие трубки с накаткой кольцевых турбулизаторов потока жидкости на их внутренней поверхности. Данное техническое решение позволит снять проблему отложений в трубном пространстве и увеличить коэффициент теплопередачи в трубах более, чем в два раза. При этом гидравлические потери на теплообменниках отопления сведены к «0». Благодаря этому использование новых теплообменных аппаратов дает возможность выдерживать температуру горячей воды не ниже 60оС на выходе из ЦТП в часы максимального водоразбора.

Не соответствует современным требованиям система диспетчеризации системы теплоснабжения на разных уровнях (ЦТП, жилые дома, промышленные теплопотребители), что не позволяет: своевременно обнаруживать и предотвращать отключения в работе систем теловодоснабжения, осуществлять постоянный контроль за основными параметрами систем, своевременно предупреждать и ликвидировать нештатные ситуации.

Реконструкция подземных ЦТП с заменой и установкой более усовершенствованного и технологичного оборудования в ЦТП, позволит оперативно передавать данные о потерях для их дальнейшего предотвращения, непосредственно на пульт в диспетчерскую службу.

Реконструкция данных ЦТП позволит провести автоматизацию и диспетчеризацию, что приведет к снижению технологических потерь и эксплуатационных расходов одновременно с повышением оперативности и эффективности обслуживания. Контроль будет осуществляться круглосуточно, что дает возможность своевременно корректировать параметры протекания технологических процессов.

Автоматизация, диспетчеризация центральных и индивидуальных тепловых пунктов позволяет:

- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха;

- ограничивает максимальный расход воды из тепловой сети на тепловой пункт путем перекрытия клапана регулятора теплоты на отопление;

- поддерживает требуемый перепад давлений в подающем и обратном трубопроводе тепловых сетей на вводе индивидуальных тепловых пунктов;

- поддерживает заданную температуру воды, которая поступает в систему горячего водоснабжения здания;

- возможность фиксировать различные сезоны реализуется зима, лето, межсезонье и определить алгоритм работы системы для каждого такого периода.

В системе автоматизации реализована очень удобная функция поддержки графика съема тепла, которая нужна для соблюдения температурного графика

Работы по реконструкции подземных ЦТП в городе Нижнекамск уже начаты. Завершение работ по автоматизации технологических процессов в оставшихся ЦТП позволит создать единую систему диспетчеризации, повысить качество коммунальных услуг теплоснабжения и подачи горячей воды, существенно снизить потребление электрической и тепловой энергии.

Табл. 1.73. Информация по текущему состоянию автоматизации ЦТП АО «ВКиЭХ»

| № ЦТП | Регулятор давления ТС | Автоматическое управление температурой ГВС, контроль параметров | Наличие ЧРП для регулирования давления ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-2 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-4 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-5 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-6 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-7 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-8 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-9 | _ | в работе мех. рег. прямого действия | _ |
| ЦТП-10 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-11 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-12 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Mitsubishi отключен |
| ЦТП-13 | отключена | Автоматизирована Инт/автоматика в работе через регулятор ТРМ с эл.затвором | Установлен Siemens M-430 Отключена |
| ЦТП-14 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-15 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-16 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-17 | _ | Подземка, неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-18 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-19 | _ | неавтоматизирована |  |
| ЦТП-20 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-21 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-22 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-23 | отключена | Автоматизирована Инт/автоматика в работе через регулятор ТРМ с эл.затвором | Установлен Siemens M-430 неиправен |
| ЦТП-24 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-25 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-26 | _ | Автоматизирована автоматика МАЯК, регулятор ГВС в ручном режиме | _ |
| ЦТП-27 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-28 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-29 | _ | в работе новая автоматика Диспетчер 1-й этап | _ |
| ЦТП-30 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-31 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-32 | отключена | в работе автоматика МАЯК | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-33 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-34 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-35 | отключена | Автоматизирована Инт/автоматика в работе через регулятор ТРМ с эл.затвором | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-36 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-37 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-38 | _ | в работе новая автоматика Диспетчер 1-й этап | _ |
| ЦТП-39 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-40 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-41 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-42 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-43 | _ | в работе мех. рег. прямого действия | _ |
| ЦТП-44 | _ | в работе новая автоматика Диспетчер 1-й этап | _ |
| ЦТП-45 | _ | в работе новая автоматика Диспетчер 1-й этап | _ |
| ЦТП-46 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-47 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-48 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-49 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-50 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-51 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-52 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-53 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-54 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-55 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-56 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-57 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-58 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-59 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-60 | отключена | Автоматизирована Инт/автоматика в работе через регулятор ТРМ с эл.затвором | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-61 | отключена | Автоматизирована Инт/автоматика в работе через регулятор ТРМ с эл.затвором | Установлен Altivar 32 в работе |
| ЦТП-62 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-63 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 отключен |
| ЦТП-64 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-65 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-66 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-67 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-68 | отключена | Автоматизирована Инт/автоматика в работе через регулятор ТРМ с эл.затвором | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-69 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-70 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-71 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-72 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-73 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-74 | отключена | в работе Инт/автоматика | Установлен Siemens M-430 |
| ЦТП-75 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-76 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-77 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-78 | _ | неавтоматизирована |  |
| ЦТП-79 | отключена | Автоматизирована Инт/автоматика в работе через регулятор ТРМ с эл.затвором | Установлен Siemens M-430 неисправен |
| ЦТП-80 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-81 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-82 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-83 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-84 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-85 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-86 | отключена | Автоматизирована Кама/автоматика эл. затвор ГВС в ручном режиме | Установлен не используется |
| ЦТП-87 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-88 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-89 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-90 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-91 | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП-92 | _ | Автоматизирована Кама /автоматика отключена | Установлен отключена |
| ЦТП п.Афанасово | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП п. Строит. | _ | неавтоматизирована | _ |
| ЦТП п. Кр. Ключ | _ | неавтоматизирована | _ |

Книга 1. Глава 12. Раздел 3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В планах развития города предусмотрен ввод жилья и социальных объектов, предполагается увеличение тепловой нагрузки, что приведет к дефициту тепловой энергии.

Для предупреждения кризиса развития, с которым уже начинает сталкиваться город, необходимо провести реконструкцию магистральных сетей теплоснабжения, строительство новых тепловых сетей, перекладку ряда участков тепловых сетей на большие диаметры, реконструкцию ПНС с увеличением мощности перекачивающих насосов.

Книга 1. Глава 12. Раздел 4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом перед теплоснабжающими организациями города не стоит, в качестве основного топлива используется природный газ, в качестве резервного топлива используется мазут марки М-100, поставляемый с расположенного в непосредственной близости нефтеперерабатывающего завода.

Перебои с поставками за последние 15 лет не зафиксированы.

Книга 1. Глава 12. Раздел 5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, за последние 3 года не выдавались.

Приложения

Приложение 1.1 Принципиальные схемы

Рис. 2.1. Принципиальная тепловая схема станции (упрощенный вариант) филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1)

Коллектор пара 12 ата

пара 12 ата с т/а ст.№1

Конд-т в ДВД-1,2

Конд-т в ДВД-5,6

ПБ-1

ПБ-2

ПСГ-1

ПСГ-1

ПСГ-1

ПСГ-2

ПСГ-2

БУ т/а ст.№5

БУ т/а ст.№7

БУ т/а ст.№10

В линию ОК после ПНД-1

В линию ОК после ПНД-2

В линию ОК после ПНД-1

В линию ОК после ПНД-1

В линию ОК после ПНД-2

В линию ОК после ПНД-2

Пар 1,2 ата

Пар 2,5 ата

пара 12 ата с т/а ст.№3

Коллектор пара 1,2 ата

Конд-т   в ДВД-3,4

Линия конд-та ОБ, ПСВ и ПХОВ

ПВК-1

2 × ПТВМ-100

ПВК-2

3 × ПТВМ-180

II линия  800

I линия  800

ОБ ШЗ-1

ОБ ШЗ-2

ПБ ШЗ

Прямая сетевая вода

Конденсат

Пар

Условные обозначения

150

Вода прямая на ШЗ

Вода прямая на НХ и Город

ПСГ-2

Рис. 2.2. Принципиальная схема теплофикационной установки филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1)

Рис. 2.3. Принципиальная тепловая схема станции (упрощенный вариант) ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2)

Рис. 2.4. Принципиальная схема теплофикационной установки ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) Часть1

Рис. 2.5. Принципиальная схема теплофикационной установки ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) Часть 2

Приложение 1.2 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

| Потребитель | Отопление | Вентиляция | ГВС расчетный среднечасовой | ГВС максимально-часовой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ" , Спец корпус (ул.Ахтубинская, 18)СО | 0,049514 | 0 | 0 | 0 |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ" АБК (СО) | 0,104622 | 0 | 0 | 0 |
| Служба судебных приставов ( Студенческая ул д.25-а ) (СО) | 0,03384 | 0 | 0 | 0 |
| Управление Росреестра по РТ(Школьный бульвар 2А), СО | 0,048601793 | 0 | 0 | 0 |
| Прокуратура РТ ( 30 лет Победы ул д.3 ) (СО) | 0,011244 | 0 | 0 | 0 |
| Прокуратура РТ (Студенческая 7, 5 этаж)гвс | 0 | 0 | 0,00011665 | 0,005145 |
| Прокуратура РТ (Студенческая 7, 5 этаж)со | 0,075248 | 0 | 0 | 0 |
| Управление судебного департамента ( Студенческая ул д.7 ) (ГВС) | 0 | 0 | 0,00560175 | 0,01490925 |
| Управление судебного департамента в Республике Татарстан ( Студенческая ул д.7 ) (СО) | 0,054668 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБУ "ФКП Росреестра" | 0,002488652 | 0 | 0 | 0 |
| ФБУ "МРУИИ №5 УФСИН по РТ", СО | 0,023342 | 0 | 0 | 0 |
| СУ СК России по Республике Татарстан (ул.Студенческая, 7) ГВС | 0 | 0 | 0,00035 | 0,006 |
| СУ СК России по Республике Татарстан (ул.Студенческая, 7) СО | 0,020505 | 0 | 0 | 0 |
| Татарстанстат ( Студенческая ул д.35 ) (СО) | 0,011366 | 0 | 0 | 0 |
| Магазин "Райхан" (ул.Б.Урманче,2) (СО) | 0,011385 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная Соборная Мечеть (пр.Химиков, 59) (СО) | 0,102901 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная Соборная Мечеть (пр.Химиков, 59)ГВС | 0 | 0 | 0,0010395 | 0,0085245 |
| ТИЗ "Строй-дело",( Шинников 9, п.3) (СО) | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖИЛТЕХСЕРВИС" ( Чабьинская ул д.7 ),СО | 1,1502 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.22-а ),СО | 0,3401 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.28 ),СО | 0,314 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.1 ),СО | 1,40782 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.1-а ),СО | 0,193563302 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.3 ),СО | 0,388 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.7 ),СО | 0,6358 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.7), СО | 0,272227 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.9), СО | 0,50260939 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.1/25 ),СО | 0,289 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.3 ), СО | 0,289 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.5 ),СО | 0,82679 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.5-а ),СО | 1,103103 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.80-а ),СО | 0,272961965 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.82-а ),СО | 0,368098733 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.11), СО | 0,4855 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.13 ),СО | 0,55860172 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.15 ),СО | 0,3572 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.2-а ), СО | 0,712425 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Спортивная ул д.21 ),СО | 0,451995552 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.2 ),СО | 2,0411 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.16 ),СО | 0,9828 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.16-а ),СО | 0,7004 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.18 ),СО | 0,316 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.20 ),СО | 0,316 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.22 ),СО | 0,316 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.1-б ),СО | 0,3881 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.25-а ),СО | 0,2533 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.27-а ),СО | 0,388 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.13а), СО | 0,6817 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.17 ),СО | 0,475454 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.19-а ),СО | 0,6617 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.21/10 ),СО | 0,330179 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.31-а ),СО | 0,30633 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.4 ),СО | 0,977300122 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.8/14 ),СО | 2,244055 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.2 ),СО | 0,578459 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.4 ),СО | 0,6644 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.7-а ),СО | 0,205642 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.8 ),СО | 0,384 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.9 ), СО | 0,405043 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Спортивная ул д.19 ),СО | 0,5999 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Спортивная ул д.23 ),СО | 0,289 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.80-б ),СО | 0,196757683 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.80-в ), СО | 0,270583546 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.82-б ),СО | 0,4084 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилтехсервис"( Вахитова пр-кт д.27-б ),СО | 0,388 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Жилтехсервис" (Гагарина д.26) СО | 0,279675245 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Жилтехсервис" (Гагарина ул д.7) (СО) | 0,3377 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Вахитова д.12А) ГВС | 0 | 0 | 0,08415 | 0,29421 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Вахитова д.12А) СО | 0,135194 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.100) СО | 0,712 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.102) СО | 0,85355 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.104) СО | 0,313 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.106) СО | 0,249 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.108) СО | 0,598588704 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.110) СО | 0,819806314 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.112) СО | 0,3625 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.81/24) СО | 0,368175456 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.83) СО | 0,851 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.87) СО | 0,292775731 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.88) СО | 0,97135 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.90) СО | 1,577886013 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.94) СО | 2,270746945 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.95) СО | 0,851 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.96) СО | 0,300463 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.97) СО | 0,195443539 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.99) СО | 0,195342451 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.44) СО | 2,888795 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.46) СО | 0,3325 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.48) СО | 0,41958 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.50) СО | 0,4136932 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.54) СО | 0,38751 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.56) СО | 1,608671275 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.64/29) СО | 0,908347 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.66) СО | 0,271 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Гагарина д.13) СО | 0,2408 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Гагарина д.15) СО | 0,2408 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Гагарина д.17) СО | 0,239824 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.11) СО | 0,734194368 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.3) СО | 0,693636048 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.3-а) СО | 0,257937644 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.5) СО | 0,3144 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Лесная д.23) СО | 0,289956154 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Лесная д.25) СО | 0,188630208 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Лесная д.27 ) СО | 1,673426304 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Менделеева д.17) СО | 1,210705626 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Менделеева д.24-а ) СО | 0,195443539 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Менделеева д.26) СО | 0,69348 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой"( Юности ул д.6 )СО | 0,19095321 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой"со ( Тукая ул д.30 ) | 0,1931 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой со ( Строителей пр-кт д.29 ) | 0,238417344 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой со ( Строителей пр-кт д.31 ) | 0,233564602 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Спортивная ул д.3 ) со | 0,84470688 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Спортивная ул д.5 ) со | 0,810213581 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Спортивная ул д.5-а ) со | 0,252342605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13 ) (со) | 0,185805809 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.11 )со | 0,226011203 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.3 ) со | 0,366468365 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.5 ) со | 0,347786266 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.7 ) со | 0,363418618 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.3 ) со | 0,460474762 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.3-а ) со | 0,358565875 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.4 ) со | 0,53322624 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.6 ) со | 0,305665229 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.8 ) со | 0,798369178 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Юности ул д.10 ) СО | 0,222132119 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.25 ), со | 0,22633344 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.24 )со | 0,350746 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.32 ) СО | 0,184012508 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" (Юностиул д.9) со | 0,343343992 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул.Тукая ,26) СО | 0,194432659 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул.Юности-9б) СО | 0,235262102 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со ( Строителей пр-кт д.33 ) | 0,331731936 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со ( Строителей пр-кт д.33-а ) | 0,338445216 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со ( Тукая ул д.20 ) | 0,348476774 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со ( Тукая ул д.22 ) | 0,233737229 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со( Юности ул д.9-в ) | 0,196232026 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"( Юности ул д.8 )СО | 0,18693193 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"(ж.д. Строителей пр-кт д.27 )СО | 0,23049951 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"(ж.д. Юности-1)со | 0,302416001 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.52 ) | 0,445263091 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Тукая ул д.34 ) | 0,2374 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Тукая ул д.36 ) | 0,2374 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Тукая ул д.40 ) | 0,230667782 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.44 ) | 0,418352429 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.46 ) | 0,189721958 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.46-а ) | 0,190025222 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.46-б ) | 0,1931 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.48 ) | 0,194735923 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.50 ) | 0,245050065 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со( Тукая ул д.38 ) | 0,193098298 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со( Юности ул д.9-а ) | 0,237304858 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11 )со | 0,237093869 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11-а )со | 0,184916339 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11-б )со | 0,237266496 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11-в )со | 0,224814321 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13-а )со | 0,190374987 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13-б )со | 0,194796576 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13-в )со | 0,194796576 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.20-а ) СО | 0,204646799 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.22 )со | 0,226791861 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.22-а )со | 0,233564602 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.24 )со | 0,241658899 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.26 )со | 0,244056499 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.28 )со | 0,228556495 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.13 )со | 0,358677124 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.9 )со | 0,353493704 | 0 | 0 | 0 |
| УК "Мастерстрой" ( Химиков пр-кт д.54 )со | 0,346654598 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.5 ) СО | 0,20057881 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.7 ) СО | 0,152068856 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.2 )со | 0,132052032 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.4 ) (СО) | 0,166251917 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.6 ) СО | 0,235712851 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.8 ) СО | 0,235712851 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( ул.Тукая,12 ) СО | 0,236959603 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул. Тукая, 16 ) СО | 0,199592294 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул. Тукая,10 ) СО | 0,236786976 | 0 | 0 | 0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул. Тукая,14 ) СО | 0,193866566 | 0 | 0 | 0 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.15 )со | 0,19183081 | 0 | 0 | 0 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.17 )со | 0,23423593 | 0 | 0 | 0 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.19 )со | 0,234408557 | 0 | 0 | 0 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.21 )со | 0,233890675 | 0 | 0 | 0 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.23 )со | 0,348327164 | 0 | 0 | 0 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.3 )со | 0,190935014 | 0 | 0 | 0 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.3-а )со | 0,197303558 | 0 | 0 | 0 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.3-б )со | 0,19863792 | 0 | 0 | 0 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.5 )со | 0,198173952 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.21 ),ГВС | 0 | 0 | 0,02178 | 0,11922 |
| ООО "Стройхимсервис" (ж.д. ул.Строителей, 45) ГВС-ИТП | 0 | 0 | 0,061425 | 0,167373 |
| ООО "Стройхимсервис" (ж.д. ул.Строителей, 45) СО | 0,2815 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.73 ),СО | 0,26485 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.75 ),СО | 0,2424 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.81),СО | 0,8105 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.83),СО | 1,322 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.17 ),СО | 0,528872198 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Химиков пр-кт д.57 ),СО | 1,47589845 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ул.30 лет Победы, 4 ),СО | 0,556654485 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ул.30 лет Победы, 6 ),СО | 0,4375 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( 30 лет Победы ул д.10 ),СО | 0,350687 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( 30 лет Победы ул д.12/19 ),СО | 0,420487252 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.36 ),СО | 0,293773133 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.38 ),СО | 0,348304147 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.40),СО | 0,17615232 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.42),СО | 0,19007 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.44),СО | 0,19007 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.46),СО | 0,229081997 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.50 ),СО | 0,7141 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.52 ),СО | 0,986 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.54 ),СО | 0,5085 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.56 ),СО | 0,261875462 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.60 ),СО | 0,5085 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.3 ),СО | 0,240684 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Химиков пр-кт д.51 ),СО | 0,6536 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.11 ),СО | 1,272405 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.19 ),ГВС | 0 | 0 | 0,01485 | 0,09387 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.19 ),СО | 0,173125 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.21 ),СО | 0,173125 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.23 ),ГВС | 0 | 0 | 0,01551 | 0,09645 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.23 ),СО | 0,173125 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.25 ),ГВС | 0 | 0 | 0,01485 | 0,09387 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.25 ),СО | 0,173125 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.3 ),СО | 1,169447 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.31 ),СО | 0,645757 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.33 ),СО | 0,966 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.9 ),СО | 1,9182 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.30 ),СО | 0,8593 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.32 ),СО | 1,325088 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.43 ),ГВС-ИТП | 0 | 0 | 0,10374 | 0,32844 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.43 ),СО | 0,351641606 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.10 ),СО | 0,754989051 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.3 ),ГВС-ИТП | 0 | 0 | 0,0868725 | 0,2220075 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.8 ),СО | 0,774943 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ж.д. ул.Б.Урманче ул д.29 ),СО | 2,708374 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"( Студенческая ул д.11а ) СО | 0,30925 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"( Студенческая ул д.13 )СО | 0,034199 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"( Студенческая ул д.5а) СО | 0,30925 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Стройхимсервис" (ж.д. пр.Мира, 77) СО | 0,20172 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ Стройхимсервис ул.Студенческая 9 (СО) | 0,2703 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.19 )СО | 0,461701037 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.20),СО | 0,43248 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.22 ),СО | 0,431395373 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.24 ),СО | 0,343042 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.28 ),СО | 1,284374362 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Мира пр-кт д.61 )СО | 1,445216256 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" (ж.д. ул.Б.Урманче ул д.14 ),СО | 0,959177 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр"( Шинников пр-кт д.1 )СО | 1,572889 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Вахитова пр-кт д.45 )СО | 0,38685 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Вахитова пр-кт д.51 )СО | 1,083142368 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.17 )СО | 1,3735 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.3)СО | 0,811394496 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.5 )СО | 1,362581637 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.7 )СО | 0,43248 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" (пр.Шинников, 23) жилой дом, ГВС | 0 | 0 | 0,0363 | 0,16686 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.31 ),со | 0,331726 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.15 ),со | 0,276985 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.3-в ),со | 0,6864 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" (Шинников пр-кт 33а) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,09504 | 0,33036 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" (Шинников пр-кт 33а) СО | 0,314 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" (пр.Шинников, 27)ГВС | 0 | 0 | 0,04851 | 0,20379 |
| ООО УК ЖКХ Центр (пр.Шинников, 23) жилой дом, СО | 0,2959 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ Центр (пр.Шинников, 27)СО | 0,4243 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр ( Шинников пр-кт д.11 )ГВС | 0 | 0 | 0,084500008 | 0,303300008 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.23 )СО | 1,155659789 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.37 )СО | 1,091713075 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.43 )СО | 1,289809 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.11 )СО | 0,331399 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.13) СО | 0,374954 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.13)ГВС | 0 | 0 | 0,09675001 | 0,33605001 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.13А )ГВС | 0 | 0 | 0,158750016 | 0,494750016 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.13А СО | 0,458892 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.17 )СО | 0,468318413 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.21 )СО | 0,34349 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.5 )СО | 0,455860483 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.7 )СО | 0,461259878 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.9 )СО | 0,435016708 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Вахитова пр-кт д.43 ),со | 0,492232 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.3-а ),со | 0,2646 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.3-б ),со | 0,2646 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.34 ),СО | 0,567870912 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.36 ),СО | 0,41743175 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.38 ),СО | 1,089711533 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.11 ),СО | 0,354825619 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.11-а ),СО | 0,212771059 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.15 ),СО | 0,340957901 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.15-а ),СО | 0,21152213 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.15-б ),СО | 0,24720215 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.19 ),СО | 0,443536819 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.21 ),СО | 0,200815304 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.21-а ),СО | 0,213302938 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.21-б ),СО | 0,241326112 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.25 ),СО | 0,351446 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.32 ),СО | 0,245807706 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.12-а ) (СО) | 0,309994 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.12-б ),СО | 0,67376 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14 ),СО | 0,928 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14-а ),СО | 0,308452 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14-б ),СО | 0,313 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14-в ), СО | 0,313 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.16-г ),СО | 0,425909664 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Вокзальная ул д.28 ),СО | 1,149313018 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Вокзальная ул д.32 ),СО | 1,066770778 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Юности ул д.33 ),СО | 0,276088435 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Юности ул д.35 ),СО | 0,275762362 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Юности ул д.37 ),СО | 0,26782151 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ" Вокзальная"( Вокзальная ул д.18 ),СО | 0,28268663 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ" Вокзальная"( Вокзальная ул д.30 ),СО | 0,609493248 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.12 ),СО | 0,684431 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.2 ),СО | 0,420328051 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.4 ),СО | 0,365797037 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.6 ),СО | 0,403122874 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.6-а ),СО | 0,71037 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.8 ),СО | 0,850752461 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.8-а ),СО | 0,320012467 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.13 ),СО | 0,304733 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.18-а ),СО | 0,3813 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.18-б ),СО | 0,46632361 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.20 ),СО | 0,93036 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.20-а ),СО | 0,21249527 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.20-в ),СО | 0,191258496 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.24 ),СО | 0,941 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.36 ),СО | 0,869148403 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.36-а ),СО | 0,198193133 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.36-б ),СО | 0,183110803 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"(ж.д. Химиков пр-кт д.22 ),СО | 0,64971396 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Вокзальная (ул Корабельная 7), СО | 0,2735203 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Вокзальная (ул.Корабельная 1), СО | 0,92106465 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Вокзальная (улКорабельная 3), СО | 0,5527053 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Вокзальная" (пр.Химиков, 16Б)СО | 0,36471 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.12 ),со | 0,4464 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК ЖКХ +" ( Кайманова ул д.18-а ),СО | 0,297283219 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК " ЖКХ +" ( Гагарина ул д.46 ),СО | 0,43565351 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК " ЖКХ +" ( Менделеева ул д.6 ),со | 0,2166 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.29 ), СО | 0,961219354 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.2-а ),со | 0,761142148 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.27 ),СО | 0,8287 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.31 ),СО | 0,4185 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.34 ),со | 0,261165773 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.35 ),СО | 0,30228749 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.35-а ),СО | 0,296151552 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.36 ),со | 0,272022106 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.37 ),СО | 0,4105 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.38 ),со | 0,261472666 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.41 ),СО | 0,3406 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.41-а ),СО | 0,297033869 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.44 ),СО | 0,262120977 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.45 ),СО | 0,304111584 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.48 ),СО | 0,2972 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.52 ),СО | 0,224647904 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.54 ),СО | 0,207746581 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.12 ),СО | 0,267175117 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.14 ),СО | 0,272444083 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.18 ),СО | 0,769366958 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.2/18 ),СО | 0,439528032 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.6 ),СО | 0,259938202 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.8 ),СО | 0,269931398 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.1 ),СО | 0,30497472 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.1-а ),СО | 0,29442528 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.11 ),со | 0,1083 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.13/50 ),со | 0,252952 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.5 ),СО | 0,3401 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.7 ),СО | 0,3401 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.9 ),со | 0,3401 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.14 ),со | 0,437840122 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.16 ), СО | 0,4464 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.2 ),со | 0,7808 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.2-б ), со | 0,245878675 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.4 ),со | 0,246492461 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.4-а ),со | 0,2661336 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.8 ),со | 0,2921 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.10 )СО | 0,090612691 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.12 )СО | 0,07457184 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.14 )СО | 0,07462368 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.16)СО | 0,088785331 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.18)СО | 0,089077709 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.20)СО | 0,089418816 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.20-а)СО | 0,089516275 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.4 )СО | 0,06977664 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.6 )СО | 0,07519392 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.7 )СО | 0,06858432 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.8 )СО | 0,07428672 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.1 )СО | 0,159 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.1А )СО | 0,094705978 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.2 )СО | 0,073872 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.3 )СО | 0,159 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.3А )СО | 0,094705978 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.4 )СО | 0,07534944 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.5 )СО | 0,159 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.5 А )СО | 0,084005683 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.6)СО | 0,07506432 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.1 )СО | 0,09071015 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.11 )СО | 0,07563456 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.13 )СО | 0,0746496 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.15 )СО | 0,0746496 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.17 )СО | 0,06811776 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.18 )СО | 0,07452 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.20 )СО | 0,07337952 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.3 )СО | 0,07444224 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.5 )СО | 0,075168 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.7 )СО | 0,07514208 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.9 )СО | 0,07483104 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "ЖилБытКом" ( Химиков пр-кт д.53 ),СО | 0,498 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Химиков 53/1" (СО1) ( Химиков пр-кт д.53/1 ) пд-4 | 0,212705482 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Химиков 53/1" (СО2) ( Химиков пр-кт д.53/1 ) пд-3 | 0,171951652 | 0 | 0 | 0 |
| НП "ЖКУ" ( Строителей пр-кт д.4-а ),СО | 0,211499 | 0 | 0 | 0 |
| НП "ЖКУ" ( Строителей пр-кт д.4-б ),СО | 0,211499 | 0 | 0 | 0 |
| НП "ЖКУ" ( Студенческая ул д.15 ),СО | 0,215071 | 0 | 0 | 0 |
| ООО " УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.12 ),СО | 0,07509024 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.19),СО | 0,039118982 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.21),СО | 0,023297518 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.25),СО | 0,075168 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.27),СО | 0,07392384 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.1 ),СО | 0,182 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.10 ),СО | 0,06524064 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.11 ),СО | 0,06542208 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.13 ),СО | 0,06521472 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.14 ),СО | 0,07286112 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.15 ),СО | 0,07418304 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.16 ),СО | 0,115053696 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.17 ),СО | 0,07236864 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.18 ),СО | 0,07579008 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.19 ),СО | 0,0760752 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.2 ),СО | 0,184 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.2 А ),СО | 0,129690202 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.2 Б ),СО | 0,130559558 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.4 ),СО | 0,19 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.6 ),СО | 0,07452 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.7 ),СО | 0,07459776 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.8 ),СО | 0,0734832 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.9 ),СО | 0,06521472 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (Центральная ул д.3),СО | 0,199 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.2),СО | 0,191 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.20),СО | 0,07459776 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.21),СО | 0,163 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.22),СО | 0,06925824 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.23),СО | 0,075168 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.24),СО | 0,04832784 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.25),СО | 0,074749133 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.26),СО | 0,074823782 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "МИРА 14" ( Мира пр-кт д.14 ),СО | 1,336092849 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Вахитова 14" (пр.Вахитова д.14),СО | 1,255326336 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Вахитова 14" (пр.Вахитова д.16),СО | 1,070262357 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Вахитова,14" (пр.Вахитова д.23)СО | 0,250114 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Навигатор" (пр.Шинников, 3)ГВС1 | 0 | 0 | 0,069 | 0,27378 |
| ТСЖ "Навигатор", Шинников 3 (СО) | 1,025387 | 0,398452 | 0 | 0 |
| ТСЖ ВСК "КОМФОРТ" ( Вахитова пр-кт д.12 ), ГВС-ИТП | 0 | 0 | 0,008250003 | 0,064150003 |
| ТСЖ ВСК "КОМФОРТ" ( Вахитова пр-кт д.12 ),СО | 0,228005 | 0,160243 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Мечта" ( Шинников пр-кт д.21-а ),СО | 0,384468 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Химиков 38" (ж.д. пр.Химиков, 38) СО | 1,5572 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.41 ),СО | 0,332366245 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Химиков пр-кт д.25 ),СО | 1,492377 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( 30 лет Победы ул д.3 ),СО | 0,324801913 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( 30 лет Победы ул д.9 ),СО | 0,313230136 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная д.36 )СО | 0,5582133 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.27 ),СО | 0,180900864 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.27а )СО | 0,127 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.59 ),СО | 0,3620376 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.61 ),СО | 0,366468365 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.30 ),СО | 1,456874 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.35 ),СО | 0,339135725 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.37 ),СО | 0,340075584 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.40 ),СО | 0,287819413 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.43 ),СО | 0,337869792 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.25 ),СО | 0,289821888 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.31 ),СО | 0,184647341 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Химиков пр-кт д.15 ),СО | 0,913207997 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Химиков пр-кт д.17 ),СО | 1,068827918 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( ж.д Студенческая ул д.35 ),СО | 0,140675098 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" (ж.д. Корабельная ул д.38 ),СО | 0,274951014 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Корабельная ул д.27 ),СО | 1,038482312 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Корабельная ул д.29 ),СО | 0,98321237 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Корабельная ул д.31 ),СО | 1,380656 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Корабельная ул д.39 ),СО | 0,3324071 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Студенческая ул д.51 ),СО | 0,344487168 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Студенческая ул д.63 ),со | 0,30184825 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Химиков пр-кт д.23 ),СО | 0,441004954 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (ж.д. пр.Химиков, 1Б) СО | 0,601854624 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 1А)СО | 0,285141773 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 5)СО | 0,50877072 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 7)СО | 0,470696832 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 9)СО | 0,951454906 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 9Б)СО | 0,547077888 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков,9В)СО | 0,565022304 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное"(Южная ул. д.2), СО | 0,513017349 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное"(Южная ул. д.4), СО | 0,866616538 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное"(Южная ул. д.6), СО | 0,422652764 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ Южное (ул. 30 лет Победы, 7)СО | 0,316634728 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.10 ), СО | 0,563625216 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.12 ), СО | 0,169525094 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.14 ), СО | 0,168148224 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.16 ), СО | 0,16790976 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.18 ), СО | 0,70677246 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.22 ), СО | 0,27236736 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.22-а ), СО | 0,2602 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.6 ),СО | 0,552448512 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Менделеева ул д.32-б ), СО | 0,611 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Шинников пр-кт д.61 ), СО | 1,371867 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Шинников пр-кт д.73 ), СО | 0,2646 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Бызова ул д.24-а ), СО | 0,191379802 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Бызова ул д.26 ), СО | 0,842380301 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Шинников пр-кт д.67 ), СО | 0,303651245 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Шинников пр-кт д.75 ), СО | 1,03006728 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11 ( Шинников пр-кт д.69 ), СО | 0,306898554 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.47 ), СО | 1,300917024 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.34), СО | 0,231569798 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.36), СО | 0,23665271 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.36-а), СО | 0,387757135 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.51 ), СО | 0,650142 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.53 ), СО | 1,055964159 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.55 ), СО | 0,190672186 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.57 ), СО | 0,34643 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.63 ), СО | 0,623335046 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.71 ), СО | 0,190186963 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.79 ), СО | 0,2972 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.24 ), СО | 0,76797383 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.24-б ), СО | 0,263812723 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.28 ), СО | 0,25672 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.32/38 ), СО | 0,251939808 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.32 ), СО | 1,412575718 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.81 ), СО | 0,75100919 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-11 ( Бызова ул д.30 ),со | 0,249695654 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.32 ),со | 0,513386 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.24 )СО | 0,203413939 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.24-а )СО | 0,14065 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.30 )СО | 1,083877 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.38 )СО | 0,82585 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.40 )СО | 0,143787571 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.42 )СО | 0,14065 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.48 )СО | 0,684158 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.6 )СО | 0,474912772 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.44 )СО | 0,182728488 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.50 )СО | 0,710819 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.56 )СО | 0,23116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.68 )СО | 0,343361 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д 6 )СО | 0,23116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.10 )СО | 0,455467277 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.14 )СО | 0,14065 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.2 )СО | 0,36786 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.4)СО | 0,331554 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.8 )СО | 0,23116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 58)СО | 0,23116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 62)СО | 0,190429574 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Чулман, 12)СО | 0,194473094 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Чулман, 16)СО | 0,198900749 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей (,Романтиков, 51 )СО | 0,086742835 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей (ул.Романтиков, 53 )СО | 0,048493728 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей( ул.Романтиков, 62 )СО | 0,091124352 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей( ул.Романтиков, 64 )СО | 0,085001011 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей( ул.Романтиков, 66 )СО | 0,090271584 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей(ул.Романтиков, 47 )СО | 0,089759923 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Менделеева ул д.47 )СО | 0,463026 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Менделеева ул д.55 )СО | 0,463026 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.20 )СО | 0,14065 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.22 )СО | 0,14065 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.26 )СО | 0,238954406 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.28 )СО | 0,370014 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.44 )СО | 0,34402 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.46 )СО | 0,241236922 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.50 )СО | 0,42740552 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.8 )СО | 1,090777 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.52 )СО | 0,2813 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.64 )СО | 0,552629952 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.66 )СО | 0,343361 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-9 (Мира 10) СО | 0,821529 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.4-б )СО | 0,235897 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.71 )СО | 1,222649 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.72 )СО | 1,633318474 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.77 )СО | 0,50157792 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.79 )СО | 0,403985 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.1 )СО | 0,587012832 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.2 )СО | 0,470334 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.3)СО | 0,235897 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Ямле ул д.2 )СО | 0,669386592 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 73)СО | 0,197970739 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" (ул.Чишмале, 4)СО | 0,235897 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.75 )СО | 1,594459469 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.12 ) СО | 0,638142624 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Тихая аллея д.12 ) СО | 0,345427027 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.10 ) со | 0,358329951 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.11 )СО | 0,194735923 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.17 )со | 0,20043936 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.21 )со | 0,217 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.23/62 )со | 0,16905 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.8 ) СО | 0,38768233 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.1-а ) СО | 0,2794 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Тихая аллея д.14 )со | 0,2932 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.56 )со | 0,253104 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.58-а )со | 0,2436 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.70-а )СО | 0,307385747 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.72-б ) со | 0,273 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.70-в ) | 0,200032934 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.72-в ) | 0,25909 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.72-г ) | 0,276472051 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со( Химиков пр-кт д.70-г ) | 0,195665933 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со( Химиков пр-кт д.72-д ) | 0,276261062 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.13 )со | 0,232183584 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.15 )со | 0,2374 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.3 )со | 0,229200192 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.4 ) СО | 0,166573 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.6 )СО | 0,619127712 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.6-а ) СО | 0,40677 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.6-в ) СО | 0,196636378 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.7 )со | 0,195221146 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.8-а ) СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.8-б ) СО | 0,201529037 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.1 )со | 0,275455469 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.1-б ) СО | 0,2794 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.3 ) со | 0,5092 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.3-а ) со | 0,2165 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.5 ) СО | 0,460531008 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.5-а ) СО | 0,2803 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.5-б ) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.58 )со | 0,186859354 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.60 )со | 0,506910182 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.66-а ) СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.66-б ) СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.70-б )СО | 0,19855705 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.72-а ) со | 0,272294473 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Школьный бульвар д.11/1 )со | 0,217 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Школьный бульвар д.9 )со | 0,361136102 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ж.д. Школьный бульвар д.7/2 ).СО | 0,30925 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ул.Гагарина, 3Б) СО | 0,2185 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.64 ) | 1,043351021 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.66 ) | 0,434296469 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.70-д ) | 0,188650426 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.78-а ) | 0,270716 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со (Химиков пр-кт д.68 ) | 0,465735 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.19 )со | 0,2076 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.2-а )СО | 0,289 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.6-б )со | 0,268459272 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.9 )со | 0,373918 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( Спортивная ул д.9 ), СО | 0,289 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"(ж.д. 50 лет Октября ул д.5 )со | 0,232183584 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"(ж.д. Спортивная ул д.15 )СО | 0,242771386 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Спортивная ул д.11 ) | 0,289 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Спортивная ул д.13-а ) | 0,2165 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Спортивная ул д.17-а ) | 0,441465293 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Тихая аллея д.4 ) | 0,1435 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Тихая аллея д.6 ) | 0,37006 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Тихая аллея д.8 ) | 0,234272 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-а ) | 0,40677 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-б ) | 0,215 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-в ) | 0,194958317 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-г ) | 0,195423322 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-д ) | 0,215 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.78-б ) | 0,275 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.78-в ) | 0,277335187 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.78-г ) | 0,40677 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со( Спортивная ул д.13 ) | 0,959919206 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со( Спортивная ул д.17 ) | 0,286330982 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.28 ), СО | 0,4216 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.30 ), СО | 1,481827 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.34), СО | 1,358243251 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Бызова ул д.1 ), СО | 1,079234 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Бызова ул д.13 ), СО | 1,0174 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Лесная ул д.43 ), СО | 0,2602 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.1-а ), СО | 0,2326 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.17 ), СО | 1,081987 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.3 ), СО | 0,272942784 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.5 ), СО | 0,87087 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.5-а ), СО | 0,5613 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.7 ), СО | 0,1906 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.7-а ), СО | 0,1906 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.7-б ), СО | 0,1906 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.9 ), СО | 0,5562 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Вахитова пр-кт д.32 ), СО | 1,02502921 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.10 ), СО | 0,2326 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.12 ), СО | 0,2408 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.14 ), СО | 0,3073 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.16 ), СО | 0,5287 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.16-а ), СО | 0,6242 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.18 ), СО | 0,232 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.2 ), СО | 1,397146735 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.20), СО | 0,2408 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.4 ), СО | 0,2408 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.4-а ), СО | 0,207137088 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.6), СО | 0,3073 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.8), СО | 0,5163 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.8-а), СО | 0,6242 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Шинников пр-кт д.43 ), СО | 1,053181 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.15 ), СО | 0,662 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Лесная ул д.45 ), СО | 0,2602 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.31 ), СО | 0,4211 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.33 ), СО | 0,419392 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.35 ), СО | 0,4211 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.41 ), СО | 1,049678 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-10 ( Менделеева ул д.39 ),со | 0,162236 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.1) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.10) СО | 0,304821 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.1а) СО | 0,40677 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3а) СО | 0,157395 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3б) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3в) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.4) ГВС | 0 | 0 | 0,04797 | 0,162342 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.4) СО | 0,300908 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.6) СО | 0,30925 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.6б) СО | 0,2428 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.8) СО | 0,295906 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.8а) СО | 0,224959 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.8б) СО | 0,275 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.30) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.30а) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.30б) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.32) СО | 0,159674 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36) СО | 0,41586372 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36-а) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36б) СО | 0,2052 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36в) СО | 0,2052 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36г) СО | 0,2052 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.10) СО | 0,4947 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.10а) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.12) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.14) СО | 0,4947 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.2) СО | 0,36116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.2а) СО | 0,43116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.4) СО | 0,36116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.6) СО | 0,471444 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.6а) СО | 0,2205 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.8) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.12) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.14) СО | 0,552441 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.14а) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.14б) СО | 0,2083 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.20) СО | 0,346068 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.20а) СО | 0,5605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.24) СО | 0,162817 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.26) СО | 0,3521 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.28) СО | 0,339 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.4) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.6) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.1) СО | 0,500648 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.11) СО | 0,41172 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.17) СО | 0,319 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.19) СО | 0,603525 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.3) СО | 0,2052 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.31) СО | 0,348 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.33) СО | 0,2052 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.35) СО | 0,2052 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.39) СО | 0,2052 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.5) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.5а) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.7) СО | 0,165 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.9) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.12) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.14) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.14а) СО | 0,41155 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.16) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.18) СО | 0,144586 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.19) СО | 0,319 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.20-а) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21-в) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21/16) СО | 0,279 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21а) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21б) СО | 0,2605 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.24) СО | 0,352082 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.26) СО | 0,26846 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.36 )СО | 0,193947437 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-8 ( Чулман 17) СО | 0,578981 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Сююмбике 42) СО | 0,596992032 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Чулман 15) СО | 0,578981 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Чулман 5) СО | 0,23116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Чулман д.7) СО | 0,23116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-8 (ж.д.Ямьле, д.6) СО | 0,737373 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-8 (ул.Чулман 3) СО | 0,23116 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.6 ) СО | 0,531288979 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.52 )СО | 1,451852 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.58 )СО | 1,37873 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.66/2 )СО | 1,350639 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.12 )СО | 0,775038 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.16 )СО | 0,261438 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.20 )СО | 0,402088 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.26 )СО | 0,41172 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.30 )СО | 0,841294564 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.32 )СО | 0,192875904 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.34 )СО | 0,191662848 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.4 )СО | 0,20544 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.53 )СО | 0,874474 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.6 )СО | 1,238381 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.63 )СО | 1,295901 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.65 )СО | 0,804202 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.67 )СО | 0,368121 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.69 )СО | 1,248907 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.62 )СО | 0,201391 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.64 )СО | 1,252062 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.14 )СО | 0,468280051 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.22 )СО | 0,344947507 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.24 )СО | 0,402088 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.28)СО | 0,354339 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.55 ) СО | 0,435749414 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.61 )СО | 1,167084148 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.7 )СО | 0,5187673 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.9 )СО | 0,5187673 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чулман ул д.1 )СО | 0,172571368 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чулман ул д.11 )СО | 0,41958 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" (ул.Сююмбике ул д.59 )СО | 1,468935389 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.11 )СО | 0,717432422 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.13 )СО | 0,258986 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.15 )СО | 0,24551424 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.17 ),со | 0,21422486 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.19 )СО | 0,811914 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.6/1 ) СО | 0,556166477 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Ямле ул д.4 )СО | 0,525881 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК"Жилье"(пр.Строителей,д.61) СО | 0,425 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" ( Мира пр-кт д.18 ),СО | 0,121624 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" ( Чишмяле ул д.10 ) СО | 0,33525 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (пр.Мира 89), СО | 0,974 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" ( Менделеева ул д.11 ),со | 0,397 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" ( Менделеева ул д.13 ),со | 0,397 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" ( Менделеева ул д.13 А ),со | 0,55095 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" ( Чишмяле ул д.8 ) СО | 0,332904 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Гагарина ул.23), со | 0,55095 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Мира пр-кт 57), СО | 0,4566 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Строителей пр-кт 51), СО | 0,238972 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 11) ГВС | 0 | 0 | 0,1404 | 0,4761 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 11) СО | 0,4416 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 13) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,1404 | 0,4761 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 13) СО | 0,42282 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 17) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,1188 | 0,4761 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 17) СО | 0,42282 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 19) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0936 | 0,34926 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 19) СО | 0,28379 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 5) ГВС | 0 | 0 | 0,1404 | 0,4761 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 5) СО | 0,46086 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 7)ГВС | 0 | 0 | 0,1188 | 0,4761 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 7)СО | 0,4416 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева,15) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0936 | 0,34926 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева,15) СО | 0,28379 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (Химиков рп. 86), со | 1,377489 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (ж.д.ул.Сююмбике,13)СО | 0,5016 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (пр.Мира 95), СО | 0,804 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё" (пр.Строителей, 59) ГВС | 0 | 0 | 0,02376 | 0,54942 |
| ООО УК "Жильё" (пр.Строителей, 59) СО | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё"(ж.д.ул.Сююмбике,11), СО | 0,3693 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жильё"(ул.30 лет Победы,28) ИТП ГВС | 0 | 0 | 0,1404 | 0,41412 |
| ООО УК "Жильё"(ул.30 лет Победы,28) СО ИТП | 0,569038712 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" ( Студенческая ул д.12 ),со | 0,58339289 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" ( Студенческая ул д.16), ГВС | 0 | 0 | 0,23034 | 0,6615 |
| ООО УК "Жилье" ( Студенческая ул д.18), ГВС | 0 | 0 | 0,13893 | 0,44277 |
| ООО УК "Жилье" ( Студенческая ул д.8-б ),со | 0,46101 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина 16) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0858 | 0,3072 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина 16) СО | 0,9934 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина 20) СО | 0,8434 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина 20), ГВС | 0 | 0 | 0,2574 | 0,6445 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина д.4) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,33132 | 0,8921 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина д.4) СО | 0,9017 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина д.6) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,1815 | 0,05476 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина д.6) СО | 0,615 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" (Строителей пр-кт 53), СО | 0,249 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" (Студенческая 36) СО | 0,5082 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" (Студенческая ул.д.36) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,104499978 | 0,267403998 |
| ООО УК "Жилье" (Ф.Табеева 9) ГВС | 0 | 0 | 0,1404 | 0,4761 |
| ООО УК "Жилье" (Ф.Табеева 9) СО | 0,46086 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" (Ф.Табеева, 3) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0936 | 0,34926 |
| ООО УК "Жилье" (Ф.Табеева, 3) СО | 0,31316 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье" (ул.Студенческая, 47)ГВС | 0 | 0 | 0,07788 | 0,75119 |
| ООО УК "Жилье" (ул.Студенческая, 47)СО | 0,75321 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье"(30 лет победы 15), СО | 0,762303 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Жилье"(Корабельная д.51) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,1404 | 0,4761 |
| ООО УК "Жилье"(Корабельная д.51) СО ИТП | 0,40233 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Бызова ул д.11 ),со | 0,1075 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Бызова ул д.11-а ),со | 0,1075 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Мира пр-кт д.38-А ),со | 0,121624 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 72), СО | 0,322589 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё ( Студенческая ул д.14 ),со | 0,5975 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё ( Студенческая ул д.16 ), СО | 1,104 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё ( Студенческая ул д.18 ), СО | 0,8024 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (30 лет победы 15), ГВС | 0 | 0 | 0,17061 | 0,52005 |
| ООО УК Жильё (30 лет победы 17), СО | 0,508202 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (30 лет победы 18), СО | 0,2974 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (30 лет победы 19), ГВС | 0 | 0 | 0,09009 | 0,31857 |
| ООО УК Жильё (30 лет победы 21), СО | 0,508202 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (Гайнуллина 10), ГВС | 0 | 0 | 0,21846 | 0,63342 |
| ООО УК Жильё (Гайнуллина 10), СО | 1,4529 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (Гайнуллина 14), ГВС | 0 | 0 | 0,03564 | 0,16482 |
| ООО УК Жильё (Гайнуллина 14), СО | 0,8434 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 70), ГВС | 0 | 0 | 0,12441 | 0,40659 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 70), СО | 0,5109 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 72), ГВС | 0 | 0 | 0,02607 | 0,13389 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 74), ГВС | 0 | 0 | 0,08151 | 0,29577 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 76), ГВС | 0 | 0 | 0,05478 | 0,22194 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 76), СО | 0,34625 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (Строителей 64), гвс | 0 | 0 | 0,19272 | 0,57294 |
| ООО УК Жильё (Строителей 64), со | 0,8241 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (Строителей 68), гвс | 0 | 0 | 0,20427 | 0,60027 |
| ООО УК Жильё (Строителей 68), со | 1,0297 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (Студенческая 10Б), СО | 0,59125 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (ж.д.ул.Сююмбике,11)ГВС | 0 | 0 | 0,06567 | 0,25263 |
| ООО УК Жильё (ж.д.ул.Сююмбике,13)ГВС | 0 | 0 | 0,0792 | 0,28962 |
| ООО УК Жильё (ж.д.ул.Сююмбике,9)ГВС | 0 | 0 | 0,49533 | 1,25649 |
| ООО УК Жильё (ж.д.ул.Сююмбике,9)ГВС | 0 | 0 | 0,49533 | 1,25649 |
| ООО УК Жильё (ж.д.ул.Сююмбике,9)ГВС | 0 | 0 | 0,49533 | 1,25649 |
| ООО УК Жильё (ж.д.ул.Сююмбике,9)СО | 1,8541 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё (пр.Мира 91) ГВС (ИТП) | 0 | 0 | 0,2508 | 0,709 |
| ООО УК Жильё (пр.Мира 91) СО | 0,964 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё(30 лет победы 17), ГВС | 0 | 0 | 0,09372 | 0,32808 |
| ООО УК Жильё(30 лет победы 18), ГВС | 0 | 0 | 0,08019 | 0,29229 |
| ООО УК Жильё(30 лет победы 19), СО | 0,508202 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё(30 лет победы 20), ГВС | 0 | 0 | 0,06996 | 0,26448 |
| ООО УК Жильё(30 лет победы 20), СО | 0,2974 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жильё(30 лет победы 21) ГВС | 0 | 0 | 0,09009 | 0,31857 |
| ООО УК Жильё(Мира пр-кт 74), СО | 0,5814 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 105)ГВС | 0 | 0 | 0,14685 | 0,46227 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 105)СО | 0,8461 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 107)ГВС | 0 | 0 | 0,09933 | 0,34269 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 107)СО | 0,6987 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 109)ГВС | 0 | 0 | 0,10491 | 0,33123 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 109)СО | 0,6987 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 95а)ГВС | 0 | 0 | 0,0507 | 0,19488 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 95а)СО | 0,5082 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (пр.Строителей, 49)ГВС | 0 | 0 | 0,01989 | 0,10443 |
| ООО УК Жилье (пр.Строителей, 49)СО | 0,5082 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (ул.30 лет Победы, 16 ИТП) ГВС ж/д | 0 | 0 | 0,09306 | 0,32634 |
| ООО УК Жилье (ул.30 лет Победы, 16 ИТП) СО ж/д | 1,0968 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (ул.Р.Гайнуллина, 8)ГВС ж.д. | 0 | 0 | 0,09702 | 0,31326 |
| ООО УК Жилье (ул.Р.Гайнуллина, 8)СО ж.д. | 0,7495 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая 32 б 1этап) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,27225 | 0,759 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая 32 б 1этап) СО | 0,901537 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая 32) СО ИТП | 0,6354 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая, 32Б 2 этап)ГВС | 0 | 0 | 0,15114 | 0,561 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая, 32Б 2 этап)СО | 0,901686 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая, 49)ГВС | 0 | 0 | 0,06798 | 0,68255 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая, 49)СО | 0,64967 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая,34) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,1521 | 0,59442 |
| ООО УК Жилье (ул.Ямьле, 10) СО | 0,132 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье (ул.Ямьле, 8) СО | 0,1323 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК Жилье( пр.Строителей,д.61) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,12672 | 0,4 |
| ООО УК Жилье(ул.Студенческая,34) СО ИТП | 0,6354 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"Жильё"(Ф.Табеева, 27) СО ИТП | 0,28379 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"Жильё"(Ф.Табеева,21) ИТП СО | 0,42282 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"Жильё"(Ф.Табеева,21)ИТП ГВС | 0 | 0 | 0,1404 | 0,41412 |
| ООО УК"Жильё"(Ф.Табеева,25) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,1872 | 0,4761 |
| ООО УК"Жильё"(Ф.Табеева,25) СО ИТП | 0,42282 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК"Жильё"(Ф.Табеева,27) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0936 | 0,34926 |
| ООО УК"Жилье"(Студенческая,32) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,1188 | 0,4761 |
| ООО УК"Жилье"(Ф.Табеева,23) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0936 | 0,34926 |
| ООО УК"Жилье"(Ф.Табеева,23) СО ИТП | 0,28379 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 59 жилой дом СО | 0,064 | 0,01522 | 0 | 0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 57 жилой дом СО | 0,064 | 0,01522 | 0 | 0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 61 жилой дом СО | 0,064 | 0,01522 | 0 | 0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 63 жилой дом СО | 0,064 | 0,01522 | 0 | 0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 65 жилой дом СО | 0,064 | 0,01522 | 0 | 0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 67 жилой дом СО | 0,064 | 0,0152 | 0 | 0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 69 жилой дом СО | 0,064 | 0,01522 | 0 | 0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 71 жилой дом СО | 0,064 | 0,01522 | 0 | 0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 73 жилой дом СО | 0,064 | 0,01522 | 0 | 0 |
| ОАО "Эдельвейс Групп" 2, СО | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Эдельвейс Групп" 1, СО | 0,251572 | 0 | 0 | 0 |
| ООО трест "ТСНХРС" (ул.Ахтубинская, 12)СО | 0,3142 | 0 | 0 | 0 |
| ТСНХРС | 2,363 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гумеров Ф.Ф. (пр.Строителей, 3-а)СО | 0,007605 | 0 | 0 | 0 |
| "Содействие" (пр.Строителей, 8)СО | 0,005259 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Содействие" (пр.Химиков, 16Б)СО | 0,00109 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ЗТСО"Содействие" ( Химиков пр-кт д.16-г ) (СО) | 0,017834 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ЗТСО"Содействие"(пр.Шинников, 57)СО | 0,019621 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"ЗМФЦ "Содействие",Аптека(пр.Мира, 77) СО | 0,0305 | 0,0221 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" Кр.Ключ ул.Центральная д.4 СО | 0,003938 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ОПС-Афанасово СО | 0,00368 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" пр.Мира д.10 СО | 0,003859229 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" пр.Строителей д.20 ГВС | 0 | 0 | 0,000192522 | 0,007217502 |
| УФПС "Татарстан почтасы" пр.Строителей д.20 СО | 0,0167 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" пр.Химиков д.12-а СО | 0,004706 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Б.Урманче д.6 Дом связи СО | 0,2532 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Б.Урманче д.6 Гараж и дисп СО | 0,070038 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Бызова д.6 СО | 0,00799 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Гагарина д.6 СО | 0,061048166 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Кайманова д.16 СО | 0,035101 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Корабельная д.8 СО | 0,0245 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Спортивная д.9 СО | 0,020431 | 0 | 0 | 0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Химиков д.36 СО | 0,02742 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ГЭТ (СО) пр.Химиков, 110 пом 183 | 0,00385 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО АБК гаража | 0,19298 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО Гаражи | 0,048765 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО ОСВ | 0,0296 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО Проходная | 0,016 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО РММ | 0,667775 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО Склады | 0,026 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО Электролаборатория | 0,017978 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ГЭТ Депо | 2,24775 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Даутова Э.Т. (ул.Ахтубинская, 3)СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 |
| ГСК"Автомобилист"(ул.Вокзальная, 22)СО | 0,011425 | 0 | 0 | 0 |
| НФ АО СК "Чулпан" (ул.Кайманова, 1) СО | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Газпром трансгаз Казань", ( Юности ул д.10 ) СО | 0,00543 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Сайфуллина Ф.Х. Т.Д. (СО) | 0,129836045 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Сайфуллина Ф.Х. гараж (СО) | 0,055765248 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галиев Р.С. пр.Химиков, д.51 (СО, СВ) | 0,054 | 0,078 | 0 | 0 |
| ИП Шептур И.В.(ул.Кайманова, 9Б)СО | 0,017266 | 0 | 0 | 0 |
| АО Татмедия НТР (Химиков пр-кт 64а) (СО) | 0,22141 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Кедр" (БСИ 2), СО | 0,1 | 0,04 | 0 | 0 |
| РКЦ НБ РТ (Баки Урманче ул. д.8) АБК, СО | 0,164 | 0 | 0,00175 | 0,015075 |
| РКЦ НБ РТ (Баки Урманче ул. д.8) гараж, СО | 0,138428 | 0 | 0,025000003 | 0,020000003 |
| ИП Горшков С.А.(ул.Школьный бульвар, 3)СО | 0,035027 | 0 | 0 | 0 |
| ЗУЭС RDLU-7 ул.Химиков,18Г СО | 0,01303 | 0 | 0 | 0 |
| ЗУЭС RDLU-8 (пр.Вахитова ,49)СО | 0,02069 | 0 | 0 | 0 |
| ЗУЭС, Дизельная (Б.Урманче,6) СО | 0,011354112 | 0 | 0 | 0 |
| ЗУЭС, Дом Связи,Б.Урм.6 СО | 0,544567296 | 0,239164531 | 0 | 0 |
| ЗУЭС, гараж (пр.Вахитова ,49)СО | 0,036546048 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Таттелеком" (пр.Шинников 51), СО | 0,002993216 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Таттелеком" (ул.Бызова д.5), СО | 0,002764928 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Таттелеком" (ул.Гагарина, 34 пом.3)СО | 0,005520618 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Таттелеком" (ул.Гайнуллина 10), ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00005775 | 0,00439725 |
| ПАО "Таттелеком" (ул.Гайнуллина 10), СО | 0,001533489 | 0 | 0 | 0 |
| "Татагропромпроект" ( Вокзальная ул д.26 ) (СО) | 0,517507 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималтдинов Р.К. (Строителей 32) СО | 0,009454978 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "АКИБАНК" ( Строителей пр-кт д.42 ) (СО) | 0,0332 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "АКИБАНК" ( Химиков пр-кт д.88 ) (СО) | 0,0098 | 0 | 0 | 0 |
| Нотариус Григорьева Т.В.(Шинников пр-кт д.1а) (СО) | 0,0594 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"ЦТО Техно-сервис" (пр.Химиков 32 А)(СО) | 0,029 | 0 | 0 | 0 |
| Гараж (СО) | 0,037019136 | 0 | 0 | 0 |
| Дизельная (СО) | 0,013837824 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнекамский телецентр, (СО) | 0,106144 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Рагерс" ( Гагарина ул д.38 ),СО | 0,01036 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Зотина В. В.,СО Химиков пр-кт д.54 | 0,003135 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. (ул.Вокзальная,13А) СО | 0,0371 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. (ул.Юности, 1),СО | 0,005743 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималтдинов И.Т.( ул.Юность,1 кв.81) СО | 0,003055501 | 0 | 0 | 0 |
| ООО РК"Джалиль",СО | 0,07568 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "НКНХ" УСР (пр.Мира, 66/2 пом.207)СО | 0,007836 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Нижнекамскнефтехим"(Сююмбике ул д.6), СО | 0,00568592 | 0 | 0 | 0 |
| УСР (ул.Юности, 1) СО | 0,036926 | 0 | 0 | 0 |
| УСР(Производ.база №2)(отопл) | 0,2709 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Теплоспецмонтаж", (ул.Ахтубинская, 3А)СО | 0,0504 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ресторан"Кристалл",СО | 0,0708 | 0 | 0 | 0 |
| Шарипов Г.Х. (ул.Юности д.9б пом.2), СО | 0,002327 | 0 | 0 | 0 |
| Шарипов Г.Х.(пр.Мира,д.50,кв.1),СО | 0,003272 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Тазалык",(Строителей пр-кт д.10а) СО | 0,0379 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Насибуллин М.Р.,( Спортивная ул д.9 )СО | 0,011105862 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сбербанк РФ", Спортивная 9 (СО) | 0,0125 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Сбербанк РФ", Вахитова 27 (СО) | 0,2729 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Сбербанк", Строителей 13 (СО) | 0,011062 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Сбербанк", Строителей 22 (СО) | 0,018 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Сбербанк", Строителей 38 (СО) | 0,0282 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк ( Химиков пр-кт д.21-а ) (СО) | 0,0595 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк №8610, Кайманова16 (СО) | 0,0169 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк, (Тукая 31) СО | 0,0198 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк, Гагарина, 35 (СО) | 0,0046 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк, Гагарина,6 (СО) | 0,0217 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк, Корабельная 8 (СО) | 0,0166 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк, Красный Ключ (Центральная ул д.3) (СО) | 0,0037 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк, Лесная,45 (СО) | 0,0258 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк, Мира 5-а (СО) | 0,021504 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк, Шинников,43 (СО) | 0,0088 | 0 | 0 | 0 |
| НФ АКБ "Ак Барс" Банк пр.Шинников 67 (СО) | 0,007175 | 0 | 0 | 0 |
| НФ ПАО "Ак Барс" Банк" ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 0,00682 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "АК Барс" Банк пр.Вахитова, 12 (СО) | 0,009953 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "АК Барс" Банк пр.Вахитова, 12 ГВС НЕТ | 0 | 0 | 0,0001848 | 0,0070728 |
| ПАО "АК Барс" корпус2, Б.Урманче 18 (СО) | 0,275 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "АК Барс" ул.Корабельная, 24 (СО) | 0,006983 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "АК Барс"корпус 1, Б.Урманче 18 (СО) | 0,275 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ( Южная ул д.2 ) (СО) | 0,003442 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк (ул.Студенческая,8) СО | 0,00475 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк 30 лет Победы, 11 СО | 0,047331648 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк пр.Химиков, 90 (СО) | 0,0067 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Гагарина 54 (СО) | 0,003646 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Менделеева 39 (СО) | 0,004814 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Строителей, 10 (СО) | 0,004429 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Сююмбике 64 (СО) | 0,006235 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Ак Барс" ул.Гагарина, 2 (отопл) | 0,006241 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "АкБарс" Банк ( Корабельная ул д.1 ) (СО) | 0,003029 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "АкБарс", Химиков 53/1 (СО) | 0,00605 | 0 | 0 | 0 |
| Офис ПАО "Росгосстрах" Тукая, 1СО | 0,041929 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Рыночный комплекс" ( Строителей пр-кт д.2-б ) (СО) | 0,13592 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Рыночный комплекс" вещ.рынок пр.Строителей, 2А СО | 0,021074 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Рыночный комплекс"(Строителей пр-кт д.2-б) ГВС | 0 | 0 | 0,00168003 | 0,02060073 |
| ООО "Рыночный комплекс"(Строителей пр-кт д.2-б) ГВС | 0 | 0 | 0,00168003 | 0,02060073 |
| ИП Хуснуллина Т.Х. (Гагарина 6) (отопл) | 0,1075 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хуснуллина Т.Х. м-н "Хыял"50 лет Окт.21а (СО) | 0,006 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хуснуллина Т.Х.( ул.Сююмбике д.61б)(со) | 0,0132 | 0 | 0 | 0 |
| ЧП Хуснуллина Т.Х. (строителей 5а) (СО) | 0,018659 | 0 | 0 | 0 |
| ЧП Хуснуллина Т.Х.(ул.Вахитова 2б)(со) | 0,01764 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Дантист",ул.Химиков 53 Б,(СО) | 0,012557376 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Дантист",ул.Менделеева 36 А,(СО) | 0,0109 | 0 | 0 | 0 |
| КамКомБанк, Химиков 49,СО | 0,0444 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "КамКомБанк" ( Мира пр-кт д.58 ) со | 0,005 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Крез и К" (пр.Строителей, 30) СО | 0,063 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Крез и К", ( Химиков пр-кт д. 49) (СО) | 0,0514 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Коробова Е.Н. ( Бызова ул д.18 кв.26 ) (СО) | 0,001592 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Конитрекс Комплекс" (Корабельная ул.д.20) (СО) | 0,009632 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Ахметшина С.А.(Менделеева ул. д.17 п.109) (СО) | 0,003865 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Фазульзянов Д.А. ( Строителей пр-кт д.48 ) (СО) | 0,006885 | 0 | 0 | 0 |
| Багаутдинова Т.А. офис ( Корабельная ул д.11-Б ) (СО)ПУ1 | 0,018655 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Багаутдинова Т.А. (ул.Южная,6)СО | 0,0149 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Багаутдинова Т.А.ресторан( Корабельная ул д.11-Б ) (СО)ПУ2 | 0,058145 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Ломбард"Таныш" Химиков 60 (СО) | 0,00338 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустафин Р.М. (Варис) (Гагарина ул д. 7в) (СО) | 0,111004 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустафин Р.М. Гараж СО (ул.Спортивная, 1А) | 0,007947 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустафин Р.М. ДСП (ул.Спортивная, 1А) СО | 0,1444 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустафин Р.М. Стер.отдел. (ул.Спортивная, 1А) СО | 0,0219 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустафин Р.М. ТЦ Барс №2 (ул.Менделеева, 33А) СО | 0,1179 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустафин Р.М. Химиков 37/1 СО | 0,21657 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустафин Р.М.(пр.Шинников,39) СО | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Земельное бюро" ( Ахтубинская ул д.6-а ) (СО) | 0,009885 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Маркова В.А. ( Химиков пр-кт д.16-в ) (СО) | 0,0357 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ТД "Раздолье"(пр.Мира, 67)СО | 0,1821 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Сафин Р.Г. ( Корабельная ул д.15-в ) (СО) | 0,020446 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Сафин Р.Г. (пр.Химиков, 32)СО | 0,010126 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Родник"(ул.Мурадьяна, 32) СО | 0,1701 | 0 | 0 | 0 |
| ЧП Андреева Р.И. ( Химиков пр-кт д.80-а )(СО) | 0,00748 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Нжнекамский стомат.центр" ул.Тихая аллея 6 (СО) | 0,00494 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Нижнекамский стомат.центр" ул.Вокзальная д.6 СО | 0,006818 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Нуртдинова В.Р.(Юности ул.д. 18) (СО) | 0,01457 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УОП"Нефтехим" (ул.Сююмбике,60) СО | 0,191460672 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УОП "Нефтехим" (Гагарина ул.д.38 пристрой), СО | 0,045225 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УОП "Нефтехим" (Юности 20) СО | 0,1698 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УОП "Нефтехим" (Юности 22) СО | 0,1689 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УОП "Нефтехим" (ул.30 лет Победы д.4) СО | 0,003345515 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УОП Нефтехим (корабельная д.36)СО | 0,001786692 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УОП Нефтехим" (Гагарина ул.д.38 в ж/д),со | 0,005417042 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Давлетчина З.А. (ул. Гагарина, 36) СО пристрой | 0,05441 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Давлетчина З.А. (ул.Гагарина, 36) в жилом доме СО | 0,005489545 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ПЖКХ-8" Гаражные боксы (Менделеева.46-а)СО | 0,018074918 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ПЖКХ-8" Сююмбике,63 (отопл) | 0,008008 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (Офис) (Мира пр-кт д.46 )СО | 0,00604 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Пузанова Г.А,пр.Шинников,43 (отопл) | 0,004547 | 0 | 0 | 0 |
| ЗТСО "Медтехника" ( Бызова ул д.20-а ) (СО) | 0,134704 | 0 | 0 | 0 |
| ЗТСО "Медтехника" ( Бызова ул д.20-б ) (СО) | 0,032682 | 0 | 0 | 0 |
| ЗТСО "Медтехника" (пр.Мира, 52А) СО | 0,050233 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Аполло плюс"(ул.Школьный бульвар, 3)СО | 0,009268 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шамгунов И.Р. маг."Спартак" Химиков д.36 (СО) | 0,018169 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Юнусова А.М. ( Химиков пр-кт д.23 кв.62 ) ж/д (СО) | 0,005463 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Юнусова А.М. "Ак калфак"(Кайманова 9) (СО) | 0,088966 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Юнусова А.М. (Тихая Аллея 14) (СО) | 0,007 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Юнусова А.М. (Тихая Аллея 8 пом.1) СО | 0,003128 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Юнусова А.М. (Химиков пр-кт д.23) пристрой, СО | 0,004776096 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Юнусова А.М.(Мира 52 п.1000) СО | 0,002429222 | 0 | 0 | 0 |
| Филиппов В.П. "Герса" (Гагарина 36) (СО) | 0,01046 | 0 | 0 | 0 |
| Филиппов В.П. "Орхидея"(ул. Б.Урманче ул д.11 кв.2) (СО) | 0,00689 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мешковских Г.Н. (СО) строителей 8 а | 0,037852 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Зиазов Р.Г.( Гагарина ул д.54 ) (СО) | 0,0105 | 0 | 0 | 0 |
| Фил. НКМУ АО"ТАТЭМ"(Мира пр-кт 75)(СО) | 0,0335 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Ильина Е.А.парик."Имидж" (пр.Мира, 52) СО | 0,008583 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хамзин И.А. (Химиков 86 п.6)СО | 0,0095 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Набиуллин Д.А. ( Менделеева ул д.34 А) (СО) | 0,00946 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Набиуллин Д.А. (пр.Химиков, 68) СО | 0,015303 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ИПЦ"Гузель" ( Химиков пр-кт д.18 ) (СО) | 0,187751 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шарапова Д.Х. (Химиков пр-кт 53) (СО) | 0,009877 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Авакс",клуб"Титан"(СО) | 0,11394 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Бурмистрова С.Н. (ул.Молодежная, 2Б)СО | 0,0113 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Бурмистрова С.Н. (ул.Молодежная, 9)СО | 0,01366 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Назарова И.С. Строителей пр-кт д. 32 (СО) | 0,00662 | 0 | 0 | 0 |
| ЧП Солодаева Н.Ю.(ул.Шинников 61) (СО) | 0,007733 | 0 | 0 | 0 |
| ГУП "Таттехмедфарм" (ул.Ахтубинская, 9А водонососная) СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 |
| ГУП "Таттехмедфарм" (ул.Кайманова 16) СО | 0,034067 | 0 | 0 | 0 |
| ГУП "Таттехмедфарм" (ул.Спортивная, 9)СО | 0,00523 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Рахматуллин А.А. ( Тукая ул д.7-а ) (СО) | 0,0095 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Рахматуллин А.А. ( Шинников пр-кт д.43-а ) (СО) | 0,015 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Фаскеев Р.А. пр.Шинников д.11 ГВС | 0 | 0 | 0,0000875 | 0,004485 |
| ИП Фаскеев Р.А. пр.Шинников д.11 СО | 0,0029 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Модуль-Радио" пр.Химиков д.57 СО | 0,005739 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галиуллина Г.И. пр.Вахитова д.12 ГВС НЕТ | 0 | 0 | 0,0000875 | 0,004485 |
| ИП Галиуллина Г.И. пр.Вахитова д.12 СО | 0,012407 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галиуллина Г.И. пр.Химиков д.53 СО | 0,017458 | 0 | 0 | 0 |
| АО"НАСКО Татарстан" (ул.Студенческая, 8) (СО) | 0,012427 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Стройхимсервис-1"(ул. 30 лет Победы, 6)СО | 0,029 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мотигуллин Б.Ф. (пр.Шинников, 13 пом.1007)СО | 0,009814836 | 0 | 0 | 0 |
| Мотигуллин Б.Ф ,(Гагарина д.52-5) (СО) | 0,00507 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Аэлита ЛТД",ул.Юности 1, пом.4 СО | 0,004754 | 0 | 0 | 0 |
| ООО СБО "Шинник" (ул.Вахитова 19 общежитие) (СО) | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| ООО СБО"Шинник" ( Корабельная ул д.5 ) СО | 0,554 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"СБО"Шинник" Рем.база ,Чабьинская,2 (отопл) | 0,098 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гаффаров Р.М. ( Химиков пр-кт д.7, в жилом доме) СО | 0,030206 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гаффаров Р.М. ( Химиков пр-кт д.7, пристрой) СО | 0,061994 | 0,0671 | 0 | 0 |
| ООО "Лес" (ул.Менделеева СО) | 0,025048 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Оказова А.А. Химиков 53 (отопл) | 0,023976 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Даутов Н.М. пр.Вахитова д.12 ГВС | 0 | 0 | 0,000105 | 0,00585 |
| ИП Даутов Н.М. пр.Вахитова д.12 СО | 0,015838 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НЦАК" ул.Бызова д.30 (пристрой) СО | 0,027169 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НЦАК" ул.Бызова, 30 в жилом доме СО | 0,003526 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Батырова А.А. (пр.Химиков, 90) СО | 0,00852 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Морозова В.В. пр.Мира д.72 ГВС | 0 | 0 | 0,001716 | 0,026616 |
| ИП Морозова В.В. пр.Мира д.72 СО | 0,003927 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Морозова В.В. пр.Химиков д.90 СО | 0,010032 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Ак Барс Торг" (ул.Корабельная, 1) СО | 0,0383 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ННБ-Транс", Химиков пр-кт д. 66 СО | 0,01308 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"ННБ Транс" Строителей пр-кт д.11а,(СО) | 0,073771 | 0 | 0 | 0 |
| НФ ЧОУ ВПО "ИЭУП (г.Казань)" (пр.Шинников, 44Б)СО) | 0,2257 | 0,5296 | 0 | 0 |
| ЗАО "РСМЦ-"Тест-Татарстан"(Кайманова ул д.16/1)(СО) | 0,0388 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Эстетик Сити Фитнес" пр.Шинников д.3 СО, СВ | 0,086299 | 0,12 | 0 | 0 |
| ООО "Эстетик Сити Фитнес" пр.Шинников, 3 ГВС | 0 | 0 | 0,0198 | 0,095 |
| ЗАО "Эссен продакшн" (пр.Строителей, 55)ГВС | 0 | 0 | 0,006435 | 0,033045 |
| ЗАО "Эссен продакшн" (пр.Строителей, 55)СО | 0,149 | 0,178 | 0 | 0 |
| ООО "Оптовик" (ул.Гагарина, 25) СО | 0,527 | 0,000001008 | 0 | 0 |
| Ефимова А.П. (Б.Афанасово ул.Молодежная 22а) (СО) | 0,03186 | 0 | 0 | 0 |
| Ефимова А.П. (пр.Вахитова, 7)СО | 0,002373 | 0 | 0 | 0 |
| Ефимова А.П. (ул.Менделеева, 39 пом.1,2)СО | 0,00471 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ЧОП "Викон-СБ" Строителей, 42 (СО) | 0,032073 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Валиахметов Ф.З. (Гагарина ул д. 7б,7д) (СО) | 0,05553 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Валиахметов Ф.З. (Менделеева ул д. 15) (СО) | 0,036797 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Валиахметов Ф.З. (пр.Вахитова д.30) СО СВ | 0,1942 | 0,3805 | 0 | 0 |
| ИП Валиахметов Ф.З. Корабельная д.10 (СО) | 0,113965125 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Галактика" ул.Юности д.16 (в жилом доме) СО | 0,002813637 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Галактика" ул.Юности д.16 (пристрой) СО | 0,049995147 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Компания Бринэкс" ул.Студенческая, 21А СО | 0,0943 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Компания Бринэкс"(Гараж ул.Студенческая, 21А),СО | 0,0201 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Евгения" ( Гагарина ул д.7-е ) СО | 0,0173 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Садриев М.А. (пр.Химиков,53б) СО | 0,0117 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гайнутдинова Н.К.(ул.Сююмбике 65А)СО | 0,0136 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Витан плюс.RU", (Менделеева ул д. 46) СО | 0,014201 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Лизинг-Класс" ( Химиков пр-кт д.10 ) (СО) | 0,2486 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ПАО ИнтехБанк г.Нижнекамск пр.Строителей 29а, СО | 0,01327 | 0,023328 | 0 | 0 |
| ИП Шайдуллин Р.Ф. пр.Строителей д.48 СО | 0,005345 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шайдуллин Р.Ф. пр.Шинников 33а ГВС | 0 | 0 | 0,000231 | 0,007077 |
| ИП Шайдуллин Р.Ф. пр.Шинников 33а СО п.1007 | 0,00244958 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шайдуллин Р.Ф. ул.50 лет Октября д.19 СО | 0,01473 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Ял" ул.Ахтубинская д.8 ГВС | 0 | 0 | 0,008750001 | 0,046300001 |
| ООО"Ял" ул.Ахтубинская д.8 СО | 0,061262 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Развитие НЧ",(Химиков пр-кт д. 64) (СО) | 0,051764 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гусамов Р.З., ( Химиков пр-кт д.72-б ) (СО) | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Призма (ул.Тихая Аллея, 13 пом.1001)СО | 0,003991 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гараев Ф.С. ул.Юности д.18 (в жилом доме) СО | 0,004454974 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гараев Ф.С. ул.Юности д.18 (пристрой) СО | 0,043881829 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Вокзальная 1"(ул.Корабельная, 8)(СО) | 0,026357 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Юность" ул.Юности д.14 (в жилом доме) СО | 0,002995315 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Вокзальная-2" (ул.Корабельная д.13А) СО | 0,02239 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мухаметзянова Р.Х. Химиков, 53б (СО) | 0,007088 | 0 | 0 | 0 |
| НОУ Академия управления "ТИСБИ" ( Бызова ул д.18-б ) (СО) | 0,131246 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шафиков Р.А.(ж.д. пр.Мира, 50 п.3) (СО) | 0,00407 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Комбинат здоровья" ( Гагарина ул д.21 ) (СО) | 0,212072 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Витан.RU", (Менделеева 46а) (СО) | 0,011986 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Каримова Н.Д. (СО) ( Мира пр-кт д.50 кв.121 ) | 0,0046 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждение"Футбольный клуб"Нефтехимик"(Тукая, 23)СО | 0,109 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хабибуллина Ф.И. (ул.Корабельная, 41)СО | 0,000748 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Тудияров А.В.(аренда в ДЮСШ №1 ул.Тукая,25),СО | 0,0028 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Родник" ( Бызова ул д.6 ) (СО) | 0,0067 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Золотухина И.А.ул.Сююмбике, 59 (СО) | 0,003272 | 0 | 0 | 0 |
| Панькова М.М.(Корабельная 14)СО | 0,024459 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хусаинова Д.А.( Юности ул д.1)(СО) | 0,0022 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Тулпар-НК" ( Корабельная ул д.13 ) (СО) | 0,013081 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Губайдуллин Э.Ш. пр.Химиков, 53Б (СО) | 0,00774 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Фитон" (СО)ул.Менделеева, 41 | 0,003002314 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Бизнес-оценка "Капитал""(СО)пр.Мира, 58 | 0,0039 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Фирма Еврокаскад" ( Ахтубинская ул д.5-а ) (СО) | 0,029167 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Стройхимсервис-2" (ул.Б.Урманче, 29) СО | 0,014621 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шурыгина Л.А. (Строителей пр-кт д.23 пом.83) СО | 0,0025 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Бызовский..." ( Бызова ул д.2 а) (СО) | 0,008282 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Бызовский..." ( Бызова ул д.2 а) (СО) примерочная с туалетом | 0,001325501 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мусина Х.М. пр.Химиков, 53/1 СО | 0,007998 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гараева А.Х. (пр.Шинников, 31А)СО | 0,036 | 0 | 0 | 0 |
| Облакова К.П. п-я"Стиль" Бызов 24-58 (СО) | 0,00528 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Усманов А.С,Парикмах"Эльза" Тукая 1 (СО) | 0,003045 | 0 | 0 | 0 |
| Ефимов Сергей Павлович пр.Химиков, 36(СО) | 0,004776 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хайруллин М. Р.Оздоровит. комплекс Садовая 6а (СО) | 0,0179 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "РаМус" административное здание (ул.Баки Урманче, 7) СО | 0,074732 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Рамус" пр.Химиков, 49 СО | 0,301532774 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ПЖКХ-10", Бызова 3а (отопл) | 0,06251 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ПЖКХ-10",ГАРАЖ (Бызова 3а) (отопл) | 0,01151 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Манапова Р.Г. (пр.Мира, 52) СО | 0,0057 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шайдуллин И.Ф. (Химиков пр-кт 53) (СО) | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Суханова С.В., Бызова 1 (СО) | 0,004493 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Марат"(СО)пр.Строителей, 6А | 0,043454 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Николаев Теплица №1 | 3,9336 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Николаев Теплица №2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ЗКПД СО | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" (ул 30 лет Победы, 8Б)гост. трибуна ГВС | 0 | 0 | 0,0005775 | 0,0072525 |
| УСК "Нефтехимик" Компресоорная (ул.30 лет Победы, д.8а), СО | 0,1938816 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" Малая ледовая арена (ул.30 лет Победы, д.8а), СО | 0,7056 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ" ( Мурадьяна ул д.34 ) (СО) | 0,008795 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ" ( ул. 30 лет Победы, 8Б ) (СО) | 0,245 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ", гост трибуна ( ул. 30 лет Победы, 8Б) (СО) | 0,007 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ",фут.поле ( ул. 30 лет Победы, 8Б) (СО) | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" СЗ Дружба ( 30 лет Победы ул д.5-б ) (СО) | 0,75 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" СЗ Факел ( Лемаева пл д.16 ) (СО) | 0,155933683 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" новый Ледовый (ул.30 лет Победы, д.8), СО | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Перекресток-2000" СО | 0,0667 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЛАРС" (СО) | 0,056 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Сагиттариус" пр.Строителей,8А СО | 0,030041 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ПЖКХ-11 (ул.Бызова, 10Б)СО | 0,03831 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "НМУ-3" (СО) | 0,2131 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО"Каммеханомонтаж" (СО) | 0,178333 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Нижнекамскресурсы" (СО) | 0,539583 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шляхтина А.Х. (Сююмбике 71), СО | 0,002397 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Комета" торговый павилион | 0,05005056 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Вахитова Г.Г. (ул. Юности,1) СО | 0,00334 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Кама Автоматика" (пр.Химиков, 35А)СО | 0,022 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Кама-Автоматика"( Строителей пр-кт д.25 )(СО) | 0,010955 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Система 43/72" (ул.Юности, 6Б) СО | 0,0182 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Вита-Дент" ( Химиков пр-кт д.96 )(СО) | 0,003737 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Блинников И.Ю.( Химиков пр-кт д.56 ) СО | 0,003007 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ломбард "Инвестмаркет" ( Строителей пр-кт д.4 ) (СО) | 0,00125 | 0 | 0 | 0 |
| ЕРЦ ( Бызова ул д.3-а ) (СО) | 0,005891 | 0 | 0 | 0 |
| ЕРЦ ( Мира пр-кт д.46 ) (СО) | 0,007206 | 0 | 0 | 0 |
| ЕРЦ ( Строителей пр-кт д.6-а ) (СО) | 0,005522026 | 0 | 0 | 0 |
| ЕРЦ ( Химиков пр-кт д.68 ) (СО) | 0,007156 | 0 | 0 | 0 |
| ЕРЦ ( Химиков пр-кт д.96 ) (СО) | 0,0088 | 0 | 0 | 0 |
| МУП "ЕРЦ г.Нижнекамска" (ул.Корабельная, 8) СО | 0,004856 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ЕРЦ ул. Студенческая, д.13, СО 2 | 0,029855874 | 0 | 0 | 0 |
| МУП ЕРЦ, ул. Студенческая, д.13 СО 1 | 0,02007827 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "Махсун" (Гагарина ул д. 7) (СО) | 0,0308 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "Махсун" (Строителей 8) СО | 0,008594 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Андреянов Н.А. (Мира пр-кт 63Б)СО | 0,15 | 0,18 | 0 | 0 |
| ИП Белова С.В. ( Химиков пр-кт д.1, пом.5 ) (СО) | 0,0109 | 0 | 0 | 0 |
| Биличенко Л.П. | 0,064265 | 0 | 0 | 0 |
| Хабибуллина Т.П. ул.Бызова, 32/38 СО | 0,0384 | 0 | 0 | 0 |
| Хабибуллина Т.П.(пр.Вахитова,д.16а) СО | 0,056 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галеев Р.Н. (ул.Тихая аллея, 14)СО | 0,023679273 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галеев Р.Н. гараж ( Корабельная ул д.13 ) (СО) | 0,003279 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галеев Р.Н. офис ( Корабельная ул д.13 ) (СО) | 0,01728 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галеев Р.Н. ул.Гагарина д.34 в жилом доме СО | 0,006359586 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галеев Р.Н. ул.Гагарина д.34 пристрой СО | 0,054 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Донгузов С.Н.(СО) пр.Химиков, 36 | 0,0195 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Донгузов С.Н.(ул.Сююмбике, 45) СО | 0,010416 | 0 | 0 | 0 |
| АО"Нижнекамский механический завод" (Мира пр-кт 30 пом.42), СО | 0,0069 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Болтиков В.А. ( Корабельная ул д.19 ) (СО) | 0,015576 | 0 | 0 | 0 |
| Спорткомплекс "Шинник" ( Гагарина ул д.32 ) (СО) | 0,796717 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Квартирный прогресс" ( Строителей пр-кт д.13 ) (СО) | 0,00336 | 0 | 0 | 0 |
| НБ "ТРАСТ" ПАО пр.Вахитова д.12 ГВС 1 | 0 | 0 | 0,00056875 | 0,009495 |
| НБ "ТРАСТ" ПАО пр.Вахитова д.12 ГВС 2 | 0 | 0 | 0,000175 | 0,00573 |
| НБ "ТРАСТ" ПАО пр.Вахитова д.12 ГВС 3 | 0 | 0 | 0,000175 | 0,00573 |
| НБ "ТРАСТ" ПАО пр.Вахитова д.12 СО | 0,017733 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Журавлева Галина Ивановна Строителей 48 (СО) | 0,002312 | 0 | 0 | 0 |
| ООО РИН (Корабельная ул. 8), СО | 0,012054 | 0 | 0 | 0 |
| Закрытая насосная темных нефтепродуктов (45/04-13-ОВ) | 0,0009 | 0,32595 | 0 | 0 |
| АБК (45/04-150-ОВ) | 0,16525 | 0,5833 | 0 | 0 |
| Автоматическая станция налива дизтоплива в ц. 07 ЗБ | 0,0205 | 0,05116 | 0 | 0 |
| Блок оборотного водоснабжения насосная (1/05-33-ОВ) | 0,02123 | 0,05837 | 0 | 0 |
| Насосная пожаротушения (45/04-16-ОВ) | 0,00102 | 0,29295 | 0 | 0 |
| Насосная светлых нефтепродуктов | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
| Насосная циркуляции теплоносителя | 0,133 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО ТАИФ-НК АБК (Вокзальная ул. 13). СО | 0,402028 | 0 | 0 | 0 |
| Операторная взрывозащищенная (45/04-20-ОВ) | 0,02597 | 0,13648 | 0 | 0 |
| Откр. насосная ц. 02 - обогрев полов (08131-ОВ.ТХ) | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| ПЧ-91 | 0,8 | 0,05 | 0 | 0 |
| Пристрой к аппаратной к ж/д весовой (08029-ОВ) | 0,00696 | 0,0248 | 0 | 0 |
| Реагентное хозяйство (1/05-32-ОВ) | 0,08041 | 0,232428 | 0 | 0 |
| ТП-327 (45/04-21-ОВ2) | 0,07429 | 0,14017 | 0 | 0 |
| Теплоспутники | 0,00767 | 0 | 0 | 0 |
| УПГК,РП-0,4 (00Г45595-45 Д4-21-081) | 0,015 | 0,2425 | 0 | 0 |
| ОАО ТАИФ-НК АБК (промзона БСИ), СО | 0,085 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО ТАИФ-НК Теплый склад (промзона БСИ), СО | 0 | 0,082 | 0 | 0 |
| ОАО ТАИФ-НК Холодный склад (промзона БСИ), СО | 0 | 0,123 | 0 | 0 |
| Тепломонтаж АБК | 0,07643 | 0 | 0 | 0 |
| Тепломонтаж Подс. цех | 0,324 | 0 | 0 | 0 |
| Тепломонтаж РММ | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО Аш-Су ул.Первопроходцев, 7 | 0,994 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Ахметшин Т.Х. (п. Строителей, Гараж)СО | 0,006861888 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НК-РТИ-Сервис" гост."Кама" СО | 0,311875 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НК-ТРИ-Сервис"гост."Кама" ГВС | 0 | 0 | 0,019250022 | 0,121954002 |
| ООО "НК-ТРИ-Сервис"гост."Кама" ГВС | 0 | 0 | 0,019250022 | 0,121954002 |
| ООО НП ЦМА (АБК) СО | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| ООО НП ЦМА (Гараж) СО | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| ООО НП ЦМА (МЗМ) СО | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ООО НП ЦМА (РСУ) СО | 0,046 | 0 | 0 | 0 |
| ООО НП ЦМА (Склад) СО | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| ООО НПФ"Арктон" ( Химиков пр-кт д.1-б кв.7 ) (СО) | 0,0037 | 0 | 0 | 0 |
| АБ "Девон-Кредит" (Шинников 53а)СО | 0,021455 | 0 | 0 | 0 |
| АБ "Девон-Кредит"(пр.Химиков, 38)СО | 0,0248 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Нестерова Л.А.(пр.Химиков, 57, Свадебный салон)СО | 0,00669 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Курмаева Г.А. ( Химиков пр-кт д.88 ) (СО) | 0,00442 | 0 | 0 | 0 |
| Голованов А.Ф. (ул.Корабельная, 1 пом 65)СО | 0,008582 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Алмаз" Хим. 58 Б (СО) | 0,0347 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Кобелев С.А. СО | 0,013131 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Элитекс" ( Школьный бульвар д.3 ) со | 0,006974 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Астра", пр.Строителей д.32 пом.11, СО | 0,011081 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Пассаж" ТЦ Барс-1 (ул.Менделеева, 31а) СО | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Пассаж" ул.Юности д.12 (в жилом доме) | 0,002672269 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Пассаж" ул.Юности д.12 (пристрой) СО | 0,049405689 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнекамский филиал АНО ВО МГЭУ ( Ахтубинская ул д.2 ) (СО) | 0,214264 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Баранова Т.И. (Химиков пр-кт д.94)(СО) | 0,00151 | 0 | 0 | 0 |
| НФ "АИКБ" "Татфондбанк" (50 лет октября ,4) СО | 0,077027 | 0 | 0 | 0 |
| НФ "АИКБ" "Татфондбанк" (пр.Мира,52)СО | 0,01007 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Лепта" (СО) | 0,05887 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Кривоногов Г.А. ( Корабельная ул д.45 ) (СО) | 0,0454 | 0 | 0 | 0 |
| ООО магазин "Марта"(СО)ул.Гагарина,40 | 0,1077 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТСО-НК" (30 лет Победы ул. 9) СО | 0,0044 | 0 | 0 | 0 |
| Храм "Воскресения Христова" (СО) | 0,04307 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Аратес",ТЦ."Сезам"(СО) | 0,109133 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Нуреева Н.Р. (пр.Химиков,50) СО | 0,005265 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Григорьев А.П.(Корабельная ул д.8 а ) (СО) | 0,02214 | 0 | 0 | 0 |
| АО "ПроФИТ Групп"(пр.Строителй, 6А) СО | 0,068308906 | 0 | 0 | 0 |
| АО"Профит групп" Шинников 2, АБК (СО) | 0,283755 | 0,0817 | 0 | 0 |
| АО"Профит групп" Шинников 2, гараж (СО) | 0,08334 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Исмагилова Э.Н. (СО) ул.Гагарина, 21 | 0,027804 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Корк" (пр.Химиков, 86 пом.8) СО | 0,007429 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Татлесстрой" (30 лет Победы 12/19) (СО) | 0,02016 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Татлесстрой" (Химиков пр-кт д.100а) (СО) | 0,0048 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Татлесстрой" ( Строителей пр-кт д.48 ) (СО) | 0,007506 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Вяткин В.М.(ул.Чишмяле, 17)СО | 0,02377 | 0 | 0 | 0 |
| Шамсов Р.Ф. пр.Химиков, 57(СО) | 0,006954 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Науруз" (ул.Мурадьяна, 4) СО | 0,006863658 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "МТС" пр.Строителей д.20 ГВС | 0 | 0 | 0,000875 | 0,006 |
| ПАО "МТС" пр.Строителей д.20 СО | 0,0291 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "МТС" пр.Строителей д.32 СО | 0,005291 | 0 | 0 | 0 |
| Хайруллин Р.М. (пом.19,21) ( Корабельная ул д.1 ) (СО) | 0,032948 | 0 | 0 | 0 |
| Хайруллин Р.М. (пр.Мира, 58)СО | 0,006354 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ПКФ"Кармен" ул.Тукая д.32 СО | 0,004347 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Миннигулов Г.М.(СО) пр.Строителей,6А | 0,004786085 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Страховая группа "АСКО", (пр.Мира, д.58) СО | 0,018479 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" (ул.Корабельная, 10А) №8 овощной СО | 0,033967 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" (Тукая ул д.6Б) СО | 0,012 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" (пр.Шинников, 65) магазин №3 (отопл) | 0,1701 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" (ул.Корабельная, 10А) №8гастроном, хлебный СО | 0,067933 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" (ул.Спортивная, 11)магазин №10 (СО) | 0,0525 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" №16 пристрой (ул.Чабьинская,5Б) СО | 0,025 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" №18 ( Химиков пр-кт д.16-е ) (СО) | 0,011 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" №2 Тукая 2 (СО) | 0,032609 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" АБК (ул.Чабьинская, 5Б) СО | 0,0991 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРИЭС" камилла (пр.Химиков, 32Г)СО | 0,012301 | 0 | 0 | 0 |
| Дякун О.И.(пр.Стротиелей, 39) СО | 0,06159888 | 0 | 0 | 0 |
| Бабурин Р.Н. пр.Строителей д.48, пом.1001 СО | 0,014282137 | 0 | 0 | 0 |
| Бабурин Р.Н. ул.Кайманова, 9д СО | 0,005824 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "Тандер" (ГМ Магнит, Южная-7), СО | 0,56 | 0,89 | 0 | 0 |
| АО "Татэнергосбыт", Мурадьяна 14 А АБК (отопл) | 0,144484 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Татэнергосбыт", Мурадьяна 14 А Архив(отопл) | 0,018945 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Блик" (Кафе, пр,химиков, 86 пом.2)СО | 0,00501 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Блик" (Офис пр,химиков, 86 пом.5А)СО | 0,004989 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Блик" (пр.Строителей, 9А) СО | 0,010375 | 0 | 0 | 0 |
| МУП "БСЖКХ и Б"неж.пом., ул.Студенческая, д.13, СО | 0,009922612 | 0 | 0 | 0 |
| МУП "ДЖКХ и Б" АБК (Ахтубинская 21) СО | 0,110506 | 0 | 0 | 0 |
| МУП "ДЖКХ и Б" Бокс №13 (Ахтубинская 21) СО | 0,032437 | 0 | 0 | 0 |
| МУП "ДЖКХ и Б" Сауна (Ахтубинская 21) ГВС | 0 | 0 | 0,00627 | 0,04617 |
| МУП "ДЖКХ и Б" Сауна (Ахтубинская 21) СО | 0,003597 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Татэлектромонтаж" ( Сварочный цех п.Строителей, ул.Новая, 3) СО | 0,078 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО СМУ "Татэлектромонтаж" (АБК п.Строителей, ул.Новая, 3) СО | 0,075 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО СМУ "Татэлектромонтаж" (Гараж п.Строителей, ул.Новая, 3) СО | 0,071 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. "Пицца Престо" СО пр.Химиков, 54Б | 0,025 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. (Корабельная ул. д.25) СО | 0,021466 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. м-н "Булгар-Пиво" ул.Юности, 18А СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. трактир"Амбар" (СО)ул.Юности,16Б | 0,12125 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. трактир"Амбар-2"(отопл) пр.Мира, 18 | 0,112083 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "КровляСтройСервис" СО | 0,041 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Доктор Дент" (Строителей пр-т 4)ГВС | 0 | 0 | 0,00005455 | 0,00384 |
| ООО "Доктор Дент" (Строителей пр-т 4)СО | 0,001846 | 0 | 0 | 0 |
| Сычева В.В. (Корабельная 15 А) СО | 0,003566 | 0 | 0 | 0 |
| Салахутдинов Р.И.( Тихая Аллея 13 п.1000), со | 0,008645 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Ванякин Г.Е. (ул.Студенческая, 10-46) СО | 0,005735 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Стом (Мира пр-кт д.6 кв.4) (СО) | 0,003452 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "СМО "Спасение" (Сююмбике 59 пом.1000), СО | 0,005309 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Арсланова Р.М. (пр.Строителей, 2И)СО | 0,015 | 0,01605 | 0 | 0 |
| ИП Арсланова Р.М. маг. "Бэхет" ( Строителей пр-кт д.2-г ) | 0,053143 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гаянова Э.Т. (пр.Строителей, 20А) СО | 0,03075097 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "РА-Дент" ( Мира пр-кт д.50 п.1000 )(СО) | 0,003957 | 0 | 0 | 0 |
| Гимранова Ж.Н. (ул.Студенческая, 12, пом.1000)СО | 0,004852742 | 0 | 0 | 0 |
| Седельникова Е.Б.(пр.Мира 72 п.1000), ГВС | 0 | 0 | 0,00015555 | 0,00573 |
| Седельникова Е.Б.(пр.Мира 72 пом.1000), со | 0,003718 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Таттехконтроль" БСИ (СО) | 0,172167 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "СтройЦентр-1" (ул.Молодежная)СО большой контур | 0,082701 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "СтройЦентр-1" (ул.Молодежная)СО малый контур | 0,002549 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ООО Росгосстрах Татарстан (пр.Мира, 58)СО | 0,04959 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Нафиков Ф.С.(пр.Химиков, 57)СО | 0,002089 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Муллина С.М.(пр.Химиков, 57) СО | 0,00823 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Беляева Л.В. ( Химиков пр-кт д.12-б кв.1 ) (СО) | 0,00754 | 0 | 0 | 0 |
| Нотариус Халиуллина Р.В.(СО) ( Баки Урманче ул д.11 кв.4 ) | 0,00462 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Карат"( ул. Тукая 31) СО | 0,008679 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Карат" Спортивная, 9(СО) | 0,034141 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Бэхетле-Агро" АБК ул.Молодежная, СО | 0,096666 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Бэхетле-Агро" База СО | 0,385033 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шарипов Р.К. ( Корабельная ул д.25 ) (СО) | 0,014943 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гараева Л.В. (пр.Шинников, 69) СО | 0,002843 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Стомус-Комфорт-НК" (Шинников пр-кт д 54) (СО) | 0,031255776 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шайхутдинова Л.Ф. (Мира пр-кт д. 50 а) (СО) | 0,0025 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Текстильный Дом" (ул.Мурадьяна, 4 )СО | 0,039917 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Мекка"( Строителей пр-кт д.2 Д ), СО | 0,072842 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хусаинова Р.Н. ( Химиков пр-кт д.88 ) (СО) | 0,004301 | 0 | 0 | 0 |
| ПИККГ "ТРИУМФ-НК" Быз 1 (отопл) | 0,0045 | 0 | 0 | 0 |
| ПИККГ"Триумф-НК",пр.Хим.57-44(СО) | 0,0118 | 0 | 0 | 0 |
| Максимов В.Г.(ул.Юности, 26)СО | 0,00654 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Промтранс-А",(АБК) (СО) | 0,1852032 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Промтранс-А",(Депо,БСИ-2 ст.Алань) (СО) | 0,2286144 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Куц А.П. (пр. Химиков, д. 88, пом. 209-210) СО2 | 0,00656 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Куц А.П. (пр. Химиков, д. 88, пом.207) СО1 | 0,004912 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Бодрова Т.П. ( Химиков пр-кт д.9 ) (СО) | 0,0055 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "НПО "ЦМА" (пр.Химиков,д.1, пом.151Н) СО | 0,03281 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "НПО"ЦМА" (пр. Химиков, д.15Б) СО | 0,0175 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "НПО"ЦМА"(пр.Мира, д.74А) СО | 0,02514 | 0,04102 | 0 | 0 |
| НП "НГЦД" ( Корабельная ул д.1 кв.78 ) (СО) | 0,012971 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Зиннатов Р.Р. (ул.Сююмбике, 74) СО | 0,01581 | 0 | 0 | 0 |
| ЧП Сиразетдинов Р.М. Строит. 32 (СО) | 0,010471 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хуснуллин А.Х. ( Южная ул д.2 ) (СО) | 0,00837 | 0 | 0 | 0 |
| Климушин А.М. (ул. Юности, д.3, пом.1000) СО | 0,004074 | 0 | 0 | 0 |
| Климушин А.М. (ул.Студенческая, 10)СО | 0,004203 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Иванов А.А.(Сююмбике ул.д.12а) (СО) | 0,02683 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Трефилов А.Н.(Юности ул.9) (СО) | 0,00345 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Яковлева Ю.А.(Строителей пр-кт 23) СО | 0,002255 | 0 | 0 | 0 |
| Бюро технической инвентаризации ( Ахтубинская ул д.6-а ) (СО) | 0,022804 | 0 | 0 | 0 |
| ООО КБЭР "Банка Казань" (Шинников д.3), СО | 0,017503 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Полукеева В.С. (ул.Сююмбике,6), СО | 0,006412 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Полукеева В.С. ( Химиков пр-кт д.25 ) (СО) | 0,0032 | 0 | 0 | 0 |
| Субабонент ИП Горшков А.В.. (пр.Химиков, 90)СО | 0,007476 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималетдинова Т.Г. (пр.Химиков, 90)СО | 0,014127 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималетдинова Т.Г.(30 лет Победы16) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0005544 | 0,0110304 |
| ИП Гималетдинова Т.Г.(30 лет Победы16) СО | 0,003422638 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималетдинова Т.Г.(ул.Студенческая,д.14А,пом.1001,1002) СО | 0,01465 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гималетдинова Т.П.,пр.Химиков 15-152,153(СО) | 0,0125 | 0 | 0 | 0 |
| Фаррахова Г.Ф. (пр.Химиков, 90)СО | 0,006094 | 0 | 0 | 0 |
| Воронина Э.Г. (Шинников пр-кт д. 44) СО | 0,003195 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК Красный Ключ" (ул.Советская, 21А) СО | 0,005440242 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК Красный Ключ" Баня ( Садовая ул д.20) (СО) | 0,085 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Красный Ключ"(офис),ул.Садовая 2(СО) | 0,0068 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Биктимеров Р.Х.,ул.Менд.37А(СО) | 0,0049 | 0 | 0 | 0 |
| Давлетшин Р.Т.,ул.30 лет Победы, 10 (СО) | 0,003413 | 0 | 0 | 0 |
| Лоди Е.В. (Строителей пр-кт д. 48) (СО) | 0,0031 | 0 | 0 | 0 |
| Лоди Е.В.(Шинников пр-кт 13а п.3) СО | 0,003221 | 0 | 0 | 0 |
| Лоди Е.В.(Шинников пр-кт 13а п.3)ГВС | 0 | 0 | 0,0001386 | 0,0061866 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест" ул.Ахтубинская,2(СО) | 0,0089 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест" ул.Студенческая,6 пом.2 СО | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Боева Г.В.( пр.Строителей 28 пом.4)(СО) | 0,003635 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Абайдуллин Р.А. (ул.Студенчекая, 1) ГВС | 0 | 0 | 0,00316665 | 0,038 |
| ООО ЖЭС-НК (ул.Мурадьяна, 14а) СО | 0,101791 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Нотфуллина В.Ю. (Кайманова ул.д.3-б) (СО) | 0,015 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Аудитсервис" (Шинников пр-кт д.1пои. 1005) СО | 0,003241 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Таткнига" (Химиков пр 36) (СО) | 0,017285 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Даутова Е.Б. (ул.Корабельная, 20) СО | 0,0033 | 0 | 0 | 0 |
| Закиров Р.З. (Сююмбике ул. 44)СО | 0,005932 | 0 | 0 | 0 |
| НФ АО СК "Армеец" (Корабельная ул.д.1 пом 76), СО | 0,004697 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Романенко Т.К. (ул.Тихая аллея, 14 пом.7)СО | 0,003954 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Демахин А.П. (Менделеева ул. д.52), СО | 0,020806 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Нижнекамская ТЭЦ" (общежитие) (СО) | 0,3558 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Смирнов О.В. ( Строителей пр-кт д.4 ),ГВС | 0 | 0 | 0,0000389 | 0,00366 |
| ИП Смирнов О.В. ( Строителей пр-кт д.4 ),СО | 0,000496 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гончаров В.Г. (Химиков пр-кт 50 пом2), СО | 0,02242 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Вершинина Н.А.(Химиков пр-кт 53), СО | 0,01897 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие ОАО"ТГК-16"(СО) | 0,5554 | 0 | 0 | 0 |
| Мустафина Д.Б. (пр.Химиков, 86 пом.9) СО | 0,009748 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шептур А.Н. (пр.Химиков,53) (СО) | 0,0114 | 0 | 0 | 0 |
| АКБ "Спурт" ( Химиков пр-кт д.53 )(СО) | 0,031662 | 0,00663 | 0 | 0 |
| Суслопаров ( Вахитова пр-кт д.43 ),со | 0,006154 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гордеева А.Н.(Юности ул. 16а) (СО) | 0,0337 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гордеева А.Н.,(Химиков пр-кт 53) (СО) | 0,011667 | 0 | 0 | 0 |
| Гараев В.Ф. (ул.Юности,6 пом.1)СО | 0,002064 | 0 | 0 | 0 |
| Гараев В.Ф.(пр.Химиков, 25 пом.264)СО | 0,00275 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Фактория" "магазин 13" (ул.Гагарина. 1 пом.1000)СО | 0,0525 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Фактория" (пр.Мира 8а) СО | 0,005485899 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Фактория" (пр.Строителей 44 пом.1), СО | 0,050545244 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Фактория" магазин "Бульвар" (ул.Шк.бульвар 9 а )(СО) | 0,012 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Фактория "Московская ярмарка" (ул.Спортивная, 15)СО | 0,0525 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Фактория магазин "Почта" (укл.Корабельная, 8 пом.1)СО | 0,00761 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ПТФ "Оптика" ( Бызова ул д.20-а ) (СО) | 0,0256 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ПТФ "Оптика",пр.Химиков 57,СО | 0,00502 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ПТФ "Оптика",ул.Юности1-1,СО 1 | 0,00502 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТД Челны-Хлеб" (ул.Сююмбике, 74)СО | 0,0192 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ТД "Челны - Хлеб" (ул.Менделеева 17а) СО | 0,0879 | 0,1281 | 0 | 0 |
| ООО ТД Челны-Хлеб (ул.Вокзальная, 34) СО | 0,00669 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ТД Челны-Хлеб (ул.Юности,7А)СО | 0,023885 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Лифтсервис-НК"(СО) ( Студенческая ул д.8 кв.105 ) | 0,00188 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Лифтсервис-НК" (СО) ( Сююмбике ул д.79 пожарный проход ) | 0,001532 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Лифтсервис-НК" СО ( Сююмбике ул д.65 пожарный проход ) | 0,000774 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Лифтсервис-НК", (ул.Б.Урманче ул д.14-2 )СО | 0,004085 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Лифтсервис-НК", Мира 5 (СО) | 0,00383 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Лифтсервис-НК"(СО)(ул.Сююмбике,д.59 пожарный проход) | 0,000774 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Захаркин А.А. (Вахитова пр-кт, д.9, пом.1000) СО | 0,004935412 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Захаркин А.А. (ул.Вахитова, 7)СО | 0,0169 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Лифт +"(ул.Мурадьяна, 2)СО | 0,002404 | 0 | 0 | 0 |
| ЦРО АХЕСЦ (ул.Строителей, 4В)СО | 0,051152525 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Жук Л.И. СО ( Химиков пр-кт д.60 кв.123 ) | 0,00411 | 0 | 0 | 0 |
| Латыпов Р.М. (Тукая ул.1 кв.92) СО | 0,003268 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Стар сити молл" ( Химиков пр-кт д.18 ) (СО, СВ, СТ) | 0,503114 | 1,504752 | 0 | 0 |
| ИП Гилязева Р.М. (ул.Юности, 14Г) СО | 0,020976 | 0 | 0 | 0 |
| Илаева А.Г.(пр.Строителей, 24 )СО | 0,001772 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Матросов А.Н.. (пр.Химиков, 15)СО | 0,00501 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мингалиева Л.М. (Строителей пр-кт д. 25 пом.63), СО | 0,002569 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Техноснаб НК" (ул.Чистопольская, 35) СО | 0,063862 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Весна" (пр.Химиков, 18Г) СО | 0,05462 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Тюрикова Н.А. (пр.Строителей, 23) СО | 0,003132 | 0 | 0 | 0 |
| РОО "ОМС РТ" СО | 0,007497 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Березка (пр.Шинников, 41) СО | 0,5778 | 1,35219 | 0 | 0 |
| ООО "Орион-СБ"(СО),аптека по ул. Тукая 31 | 0,0101 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Семашкин А.В. (Бызова ул 5-159) (СО) | 0,00173 | 0 | 0 | 0 |
| Ермолаев С.Н. (ул.Тукая, 40) СО | 0,004799 | 0 | 0 | 0 |
| Гайнутдинов И.К. (пр.Мира, 48) СО | 0,014334 | 0 | 0 | 0 |
| Гайнутдинов И.К. (ул.Школьный бульвар, 3 пом.2)СО | 0,005029517 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Дина-Мед" (пр.Мира, 28) СО | 0,012836 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Михайлов В.Н. Тихая Аллея,12а (СО) | 0,025 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Спортмастер", Мира 25 (СО) | 0,128 | 0,189 | 0 | 0 |
| ИП Гаянов Л.И. (Химиков пр-кт 53б 3 этаж), СО | 0,008305 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Яна Стом" (Садовая, д.2), СО | 0,00883 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Никитина С.А.(д/у),пр.Вах.8/14(СО) | 0,014735 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хакимуллин Р.Р. ( Химиков пр-кт д.9 ) (СО) | 0,00852 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Азык" (пр.Мира, 48) СО | 0,0075 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Азык" (пр.Химиков, 25) СО | 0,0087 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Азык" (ул.Ахтубинская 1) ГВС | 0 | 0 | 0,00108335 | 0,02205 |
| ООО "Азык" (ул.Ахтубинская 1) СО | 0,032 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест"(Корабельная 21), СО | 0,004512283 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест"(пр.Строителей, 20А №2), СО | 0,005223 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (пр.Мира, 48), СО | 0,008729 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (пр.Строителей, 7 п.1,2,3,18),СО | 0,020864 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (пр.Строителей, 7 п.4,17),СО | 0,00915 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (ул.Корабельная, 30), СО | 0,003626 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"УК"Капитал-Траст-Инвест"(Строителей пр-кт д.20-а ) СО | 0,00571 | 0 | 0 | 0 |
| Гатиятова И.З. (Юности ул. д.7б), СО | 0,003028796 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галеева Г.С. ( Корабельная ул д.25 ) (СО) | 0,0074 | 0 | 0 | 0 |
| Галеева Р.Ф. (пр.Химиков, 94 пом.1) СО | 0,001446 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)СО | 0,025808 | 0 | 0 | 0 |
| Анисимов С.В. (пр.Строителей, 2Д) | 0,008464 | 0,049791 | 0 | 0 |
| Анисимов С.В. (ул.Ахтубинская) склад СО | 0,012958 | 0 | 0 | 0 |
| Фазлыев Р.Р. (Юности 12 пом8),СО | 0,0277 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Арсланова Г.Н (пр.вахитова, 43)СО | 0,031295 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гайнанова К.С. (пр.Мира, 66/2 парик."Кредо")СО | 0,001645 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гайнанова К.С. (пр.Строителей, 28 парик."Шкатулка")СО | 0,003124 | 0 | 0 | 0 |
| Бакаева Р.А. (пр.Химиков, 53 пом 15) СО | 0,002367 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТК Инструмент-НК" (Юности ул. д.14), СО | 0,0195 | 0 | 0 | 0 |
| Сухинина З.Н. (Строителей пр-кт д 45 А),СО | 0,018299 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустаев В.Н. (ул.Гагарина, 54 пом.1001) СО | 0,002448217 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустаев В.Н. (ул.Менделеева 39А) СО | 0,01944 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мустаев В.Н.(Гагарина ул.54) СО | 0,009643 | 0 | 0 | 0 |
| АБК (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 0,110728 | 0 | 0 | 0 |
| АБК (ул.Ахтубинская, 4Б)ГВС | 0 | 0 | 0,007700001 | 0,036675001 |
| Гараж №2 (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 0,049305 | 0 | 0 | 0 |
| КПП (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 0,003115 | 0 | 0 | 0 |
| РММ (ул.Ахтубинская, 4Б)ГВС | 0 | 0 | 0,00073335 | 0,0106 |
| РММ (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 0,188626 | 0 | 0 | 0 |
| СБК (ул.Ахтубинская, 4Б)ГВС | 0 | 0 | 0,00124445 | 0,01431 |
| СБК (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 0,07068 | 0 | 0 | 0 |
| Теплая стоянка (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 0,137488 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный скад (ул.Ахтубинская, 4Б)ГВС | 0 | 0 | 0,0000389 | 0,00366 |
| Центральный скад (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 0,05477 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Электро плюс"(мастерские),пос.Кр.Ключ(СО) | 0,017879 | 0 | 0 | 0 |
| Гатина С.М. (пр.Шинников, 13 пом.4)СО | 0,003379 | 0 | 0 | 0 |
| Гатина С.М.(Строителей 51 п.1)СО | 0,004045 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Файзуллина Л.Г.(пр,мира, 66/2 пом.1000) СО | 0,0053 | 0 | 0 | 0 |
| Файзуллина Л.Г. (пр.Химиков, 20)СО | 0,00403 | 0 | 0 | 0 |
| МРО Мухтасибат Центр "Ихлас" (ул. 50 лет Октября, д.3а) (СО) | 0,257624 | 0 | 0 | 0 |
| Мечеть (Гагарина-Менделеева), СО | 0,294405 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЧОФ "Эгида-НК" (пр.Вахитова, 21/10 пом.1) СО | 0,007340492 | 0 | 0 | 0 |
| Уп-е по надзору за тех.сос.самох.машин (ул.Корабельная, 40)СО | 0,005338 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Петрова Р.С. (пр.Химиков, 21)СО | 0,00836 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хамзин А.С. (пр.Химиков, 53 пом.7)СО | 0,02259 | 0 | 0 | 0 |
| Гайнуллина В.С.(пр.Химиков, 86 пом.3)СО | 0,0126 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Компьютерный мир" (ул.Менделеева, 39А)СО | 0,019796 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Соловьева Л.Г. (пр.Мира, 72 пом.1002) ГВС | 0 | 0 | 0,00027085 | 0,0135 |
| ИП Соловьева Л.Г. (пр.Мира, 72 пом.1002) СО | 0,002838 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НикаДент" (Мира пр-кт 72), ГВС 1 | 0 | 0 | 0,0000818 | 0,004335 |
| ООО "НикаДент" (Мира пр-кт 72), ГВС 2 | 0 | 0 | 0,00005455 | 0,00384 |
| ООО "НикаДент" (Мира пр-кт 72), СО | 0,006448 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Центр недвижимости Основа (пр.Мира, 38А)СО | 0,010305 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Прага" (Химиков 86 п.7), СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Каюмова Т.А.(Студенческая 12), со | 0,00502 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Жарова Л.Г.(Гагарина ул. д.44 п.39), СО | 0,003192 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Богатырева Д.Г.(пр.Химиков, 57 пом.167)СО | 0,002881 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Фармленд-Поволжье (ул.Юности, 3-36)СО | 0,002741 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Фармленд-Поволжье" (пр. Химиков, д. 36, пом. 1009) СО | 0,004018637 | 0 | 0 | 0 |
| Гр. Николаев И.В. (Юности ул. 6 пом.1000) СО | 0,00263 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленков В.И.(пр.Шинников д.1 п.328), СО | 0,005561 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Фархуллин Р.Г. (ул.Юности, 10) СО | 0,00285 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Кристалл - МР" (Химиков пр-кт 1)СО | 0,008185 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Тазетдинова А.Х. (Корабельная 39-121),со | 0,00082 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Солид Банк"(ул.30 лет Победы, 7)СО | 0,008225 | 0 | 0 | 0 |
| Кондратьева Л.Р. Корабельная д.8 СО | 0,009438 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Белый парус" (пр Мира 48)СО | 0,003857 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Обшарова Н.А. (пр.Химиков, 86 пом5Б)СО | 0,003451 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТД "Камилла" (Корабельная 45 пом.в ж/д) СО | 0,012702096 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТД "Камилла" (Корабельная 45 пом.в пристрое) СО | 0,034322887 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТД Камилла" (Школьный бульвар 3 п.161),СО | 0,056697 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Тимирова Р.Р. (пр.Строителей, 13А)СО | 0,001648 | 0 | 0 | 0 |
| Валеев Р.Р. (пр-кт Мира, д.50, пом. 1001) СО | 0,00264948 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Гульманов М.Ш. (пр.Строителей, 20А)СО | 0,004189087 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Миннахметов Р.З(Бызова 6) СО | 0,012266 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Миннахметов Р.З. (Строителей 51)со | 0,005983 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Миннахметов Р.З. (Шинников пр-кт д.75) СО | 0,012398 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Давлиев А.М, (ул.Чулман, д.1, пом.2, пом.3) СО | 0,017052 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Давлиев А.М. (ул.Юности, д.12, пом.4) СО | 0,03423 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гильфанов Р.С. (пр-кт Химиков, д.2, пом. 1006) СО | 0,023715 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гильфанов Р.С. (пр.Мира, 72 пом.1003,1005) ГВС 1 | 0 | 0 | 0,000077022 | 0,005389002 |
| ИП Гильфанов Р.С. (пр.Мира, 72 пом.1003,1005)ГВС 2 | 0 | 0 | 0,000077022 | 0,005389002 |
| ИП Гильфанов Р.С. (пр.Мира, 72 пом.1003,1005)СО | 0,006804 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ломбард Фараон" (ул.Гагарина, 9)СО | 0,005357 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Ломбард Фараон Кайманова 5 СО | 0,0016 | 0 | 0 | 0 |
| Гр. Боков Т.В. (Вахитов пр-кт 49)СО | 0,1064 | 0 | 0 | 0 |
| Гр. Попкова О.В.(Строителей 32 пом8) СО | 0,00922865 | 0 | 0 | 0 |
| Попкова О.В. (Ахтубинская ул. 11Ж пом 1001), СО | 0,010857 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "36-ой" ( Химиков пр-кт д.14-б) (СО) | 0,01402 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Ак Калфак"пр. Хим.96(СО) | 0,010517 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Бавария"( Химиков пр-кт д.2-А ) (СО) | 0,01091 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Вахитовский" (пр.Вахитова, 8/14 пом.182)СО | 0,00602 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Викон"(ж.д. ул.Студенческая, 3 пом.2) СО | 0,00831 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Викон"(ул.Студенческая, 3 пом.2) ГВС | 0 | 0 | 0,00040625 | 0,0135 |
| ИП Шапорев Р.В. "Кама" пр.Строителей 23 А (СО) | 0,01523 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Лунный"(пр.Химиков, 78 А)СО | 0,004284 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Мурадьяна"ул.Мурад. 28 А (СО) | 0,013602 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Победа"30 лет Победы 9 (СО) | 0,008511 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Шинник"(пр.Шинников, 54 пом.2)СО | 0,0031 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. (Бызова 17-272), СО | 0,003002314 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В. (ул.Вокзальная,д.34) СО | 0,005655 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В."Фактория" ул.Мендел.34 (СО) | 0,004828 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шапорев Р.В., "Перекресток,Родник"Мендел 24б (СО) | 0,00426 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Арм-Трейдинг" (ул.Спортивная, 4А) СО | 0,318321 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" (ул.Студенческая, 54А)СО | 0,025917 | 0,05245 | 0 | 0 |
| Гараев А.Ф. (пр.Шинников, 13А пом.1)ГВС | 0 | 0 | 0,0013125 | 0,009 |
| Гараев А.Ф. (пр.Шинников, 13А)СО | 0,004701 | 0 | 0 | 0 |
| Гафаров И.М. (пр.Шинников, 13 пом.1005)ГВС | 0 | 0 | 0,00035 | 0,006 |
| Гафаров И.М. (прШинников, 13 пом1005)СО | 0,006033 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Аметист" ул.Первопроходцев, 7 | 3,2 | 2 | 0,0525525 | 0,1361775 |
| ООО "Банк Аверс"(Строителей д.20) СО | 0,026006 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Банк "Аверс" (пр.Мира 38) СО | 0,003519936 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Банк "Аверс" Химиков 53 (СО) | 0,0027 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Банк Аверс (Строителей д.20) ГВС | 0 | 0 | 0,00015555 | 0,00588 |
| Березкин А.Ю. (пр.Шинников, 66 пристрой)СО | 0,00909 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. (Гайнуллина ул д.8-А, маг. "Кедр") СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. (ТЦ "Аяз", ул. Менделеева, 17б) СО | 0,03405749 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. (Шинников пр-кт д.3-г, маг. "Кедр") СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. (пр.Химиков, 15В)СО | 0,010417 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул. 30 лет Победы, 15А), СО | 0,019237 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул. Студенческая, 12А) СО | 0,003209 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул.30 лет Победы, д.4, маг. "Кедр") СО | 0,009237473 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул.Корабельная,29А) СО | 0,01125 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул.Сююмбике,13А)ГВС | 0 | 0 | 0,000357522 | 0,020312502 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул.Сююмбике,13А)СО | 0,02375 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р. маг.Кедр-15, (ул.Табеева,д.9а),СО | 0,0107 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р.(Чишмале 5а), СО | 0,006898 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Якупов Р.Р., Чишмале 4а,СО | 0,0118 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Яукупов Р.Р. (30 лет победы ул.д.18а), СО | 0,006898 | 0 | 0 | 0 |
| Якупов Р.Р. (ТЦ "Эдем", пр-кт Мира, д.5-б, ) СО | 0,01985648 | 0 | 0 | 0 |
| Соловьева Е.В.(пр.Шинников 13А) ГВС | 0 | 0 | 0,000084018 | 0,005389638 |
| Соловьева Е.В.(пр.Шинников 13А) СО | 0,004143 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ханский двор" (пр. Химиков, д.36) СО в жилом доме | 0,06219308 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ханский двор" пр.Химиков д.36 (пристрой) СО | 0,01473392 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НОЕЛ" АБК СО | 0,208 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НОЕЛ" Строительный цех СО | 0,036697 | 0 | 0 | 0 |
| ООО НОЕЛ Ремонтный цех | 0,063636 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Восточный экспресс банк" (пр.Строителей, 20)ГВС | 0 | 0 | 0,0000778 | 0,004485 |
| ОАО "Восточный экспресс банк" (пр.Строителей, 20)СО | 0,008886 | 0 | 0 | 0 |
| "Тимер Банк"(ПАО) ( Корабельная ул д.27 )(СО) | 0,007579687 | 0 | 0 | 0 |
| "Тимер Банк"(ПАО) (Химиков пр-кт д. 90),со | 0,029583 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТатХимАвто", СО | 0,124792 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Комплексмед" (Ахтубинская ул. д.17А), СО | 0,059823 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Комплексмед", (Менделеева ул. д. 46), СО | 0,047792 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "КСАЛЦ" (ул.Ахтубинская, 20) | 0,050833 | 0 | 0 | 0 |
| Кошкин А.Н. (пр.Шинников, 13 пом.3)ГВС | 0 | 0 | 0,00005 | 0,01445 |
| Кошкин А.Н. (пр.Шинников, 13 пом.3)СО | 0,004517 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Морозова Г.Л. ( Менделеева ул д.33 пом.1), СО | 0,001708 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "РУ.Стом" (пр.Мира,72 пом.1004) СО | 0,003853 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "РУ.Стом" (пр.Мира,72)ГВС | 0 | 0 | 0,001875 | 0,0207 |
| ООО УК ТрансТехСервис (ул.Спортивная, 4) СО | 0,095638435 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Абсолют-НК" (Вахитова 12) ГВС 2 | 0 | 0 | 0,00002915 | 0,00366 |
| ООО "Абсолют-НК" (Вахитова 12) ГВС1 | 0 | 0 | 0,00005835 | 0,004485 |
| ООО "Абсолют-НК", Вахитова 12, СО | 0,010639 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Абсолют-НК",ул.Юности 7В,СО | 0,008133 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Камский Бриз"(Гагарина ул.д.34)(СО) | 0,0125 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Камский бриз" (Юности ул.д.15а) (СО) | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Носовец (Первопроходцев ул.) СО | 0,030024 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Носовец М.М.(ул.Юности, 9)СО | 0,008314 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Фомин О.Г. (Тукая ул д.4) (СО) | 0,003372 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Автоградбанк" ( 30 лет Победы ул д.12/19 ),СО | 0,008949 | 0 | 0 | 0 |
| НП "ЖКУ" Офис ( Строителей пр-кт д.4-а ),СО | 0,020526 | 0 | 0 | 0 |
| НП "ЖКУ" магазин Партнер (Студенческая ул д.15 ),СО | 0,002198 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Лекарь" (Сююмбике 71), со | 0,005978 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Лекарь"ул.Сююмбике, 14 пом.14(СО) | 0,003014 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "Компания "Коммерческая недвижимость" (Химиков 58) (СО) | 0,085565 | 0 | 0 | 0 |
| Селин В.В. (пр.Шинников, 11 пом.3)ГВС | 0 | 0 | 0,00014 | 0,00588 |
| Селин В.В. (пр.Шинников, 11 пом.3)СО | 0,003699 | 0 | 0 | 0 |
| Селин В.В. (пр.Шинников, 23 пом.56)ГВС | 0 | 0 | 0,00028125 | 0,003 |
| Селин В.В. (пр.Шинников, 23 пом.56)СО | 0,003165 | 0 | 0 | 0 |
| Селин В.В. (ул.Б.Урманче, 23 пом.1000)ГВС | 0 | 0 | 0,005544 | 0,014244 |
| Селин В.В. (ул.Б.Урманче, 23 пом.1000)СО | 0,00394 | 0 | 0 | 0 |
| МУП "КПБ" теплицы 1,2,3,4,5 с прист. (Соболековский тракт) | 1,256 | 0 | 0 | 0 |
| МУП КПБ (АБК)СО Соболековский тракт | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Административное здание СО | 0,00883 | 0 | 0 | 0 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Молельный дом (отопл) | 0,009938 | 0 | 0 | 0 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Трапезная (СО) | 0,017483 | 0 | 0 | 0 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Туалет с прачечной СО | 0,008254 | 0 | 0 | 0 |
| МУП "КПБ" (теплые боксы 3-4)ул.Ахтубинская,21А)СО | 0,191042 | 0 | 0 | 0 |
| МУП КПБ АБК (Ахтубинская 12 А)ГВС | 0 | 0 | 0,009750001 | 0,05 |
| МУП КПБ АБК (Ахтубинская 12 А)СО | 0,1048 | 0 | 0 | 0 |
| Патрикеев О.В. (пр.Химиков, 16Б) СО | 0,009751 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнек. нарколог. диспансер ( Студенческая ул д.31 ) (СО) | 0,025908 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнек. нарколог. диспансер ( Студенческая ул д.33 ) (СО) | 0,0816 | 0 | 0 | 0 |
| Небо, ул. Студенческая, д.49, ГВС 4 | 0 | 0 | 0,0001485 | 0,0040635 |
| Небо, ул. Студенческая, д.49, ГВС 5 | 0 | 0 | 0,0001485 | 0,0040635 |
| Небо,(ул. Студенческая, д.49) СО | 0,003940379 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Аметист" ( 50 лет Октября ул д.6-б ) (СО) | 0,00794 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Буревестник" ( Химиков пр-кт д.20 ) (СО) | 0,004892 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Гайдаровец" ( Шинников пр-кт д.51 ) (СО) | 0,005458 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Гренада" ( Химиков пр-кт д.14-а ) (СО) | 0,005848 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Дружба" ( Кайманова ул д.3 ) (СО) | 0,005676 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Затейник" ( Химиков пр-кт д.72-а ) (СО) | 0,009531 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Луч" ( 50 лет Октября ул д.10 ) (СО) | 0,010256 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Мечта" ( Бызова ул д.18 ) (СО) | 0,012647 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Олимпия" ( Чабьинская ул д.5-а ) (СО) | 0,010997 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Орбита" ( Юности ул д.32 ) (СО) | 0,008346 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Радуга" ( Вокзальная ул д.6 ) (СО) | 0,01487 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Ровесник" ( Менделеева ул д.2-а ) (СО) | 0,006741 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Романтик" ( Юности ул д.24 к.71-72 ) (СО) | 0,009078 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Факел" ( Тукая ул д.24 ) (СО) | 0,006534 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Чайка" ( Строителей пр-кт д.25 ) (СО) | 0,006802 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Чародейка" ( Менделеева ул д.1 ) (СО) | 0,00908 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Юность" ( Вахитова пр-кт д.31-а ) (СО) | 0,00657 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Юный техник" ( Шинников пр-кт д.5 ) (СО) | 0,017418 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Юный шинник" ( Вахитова пр-кт д.8/14 ) (СО) | 0,01095 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Юный энергетик" ( Тихая аллея д.11 ) (СО) | 0,005098 | 0 | 0 | 0 |
| ЦПК "Ялкын", "Авир" ( Сююмбике ул д.72 ) (СО) | 0,03207 | 0 | 0 | 0 |
| ГБУ "Центр занятости населения г.Нижнекамска (СО) | 0,067502 | 0 | 0 | 0 |
| НСМК, гараж (СО) | 0,047 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнекамский сварочно-монтажный колледж (ГВС) | 0 | 0 | 0,008312501 | 0,043215001 |
| Нижнекамский сварочно-монтажный колледж (СО) | 0,53921 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнекамский сварочно-монтажный колледж, общежитие (СО) Студ. 1 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнекамский сварочно-монтажный колледж, общежитие (ул.Студенческая,1)ГВС | 0 | 0 | 0,0594 | 0,15498 |
| ДГБ иПЦ , Архив (ул.Менделеева, 45)СО | 0,00725 | 0 | 0 | 0 |
| ДГБ иПЦ , Блок груд.детей (ул.Менделеева, 45)СО | 0,17982 | 0 | 0 | 0 |
| ДГБ иПЦ бак.лаборатория (ул.Менделеева, 46)СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 |
| ДГБ иПЦ инфек.корпус (ул.Менделеева, 46)СО | 0,073 | 0 | 0 | 0 |
| ДГБ с ПЦ поликлиника № 1 ул.Тукая, 37 (СО) | 0,222285 | 0 | 0 | 0 |
| ДГБ с ПЦ, хозкорпус (СО)ул.Менделеева, 45 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| ДГБ с ПЦ, главный корпус (СО)ул.Менделеева, 45 | 0,604035 | 0 | 0 | 0 |
| ДГБ с ПЦ, пищеблок (СО)ул.Менделеева, 45 | 0,0402 | 0 | 0 | 0 |
| ДГБ с ПЦ, поликлиника № 2 (СО)ул.Менделеева, 45 | 0,19062 | 0 | 0 | 0 |
| МБУЗ "ДГБсПЦ" Женская консультация (Шинников пр-кт д. 49) (СО) | 0,10762 | 0 | 0 | 0 |
| МБУЗ "ДГБсПЦ", акуш корпус ( Менделеева ул д.48 ) (СО) | 0,20577 | 0,327075 | 0 | 0 |
| МБУЗ "ДГБсПЦ", роддом ( Менделеева ул д.48 ) (СО) | 0,276836 | 0,192 | 0 | 0 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ "Батыр" (СО) | 0,086834 | 0,762076 | 0 | 0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс "Батыр" (ГВС) | 0 | 0 | 0,057692306 | 0,091700006 |
| ОВО при Нижнекамском УВД ул.Первопроходцев, 5(СО) | 0,206 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "Тандер" (пр.Вахитова, 2Ж)СО | 0,0362 | 0,915 | 0 | 0 |
| Яруллин А.М. (ул.Садовая, 6)СО | 0,009118 | 0 | 0 | 0 |
| Раздьяконова Р.Ф. (ул.Б.Урманче 14 п.37) СО | 0,003538 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит", пр-кт Мира, д. 59В) СО | 0,016036 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит", пр-кт Строителей, д. 15) СО | 0,021138 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит", ул. Кайманова, д.9б) СО | 0,02034274 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит", ул. Менделеева, д. 17Б) СО | 0,05594251 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит",пр-кт Мира, д.5Б) СО | 0,03814352 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит",ул. Корабельная, д.8а) СО | 0,01735842 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (пр.Химиков, 86)СО | 0,011662 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (ул. Студенческая, 12А) СО | 0,005791 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (ул. Сююмбике, 57) СО | 0,02543 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" (ул. Сююмбике, д. 79б) СО | 0,015 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Тандер" ГМ "Магнит"(Б.Урманче ул. д.15) | 0,995108809 | 0 | 0 | 0 |
| АО Тандер (пр.Химиков,16Б) СО | 0,025558 | 0 | 0 | 0 |
| АО Тандер (ул.Тихая Аллея, 14)СО | 0,070943258 | 0 | 0 | 0 |
| АО Тандер(ул.Чулман д.15-а)(СО) | 0,026746 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ" Стан.ск.помощи ( Ахтубинская ул д.15 ) СО | 0,41608 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ" амбулат (ул.Садовая, 2)СО | 0,020685 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", АБК ( Ахтубинская ул д.9 ) (СО) | 0,257644 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", КДЦ ( Ахтубинская ул д.11 ) ГВС 1 | 0 | 0 | 0,01340625 | 0,05237475 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный копус №6 ( Ахтубинская ул д.11 Д) СО | 0,07916 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №1 ( Строителей пр-кт д.10-а ) (СО) | 0,26444 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №2 ( Ахтубинская ул д.13-а ) (СО) | 0,593 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №3 ( Ахтубинская ул д.13 ) (СО) | 0,50035 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №4 ( Ахтубинская ул д.11 ) (СО) | 0,34131 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №8 ( Ахтубинская ул д.13-а ) (СО) | 0,08178 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Нежилое помещение 2Н, (гараж ул.Ахтубинская,11Ж) СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", амбулатория (ул.Молодежная, 1)СО | 0,02456 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", гаражи ( Ахтубинская ул д.9-в ) (СО) | 0,147 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", пат.анат №1 ( Ахтубинская ул д.9-б ) (СО) | 0,03178 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", пищеблок ( Ахтубинская ул д.9-г ) (СО) | 0,072 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", поликлиника №1 ( Менделеева ул д.46 ) (СО) | 0,34619 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", стомат ( Ахтубинская ул д.7 ) (СО) | 0,38913 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", хоз блок ( Ахтубинская ул д.9-д ) (СО) | 0,26408 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ",КДЦ ( Ахтубинская ул д.11, 11В ) (СО) | 0,444653 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ",Поликлиника №2( Строителей пр-кт 10Д ) СО, | 0,357244 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ НЦРМБ (неж.пом. №1000, ул.Садовая,2)СО | 0,021529 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ НЦРМБ (неж.пом.№1001, ул.Менделеева,46)СО | 0,290601 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ НЦРМБ (прист.к прием.отд, ул.Менделеева,46)СО | 0,010927 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ НЦРМБ Рентгенкорпус (пр.Строителей,10В)СО | 0,066093 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ НЦРМБ, Баклаборатория ( Ахтубинская ул д.11 Б) СО | 0,0069 | 0 | 0 | 0 |
| Министерство экологии и природных ресурсов (СО) | 0,02559 | 0 | 0 | 0 |
| Управление МЧС Республики Татарстан по Нижнекамскому муниципальному району | 0,017495 | 0 | 0 | 0 |
| ИГСН (30 лет Победы, 7)СО | 0,007496 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсионный фонд ( Мира пр-кт д.60 ) (СО) | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| Нижн. противотуб. диспансер, баклаб ( Менделеева ул д.46-а ) (СО) | 0,055 | 0 | 0 | 0 |
| Нижн. противотуб. диспансер, глав корпус ( Менделеева ул д.46-а ) (СО) | 0,218 | 0 | 0 | 0 |
| НПНД РКПБ им.акад.В.М.Бехтерева ( Студенческая ул д.33 ) (СО) | 0,1904 | 0 | 0 | 0 |
| ГБОУ школа интернат (СО) | 0,192585 | 0,0223 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "МИАЦ" (ул.Менделеева, 32А)СО | 0,036201324 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУСО КЦСОН "Милосердие" ( Кайманова ул д.16-а ) (СО) | 0,17464 | 0 | 0 | 0 |
| Красноключинская средняя школа ( Советская ул д.17-а ) (СО) | 0,326411 | 0,0643 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 27 (СО) | 0,613945 | 0,476 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 27 Учебное заведение (Менделеева 41а),СО | 0,13666 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 27, ЦДО (СО) | 0,015379 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 27, гараж (СО) | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| Дворец творчества детей и молодежи (СО) | 0,286827 | 0 | 0 | 0 |
| Дворец творчества детей и молодежи, гаражи (СО) | 0,01685 | 0 | 0 | 0 |
| Дворец творчества детей и молодежи, теплица и гараж (СО) | 0,07607 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Комплексный музей"Музей А.Фатхутдинова(Кр.Ключ Набережная ул.д.6) СО, СВ | 0,0239 | 0,03115 | 0 | 0 |
| Музей (ГВС) | 0 | 0 | 0,0076 | 0,0076 |
| Музей пр.Строителей, 14 (СО) | 0,092 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ №5 гараж (ул.Бызова, 9А)СО | 0,08104 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 5 (ул.Бызова, 9А)СО | 0,24097 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ № 1(Тукая ул. д 25), (СО) | 0,341302 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ № 1, гаражи (Тукая ул. д 25), (СО) | 0,009646 | 0 | 0 | 0 |
| НОУ "Класксон" (Химиков пр-кт д.13) (СО) | 0,000451 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 33 ( Химиков пр-кт д.13 ) (СО) | 0,369228 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ НТМЦ ( Школьный бульвар д.7/2 ), СО | 0,0525 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ 26 РОСТО (СО)пр.Шинников, 25А | 0,00125 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 26 (СО) | 0,458948 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 26, гараж (СО) | 0,03855 | 0 | 0 | 0 |
| Гимназия № 34, Шинников пр-кт, д.23 а (СО) | 0,2355 | 0,0585 | 0 | 0 |
| Гимназия № 2 (ул.Б.Урманче, 13)СО, СВ | 1,274911 | 0,095225 | 0 | 0 |
| Гимназия №2 гараж (Б.Урманче, 13)СО | 0,0455 | 0 | 0 | 0 |
| Субабонент ОАО "Синтекс-1"офис(ул.Б.Урманче, 13) СО | 0,012512 | 0 | 0 | 0 |
| Субабонент ООО "Синтекс-1"гараж(ул.Б.Урманче, 13) СО | 0,002927 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа №2 (СО) | 0,5044 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа №2 (СО) | 0,5044 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа №2 (СО) | 0,5044 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа №2, гараж (СО) | 0,0254 | 0 | 0 | 0 |
| субабонент ИП Васильев М.П.,СО | 0,0145 | 0 | 0 | 0 |
| Стан. дет. и юнош. туризма и экск. ( Шинников пр-кт д.59 ) (СО) | 0,095726 | 0 | 0 | 0 |
| Гимназия №22 (СО) | 0,369 | 0,475 | 0 | 0 |
| Гимназия №22, гараж (СО) | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| Гимназия №22, хозблок (СО) | 0,039644 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 9 (ул.Спортивная, 13Б)СО | 0,486722 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 20 (СО) | 0,605 | 0,768 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 20, гараж, теплица (СО) | 0,0438 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "Детский центр медицинской реабилитации" ( Тихая аллея д.11-а ) (СО) | 0,1991 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 1 пр.Строителей, 9 (СО) | 0,6064 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 1 пр.Строителей, 9 (СО) | 0,6064 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 1 пр.Строителей, 9 (СО) | 0,6064 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 1, гараж пр.Строителей, 9 (СО) | 0,023243 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 1, мастерские пр.Строителей, 9 (СО) | 0,015863232 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ "СОШ № 12" (ул.Спортивная, 21 А)СО | 0,650713 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ "СОШ № 12" Гараж (ул.Спортивная, 21 А)СО | 0,008385 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТМИМ" (субабонент в МБОУ "СОШ № 12" ул.Спортивная, 21 А)СО | 0,003222 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 3 (ул.Школьный бульвар, 2)СО | 0,460631 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ ДО "ДЮСШ №3 НМР РТ" ( Шинников пр-кт д.60-В ) (СО) | 0,058 | 0 | 0 | 0 |
| Субабонент АНО АСТК "Дельта-Кам" (ул.Сююмбике, 38) СО | 0,0125 | 0 | 0 | 0 |
| Субабонент Сокова О.Н. (ул.Сююмбике, 38) СО | 0,000183 | 0 | 0 | 0 |
| Гимназия № 32 (СО) | 0,660722 | 0,11989 | 0 | 0 |
| Гимназия № 32, гараж (СО) | 0,13422 | 0 | 0 | 0 |
| Субабонент Багаутдинова Р.Г. (ул.Сююмбике, 38) СО | 0,00055 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа №28 (СО) | 0,5118 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа №28, гараж (СО) | 0,0858 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа №28, хоздвор (СО) | 0,105 | 0 | 0 | 0 |
| Детский эколого-биологический центр (СВ) | 0 | 0,102 | 0 | 0 |
| Детский эколого-биологический центр (СО) | 0,147074 | 0 | 0 | 0 |
| Гимназия № 25 (СО) | 0,687657 | 1,235339 | 0 | 0 |
| Гимназия № 25, гараж (СО) | 0,095522 | 0 | 0 | 0 |
| Исполком Афанасовского СП ( Молодежная ул д.1 ) (СО) | 0,06633 | 0 | 0 | 0 |
| Исполком Афанасовского СП, клуб ( Молодежная ул д.5 ) (СО) | 0,06666 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнит.комитет Б. Афанасово ( Молодежная ул д.15 ) (СО) | 0,047458 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ № 4 ( Вахитова пр-кт д.2-а ) (СО) | 0,006812 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ №16 (пр.Вахитова, 2А)СО1 | 0,621652 | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования испол. комитета ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 0,051782 | 0 | 0 | 0 |
| Кадетская школа, учебный корпус ( Химиков пр-кт д.41 ) (ГВС) | 0 | 0 | 0,130000026 | 0,107940006 |
| Кадетская школа, спальный корпус ( Химиков пр-кт д.41 ) (СО) | 0,052 | 0 | 0 | 0 |
| Кадетская школа, учебный корпус ( Химиков пр-кт д.41 ) (СО) | 0,53921 | 0 | 0 | 0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплек (Химиков 41),СО | 0,162076262 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ "Архив МО "НМР РТ" (Ахтубинская 6а) СО | 0,046255578 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнительный комитет Крас.Ключ.СП ( Садовая ул д. 2 ) (СО) | 0,018949 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31"НМР РТ (СО) | 0,980925 | 0 | 0 | 0 |
| субабонент ИП Витковская И.В. (СО) | 0,000876 | 0 | 0 | 0 |
| субабонент НОУ Клаксон (Мира пр-кт д.16) СО | 0,000545 | 0 | 0 | 0 |
| Дом культуры "Альфа" ( 30 лет Победы ул д.3 ) (СО) | 0,037964 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ "ЦДиК" (пр.Шинников, 25А) СО | 0,159622 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 10 (ул.Чулман, 18)СО | 0,191135 | 0,52348 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 10 Гараж (ул.Чулман, 18)СО | 0,0858 | 0 | 0 | 0 |
| Гимназия №1 им. Мусы Джалиля (СО) ( Гагарина ул д.5 ) | 0,426 | 0 | 0 | 0 |
| Гимназия №1 им. Мусы Джалиля (гараж), СО ( Гагарина ул д.5-в ) | 0,0399 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ ДОД КСШ "Актай", конюшня ( Центральная ул д.4 ) (СО) | 0,04605 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ ДО"ДШИ", пр.Мира 45,СО | 0,14767 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 11 ул.Гагарина,1В (СО) | 0,4659 | 0 | 0 | 0 |
| ЦДОдд (ул.Юности, 36. учебный класс) СО | 0,008246 | 0 | 0 | 0 |
| ЦДОдд (ул.Юности,36 Г Учебное здание), СО | 0,0364 | 0 | 0 | 0 |
| МАУ "МУК" (ул.Мурадьяна, 18А)СО | 0,015438298 | 0 | 0 | 0 |
| Лицей №14 ул.Юности, 34 (СО) | 0,474 | 0 | 0 | 0 |
| Лицей №14, теплица (СО) ул.Юности, 34 | 0,032718 | 0 | 0 | 0 |
| Лицей-интернат № 24, (СО) | 0,426 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа №6 (СО) | 0,503 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "ДОЛ "Зангар Куль" ( Советская ул д.33 ) (СО) | 0,18667 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ КСК "Ильинка"(Тукая 15а гараж) СО | 0,012773376 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ КСК "Ильинка", офис ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 0,008538 | 0 | 0 | 0 |
| Детская музыкальная школа № 2 (ул.Школьный бульвар, 2А) СО | 0,0658944 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "ТАНЕКО", Мур 7 (Грязелечебница)СО | 0,189 | 0,417 | 0 | 0 |
| ОАО "ТАНЕКО", гаражи (СО) | 0,093 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "ТАНЕКО",санатор.-профилак."Шифалы"(СО) | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 |
| Детская музыкальная школа №5 (ул.Бызова, 3)СО | 0,035 | 0 | 0 | 0 |
| Детская художественная школа № 1 (ул.Бызова, 1Б)СО | 0,12987576 | 0 | 0 | 0 |
| Детская музыкальная школа № 1 (СО) | 0,045099 | 0 | 0 | 0 |
| Лицей № 35 ( Бызова ул д.10-б ) (СО) | 0,649878 | 0 | 0 | 0 |
| МОШИ Лицей-интернат №13 (СО) | 0,494771 | 0 | 0 | 0 |
| ДШИ "Созвездие" ( Бызова ул д.26-а ) (СО) | 0,192585 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ ДО "ДЮСШ "ДИНАМО" НМР РТ"(пр.Химиков, 13А)СО | 0,1019 | 0,159587 | 0 | 0 |
| МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» НМР РТ ( Центральная ул д.4-а ) (СО) | 0,15216 | 0,0387 | 0 | 0 |
| МБУ "Районный дом культуры"( Центральная ул д.5 ) (СО) | 0,107938 | 0 | 0 | 0 |
| СОШ № 8 (ул.Юности, 14Б)(СО) | 0,426 | 0,1665 | 0 | 0 |
| СОШ №8 (гараж ул.Юности, 14Б) СО | 0,03463 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 19 ( Химиков пр-кт д.8-б ) (СО) | 0,593942 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 19, гараж ( Химиков пр-кт д.8-б ) (СО) | 0,034136 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "ЦБС" (ул.Юности, 13)СО | 0,020556 | 0 | 0 | 0 |
| ЦБС ( Кайманова ул д.3-а ) (СО) | 0,01753 | 0 | 0 | 0 |
| ЦБС ( Лесная ул д.13/50 ) (СО) | 0,011648 | 0 | 0 | 0 |
| ЦБС ( Тукая ул д.31 ) (СО) | 0,11696 | 0 | 0 | 0 |
| ЦБС ( Химиков пр-кт д.72-в ) (СО) | 0,01591 | 0 | 0 | 0 |
| ЦБС (ж.д. Корабельная ул д.21-б ) (СО) | 0,01452 | 0 | 0 | 0 |
| Централизованная библиотечная система ( Бызова ул д.17 ) (СО) | 0,02264 | 0 | 0 | 0 |
| Централизованная библиотечная система ( Вахитова пр-кт д.7 ) (СО) | 0,0492 | 0 | 0 | 0 |
| Централизованная библиотечная система ( Строителей пр-кт д.11-в ) (СО) | 0,01489 | 0 | 0 | 0 |
| Централизованная библиотечная система ( Сююмбике ул д.59 ) (СО) | 0,01615 | 0 | 0 | 0 |
| Централизованная библиотечная система ( Тихая аллея д.9 ) (СО) | 0,01403 | 0 | 0 | 0 |
| Централизованная библиотечная система ( Тукая ул д.1 ) (СО) | 0,01141 | 0 | 0 | 0 |
| Централизованная библиотечная система ( Шинников пр-кт д.44 ) (СО) | 0,02639 | 0 | 0 | 0 |
| Централизованная библиотечная система ( Шинников пр-кт д.9 ) (СО) | 0,027431 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "УДО" (ул.Ахтубинская, 6) СО | 0,010976 | 0 | 0 | 0 |
| ГКУ Нижнекамское лесничество (Советская 28), СО | 0,014618 | 0 | 0 | 0 |
| Зиганшин Р.Р.(пр.Шинников 13 п.1) СО | 0,005978 | 0 | 0 | 0 |
| Зиганшин Р.Р. (пр.Шинников, 23 пом.1003,1004)ГВС | 0 | 0 | 0,00019445 | 0,006255 |
| Зиганшин Р.Р. (пр.Шинников, 23 пом.1003,1004)СО | 0,006893004 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Недвижимость-Л"(пр.Шинников д.13А пом.7-8) ГВС 1 | 0 | 0 | 0,000231 | 0,007077 |
| ООО "Недвижимость-Л"(пр.Шинников д.13А пом.7-8) ГВС 2 | 0 | 0 | 0,000231 | 0,007077 |
| ООО "Недвижимость-Л"(пр.Шинников д.13А пом.7-8) СО | 0,010429 | 0 | 0 | 0 |
| Суслин Н.Ю. (пр-кт Шинников, д.13А, пом.1007) СО | 0,003189171 | 0 | 0 | 0 |
| Суслин Н.Ю. (пр-кт Шинников,д.13А, пом.1007) ГВС | 0 | 0 | 0,000231 | 0,006897 |
| Суслин Н.Ю. (пр.Шинников, 13А пом.5) ГВС | 0 | 0 | 0,00009545 | 0,00585 |
| Суслин Н.Ю. (пр.Шинников, 13А пом.5) СО | 0,004813 | 0 | 0 | 0 |
| Суслин Н.Ю. (пр.Шинников, 13А пом.6)ГВС | 0 | 0 | 0,00005835 | 0,004485 |
| Суслин Н.Ю. (пр.Шинников, 13А пом.6)СО | 0,002217 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Культурный центр", Юности 13 (СО) | 0,096833 | 0 | 0 | 0 |
| ГБОУ "Нижнекамская школа № 18" (пр.Химиков, 74а) СО | 0,652962 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнек. нефтехимический колледж ( Химиков пр-кт д.45 ) (ГВС) | 0 | 0 | 0,067275978 | 0,162265998 |
| Нижнек. нефтехимический колледж ( Химиков пр-кт д.45 ) (СО) | 0,79912 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнек. нефтехимический колледж, общежитие ( Студенческая ул д.5 ) (ГВС) | 0 | 0 | 0,038775 | 0,134313 |
| Нижнек. нефтехимический колледж, общежитие ( Студенческая ул д.5 ) (СО) | 0,206076 | 0 | 0 | 0 |
| Субабонент ИП Сайфиев Р.З. (стоматкабинет ул.Студенческая, 5) СО | 0,003924 | 0 | 0 | 0 |
| Субабонент ИП Сайфиев Р.З. (ул.Студенческая, 5)ГВС | 0 | 0 | 0,00291665 | 0,006 |
| ГАУЗ "Центр медицинской профилактики" (ул.Менделеева,32А)СО | 0,007116595 | 0 | 0 | 0 |
| МБУЗ "ЦМП" Кайманова 7,СО | 0,022229 | 0 | 0 | 0 |
| МБУЗ "ЦМП"(Менделеева,46) СО | 0,005704474 | 0 | 0 | 0 |
| ГБОУ "Нижнекамская школа №23"(30 лет Победы 7а),СО | 0,24102624 | 0 | 0 | 0 |
| Татарский драматический театр (СО) | 0,092034 | 0,040706 | 0 | 0 |
| ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Татарстан (Тукая ул.20А) (СО) | 0,034765 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ Нижнекамский педагогический колледж, общежитие ( Студенческая ул д.29-а ) (СО) | 0,272 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ Нижнекамский педагогический колледж,Тукая 15 (СО) | 0,426 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭА "Ильхам" ( Химиков пр-кт д.16 ) (СО) | 0,019863 | 0 | 0 | 0 |
| Ветеринарное объединение ( нет ул а/я 27 ) (CО) | 0,164 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры испол. комитета ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 0,02064 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ "Нижнекамский медицинский колледж" ул.30 летПобеды,11, общежитие (СО) | 0,054796 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ "Нижнекамский медицинский колледж" ул.Спортивная, 1(СО) | 0,269135 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ "Большеафанасовская СОШ" ( Молодежная ул д.3 ) (СО) | 0,256 | 0 | 0 | 0 |
| Центр социальной помощи семье и детям "Веста" ул.Тукая, 18 (СО) | 0,094 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 21,теплица(ул.Мурадьяна, 18 А)СО | 0,06253056 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 21 (ул.Мурадьяна, 18 А)СО | 0,549495302 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 21, гараж (ул.Мурадьяна, 18 А)СО | 0,03612 | 0 | 0 | 0 |
| Управление МВД ( Юности ул д.27 ) (СО) | 0,238 | 0,10207 | 0 | 0 |
| Управление МВД, БОВД ( Лесная ул д.49 ) (СО) | 0,189 | 0 | 0 | 0 |
| Управление МВД, ГИБДД ( Студенческая ул д.25-а ) (СО) | 0,081999 | 0 | 0 | 0 |
| Управление МВД, гараж ( Студенческая ул д.25-а ) (СО) | 0,048655 | 0 | 0 | 0 |
| Управление МВД, гаражи ( Лесная ул д.49 ) (СО) | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| Управление МВД, гаражи ( Юности ул д.27 ) (СО) | 0,139678 | 0 | 0 | 0 |
| Управление МВД, здание ИВС ( Юности ул д.27 ) (СО) | 0,576 | 0 | 0 | 0 |
| Управление МВД, здравпункт ( Юности ул д.27 ) (СО) | 0,187 | 0 | 0 | 0 |
| Управление МВД, спорткомплекс ( Юности ул д.27 ) (СО) | 0,2169 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент по бюджету и финансам ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 0,026956 | 0 | 0 | 0 |
| Госалкогольинспекция ( Бызова ул д.20-а ) (СО) | 0,024289 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 7 ( Бызова ул д.18-б ) (СО) | 0,68555 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "Республиканское БСМЭ МЗ РТ" ( Менделеева ул д.46 )(СО) | 0,036768 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "Республиканское БСМЭ МЗ РТ" ( Менделеева ул д.46 )(СВ) | 0 | 0,027494 | 0 | 0 |
| ГАОУ СПО "Нижн. агропром. колледж", лицей ( Юности ул д.23 ) (СО) | 0,35316 | 0 | 0 | 0 |
| ГАОУ СПО "Нижн. агропром. колледж", мастерские №1,2 ( Корабельная,9/23 ) (СО) | 0,3727 | 0 | 0 | 0 |
| ГАОУ СПО "Нижн. агропром.колледж", общежитие ( Юности ул д.23 ) (СО) | 0,275 | 0 | 0 | 0 |
| ГАОУ СПО "Нижнек. агропром. колледж", гараж ( Корабельная,9/23) (СО) | 0,089954 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Бурганова Э.М. (пр.Шинниников д.11), ГВС | 0 | 0 | 0,00007 | 0,004485 |
| ИП Бурганова Э.М. (пр.Шинниников д.11), СО | 0,004623 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ "НПК им. Е.Н. Королева" общежитие ( Химиков пр-кт д.31 ) (СО) | 0,551378 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ НПК им.Королева А.Н. ( Химиков пр-кт д.35 ) (ГВС) | 0 | 0 | 0,04752 | 0,103068 |
| ГАПОУ НПК им.Королева А.Н. ( Химиков пр-кт д.35 ) (СО) | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
| Территориальное отделение департ. казначейства ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 0,018763 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнекамский музыкальный колледж (СО) | 0,210117 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Зайнетдинова Г.Г.(ул.Юности, 1 пом. 23,24)СО | 0,003279 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 15 (СО) | 0,517 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 15, гараж (СО) | 0,12787 | 0 | 0 | 0 |
| ГУЗ "РСПК МЗ РТ" (ул.Менделеева,32А)(СО) | 0,073427213 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ Техникум нефтехимии и нефтепереработки произ. корпус (СО) | 0,16708 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ Техникум нефтехимии и нефтепереработки, гаражи (СО) | 0,011 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ Техникум нефтехимии и нефтепереработки, учебное здание (СО) | 0,34492 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнительный Комитет НМР(Тукая ул.20А), со | 0,028097612 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнительный комитет "ЗАГС" ( Юности ул д.6-б ) (СО) | 0,091065 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнительный комитет (Ахтубинская 6а),СО | 0,048761257 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнительный комитет (Отдел опеки и попечительства)Ш.бульвар, 2А СО | 0,093747364 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ Исполнительный комитет г.Нижнекамска ( Строителей пр-кт д.12 ) (СО) | 0,246767 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ Исполнительный комитет г.Нижнекамска ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 0,023995 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ Исполнительный комитет г.Нижнекамска, ( Строителей пр-кт д.12 ) ГВС | 0 | 0 | 0,00375375 | 0,02534325 |
| МКУ Исполнительный комитет г.Нижнекамска, гараж ( Строителей пр-кт д.12 ) СО | 0,02651 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Ахмедов А.Т. 9пр.Шинников, 43 пом.1003)СО | 0,005204 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Комлев А.П. (пр.Шинников, 43 пом.1000)СО | 0,003268 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ ( Садовая ул д.12-а ) (СО) | 0,011251 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ (ул.Гагарина, 42)СО | 0,05978 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Татоян Ш.А. (Химиков пр-кт д. 49а) (СО) | 0,0367 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Ломов И.Л.(пр.Мира 105 пристрой к ж/д), СО | 0,069 | 0 | 0 | 0 |
| Отделение №31 РЦМП НМР ( Мира пр-кт д.60 ) (СО) | 0,07795 | 0,05103 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 29 (СО) | 1,08053 | 0,073705 | 0 | 0 |
| Средняя школа № 29, гараж (СО) | 0,0455 | 0 | 0 | 0 |
| Управление Роспотребнадзора ( Ахтубинская ул д.18 ) (ГВС) | 0 | 0 | 0,0012705 | 0,0073155 |
| Управление Роспотребнадзора ( Ахтубинская ул д.18 ) (СО) | 0,012014 | 0 | 0 | 0 |
| МАУ ЦРА (ул.Корабельная, 38)СО | 0,010396 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ "УЗИО" ( 50 лет Октября ул д.10 ) (СО) | 0,006297057 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ "УЗИО" СО | 0,001294704 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ "УЗиО" (Юности ул. д. 8),СО | 0,002396392 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ УЗиО (Гагарина ул. д.44,пом. 1001),СО | 0,002128493 | 0 | 0 | 0 |
| УЗиО ( Студенческая ул д.35 ) | 0,011855808 | 0 | 0 | 0 |
| УЗиО (Ахтубинская 6а)со | 0,003348634 | 0 | 0 | 0 |
| УЗиО (Вахитова д.13),СО | 0,00139828 | 0 | 0 | 0 |
| УЗиО (Студенческая 9, пом.1000) СО | 0,002066348 | 0 | 0 | 0 |
| УЗиО (Студенческая 9,комн 4),СО | 0,003480164 | 0 | 0 | 0 |
| УЗиО (Студенческая 9,пом.1001),СО | 0,007312488 | 0 | 0 | 0 |
| УЗиО (пр.Строителей, 6а)со | 0,043296115 | 0 | 0 | 0 |
| УЗиО (ул.Б.Урманче, 29 пом. №1002), СО | 0,002453173 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "РК КВД" ( Студенческая ул д.31 А) (СО) | 0,127 | 0 | 0 | 0 |
| ГАУЗ "РК КВД" ( Шинников пр-кт д.43-а ) (СО) | 0,087328 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ "Нижнекамский технологический колледж" общежитие ( Студенческая ул д.29 ) (СО) | 0,249968 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ "Нижнекамский технологический колледж", (Химиков, 33) гараж (СО) | 0,072 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ "Нижнекамский технологический колледж", (пр.Химиков, 33) лицей (СО) | 0,62356 | 0 | 0 | 0 |
| ГБУ РТ "Нижнекамлес" (Советская 28), ГВС | 0 | 0 | 0,00007 | 0,003 |
| ГБУ РТ "Нижнекамлес" (Советская 28)СО | 0,011057 | 0 | 0 | 0 |
| Кокуйская Л.Ф. (Шинников, 23 пом.1002)ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00013125 | 0,00585 |
| Кокуйская Л.Ф. (Шинников, 27 пом.1001)ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00013125 | 0,00585 |
| Кокуйская Л.Ф. (Шинников, 27 пом.1001)СО | 0,005562888 | 0 | 0 | 0 |
| Кокуйская Л.Ф. (пр.Шинников, 23 пом.1002)СО | 0,005653028 | 0 | 0 | 0 |
| Кокуйская Л.Ф.(пр.Шинников 13а)ГВС | 0 | 0 | 0,00005835 | 0,004485 |
| Кокуйская Л.Ф.(пр.Шинников 13а)СО | 0,002918 | 0 | 0 | 0 |
| ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 5561 ( Спортивная ул д.19-а ), СО | 0,222275 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Недвижимость - Л" (пр.(мира, 72) пристрой СО, СВ | 0,0513 | 0,1034 | 0 | 0 |
| МБОУ ДОД "ЦД(Ю)ТТ" НМР РТ (ул.Спортивная, 21А)СО | 0,047122 | 0 | 0 | 0 |
| Вахитова Г.Н. (пр.Шинников, 11 пом.5)СО | 0,003579 | 0 | 0 | 0 |
| Вахитова Г.Н. (пр.Шинников, 11)ГВС | 0 | 0 | 0,0012 | 0,006 |
| Министерство юстиции РТ (Кайманова ул. д.7) СО | 0,115375 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал №11 РО ФСС РФ по РТ ( Корабельная ул д.19 ) (СО) | 0,02073 | 0 | 0 | 0 |
| СРЦН "Балкыш" (СО) | 0,192585 | 0 | 0 | 0 |
| МАУО "Надежда" Гараж ( Строителей пр-кт д.58 ) (СО) | 0,0289 | 0 | 0 | 0 |
| МАУО "Надежда" Корпус №1 ( Баки Урманче ул д.35 ) (СО) | 0,25992 | 0 | 0 | 0 |
| МАУО "Надежда" Корпус №2 ( Строителей пр-кт д.58 ) (СО) | 0,25992 | 0 | 0 | 0 |
| ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум", гараж (СО) | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум", здание техникума (СО) | 0,493029 | 0 | 0 | 0 |
| ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум", общежитие (СО) | 0,196521 | 0 | 0 | 0 |
| Субабонент Банк "Россельхозбанк" (ул.Ахтубинская, 5)СО | 0,024459 | 0 | 0 | 0 |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия ( Ахтубинская ул д.5 ) (СО) | 0,130466 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Жилстрой" (ул.Менделеева,2Е)СО | 0,1795 | 0,1705 | 0 | 0 |
| ООО "Жилстрой" АБК (БСИ) | 0,209664 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Жилстрой" гараж (БСИ) | 0,6336 | 0 | 0 | 0 |
| Детский дом, банно-прач.комплекс (СО) | 0,0472 | 0,15055 | 0 | 0 |
| Детский дом, собст нужды (СО) | 0,2083 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Столичные аптеки" (Шинников 3) СО | 0,016462 | 0 | 0 | 0 |
| Центр спец. связи (пр.Стротиелей, 12А) СО | 0,007342 | 0 | 0 | 0 |
| Архипова Наталья Ивановна (ул.Корабельная,12 А)СО | 0,011455 | 0 | 0 | 0 |
| Управление ФСБ ( Строителей пр-кт 12а) СО | 0,094106 | 0 | 0 | 0 |
| Управление ФСБ Гараж ( Строителей пр-кт 12а) СО | 0,008664 | 0 | 0 | 0 |
| Госжилинспекция РТ ( Строителей пр-кт д.6-а ) (СО) | 0,00756 | 0 | 0 | 0 |
| Миннибаева Р.И.(парикмахерская ул. Тукая 31) СО | 0,004027 | 0 | 0 | 0 |
| УМЦ ГОЧС РТ (Корабельная д.25), СО | 0,019411 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Акком" (пр.Химиков, 53 пом.12)СО | 0,00429 | 0 | 0 | 0 |
| МРИ ФНС № 11 по РТ (Шинников пр-кт, д.4) (ГВС ИТП) | 0 | 0 | 0,01310925 | 0,05150175 |
| МРИ ФНС № 11 по РТ (Шинников пр-кт, д.4) (ГВС ИТП) | 0 | 0 | 0,01310925 | 0,05150175 |
| МРИ ФНС № 11 по РТ (Шинников пр-кт, д.4) (СО) | 0,138035 | 0 | 0 | 0 |
| Межрайонная ИФНС России №11 по РТ гараж (ул.Студенческая, 35)СО | 0,03327 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "НЦМ(С)ФООП "Форпост" (ул.Тихая аллея 11-63)СО | 0,002891 | 0 | 0 | 0 |
| Детская музыкальная школа №4 Юности 13 (СО) | 0,026469 | 0 | 0 | 0 |
| Красноключинская детская музыкальная школа ( Садовая ул д.12-а ) (СО) | 0,048307 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ ДОД ДМШ №4, Мира 16 (СО) | 0,006252 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ ДОД "ДМШ №4",Химиков 8 б(СО) | 0,003189788 | 0 | 0 | 0 |
| Ростехнадзор ( Ахтубинская ул д.6-б ) (СО) | 0,005227 | 0 | 0 | 0 |
| ФГУ ЛИУ-1 жилая зона (СО) | 0,748911744 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Сабирова Е.В. (пр.Химиков, 57 пом.1001)СО | 0,007322 | 0 | 0 | 0 |
| Совет дома (Химиков пр-кт 21), СО | 0,399718282 | 0 | 0 | 0 |
| АО "ТАТЭНЕРГО" (Ахтубинская 16) (СО) | 0,13497 | 0 | 0 | 0 |
| АО "ТАТЭНЕРГО" (Ахтубинская 16)(ГВС) | 0 | 0 | 0,00046665 | 0,012915 |
| ООО "Тринкет"(Химиков 96а), СО | 0,073000529 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ЧОП "ЩИТ-НК" (Строителей пр-кт 20) ГВС | 0 | 0 | 0,00030625 | 0,00585 |
| ООО ЧОП "ЩИТ-НК" (Строителей пр-кт 20) СО | 0,034768 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Маяк-НК" (Вахитова пр-кт 12а) ГВС | 0 | 0 | 0,000153978 | 0,006187998 |
| ООО "Маяк-НК"(Вахитова пр-кт 12а) СО | 0,012176 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "Камгэсэнергострой" | 0,130531 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Трофимова Л.А.(Сююмбике 30 пом.43) СО | 0,00291 | 0 | 0 | 0 |
| ДООО Цех №4100-НКНХ (ул.Корабельная, 1 пом.77)СО | 0,021828 | 0 | 0 | 0 |
| Цветов С.Н. (ул.Корабельная, 27 пом.28)СО | 0,006420332 | 0 | 0 | 0 |
| Игошин С.И.(пр.Шинников, 13А пом.12) ГВС | 0 | 0 | 0,0000875 | 0,004485 |
| Игошин С.И.(пр.Шинников, 13А пом.12) СО | 0,005827 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Маркелов В.П.( Химиков пр-кт д.53 кв.30 )СО | 0,003137 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Эксклюзив - Дент НК" (пр.Химиков 53/1 пом.12), СО | 0,0297 | 0 | 0 | 0 |
| Александров Н.В. (ул.Корабельная, 27 пом.29)СО | 0,009861 | 0 | 0 | 0 |
| Сафиуллин И.Х.(Корабельная д.29 пом.181) СО | 0,006097006 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "МК "Спасение"(пр.Строителей 20а п.1001) СО ( Строителей пр-кт д.20-а кв.1001 ) | 0,004229366 | 0 | 0 | 0 |
| Халиуллина Г.Р. (пр.Шинников, 23 пом.1006)СО | 0,002257964 | 0 | 0 | 0 |
| Халиуллина Г.Р.(пр.Шинников, 23 пом.1006)ГВС | 0 | 0 | 0,00013125 | 0,00585 |
| ООО СОПиГ (пр.Химиков, 53б пом.7)СО | 0,011992 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Олис" (Химиков пр. 53/1) СО ( Химиков пр-кт д.53/1 кв.2 ) | 0,004062493 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЖИК-НК" (пр.Шинников, 13а пом.1003)СО | 0,003697384 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЖИК-НК" (пр.Шинников,38 пом.1) СО | 0,008143198 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гараева Л.А. (ул.Центральная, 2г)СО Автомойка | 0,006266 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гараева Л.А. (ул.Южная, 3)СО Автомойка | 0,010536 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Двенадцатый дом" жилой дом (ул.Корабельная, 45)СО | 0,768375 | 0 | 0 | 0 |
| Наумова Т.Н.(Шинников пр-кт 27 пом.1002) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,002100001 | 0,005970001 |
| Наумова Т.Н.(Шинников пр-кт 27 пом.1002) СО | 0,002569 | 0 | 0 | 0 |
| Каюмова А.С. (пр.Шинников, 27 пом.1005)ИТП ГВС | 0 | 0 | 0,00007 | 0,004485 |
| Каюмова А.С. (пр.Шинников, 27 пом.1005)СО | 0,002247606 | 0 | 0 | 0 |
| Муратов Р.Р. (пр.Шинников, 27 пом.1006)ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00013125 | 0,005145 |
| Муратов Р.Р. (пр.Шинников, 27 пом.1006)СО | 0,002470295 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Миннахметова Л.З. (пр.Химиков, 94 пом.355,356)СО | 0,003387226 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Миннахметова Л.З. (ул.Юности, 1 пом.84,101)СО | 0,004641754 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Лента" (ул.Лесная, 14) СО,СВ, ГВС (ИТП) | 0,25795 | 2,10662 | 0,078541658 | 0,455000008 |
| ООО "ЖКХ-4 НК" ( Строителей пр-кт д.27 )СО | 0,008267962 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Правопорядок" (Шинников пр-кт д.53 п.1000) СО | 0,005057744 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ХК "Нефтехимик" (ул.Лесная 45 пом.2), СО | 0,008141099 | 0 | 0 | 0 |
| СО Смирнова А.П. ( Юбилейная ул д.4 кв.2 ) | 0,007013952 | 0 | 0 | 0 |
| СО Рогова Г.А. ( Юбилейная ул д.22 ) | 0,010270541 | 0 | 0 | 0 |
| СО Боев П.В. ( Молодежная ул д.17 кв.1 ) | 0,008346603 | 0 | 0 | 0 |
| СО Александров А.Н. ( Молодежная ул д.33-2 ) | 0,009259661 | 0 | 0 | 0 |
| СО Басаркина В.Н. ( Молодежная ул д.23--1 ) | 0,006886426 | 0 | 0 | 0 |
| СО Губайдуллин Х.Н. ( Солнечная ул д.8 ) | 0,008624828 | 0 | 0 | 0 |
| СО Гуров Н.М. ( Солнечная ул д.6 ) | 0,010588766 | 0 | 0 | 0 |
| СО Ломова Н.Д. ( Молодежная ул д.25-2 ) | 0,0101088 | 0 | 0 | 0 |
| Хайбуллина Р.А (ул.Молодежная, 27-1)СО | 0,011657468 | 0 | 0 | 0 |
| СО Агапова А.И. ( Юбилейная ул д.24 ) | 0,008408241 | 0 | 0 | 0 |
| СО Махмутова Н.В. ( Юбилейная ул д.28 ) | 0,008129808 | 0 | 0 | 0 |
| СО Лутфуллина Н.Л. ( Молодежная ул д.43 ) | 0,01162512 | 0 | 0 | 0 |
| СО Тарасова Г.И. ( Молодежная ул д.19-1 ) | 0,010796198 | 0 | 0 | 0 |
| СО Шарафутдинов М.М. ( Молодежная ул д.25-1 ) | 0,0101088 | 0 | 0 | 0 |
| СО Башин М.Ф. ( Молодежная ул д.29 кв.2 ) | 0,005951232 | 0 | 0 | 0 |
| СО Мамедов А.И.( Садовая ул д.3 ) | 0,006801408 | 0 | 0 | 0 |
| СО Есипов О.А.( Молодежная, 7А ) | 0,001046707 | 0 | 0 | 0 |
| Феоктистов А.И. (ул.Молодежная, 23-2) СО | 0,012234282 | 0 | 0 | 0 |
| Валеев И.Г. ( Ключевая ул д.28 )СО | 0,017248951 | 0 | 0 | 0 |
| СО Крылова Л.А. ( Садовая ул д.11-а кв.1 ) | 0,008049021 | 0 | 0 | 0 |
| СО Туманов Б.С. ( Садовая ул д.14-а ) | 0,00657551 | 0 | 0 | 0 |
| СО Болтнева Г.Н. ( Садовая ул д.16, 1 ) | 0,014882778 | 0 | 0 | 0 |
| СО Кудашева Л.Г. ( Садовая ул д.16, 2 ) | 0,009420593 | 0 | 0 | 0 |
| СО Осипов В.П. ( Советская ул д.29 кв.1 ) | 0,01534464 | 0 | 0 | 0 |
| СО Минахметова Р.Н. ( Советская ул д.29 кв.2 ) | 0,016974598 | 0 | 0 | 0 |
| СО Сиразиева М.М. ( Садовая ул д.14-1 ) | 0,014518504 | 0 | 0 | 0 |
| СО Майкова Т.П. ( Садовая ул д.14-2 ) | 0,0180908 | 0 | 0 | 0 |
| Тюкменев Р.С (ул.Советская, 32) СО | 0,00626808 | 0 | 0 | 0 |
| СО Романов А.В. ( Садовая ул, 8 ) | 0,004997697 | 0 | 0 | 0 |
| МАУ "Дом дружбы народов" НМР, СО | 0,15165696 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Оптика-НК",пр.Вахитова 14,СО | 0,0136 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Уразманов А.Р. (Сююмбике д.61 п.1002) СО | 0,00354273 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Уразманов А.Р. (пр.Химиков, 20-178)СО | 0,001717967 | 0 | 0 | 0 |
| Хазиева З.Х. (пр.Шинников, 1 пом.1004)СО ( Шинников пр-кт д.1 кв.1004 ) | 0,002027716 | 0 | 0 | 0 |
| Яковлев В.И.(Шинников 11 п.1001)ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000170625 | 0,005889375 |
| Яковлев В.И.(Шинников 11 п.1001)СО | 0,002263143 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Домсервис" (Кайманова 18 пом1000) СО | 0,009726 | 0 | 0 | 0 |
| Матвеева Е.Е.(пр.Шинников д.11 п.7) СО | 0,002506547 | 0 | 0 | 0 |
| Матвеева Е.Е.(пр.Шинников д.11 п.7)ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0000924 | 0,0053904 |
| ТСЖ "Оптимист" жилой дом ( Строителей пр-кт д.48 ) СО | 0,278771 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Спринт" (ул.Спортивная, 2 Столовая) СО | 0,0291 | 0,061637 | 0 | 0 |
| ООО "Спринт" Диагностический цех (Спортивная ул. д.2)СО | 0,018994483 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Спринт" Мойка (Спортивная ул. д.2)СО | 0,012087398 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"Спринт" (ул.Спортивная, 2 АБК) СО | 0,091013 | 0 | 0 | 0 |
| Нуреева Л.Р.( Сююмбике ул д.44 кв.6 ), СО | 0,002254465 | 0 | 0 | 0 |
| МАДОУ «ЦРР - детский сад №92 «Ладушки» НМР (Мира 99) СО, СВ ( Мира пр-кт д.99 ) | 0,173035 | 0,10115 | 0 | 0 |
| МАДОУ «ЦРР - детский сад №92 «Ладушки» НМР (Мира 99)ГВС ( Мира пр-кт д.99 ) | 0 | 0 | 0,05775 | 0,1353 |
| Шайхазарова Д.А. ( Мира пр-кт д.50 кв.1002 ), СО | 0,002327108 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хабибуллина Р.М.(пр.Химиков 64) СО | 0,0783 | 0 | 0 | 0 |
| Чернова Н.М.(Шинников 23 п.1005)СО | 0,002542799 | 0 | 0 | 0 |
| Тулынин С.М. ( 30 лет Победы ул д.9 пом.4 ) СО | 0,002884601 | 0 | 0 | 0 |
| Калмыков В.А. (Шинников 27) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00005775 | 0,00439725 |
| Калмыков В.А. (Шинников 27) СО | 0,002252785 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ТД "Дуслык" ул.Юности д.12 (в жилом доме) СО | 0,003273012 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ТД "Дуслык" ул.Юности д.12 (пристрой) СО | 0,022431589 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Гайнуллина" (Гайнуллина 18) ГВС | 0 | 0 | 0,20955 | 0,61275 |
| ТСЖ "Гайнуллина" (Гайнуллина 18) СО 2 | 0,339705 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Гайнуллина" (Гайнуллина 18)СО 1 | 0,339705 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Асхадуллина Т.В.(Строителей пр-кт "Рыночные ворота") СО | 0,084167 | 0 | 0 | 0 |
| Шляхтин Н.М. (ул.Гагарина, 24А)СО | 0,004507776 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Геокосмос-НК" ( Шинников пр-кт д.27 кв.1004 ) СО | 0,00341284 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Геокосмос-НК" ( Шинников пр-кт д.27 кв.1004 )ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0003465 | 0,0072315 |
| ИП Гаджиева Р.У.(Ахтубинская 2Б)СО | 0,01008 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Парус-Кама" (ул.Студенческая,д.14А), СО | 0,079801667 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "СТС" АБК (Ахтубинская 20) СО | 0,027819418 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "СТС" Гараж (Ахтубинская 20) СО | 0,105380352 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ГрупАРТ" (Химиков 98) СО | 0,078111049 | 0 | 0 | 0 |
| Хиневич В.А. (пр.Шинников, 58) СО | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Хиневич В.А.(Гагарина ул. д.24) СО, СВ1 | 0,139425 | 0,275924 | 0 | 0 |
| ИП Сипайлов Е.А.(30 лет Победы д.16) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000364026 | 0,007104006 |
| ИП Сипайлов Е.А.(30 лет Победы д.16) СО | 0,004174157 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Кубасов Е.А.(Химиков 35а) СО | 0,116617513 | 0 | 0 | 0 |
| Шигапов Р.А.(Шинников пр.27 п.1008) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,012285 | 0,017235 |
| Шигапов Р.А.(Шинников пр.27 п.1008) СО | 0,003452544 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Кама-Д" (ул.Сююмбике, 52А)СО | 0,030711998 | 0 | 0 | 0 |
| Анисимова Я.М.(пр.Шинников 33а) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000077022 | 0,007027002 |
| Анисимова Я.М.(пр.Шинников 33а) СО | 0,002926031 | 0 | 0 | 0 |
| Мерясев С.Н. (пр.Шинников, 13) ГВС | 0 | 0 | 0,000251988 | 0,008104908 |
| Мерясев С.Н. (пр.Шинников, 13) СО | 0,002836 | 0 | 0 | 0 |
| Аюпова А.К. (Тукая д.1) СО | 0,002821392 | 0 | 0 | 0 |
| Аюпова А.К. (пр-кт Шинников, д. 50, пом.34) СО | 0,003407661 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Ростелеком" (пр.Химиков д.94) СО | 0,003094693 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Метида (пр.Шинников 33а) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00017325 | 0,00703575 |
| ООО Метида (пр.Шинников 33а) СО | 0,002493504 | 0 | 0 | 0 |
| Сизинцева И.Н.(Корабельная 45) СО | 0,008244 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЖИК-НК" тепловые сети пр.Шинников, 25 | 0,0000001 | 0 | 0 | 0 |
| ООО ЖИК-НК тепловые сети Лесной квартал | 0,0000001 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ ДОД "ДМШ №6" (Корабельная 7) СО | 0,024267932 | 0 | 0 | 0 |
| Мурдаханова Д.Г.(Шинников 50 п.1000), СО | 0,002479118 | 0 | 0 | 0 |
| Исмагилова Э.М. (пр.Шинников 33а п.1005) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00017325 | 0,00618975 |
| Исмагилова Э.М. (пр.Шинников 33а п.1005) СО | 0,002926031 | 0 | 0 | 0 |
| Нилогова Н.В. (Мурадьяна 4 п.1) СО | 0,000647352 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "Алмаз-Холдинг-2000" (пр.Строителей 30)СО | 0,0775 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "ЦПППДИМ "Эйдос" (пр.Вахитова, 16-286А)СО | 0,001454112 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "ЦПППДИМ "Эйдос" (ул.Тукая, 32-1,2,3)СО | 0,01359 | 0 | 0 | 0 |
| Сперанский М.В. (пр.Химиков, 47/35) СО | 0,03335 | 0 | 0 | 0 |
| Сущенко Л.Н. (ул.Сююмбике д.61 п.1001) СО | 0,004731852 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хайрова Т. П. (Химиков 53/1 п.3) СО | 0,002873284 | 0 | 0 | 0 |
| Петрова Н.В. (пр. Химиков, д.70а) СО | 0,003074 | 0 | 0 | 0 |
| МАДОУ "Детский сад №93 "Эллюки" (пр.Мира 113) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,08448 | 0,228522 |
| МАДОУ "Детский сад №93 "Эллюки" (пр.Мира 113) СО | 0,147386 | 0,058203 | 0 | 0 |
| Юртов С.Н. (пр-кт Строителей, 20а, п.7) СО | 0,007727 | 0 | 0 | 0 |
| Абдуллин Р.Х. (Вокзальная д.18) СО | 0,004638 | 0 | 0 | 0 |
| Шакирзянов И.М. (Химиков 43 Б) СО | 0,008911 | 0 | 0 | 0 |
| ТСЖ "Молодежное" (пр.Химиков д.1), СО | 0,747283139 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Кино" (Мира пр-кт д.38-б) (CО) | 0,053138 | 0,18864 | 0 | 0 |
| ООО "Кино" (ул.Юности, 14б) СО | 0,015193 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Сафина Г.Р. (30 лет Победы, 16 пом. 1003) СО | 0,004174157 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Сафина Г.Р.(30 лет Победы, 16 пом. 1003) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000714978 | 0,020344998 |
| Краюшкин В.А. пр.Шинников д.25 пом.1003 ГВС | 0 | 0 | 0,000153978 | 0,006889998 |
| Краюшкин В.А. пр.Шинников д.25 пом.1003 СО | 0,003522295 | 0 | 0 | 0 |
| Краюшкин В.А.(Центральная д.5а) СО | 0,029167 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.Низамутдинов Р.Ф. (прХимиков д.57) СО | 0,003205547 | 0 | 0 | 0 |
| Низамутдинов Р.Ф. (пр-т Химиков 106а) СО | 0,0148 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Безопасность лифтов" (пр.Шинников д.56) СО | 0,002040034 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Безопасность лифтов (Химиков д.17 п.1000) СО | 0,001740658 | 0 | 0 | 0 |
| Носов В.И. (пр.Вахитова, 12А пом.1000-1008)ГВС | 0 | 0 | 0,00051975 | 0,00965925 |
| Носов В.И. (пр.Вахитова,12А пом.1000-1008)СО | 0,06563 | 0 | 0 | 0 |
| Алиев М.Н. (ул.Школьный бульвар, 3 пом.161Н)СО | 0,04834 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ДНТ-НКНХ" (пл.Лемаева, 14)СО | 0,31595 | 0 | 0 | 0 |
| МБУДО "ЦВР" НМР РТ (Мурадьяна 18а) СО | 0,020834827 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гусейнов B.Г. оглы (Бызова д.1, пом.1), СО | 0,021216 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Агроторг" (пр.Строителей, д.32, пом. 15) СО | 0,016660702 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Агроторг" (ул. Сююмбике, д. 74б, пом. 6) СО | 0,023337861 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Агроторг" магазин "Пятерочка" (Мира,61А) СО | 0,077177964 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Агроторг" магазин "Пятерочка" (Химиков,50 пом.1001,1002) СО | 0,048889174 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Агроторг" магазин "Пятерочка" (ул.Б.Урманче, д.31а) СО | 0,027277555 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Агроторг" магазин "Пятерочка" (ул.Корабельная, д.17) СО | 0,041008625 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Агроторг" магазин "Пяторочка" (пр.Строителей, д.46 ПРИСТРОЙ) СО | 0,025663425 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Агроторг" магазин "Пяторочка" (пр.Строителей, д.46 ж/д) СО | 0,013765293 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УЭЖ" ул.Менделеева д.23 ГВС | 0 | 0 | 0,0561 | 0,5938 |
| ООО "УЭЖ" ул.Менделеева д.23 СО | 0,5292 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УЭЖ" пр.Шинников д.25 ГВС | 0 | 0 | 0,02904 | 0,3127 |
| ООО "УЭЖ" пр.Шинников д.25 СО | 0,374954 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УЭЖ" пр.Шинников д.38 ГВС | 0 | 0 | 0,26325 | 0,6565 |
| ООО "УЭЖ" пр.Шинников д.38 СО | 0,735053 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УЭЖ" ул.Менделеева д.25 ГВС | 0 | 0 | 0,11682 | 0,5938 |
| ООО "УЭЖ" ул.Менделеева д.25 СО | 0,5292 | 0 | 0 | 0 |
| НРОПРЗ РФ, РТ (ул.Менделеева, 32А)СО | 0,002648195 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ ДО "ЦДТ" НМР РТ (пр.Вахитова, 2А)СО | 0,028718 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ ДО "ЦДТ" НМР РТ (ул.Спортивная, 13Б)СО | 0,017678 | 0 | 0 | 0 |
| Сазонова В.А. (пр.Мира, 28)СО | 0,002846249 | 0 | 0 | 0 |
| Егоров И.Н. АБК, ул.Первопроходцев 25а, СО | 0,028306 | 0 | 0 | 0 |
| Егоров И.Н. Ремонтный бокс ул.Первопроходцев 25а | 0,030781 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №94 "Соенеч"(Строителей 68 А),со | 0,26 | 0,1079 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №94 "Соенеч"(Строителей 68 А)гвс | 0 | 0 | 0,070400022 | 0,225478002 |
| Галиуллин И.З. (пр-кт Химиков, д.2, пом.1007) СО | 0,023715 | 0 | 0 | 0 |
| Галиуллин И.З. Ахтубинская 6а (СО) | 0,013394534 | 0 | 0 | 0 |
| ГБУ "МФЦ" (ул.Школьный бульвар, 2А)СО | 0,045848125 | 0 | 0 | 0 |
| Кашапов Р.М. (ж.д Юности,1 пом.42,43),СО | 0,004794 | 0 | 0 | 0 |
| Зайдулина Р.А.(Шинников 25,пом.1001) ГВС | 0 | 0 | 0,000308022 | 0,009 |
| Зайдулина Р.А.(Шинников 25,пом.1001) СО | 0,007775 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецов О.Ю. (пр.Строителей 48-13), СО | 0,004338749 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Вазыхов Э.С.(Корабельня 45 пом.1001) СО | 0,0056 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Альянс" пр Шинников д.38 пом. 1004 ГВС9 | 0 | 0 | 0,0001155 | 0,003 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д. 38 пом.1003 ГВС5 | 0 | 0 | 0,0001155 | 0,003 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д. 38 пом.1003 СО1 | 0,005844 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д. 38 пом.1005 ГВС3 | 0 | 0 | 0,00017325 | 0,003 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом. 1004 ГВС7 | 0 | 0 | 0,0001155 | 0,003 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом. 1004 ГВС8 | 0 | 0 | 0,0001155 | 0,003 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1003 ГВС1 | 0 | 0 | 0,000231 | 0,003 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1004 ГВС2 | 0 | 0 | 0,0003465 | 0,003 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1004 ГВС6 | 0 | 0 | 0,0001155 | 0,003 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1004 СО2 | 0,009819 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1005 СО3 | 0,006391 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1006 ГВС4 | 0 | 0 | 0,00017325 | 0,003 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1006 СО4 | 0,00671 | 0 | 0 | 0 |
| Гайнуллин Э.М. (пр.Вахитова, 23 пом.1003)СО | 0,009383 | 0 | 0 | 0 |
| Гайнуллина В.С. (пр.Вахитова, 23 пом.1004)СО | 0,007337 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ир-Дент" (пр.Вахитова, 23 пом.1002, 2 этаж) СО | 0,003392 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ир-Дент" (пр.Вахитова,23 пом.1002, 1 этаж)СО | 0,006952 | 0 | 0 | 0 |
| Галиев П.Т. (пр.Вахитова, 23 пом.1000)СО | 0,006006 | 0 | 0 | 0 |
| Гунин Д.А. (пр.Вахитова, 23 пом.1001) | 0,008763 | 0 | 0 | 0 |
| СНТ "Кошчылык" (Садовая д.2,офис 1002),СО | 0,00074266 | 0 | 0 | 0 |
| ММРО - приход пос.Красный Ключ Мухтасибата г.Нижнекамска (ул.Совесткая, 9А) СО | 0,00948384 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Сидоренко В.Н. (ул. Сююмбике, д. 74Б, 2 этаж, пом.7) СО | 0,015635543 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоренко В.Н. (Сююмбике, д.74Б, пом. 3Н) СО | 0,023716698 | 0 | 0 | 0 |
| Якимов О.О. (ул.Бызова, 1 пом.269)СО | 0,003071598 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шишкин А.А. (ул.Спортивная 2), СО | 0,007893688 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №70" (пр.Химиков, 101)со | 0,214114203 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №87" (ул.Сююмбике, 54) СО | 0,249470275 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №27" (пр.Химиков, 22А) со | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №53" (пр.Мурадьяна, 2А)СО | 0,243 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №35" (пр,Химиков, 83А)со | 0,218930574 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №1" (пр.Химиков, 34а) СО | 0,206 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №3" (пр.Строителей, 21А)со | 0,199 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №7" (ул.Юности, 6А)со | 0,171947775 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №8" (ул.Бызова, 5б) СО | 0,218805608 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №9" (ул.50 лет Октября, 17А)СО | 0,164160961 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №11" (Вокзальная, 4А), СО | 0,199 | 0 | 0 | 0 |
| Детский сад №14 (ул.Юности, 24А)со | 0,201 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №15" (ул.Юности, 19а) СО | 0,201 | 0,022 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №16" (ул.Корабельная, 20б)со | 0,201 | 0,022 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №17" ул. Г. Тукая 35А (СО) | 0,180095032 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №19" (пр.Химиков, 68А)со | 0,17747481 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №22" пр-кт Химиков, 68Б (СО,СВ) | 0,190065658 | 0 | 0 | 0 |
| Детский сад №23 (пр.Вахитова, 31б)со | 0,221 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №24" (ул.Гагарина, 9а) СО | 0,221 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №25"НМР (пр.Вахитова, 15а) СО | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №28" (ул.Чабьинская, 7А)со | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №29" (пр.Химиков, 94А)со | 0,174121187 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №31" (ул.Гагарина, 29А") со | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №32" (пр.Химиков,110А)со | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №33" ул. Юности,36в (СО) | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №34" (ул.Кайманова, 10) СО | 0,196 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №36" пр-кт Вахитова, 2Д (СО,СВ) | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №37" (ул.Спортивная, 3А)СО | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №39" ( Химиков пр-кт д.12-в )со | 0,196353238 | 0,057750952 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №40" ( Юности ул д.31 )со | 0,254 | 0 | 0 | 0 |
| МАДОУ "Детский сад №41"НМ Р РТ (ул.Гагарина, 50б)со | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| Детский сад №42 (ул.Гагарина,50А) со | 0,190580149 | 0 | 0 | 0 |
| МАДОУ "Детский сад № 43", пр-кт Строителей, 32Б (СО,СВ) | 0,193 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №44" (пр.Строителей, 32а) СО | 0,193410997 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №45" (ул.Бызова, 10а) | 0,193 | 0,022 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №47" ( Юности ул д.35-а )со | 0,170606466 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №49" (пр.Шинников, 75А)со | 0,192981284 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №50" (пр.вахитова, 6) СО | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №57" (ул.Мурадьяна, 36)со | 0,246 | 0 | 0 | 0 |
| МАДОУ "Детский сад 58" пр-кт Вахитова, 14А (СО,СВ) | 0,225353871 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №60" (пр.Вахитова, 16а) СО | 0,243 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №61" (ул.Бызова, 17а) СО | 0,189 | 0,053 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №63" (ул.Бызова, 5в) СО | 0,196 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №64" (пр.Мира, 9)со | 0,23970816 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №66" (пр.Химиков, 93 а)со | 0,216729489 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №67" (ул.Лесная, 55) СО | 0,243 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №69" (ул. Лесная, д.37) СО | 0,257 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ "Детский сад №71" (пр.Мира, 21)со | 0,26 | 0,069 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №72" (пр.Мира, 41)со | 0,228782403 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №73", пр-кт Мира, 39 (СО) | 0,238161161 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №74" (Б.Урманче, 16)СО | 0,318 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №75"(пр.Мира, 17а) СО | 0,26 | 0,069 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №76" (ул.Баки Урманче, 26) СО | 0,26 | 0,058 | 0 | 0 |
| МАДОУ "Детский сад №77" (пр.Шинников, 11а) СО | 0,234 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №80" (ул.Баки Урманче, 29а) СО | 0,246684373 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №82" (пр.Химиков, 55)СО | 0,245839225 | 0 | 0 | 0 |
| МАДОУ "Деский сад №83", ул. Баки Урманче, 5 (СО) | 0,196 | 0,058 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №84" (пр.Мира, 34) СО | 0,26 | 0,058 | 0 | 0 |
| МАДОУ "Детский сад №86" (пр.Мира, 50А)со | 0,246100084 | 0 | 0 | 0 |
| Детский сад №88 (пр.Мира, 12) СО | 0,259 | 0 | 0 | 0 |
| Детский сад №89 (ул.Спортивная, 18)со | 0,168 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №12" (ул.Вокзальная, 8А)со | 0,169 | 0 | 0 | 0 |
| МАДОУ "Детский сад №91" (пр.Мира, 66) СО | 0,181705836 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №38" (ул.Менделеева, 3А)СО | 0,234 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №90" (Р.Гайнуллина, 12) гвс | 0 | 0 | 0,080465022 | 0,20735 |
| МБДОУ "Детский сад №90" (Р.Гайнуллина, 12)со | 0,163245 | 0,090721 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №13" (ул.Вокзальная,12а)со | 0,157639489 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №68" (пр.Шинников, 44А)со | 0,196 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ "Детский сад №78" (пр.Шинников, 29) СО | 0,196 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ Детский сад "Ручеек" (ул.Юбилейная, 14)со | 0,041439828 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ Детский сад "Ручеек" (ул.Юбилейная, 16)со | 0,028322722 | 0 | 0 | 0 |
| Кулик В.В. Гараж (БСИ), СО | 0,068988396 | 0 | 0 | 0 |
| Центр поддержки семьи "Счастливый дом" (пр-кт Химиков, 72г, пом.72) СО | 0,003091753 | 0 | 0 | 0 |
| Театр юного зрителя (Центральная 5),со | 0,078162 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТРК РаМус" ТЦ Барс-3 (ул.Мендлеева, 35а) СО | 0,1179 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Стандарт" ТЦ Барс-4 (ул.Менделеева, 37) СО | 0,068 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Стандарт" ТЦ Олимп (ул.Баки Урманче, 15) СО | 1,2 | 0,091 | 0 | 0 |
| ИП Валеева Н.Г. (пр.Химиков, 36) СО | 0,034912789 | 0 | 0 | 0 |
| Пенкин С.Ю. (ул.Ахтубинская, 5) СО | 0,024459 | 0 | 0 | 0 |
| Детская музыкально-хоровая школа "Мечта"(Сююмбике 38),со | 0,023255 | 0 | 0 | 0 |
| Детская музыкально-хоровая школа "Мечта"(Химиков 8б),со | 0,018432 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Ансамбль песни и танца "Нардуган" г.Нижнекамска РТ (ул.Юности,13)СО | 0,020436 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "КТЦ г.Нижнекамска" (ул.Юности, 13)СО | 0,001014679 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ "Дом культуры г.Нижнекамска" (ул.Юности,13) | 0,018554 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Аква-Регион" пр.Шинников д.37 СО | 0,482 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Зайцев А.С. (ул.Сююмбике, 74) СО | 0,007021 | 0 | 0 | 0 |
| Пархоменко Е.Н. (пр.Химиков, 36) СО | 0,00860517 | 0 | 0 | 0 |
| Сираев И.Р. (Шинников 23,пом.1001),СО | 0,002527262 | 0 | 0 | 0 |
| Сираев И.Р. (Шинников, 23 пом.1001)ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000153978 | 0,006889998 |
| Абдуллаева Р.Р. (пр.Шинников д.13 пом.1006) СО | 0,003595778 | 0 | 0 | 0 |
| Абдуллаева Р.Р. (пр.Шинников, д.13 пом.1006) ГВС | 0 | 0 | 0,000153978 | 0,006889998 |
| Низамутдинова Х.И. (пр.Шинников, д.25 пом.1004) ГВС | 0 | 0 | 0,000205326 | 0,007074666 |
| Низамутдинова Х.И. (пр.Шинников, д.25 пом.1004) СО | 0,0036 | 0 | 0 | 0 |
| Соболев А.И. (30 лет Победы, д.10 пом.300Н) СО | 0,008017574 | 0 | 0 | 0 |
| Ахметзянов И.Р. (ул. Сююмбике, д. 61, пом. 1004-1005) СО | 0,003168596 | 0 | 0 | 0 |
| Ахметзянов И.Р.(Сююмбике ул.д.75 п.1000) СО | 0,003307164 | 0 | 0 | 0 |
| Ахметзянов И.Р.(Сююмбике ул.д.75 п.1001) СО | 0,00266975 | 0 | 0 | 0 |
| АхметзяновИ.Р.(30 лет Победы,19 пом.1000) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000606684 | 0,004820004 |
| АхметзяновИ.Р.(30 лет Победы,19 пом.1000) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000606684 | 0,004820004 |
| АхметзяновИ.Р.(30 лет Победы,19 пом.1000) СО ИТП | 0,000803416 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Халзан" (ул.Сююмбике, д.51) ИТП | 0,188356 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Габидинов Ф.Ф. Мира,59в СО | 0,114693 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Рузанова И.А.(пр.Химиков 25) СО | 0,005173217 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Рузанова И.А.(пр.Шинников,33А) ГВС | 0 | 0 | 0,000273 | 0,006939 |
| ИП Рузанова И.А.(пр.Шинников,33А) СО | 0,00293121 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "БизнесТехнология" (Бызова,8) СО | 0,057836 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Пархоменко С.В. (пр.Мира, 53А) СО | 0,033049 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Асанов А.А.(Ахтубинская,11Ж) СО | 0,005493 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "КамТехСтрой-НК", (пр.Шинников, д.33а,пом.1004), СО | 0,00384786 | 0 | 0 | 0 |
| Федорова О.В.(Шинников, 11 пом.1003) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000153978 | 0,006889998 |
| Федорова О.В.(Шинников, 11 пом.1003) СО | 0,00384786 | 0 | 0 | 0 |
| Исмагилова Г.Р. (Шинников 25 пом.1006),СО | 0,003517396 | 0 | 0 | 0 |
| Исмагилова Г.Р.(Шинников,25 пом.1006) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0001155 | 0,0061845 |
| Калимуллина Г.Ф.(Шинников 25 пом.1005) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000153978 | 0,006889998 |
| Калимуллина Г.Ф.(Шинников,25 пом.1005) СО | 0,004408992 | 0 | 0 | 0 |
| Театр "Мунча ташы"(Тукая 20а),СО | 0,010285 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Латыпова Г.З.(Вахитова 43 пом.1000) СО | 0,002938 | 0 | 0 | 0 |
| Низамутдинов А.Ф.(Б.Урманче,14 пом.1001) СО | 0,003678639 | 0 | 0 | 0 |
| Николаев В.В.стомат.каб."Ак теш"(Химиков,88 пом.4) СО | 0,002069287 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" | 0,476916 | 0 | 0,00976002 | 0,038574 |
| ИП Баязитов Р.М. (пр-кт Химиков, д.53, пом.8) СО | 0,015551984 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Баязитов Р.М. (пр-кт Химиков, д.90, пом.341 Н) СО | 0,027408 | 0 | 0 | 0 |
| Березникова М.Ф.(Мурадьяна,4),СО | 0,002853528 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хасанов И.Н.(Вокзальная,26 автосервис) СО | 0,020987366 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Ай-Пласт" (пр-кт Химиков, д.38, пом.1000) СО | 0,061616 | 0 | 0 | 0 |
| Клочков И.В.(Шинников 23 п.1007) СО | 0,003402482 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Матрикс" пр.Шинников д.38 пом.1007 ГВС | 0 | 0 | 0,000231 | 0,006897 |
| ООО "Матрикс" пр.Шинников д.38 пом.1007 СО | 0,003801391 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Матрикс" пр.Шинников д.38 пом.1008 ГВС | 0 | 0 | 0,000462 | 0,008934 |
| ООО "Матрикс" пр.Шинников д.38 пом.1008 СО | 0,004845272 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "СПП" (в СО все включено) | 0,025 | 0,12 | 0,000252978 | 0,03 |
| Кубышкина С.В. пр.Шинников д.25 пом.1007 ГВС | 0 | 0 | 0,000077022 | 0,005389002 |
| Кубышкина С.В. пр.Шинников д.25 пом.1007 СО | 0,005 | 0 | 0 | 0 |
| Мухамадиева Ю.Г.(Сююмбике 74б) СО | 0,005338495 | 0 | 0 | 0 |
| 15 отряд ФПС ( Менделеева ул д.5 ),СО | 0,13725 | 0 | 0 | 0 |
| 15 отряд ФПС (ул.Ахтубинская, 10)СО | 0,029963 | 0 | 0 | 0 |
| 15 отряд ФПС, гараж ( Менделеева ул д.5 ),СО | 0,033 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЖИК-НК" (ж.д.№9 мкр.47) СО | 0,42282 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "СоюзТехноСтрой" Студенческая 47А СО | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Рамазанов М.М. (ул. 30 лет Победы д.6 п.1000) СО | 0,011004984 | 0 | 0 | 0 |
| Низамутдинов Ф.К.(п/база п.Строителей) СО | 0,08835241 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хиневич В.А. ул.Корабельная д.22 СО | 0,080754 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ТК Хыял" (ул.Чулман д.9 ) СО | 0,037012389 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ПЖКХ-17-НК" (тих.аллея, 9а), СО | 0,006761664 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Хуснутдинов А.Э.(Строителей,20 п.1011,1012) СО | 0,005163 | 0 | 0 | 0 |
| Чиндин В.М. ул.Тукая д.2 СО | 0,001807183 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Григорьева А.Г.(30 лет Победы,16 пом.1002) СО ИТП | 0,003408781 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Григорьева А.Г.(30 лет Победы,16) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,001014 | 0,020514 |
| ИП Григорьева А.Г.(Студенческая ул. д.34А) СО | 0,031188649 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Григорьева А.Г.(пр.Химиков,86 пом.4) СО | 0,007210172 | 0 | 0 | 0 |
| Шипков В.В. пр.Шинников д.38 ГВС | 0 | 0 | 0,000384978 | 0,007234998 |
| Шипков В.В. пр.Шинников д.38 СО | 0,004207858 | 0 | 0 | 0 |
| Пучинина Ю.А.(Корабельная,45 пом.1014) СО | 0,004531184 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сетевая компания" АБК ул.Ахтубинская д.14 СО | 0,105918 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сетевая компания" АБК ул.Ахтубинская д.24 | 0,2368 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сетевая компания" Гараж ул.Ахтубинская д.24 | 0,1973 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сетевая компания" Зд.при упр. ул.Ахтубинская д.14 СО | 0,0297 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сетевая компания" Лаб.корпус ул.ахтубинская д.14 СО | 0,09385 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сетевая компания" НПЗ при ПС ул.Ахтубинская д.14 | 0,0505 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сетевая компания" Произв.корпус ул.Ахтубинская д.24 СО | 0,2347 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сетевая компания" гараж ул.Ахтубинская д.14 | 0,042588 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Сетевая компания" БСИ | 1,49272 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЖИК-НК" (ж.д. №3 мкр.47) СО | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| Томорадзе М.К.(пр.Химиков,16-д) СО | 0,017 | 0 | 0 | 0 |
| МАУ "Информационный центр г.Нижнекамска"(Ахтубинская 6А) СО | 0,013573558 | 0 | 0 | 0 |
| Гильфанов Р.Р.(Шинников 27 пом.1000) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000153978 | 0,006187998 |
| Гильфанов Р.Р.(Шинников 27 пом.1000) СО | 0,003402482 | 0 | 0 | 0 |
| Баранов В.А.(Шинников,27 пом.1010) СО | 0,002475474 | 0 | 0 | 0 |
| ЦОКР (Ахтубинская,6в) СО | 0,056055 | 0 | 0 | 0 |
| Исмагилов Г.М. ул.Сююмбике д.53 СО | 0,003011552 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "КДЗ"пристрой (Менделеева 46),СО | 0,13616087 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Клиника диализа Закамье" помещение (Менделеева ул.46) СО | 0,039544 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "НМУ-2", БСИ зд.2425В, СО | 0,092731392 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Сотникова Л.Н.(Строителей пр.д.48 п.4) СО | 0,004119103 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ИАРТ-ипотека"(Строителей пр.д.48 п.1000) СО | 0,006691686 | 0 | 0 | 0 |
| Валиуллин И.Ф.(Студенческая ул.16 н.п.1000) ГВС | 0 | 0 | 0,00099 | 0,01647 |
| Валиуллин И.Ф.(Студенческая ул.д.16 н.п.1000) СО | 0,000716107 | 0 | 0 | 0 |
| Офис(Студенческая ул.д.35) СО | 0,008981726 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Нижнекамская мясная компания" (пр. Шинников, д. 33 А), ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00006825 | 0,00440775 |
| ООО "Нижнекамская мясная компания" (пр.Шинников, д.33 А), СО | 0,003968891 | 0 | 0 | 0 |
| Наумова П.И.(Вокзальная ул. д.34 Б) СО | 0,035110656 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "КЭСП"(Шинников 27 п.1011) СО | 0,004022597 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "КЭСП"(шинников 27 п.1003) СО | 0,004006486 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Нижнекамское ПАТП-1" (Вокзальная ул.,7) СО | 0,1855 | 0,2085 | 0 | 0 |
| ООО "Кастэлл"(Строителей д.32 п.14) СО | 0,003990768 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЖИК-НК"(ж/д № 16 мкр.47) СО | 0,2837 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Налетов А.С. (пр.Строителей, д.32, п.1000) СО | 0,005043887 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Кулушева Е.В. ул.Сююмбике д.74 | 0,017007 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Кама-НК" | 0,003423773 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК ЖКХ "Кама" (офис) пр.Химиков д.87 СО | 0,006910842 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ГарантКонсалтинг"(АБК2 Ахтубинская ул.д.12А) СО | 0,024963634 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ГарантКонсалтинг"(Гараж Ахтубинская ул.д.12А) СО | 0,034386401 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ГарантКонсалтинг"(Мастерская Ахтубинская ул.д.12А) СО | 0,029254618 | 0 | 0 | 0 |
| ООО"ГарантКонсалтинг"(АБК Ахтубинская ул.д.12А) СО | 0,072504143 | 0 | 0 | 0 |
| Бусыгина О.А.(Студенческая ул.д.18 п.1000) ИТП СО | 0,001427674 | 0 | 0 | 0 |
| Маслов А.А(30 лет Победы,16) СО ИТП | 0,000914893 | 0 | 0 | 0 |
| Маслов А.А.(ул.30 лет Победы,16 ИТП) ГВС | 0 | 0 | 0,000357522 | 0,016232502 |
| Тупиков Д.А.(Гайнуллина,10) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00005775 | 0,00439725 |
| Тупиков Д.А.(Гайнуллина,10) СО ИТП | 0,000266872 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Раманова Г.Г.( пр.Мира,76) СО ИТП | 0,002905891 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Раманова Г.Г.(пр.Мира,76) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00074451 | 0,00707181 |
| ООО "ЖИК-НК"(ж/д №3 мкр.15) СО | 0,5292 | 0 | 0 | 0 |
| Ахметвалиев Айрат Рамилевич (ул. Вокзальная, д.18), СО | 0,0022735 | 0 | 0 | 0 |
| МНР и ГОО "Ассоциация родителей и опекунов детей - инвалидов" СО | 0,003185952 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Тазенков Д.В.(Корабельная ул.д.7) СО | 0,006982848 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "УК"Финам Менеджмент" (Шинн., 3), ГВС | 0 | 0 | 0,000231 | 0,006897 |
| ООО "УК"Финам Менеджмент" (Шинников,3), СО | 0,010048769 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЖИК-НК"(ж/д №35 Шинников пр.) СО | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Жильё-НК"(Сююмбике ул.д.9 пои.1000) ГВС | 0 | 0 | 0,00624 | 0,02544 |
| ООО "Жильё-НК"(Сююмбике ул.д.9 пои.1000) ГВС | 0 | 0 | 0,00624 | 0,02544 |
| ООО "Жильё-НК"(Сююмбике ул.д.9 пои.1000) ГВС | 0 | 0 | 0,00624 | 0,02544 |
| ООО "Жилье-НК"(Сююмбике ул.д.9 п.1000) СО | 0,001542727 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Жильё-НК (Сююмбике ул.д.9 пом.503) ,ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000181974 | 0,007061994 |
| ООО Жильё-НК (Сююмбике ул.д.9 пом.503) ,ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000181974 | 0,007061994 |
| ООО Жильё-НК (Сююмбике ул.д.9 пом.503) СО ИТП | 0,000711317 | 0 | 0 | 0 |
| Нотариус Рустамханова А.Р.Гагарина д.4 п.1) СО | 0,005398566 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "ЖИК-НК"(мкр.34 ж/д 18) СО | 0,6354 | 0 | 0 | 0 |
| Шануров А.А.(Шинников пр. д.3 п.5) ГВС | 0 | 0 | 0,00264 | 0,02424 |
| Шануров А.А.(Шинников пр. д.3 п.5) СО | 0,003079296 | 0 | 0 | 0 |
| Мухаметшина Е.Х.(Мира пр.д50 п.4) СО | 0,003136123 | 0 | 0 | 0 |
| Фаррахетдинов Р.М.(30 лет Победы 16) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0006825 | 0,0048375 |
| Фаррахетдинов Р.М.(30 лет Победы,16) СО ИТП | 0,000868362 | 0 | 0 | 0 |
| Галиуллин Л.З.(30 лет Победы ул.д.10 п.5) СО | 0,002226891 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Галимов Р.Р. (Строителей пр.д.48 п.2) СО | 0,005590042 | 0 | 0 | 0 |
| Вохмин Н.А.(пр.Мира,95а) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,000792 | 0,016452 |
| Вохмин Н.А.(пр.Мира,95а) СО ИТП | 0,000725034 | 0 | 0 | 0 |
| УСК "Нефтехимик" Ледовый дворец "Нефтехим арена" (новый), (30 лет Победы, д.8а), СО, СВ | 0,7 | 7,2 | 0 | 0 |
| ИП Давыдов А.В. (Мира пр-кт, д.48, пом.37) СО | 0,005868858 | 0 | 0 | 0 |
| Белова Е.Г. (Химиков пр-кт, д.1, пом.7) СО | 0,001927359 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Деловой офис" (Мира пр-кт, д.38, пом.1001) СО | 0,0034978 | 0 | 0 | 0 |
| Ахатов Р.Р. (Корабельная ул д.29), СО | 0,006060055 | 0 | 0 | 0 |
| Каюмов Р.Ш.(Корабельная ул.д.27), СО | 0,002933029 | 0 | 0 | 0 |
| Можарова В.А. (Тукая ул.д. 2) СО | 0,009004608 | 0 | 0 | 0 |
| Емельянова Г.В.( пр.Строителей, 49 пом.1001) ГВС | 0 | 0 | 0,00005775 | 0,00439725 |
| Емельянова Г.В.( пр.Строителей, 49 пом.1001) СО | 0,000842607 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецов В.В.(Корабельная ул.д.45 п.1002) СО | 0,003704393 | 0 | 0 | 0 |
| Зимулюкин О.А.(Корабельная ул.д.29 п.1001) СО | 0,002568133 | 0 | 0 | 0 |
| Федотова Е.А. (Мира пр.-кт, д.10, пом.1001) СО | 0,003473306 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "МТС" (Вахитова пр-кт, д.21/10, пом.1000 ), СО | 0,001952414 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецов В.В. ул.Корабельная д.45 пом.1003 СО | 0,0078753 | 0 | 0 | 0 |
| Бадамшин Ф.М. (ул.Корабельная, д.45, пом.1012) СО | 0,003233261 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Просто молоко" (Сююмбике ул.д.64 п.1) СО | 0,003948497 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Просто молоко"(Сююмбике ул.д.64 п.3) СО | 0,003659463 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шарафутдинова Б.С. (30 лет Победы, д.10, пом.3) СО | 0,000429842 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" (ул. 30 лет Победы д.5а) СО | 0,248708 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" (ул.Строителей д.47) СО | 0,8355 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" (ул.Студенческая д.11) СО | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" Гараж (ул.Строителей д.47) СО | 0,075943 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедев С.В. пр.Шиников д.27 ГВС | 0 | 0 | 0,00005775 | 0,00439725 |
| Лебедев С.В. пр.Шинников д.27 пом.1007 СО | 0,003868576 | 0 | 0 | 0 |
| Ряскин А.В.(Р.Гайнуллина,д.10 пом.1000) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,00099 | 0,01647 |
| Ряскин А.В.(Р.Гайнуллина,д.10 пом.1000) СО ИТП | 0,000240185 | 0 | 0 | 0 |
| Токарев В.С. (Шинников, д.3), ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,03168 | 0,04968 |
| Токарев В.С., Дупликс №2 (пр. Шинников, д.3), СО | 0,028137923 | 0 | 0 | 0 |
| Мухаметгалеев Р.Г.(Офис Корабельная ул.д.45 п.1011) СО | 0,004993079 | 0 | 0 | 0 |
| ООО СК "ВТБ Страхование"(Б.Урманче ул.д.31 п.94) СО | 0,0039359 | 0 | 0 | 0 |
| Гареева Л.Р.(Корабельная ул.д.45 п.1013) СО | 0,005713634 | 0 | 0 | 0 |
| ООО НПФ"Тонар"(Корабельная,31 ) СО | 0,009501168 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецов А.В.(Студенческая ул.д.10 п.1000) СО | 0,002741133 | 0 | 0 | 0 |
| Лазнев Д.С. (пр.Мира,76) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0001155 | 0,0053925 |
| Лазнев Д.С.( пр.Мира,76) СО | 0,000766273 | 0 | 0 | 0 |
| Лазнева Л.С.(пр.Строителей,49 пом.№1000) ГВС ИТП | 0 | 0 | 0,0001155 | 0,0053925 |
| Лазнева Л.С.(пр.Строителей,49) СО ИТП | 0,000823012 | 0 | 0 | 0 |
| Мельников В.А.(Шинников пр.д.13 п.1001) СО | 0,003615373 | 0 | 0 | 0 |
| Хабибуллин И.Ф. (пр.Шинников, д.33а), СО | 0,002926031 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Рэндел"(Шинников пр.д.13А п.2) СО | 0,002116316 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Шарапов А.Х.(Химиков пр.д.53Б пом.6) СО | 0,005807303 | 0 | 0 | 0 |
| Ганеев М.Р. дуплекс № 1(Шинников пр.д.3) СО | 0,026495631 | 0 | 0 | 0 |
| Ганеев М.Р.дуплеки № 1(Шинников пр.д.3) ГВС 1 | 0 | 0 | 0,0008085 | 0,0072735 |
| Ганеев М.Р.дуплекс № 1(Шинников пр.д.3) ГВС 2 | 0 | 0 | 0,0008085 | 0,0072735 |
| Петрова Р.В. пр.Шинников д.38 п.1011 ГВС | 0 | 0 | 0,000205326 | 0,007074666 |
| Петрова Р.В. пр.Шинников д.38 п.1011 СО | 0,003889151 | 0 | 0 | 0 |
| Гатиятова Э.А.(Юности ул.д.3 пом.65Н) СО | 0,00578931 | 0 | 0 | 0 |
| Валиев Р.Ф.(30 лет Победы д.20 пом.1000) СО | 0,000817869 | 0 | 0 | 0 |
| Андрианова А.М.(Шинников пр.д.23 пом.1007) СО | 0,003402482 | 0 | 0 | 0 |
| ТСН "Престиж" (пр.Химиков д.45А) ГВС | 0 | 0 | 0,10428 | 0,38172 |
| ТСН "Престиж" (пр.Химиков д.45А) СО | 0,277565 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1.3 Значения потребления тепловой энергии по потребителям за 2017 год

| Потребитель | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ" , Спец корпус (ул.Ахтубинская, 18)СО | 193,3 |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ" АБК (СО) | 185,9 |
| Служба судебных приставов ( Студенческая ул д.25-а ) (СО) | 134,1 |
| Служба судебных приставов ( Студенческая ул д.25-а ) (ГВС) | 35,5 |
| Управление Росреестра по РТ(Школьный бульвар 2А), СО | 133,6 |
| Управление Росреестра по РТ(Школьный бульвар 2А), СО | 46,5 |
| Прокуратура РТ (Студенческая 7, 5 этаж)со | 140,8 |
| Управление судебного департамента в Республике Татарстан ( Студенческая ул д.7 ) (СО) | 242,2 |
| ФБУ "МРУИИ №5 УФСИН по РТ", СО | 35,4 |
| Татарстанстат ( Студенческая ул д.35 ) (СО) | 23,7 |
| Магазин "Райхан" (ул.Б.Урманче,2) (СО) | 48,0 |
| Центральная Соборная Мечеть (пр.Химиков, 59) (СО) | 434,1 |
| ТИЗ "Строй-дело",( Шинников 9, п.3) (СО) | 228,6 |
| ТИЗ "Строй-дело",( Шинников 9, п.3) (ГВС) | 77,4 |
| ООО УК "ЖИЛТЕХСЕРВИС" ( Чабьинская ул д.7 ),СО | 1715,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.22-а ),СО | 493,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.28 ),СО | 467,9 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.1 ),СО | 3149,5 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.1-а ),СО | 361,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.3 ),СО | 623,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.7 ),СО | 1107,4 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.7), СО | 658,1 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.9), СО | 1022,9 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.1/25 ),СО | 493,7 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.3 ), СО | 476,6 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.5 ),СО | 1261,1 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.5-а ),СО | 2180,3 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.80-а ),СО | 606,8 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.82-а ),СО | 600,6 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.11), СО | 670,6 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.13 ),СО | 978,8 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.15 ),СО | 656,5 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.2-а ), СО | 1021,1 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Спортивная ул д.21 ),СО | 888,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.2 ),СО | 3422,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.16 ),СО | 1535,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.16-а ),СО | 1455,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.18 ),СО | 429,2 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.20 ),СО | 443,0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.22 ),СО | 426,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.1-б ),СО | 576,9 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.25-а ),СО | 455,3 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.27-а ),СО | 559,1 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.13а), СО | 1176,0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.17 ),СО | 795,0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.19-а ),СО | 1055,1 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.21/10 ),СО | 917,9 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.31-а ),СО | 543,0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.4 ),СО | 2078,5 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.8/14 ),СО | 6484,8 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.2 ),СО | 973,7 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.4 ),СО | 948,0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.7-а ),СО | 325,2 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.8 ),СО | 693,7 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.9 ), СО | 822,0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Спортивная ул д.19 ),СО | 1097,6 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Спортивная ул д.23 ),СО | 509,0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.80-б ),СО | 244,5 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.80-в ), СО | 440,7 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.82-б ),СО | 538,3 |
| ООО УК "Жилтехсервис"( Вахитова пр-кт д.27-б ),СО | 601,1 |
| ООО УК ЖКХ "Жилтехсервис" (Гагарина д.26) СО | 366,5 |
| ООО УК ЖКХ "Жилтехсервис" (Гагарина ул д.7) (СО) | 527,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.22-а ),ГВС | 358,0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.28 ),ГВС | 255,0 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.16-а ),ГВС | 1303,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.1 ),ГВС | 1568,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.1-а ),ГВС | 218,5 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.1-б ),ГВС | 374,9 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.3 ),ГВС | 410,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Менделеева ул д.7 ),ГВС | 775,4 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.7 ), ГВС | 342,0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.9 ), ГВС | 677,3 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.1/25 ),ГВС | 185,1 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.3 ),ГВС | 275,6 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.5 ),ГВС | 633,4 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.5-а ),ГВС | 1464,0 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Чабьинская ул д.7 ),ГВС | 1110,0 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.80-а ),ГВС | 452,9 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.11 ), гвс | 430,5 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.13 ), ГВС | 685,9 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.15 ),ГВС | 415,4 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.2-а ),ГВС | 1103,5 |
| ООО УК "ЖКХ Жилтехсервис" ( Спортивная ул д.21 ),ГВС | 793,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.2 ),ГВС | 2041,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.16 ),ГВС | 1049,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.18 ),ГВС | 242,2 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.20 ),ГВС | 268,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.22 ),ГВС | 252,1 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.80-б ),ГВС | 319,9 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.82-б ),ГВС | 676,8 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.13а ), ГВС | 550,3 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.17 ), ГВС | 684,1 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.19-а ),ГВС | 742,8 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.21/10 ),ГВС | 530,1 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.25-а ),ГВС | 350,6 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.27-а ),ГВС | 354,3 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.27-б ), ГВС | 411,4 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.31-а ),ГВС | 480,5 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.4 ),ГВС | 897,5 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Вахитова пр-кт д.8/14 ), ГВС | 1965,5 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.2 ), ГВС | 704,1 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.4 ),ГВС | 805,2 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.7-а ), ГВС | 212,7 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.8 ),ГВС | 434,5 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Гагарина ул д.9 ), ГВС | 320,7 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Спортивная ул д.19 ),ГВС | 855,6 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Спортивная ул д.23 ),ГВС | 223,8 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.80-в ),ГВС | 366,7 |
| ООО УК "Жилтехсервис" ( Химиков пр-кт д.82-а ),ГВС | 266,1 |
| ООО УК ЖКХ "Жилтехсервис" (Гагарина д.26) ГВС | 237,1 |
| ООО УК ЖКХ "Жилтехсервис" (Гагарина ул д.7) (ГВС) | 445,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Вахитова д.12А) СО | 288,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.100) СО | 1008,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.102) СО | 1460,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.104) СО | 439,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.106) СО | 475,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.108) СО | 1027,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.110) СО | 1945,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.112) СО | 529,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.81/24) СО | 710,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.83) СО | 1480,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.87) СО | 494,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.88) СО | 1994,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.90) СО | 2843,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.94) СО | 4580,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.95) СО | 1506,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.96) СО | 475,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.97) СО | 286,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.99) СО | 301,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.44) СО | 7664,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.46) СО | 508,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.48) СО | 543,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.50) СО | 632,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.54) СО | 664,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.56) СО | 3975,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.64/29) СО | 1788,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.66) СО | 442,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Гагарина д.13) СО | 388,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Гагарина д.15) СО | 404,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Гагарина д.17) СО | 413,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.11) СО | 1256,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.3) СО | 1432,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.3-а) СО | 468,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.5) СО | 532,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Лесная д.23) СО | 420,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Лесная д.25) СО | 312,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Лесная д.27 ) СО | 3510,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Менделеева д.17) СО | 3319,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Менделеева д.24-а ) СО | 349,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Менделеева д.26) СО | 1303,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.100) ГВС | 484,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.102) ГВС | 755,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.104) ГВС | 342,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.106) ГВС | 197,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.108) ГВС | 490,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.110) ГВС | 731,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.112) ГВС | 394,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.81/24) ГВС | 364,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.83) ГВС | 673,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.87) ГВС | 193,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.88) ГВС | 693,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.90) ГВС | 1016,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.94) ГВС | 2276,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.95) ГВС | 646,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.96) ГВС | 230,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.97) ГВС | 151,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Химиков д.99 ) ГВС | 119,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.44) ГВС | 2930,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.46) ГВС | 230,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.48) ГВС | 259,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.50) ГВС | 296,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.54) ГВС | 291,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.56) ГВС | 1733,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.64/29) ГВС | 815,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (пр.Шинников д.66) ГВС | 161,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Гагарина д.13) ГВС | 240,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Гагарина д.15) ГВС | 319,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Гагарина д.17) ГВС | 174,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.11) ГВС | 915,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.3) ГВС | 780,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.3-а) ГВС | 353,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Кайманова д.5) ГВС | 245,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Лесная д.23) ГВС | 164,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Лесная д.25) ГВС | 151,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Лесная д.27) ГВС | 1648,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Менделеева д.17) ГВС | 1270,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Менделеева д.24-а) ГВС | 176,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Кама" (ул.Менделеева д.26) ГВС | 606,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой"( Юности ул д.6 )СО | 334,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой"со ( Тукая ул д.30 ) | 331,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой со ( Строителей пр-кт д.29 ) | 457,5 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой со ( Строителей пр-кт д.31 ) | 439,0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Спортивная ул д.3 ) со | 1455,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Спортивная ул д.5 ) со | 1391,4 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Спортивная ул д.5-а ) со | 382,6 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13 ) (со) | 328,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.11 )со | 495,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.3 ) со | 633,1 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.5 ) со | 595,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.7 ) со | 563,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.3 ) со | 895,6 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.3-а ) со | 671,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.4 ) со | 773,9 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.6 ) со | 515,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.8 ) со | 1421,4 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Юности ул д.10 ) СО | 478,0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.25 ), со | 442,1 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.24 )со | 755,0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.32 ) СО | 417,2 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" (Юностиул д.9) со | 700,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул.Тукая ,26) СО | 334,9 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул.Юности-9б) СО | 522,2 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со ( Строителей пр-кт д.33 ) | 558,0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со ( Строителей пр-кт д.33-а ) | 596,5 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со ( Тукая ул д.20 ) | 632,6 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со ( Тукая ул д.22 ) | 432,9 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" со( Юности ул д.9-в ) | 317,1 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"( Юности ул д.8 )СО | 432,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"(ж.д. Строителей пр-кт д.27 )СО | 489,7 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"(ж.д. Юности-1)со | 566,0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.52 ) | 791,0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Тукая ул д.34 ) | 435,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Тукая ул д.36 ) | 409,7 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Тукая ул д.40 ) | 498,1 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.44 ) | 806,6 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.46 ) | 348,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.46-а ) | 340,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.46-б ) | 371,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.48 ) | 257,1 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со ( Химиков пр-кт д.50 ) | 504,2 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со( Тукая ул д.38 ) | 326,5 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"со( Юности ул д.9-а ) | 409,1 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11 )со | 553,3 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11-а )со | 431,5 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11-б )со | 391,4 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11-в )со | 480,2 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13-а )со | 356,8 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13-б )со | 352,7 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13-в )со | 326,0 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.20-а ) СО | 448,4 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.22 )со | 436,3 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.22-а )со | 423,3 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.24 )со | 493,9 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.26 )со | 418,1 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.28 )со | 517,7 |
| УК "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.13 )со | 746,5 |
| УК "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.9 )со | 746,3 |
| УК "Мастерстрой" ( Химиков пр-кт д.54 )со | 792,1 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.5 ) СО | 306,9 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.7 ) СО | 284,8 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.2 )со | 260,9 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.4 ) (СО) | 363,6 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.6 ) СО | 507,3 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.8 ) СО | 394,7 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( ул.Тукая,12 ) СО | 368,9 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул. Тукая, 16 ) СО | 293,8 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул. Тукая,10 ) СО | 454,0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул. Тукая,14 ) СО | 357,0 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.15 )со | 319,7 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.17 )со | 416,5 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.19 )со | 372,9 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.21 )со | 381,5 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.23 )со | 684,4 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.3 )со | 437,5 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.3-а )со | 367,0 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.3-б )со | 349,3 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.5 )со | 314,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой" гвс ( Тукая ул д.30 ) | 161,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой" гвс ( Тукая ул д.34 ) | 218,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой" гвс ( Юности ул д.6 ) | 98,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой" гвс ( Юности ул д.8 ) | 148,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой" гвс( Тукая ул д.20 ) | 315,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой" гвс( Юности ул д.9-а ) | 184,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой" гвс( Юности ул д.9-в ) | 156,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой"гвс ( Тукая ул д.22 ) | 242,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Спортивная ул д.5 ) гвс | 338,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Спортивная ул д.5-а ) гвс | 150,9 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13 )гвс | 138,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.5 ) гвс | 278,7 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.7 ) гвс | 259,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.3 ) гвс | 373,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.3-а ) гвс | 228,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.4 ) гвс | 407,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.6 ) гвс | 312,9 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Школьный бульвар д.8 ) гвс | 372,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Юности ул д.10 ) ГВС | 207,2 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Спортивная ул д.3 ) (ГВС) | 444,4 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.15 )гвс | 121,6 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.23 )гвс | 256,8 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.25 ), ГВС | 239,0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.3 )гвс | 246,7 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" (Юностиул д.9) гвс | 277,7 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" (ж.д. Тукая-24) ГВС | 330,1 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" (ул.Тукая ,26) ГВС | 177,2 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" гвс ( Химиков пр-кт д.44 ) | 307,0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" гвс ( Химиков пр-кт д.46 ) | 158,1 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" гвс ( Химиков пр-кт д.46-а ) | 161,6 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" гвс ( Химиков пр-кт д.46-б ) | 162,5 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" гвс ( Химиков пр-кт д.48 ) | 158,2 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой" гвс( Тукая ул д.38 ) | 161,6 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"( Тукая ул д.32 ), ГВС | 173,0 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"( Юности ул д.9-б )ГВС | 170,3 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"гвс ( Тукая ул д.36 ) | 189,4 |
| ООО УК ЖКХ "Мастерстрой"гвс ( Тукая ул д.40 ) | 221,4 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11-а )гвс | 124,6 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11-б )гвс | 178,5 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11-в )гвс | 195,1 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13-а )гвс | 153,2 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13-б )гвс | 164,8 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.13-в )гвс | 149,1 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.11 )гвс | 176,6 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.20-а )гвс | 163,3 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.22 )гвс | 192,1 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.22-а )гвс | 187,4 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.24 )гвс | 173,9 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.26 )гвс | 193,2 |
| УК "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.28 )гвс | 200,6 |
| УК "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.11 )гвс | 176,9 |
| УК "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.13 )гвс | 241,0 |
| УК "Мастерстрой" ( Тихая аллея д.9 )гвс | 267,8 |
| УК "Мастерстрой" ( Химиков пр-кт д.54 )гвс | 251,0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.5 ) ГВС | 188,0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Строителей пр-кт д.7 )гвс | 105,0 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.10 ) ГВС | 175,6 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.12 )гвс | 199,8 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.14 )гвс | 144,3 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.16 )гвс | 134,9 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.2 ) ГВС | 102,1 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.4 ) (ГВС) | 139,7 |
| УК ЖКХ "Мастерстрой" ( Тукая ул д.8 ) ГВС | 153,4 |
| УК ЖКХ Мастерстрой ( Тукая ул д.6 ) ГВС | 159,1 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.3-б )гвс | 141,5 |
| УК Мастерстрой ( Строителей пр-кт д.19 )гвс | 192,5 |
| УК Мастерстрой ( Юности ул д.5 )гвс | 117,9 |
| УК Мастерстрой( Строителей пр-кт д.17 )гвс | 190,4 |
| УК Мастерстрой( Строителей пр-кт д.21 )гвс | 146,2 |
| УК Мастерстрой( Юности ул д.1 )гвс | 209,4 |
| УК Мастерстрой( Юности ул д.3 )гвс | 142,1 |
| УК Мастерстрой( Юности ул д.3-а )гвс | 158,9 |
| мастерстрой гвс ( Строителей пр-кт д.33 ) | 224,8 |
| мастерстрой гвс ( Химиков пр-кт д.50 ) | 234,3 |
| мастерстройгвс ( Химиков пр-кт д.52 ) | 236,1 |
| мастерстройгвс ( Строителей пр-кт д.29 ) | 147,8 |
| мастерстройгвс ( Строителей пр-кт д.31 ) | 147,4 |
| мастерстройгвс ( Строителей пр-кт д.33-а ) | 211,1 |
| мастерстройгвс (ж.д. Строителей пр-кт д.27 ) | 177,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ж.д. ул.Строителей, 45) СО | 635,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.73 ),СО | 423,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.75 ),СО | 482,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.81),СО | 1308,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.83),СО | 2064,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.17 ),СО | 880,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Химиков пр-кт д.57 ),СО | 3957,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ул.30 лет Победы, 4 ),СО | 999,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ул.30 лет Победы, 6 ),СО | 727,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( 30 лет Победы ул д.10 ),СО | 1094,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( 30 лет Победы ул д.12/19 ),СО | 860,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.36 ),СО | 494,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.38 ),СО | 736,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.40),СО | 252,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.42),СО | 336,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.44),СО | 355,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.46),СО | 347,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.50 ),СО | 1175,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.52 ),СО | 1690,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.54 ),СО | 735,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.56 ),СО | 407,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.60 ),СО | 810,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.3 ),СО | 586,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Химиков пр-кт д.51 ),СО | 1284,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.11 ),СО | 2721,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.19 ),СО | 428,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.21 ),СО | 447,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.23 ),СО | 458,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.25 ),СО | 438,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.3 ),СО | 2162,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.31 ),СО | 1325,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.33 ),СО | 1707,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.9 ),СО | 3567,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.30 ),СО | 1931,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.32 ),СО | 3105,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.43 ),СО | 745,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.10 ),СО | 1705,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.8 ),СО | 1698,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ж.д. ул.Б.Урманче ул д.29 ),СО | 5374,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"( Студенческая ул д.11а ) СО | 465,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"( Студенческая ул д.13 )СО | 364,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"( Студенческая ул д.5а) СО | 461,9 |
| ООО УК ЖКХ "Стройхимсервис" (ж.д. пр.Мира, 77) СО | 553,2 |
| ООО УК ЖКХ Стройхимсервис ул.Студенческая 9 (СО) | 586,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.50 ),ГВС | 777,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.52 ),ГВС | 852,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.54 ),ГВС | 375,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.56 ),ГВС | 218,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.60 ),ГВС | 409,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.17 ),ГВС | 583,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Химиков пр-кт д.57 ),ГВС | 1218,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ул.30 лет Победы, 4 ),ГВС | 303,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ул.30 лет Победы, 6 ),ГВС | 434,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.73 ),ГВС | 238,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.75 ),ГВС | 238,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.77 ),ГВС | 264,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.81 ),ГВС | 700,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Мира пр-кт д.83 ),ГВС | 1113,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.36 ),ГВС | 259,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.38 ),ГВС | 575,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.40 ),ГВС | 142,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.42 ),ГВС | 197,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.44 ),ГВС | 193,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.46 ),ГВС | 189,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Химиков пр-кт д.51 ),ГВС | 391,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( 30 лет Победы ул д.10 ),ГВС | 490,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( 30 лет Победы ул д.12/19 ),ГВС | 363,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.3 ),ГВС | 915,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.31 ),ГВС | 299,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.33 ),ГВС | 508,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Баки Урманче ул д.9 ),ГВС | 1817,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Строителей пр-кт д.30 ),ГВС | 633,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.10 ),ГВС | 722,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" ( Студенческая ул д.8 ),ГВС | 791,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ж.д. ул. Б.Урманче ул д.11 ),ГВС | 1101,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис" (ж.д. ул.Б.Урманче ул д.29 ),ГВС | 1682,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"( Студенческая ул д.11 а) ГВС | 268,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"( Студенческая ул д.13 )ГВС | 96,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"( Студенческая ул д.5а ) ГВС | 220,1 |
| ООО УК ЖКХ Стройхимсервис ( Строителей пр-кт д.32 ) гвс | 1302,4 |
| ООО УК ЖКХ Стройхимсервис ул.Студенческая 9 (ГВС) | 276,2 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.19 )СО | 790,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.20),СО | 698,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.22 ),СО | 597,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.24 ),СО | 764,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.28 ),СО | 2378,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Мира пр-кт д.61 )СО | 2480,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" (ж.д. ул.Б.Урманче ул д.14 ),СО | 1800,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр"( Шинников пр-кт д.1 )СО | 4149,1 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Вахитова пр-кт д.45 )СО | 718,1 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Вахитова пр-кт д.51 )СО | 2292,1 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.17 )СО | 2136,1 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.3)СО | 1602,2 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.5 )СО | 3263,8 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.7 )СО | 666,2 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.31 ),со | 826,6 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.15 ),со | 656,1 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.3-в ),со | 1213,4 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" (Шинников пр-кт 33а) СО | 636,1 |
| ООО УК ЖКХ Центр (пр.Шинников, 23) жилой дом, СО | 714,4 |
| ООО УК ЖКХ Центр (пр.Шинников, 23) жилой дом, СО | 714,4 |
| ООО УК ЖКХ Центр (пр.Шинников, 23) жилой дом, СО | 714,4 |
| ООО УК ЖКХ Центр (пр.Шинников, 27)СО | 985,0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.23 )СО | 2280,9 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.37 )СО | 2676,4 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.43 )СО | 2137,2 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.11 )СО | 794,9 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.13) СО | 778,9 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.13А СО | 1129,9 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.17 )СО | 883,3 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.21 )СО | 570,2 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.5 )СО | 977,5 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.7 )СО | 708,9 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.9 )СО | 936,8 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Вахитова пр-кт д.43 ),со | 957,6 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.3-а ),со | 476,2 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.3-б ),со | 434,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.20 ),ГВС | 452,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.22 ),ГВС | 415,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.24 ),ГВС | 218,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Баки Урманче ул д.28),ГВС | 1242,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.1 ),ГВС | 1390,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр" ( ж.д. ул.Б.Урманче ул д.14 ),ГВС | 858,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Центр"( Мира пр-кт д.61 )ГВС | 1524,2 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Вахитова пр-кт д.45 )ГВС | 419,7 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Вахитова пр-кт д.51 )ГВС | 1048,0 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.17 )ГВС | 1091,7 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.3)ГВС | 772,1 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.5)ГВС | 1417,2 |
| ООО УК "ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.7)ГВС | 450,5 |
| ООО УК ЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.31 ),гвс | 330,5 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.23)ГВС | 1196,2 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.37 )ГВС | 977,0 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Мира пр-кт д.43 )ГВС | 1270,4 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Шинников пр-кт д.5 )ГВС | 382,8 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Шинников пр-кт д.7)ГВС | 371,5 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Шинников пр-кт д.9 )ГВС | 455,6 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Шинников пр-кт д.9 )ГВС | 407,9 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Шинников пр-кт д.9 )ГВС | 407,9 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Шинников пр-кт д.9 )ГВС | 424,8 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр" ( Шинников пр-кт д.9 )ГВС | 407,9 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.17 )ГВС | 512,2 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.19 )ГВС | 473,1 |
| ООО УК"ЖКХ" Центр"( Шинников пр-кт д.21 )ГВС | 250,0 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.3-б ),гвс | 215,0 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Вахитова пр-кт д.43 ),гвс | 272,2 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.15 ),гвс | 257,9 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.3-а ),гвс | 320,5 |
| ООО УКЖКХ "Центр" ( Шинников пр-кт д.3-в ),гвс | 523,9 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.34 ),СО | 1024,2 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.36 ),СО | 634,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.38 ),СО | 1883,9 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.11 ),СО | 617,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.11-а ),СО | 470,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.15 ),СО | 628,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.15-а ),СО | 590,0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.15-б ),СО | 482,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.19 ),СО | 671,2 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.21 ),СО | 778,0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.21-а ),СО | 473,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.21-б ),СО | 515,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.25 ),СО | 535,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.32 ),СО | 541,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.12-а ) (СО) | 709,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.12-б ),СО | 1298,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14 ),СО | 2188,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14-а ),СО | 455,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14-б ),СО | 452,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14-в ), СО | 453,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.16-г ),СО | 855,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Вокзальная ул д.28 ),СО | 2051,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Вокзальная ул д.32 ),СО | 2178,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Юности ул д.33 ),СО | 552,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Юности ул д.35 ),СО | 584,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"( Юности ул д.37 ),СО | 561,0 |
| ООО УК "ЖКХ" Вокзальная"( Вокзальная ул д.18 ),СО | 545,9 |
| ООО УК "ЖКХ" Вокзальная"( Вокзальная ул д.30 ),СО | 1092,5 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.12 ),СО | 1423,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.2 ),СО | 618,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.4 ),СО | 634,8 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.6 ),СО | 642,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.6-а ),СО | 1039,5 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.8 ),СО | 1747,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.8-а ),СО | 571,0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.13 ),СО | 807,5 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.18-а ),СО | 596,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.18-б ),СО | 883,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.20 ),СО | 2260,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.20-а ),СО | 447,8 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.20-в ),СО | 309,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Химиков пр-кт д.24 ),СО | 2094,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.36 ),СО | 2342,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.36-а ),СО | 467,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.36-б ),СО | 303,8 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"(ж.д. Химиков пр-кт д.22 ),СО | 1360,5 |
| ООО УК Вокзальная (ул Корабельная 7), СО | 756,2 |
| ООО УК Вокзальная (ул.Корабельная 1), СО | 1724,8 |
| ООО УК Вокзальная (улКорабельная 3), СО | 1056,2 |
| ООО УК ЖКХ "Вокзальная" (пр.Химиков, 16Б)СО | 792,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.34 ),ГВС | 530,2 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.36 ),ГВС | 446,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.38 ),ГВС | 1063,8 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.12-а ),ГВС | 208,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.12-б ),ГВС | 525,5 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14 ),ГВС | 899,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14-а ),ГВС | 313,2 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14-б ),ГВС | 355,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.16-г ),ГВС | 296,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Юности ул д.32 ),ГВС | 263,8 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.11 ),ГВС | 306,8 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.11-а ),ГВС | 212,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.15 ),ГВС | 233,9 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.15-а ),ГВС | 246,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.15-б ),ГВС | 195,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.19 ),ГВС | 378,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.21 ),ГВС | 215,3 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.21-а ),ГВС | 205,5 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.21-б ),ГВС | 189,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.25 ),ГВС | 410,3 |
| ООО УК "ЖКХ" Вокзальная"( Вокзальная ул д.18 ),ГВС | 604,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Вокзальная ул д.30 ),ГВС | 592,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.12 ),ГВС | 640,8 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.14-в ),ГВС | 457,0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.18-а ),ГВС | 421,5 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.18-б ),ГВС | 425,5 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.2 ),ГВС | 367,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.20 ),ГВС | 816,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.20-а ),ГВС | 183,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.20-в ),ГВС | 285,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.22 ),ГВС | 495,8 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.24 ),ГВС | 477,7 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.4 ),ГВС | 423,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.6 ),ГВС | 216,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.6-а ),ГВС | 824,2 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.8 ),ГВС | 1011,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная" ( Химиков пр-кт д.8-а ),ГВС | 335,4 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Вокзальная ул д.28 ),ГВС | 1019,6 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Корабельная ул д.13 ),ГВС | 316,0 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.36 ),ГВС | 848,8 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.36-а ),ГВС | 252,1 |
| ООО УК "ЖКХ"Вокзальная"( Юности ул д.36-б ),ГВС | 118,2 |
| ООО УК Вокзальная (ул. Корабельная 1), ГВС | 373,7 |
| ООО УК Вокзальная (улКорабельная 3), ГВС | 592,9 |
| ООО УК Вокзальная (улКорабельная 7), ГВС | 507,8 |
| ООО УК ЖКХ "Вокзальная" (пр.Химиков, 16Б)ГВС | 458,1 |
| ООО УК"ЖКХ "Вокзальная"( Вокзальная ул д.32 ),ГВС | 872,4 |
| ООО УК"ЖКХ "Вокзальная"( Юности ул д.33 ),ГВС | 272,7 |
| ООО УК"ЖКХ "Вокзальная"( Юности ул д.35 ),ГВС | 245,2 |
| ООО УК"ЖКХ "Вокзальная"( Юности ул д.37 ),ГВС | 218,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.12 ),со | 875,3 |
| ООО "УК ЖКХ +" ( Кайманова ул д.18-а ),СО | 479,1 |
| ООО УК " ЖКХ +" ( Гагарина ул д.46 ),СО | 617,3 |
| ООО УК " ЖКХ +" ( Менделеева ул д.6 ),со | 320,0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.29 ), СО | 2181,1 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.2-а ),со | 1594,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.27 ),СО | 1205,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.31 ),СО | 624,4 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.34 ),со | 501,3 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.35 ),СО | 727,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.35-а ),СО | 514,4 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.36 ),со | 534,2 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.37 ),СО | 508,8 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.38 ),со | 555,5 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.41 ),СО | 554,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.41-а ),СО | 536,5 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.44 ),СО | 527,2 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.45 ),СО | 493,0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.48 ),СО | 422,0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.52 ),СО | 349,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.54 ),СО | 418,2 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.12 ),СО | 448,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.14 ),СО | 459,5 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.18 ),СО | 1927,8 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.2/18 ),СО | 749,5 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.6 ),СО | 460,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.8 ),СО | 452,2 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.1 ),СО | 489,4 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.1-а ),СО | 432,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.11 ),со | 168,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.13/50 ),со | 439,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.5 ),СО | 367,3 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.7 ),СО | 503,5 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.9 ),со | 553,3 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.14 ),со | 858,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.16 ), СО | 956,2 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.2 ),со | 1120,2 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.2-б ), со | 472,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.4 ),со | 804,5 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.4-а ),со | 479,4 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.8 ),со | 440,1 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.14 ),гвс | 389,0 |
| ООО УК " ЖКХ +" ( Гагарина ул д.29 ), ГВС | 1323,7 |
| ООО УК " ЖКХ +" ( Кайманова ул д.12 ),ГВС | 275,8 |
| ООО УК " ЖКХ +" ( Лесная ул д.5 ),ГВС | 400,3 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.1 ),ГВС | 297,0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.2-а ),гвс | 771,0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.27 ), ГВС | 1087,6 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.31 ),ГВС | 398,8 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.34 ),гвс | 252,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.35 ),ГВС | 365,3 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.35-а ),ГВС | 188,6 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.36 ),гвс | 212,3 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.37 ),ГВС | 358,3 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.38 ),гвс | 164,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.41 ),ГВС | 342,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.41-а ),ГВС | 270,6 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.44 ),ГВС | 215,0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.45 ),ГВС | 261,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.46 ),ГВС | 438,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.48 ),ГВС | 222,4 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.52 ),ГВС | 165,8 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Гагарина ул д.54 ),ГВС | 203,3 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.14 ),ГВС | 272,8 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.18 ),ГВС | 851,6 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.18-а ),ГВС | 240,0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.2/18 ),ГВС | 384,0 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.6 ),ГВС | 252,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Кайманова ул д.8 ),ГВС | 188,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.1-а ),ГВС | 317,8 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.11 ),гвс | 98,3 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.13/50 ),гвс | 323,4 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.7 ),ГВС | 412,2 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Лесная ул д.9 ),гвс | 363,7 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.12 ),гвс | 372,5 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.16 ),ГВС | 445,1 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.2 ),гвс | 643,1 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.2-б ), гвс | 293,4 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.4 ),гвс | 438,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.4-а ),гвс | 292,2 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.6 ),гвс | 126,9 |
| ООО УК "ЖКХ +" ( Менделеева ул д.8 ),гвс | 279,4 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.10 )СО | 177,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.12 )СО | 154,9 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.14 )СО | 154,5 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.16)СО | 178,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.18)СО | 178,3 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.20)СО | 180,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.20-а)СО | 185,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.4 )СО | 157,9 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.6 )СО | 151,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.7 )СО | 154,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.8 )СО | 151,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.1 )СО | 650,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.1А )СО | 182,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.2 )СО | 154,0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.3 )СО | 645,5 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.3А )СО | 183,7 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.4 )СО | 156,6 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.5 )СО | 647,9 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.5 А )СО | 178,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.6)СО | 155,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.1 )СО | 183,5 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.11 )СО | 156,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.13 )СО | 155,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.15 )СО | 158,0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.17 )СО | 154,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.18 )СО | 152,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.20 )СО | 156,6 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.3 )СО | 155,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.5 )СО | 154,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.7 )СО | 155,4 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.9 )СО | 154,3 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.10 )ГВС | 70,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.12)ГВС | 39,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.14)ГВС | 43,1 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.16)ГВС | 46,9 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.18)ГВС | 42,6 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.20)ГВС | 36,3 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.20-а)ГВС | 53,7 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.4 )ГВС | 41,6 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.6 )ГВС | 38,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.7 )ГВС | 44,6 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Молодежная ул д.8 )ГВС | 38,0 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.1 )ГВС | 191,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.1 А )ГВС | 41,7 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.2 )ГВС | 55,6 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.3 )ГВС | 250,6 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.3 А)ГВС | 58,1 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.4)ГВС | 51,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.5 А)ГВС | 52,1 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.5)ГВС | 229,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Соболековская ул д.6)ГВС | 42,9 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.1 )ГВС | 49,2 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.11 )ГВС | 47,9 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.13 )ГВС | 46,8 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.15 )ГВС | 53,1 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.17 )ГВС | 67,9 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.18 )ГВС | 66,6 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.20 )ГВС | 49,9 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.3 )ГВС | 61,1 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.5 )ГВС | 52,3 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.7 )ГВС | 58,4 |
| ООО УК"ЖКХ"Афанасово" ( Юбилейная ул д.9 )ГВС | 63,6 |
| ТСЖ "ЖилБытКом" ( Химиков пр-кт д.53 ),СО | 897,6 |
| ТСЖ "ЖилБытКом" ( Химиков пр-кт д.53 ),ГВС 1 | 443,5 |
| ТСЖ "Химиков 53/1" (СО1) ( Химиков пр-кт д.53/1 ) пд-4 | 238,0 |
| ТСЖ "Химиков 53/1" (СО2) ( Химиков пр-кт д.53/1 ) пд-3 | 285,8 |
| ТСЖ "Химиков 53/1" (ГВС) ( Химиков пр-кт д.53/1 ) | 131,5 |
| НП "ЖКУ" ( Строителей пр-кт д.4-а ),СО | 354,6 |
| НП "ЖКУ" ( Строителей пр-кт д.4-б ),СО | 381,4 |
| НП "ЖКУ" ( Студенческая ул д.15 ),СО | 749,2 |
| НП "ЖКУ" ( Строителей пр-кт д.4-а ),ГВС | 315,5 |
| НП "ЖКУ" ( Строителей пр-кт д.4-б ),ГВС | 312,2 |
| НП "ЖКУ" ( Студенческая ул д.15 ),ГВС | 292,6 |
| ООО " УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.12 ),СО | 157,2 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.19),СО | 65,3 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.21),СО | 32,9 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.25),СО | 158,7 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.27),СО | 156,2 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.1 ),СО | 773,0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.10 ),СО | 137,0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.11 ),СО | 138,1 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.13 ),СО | 156,5 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.14 ),СО | 157,4 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.15 ),СО | 158,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.16 ),СО | 277,5 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.17 ),СО | 158,3 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.18 ),СО | 158,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.19 ),СО | 159,0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.2 ),СО | 731,0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.2 А ),СО | 241,2 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.2 Б ),СО | 254,4 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.4 ),СО | 818,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.6 ),СО | 156,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.7 ),СО | 154,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.8 ),СО | 154,2 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" ( Центральная ул д.9 ),СО | 138,3 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (Центральная ул д.3),СО | 1107,2 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.2),СО | 757,5 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.20),СО | 157,8 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.21),СО | 656,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.22),СО | 152,9 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.23),СО | 157,8 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.24),СО | 80,7 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.25),СО | 158,0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.26),СО | 162,1 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.19),ГВС | 9,8 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.21),ГВС | 1,4 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.25),ГВС | 57,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Садовая д.27),ГВС | 46,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.2),ГВС | 194,4 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.20),ГВС | 73,3 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.21),ГВС | 158,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.22),ГВС | 78,0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.23 ),ГВС | 75,1 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.24 ),ГВС | 84,7 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.25 ),ГВС | 60,8 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Советская д.26 ),ГВС | 38,8 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.1),ГВС | 349,8 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.10),ГВС | 65,5 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.11),ГВС | 70,4 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.12),ГВС | 50,3 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.13),ГВС | 72,1 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.14),ГВС | 128,0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.15),ГВС | 55,6 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.16),ГВС | 48,7 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.17),ГВС | 67,1 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.18),ГВС | 88,5 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.19),ГВС | 87,1 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.2 ),ГВС | 223,5 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.2 А ),ГВС | 43,3 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.2 Б),ГВС | 80,4 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.3 ),ГВС | 318,0 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.4 ),ГВС | 288,4 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.6 ),ГВС | 89,2 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.7 ),ГВС | 54,7 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.8 ),ГВС | 52,2 |
| ООО "УК КРАСНЫЙ КЛЮЧ" (ул.Центральная д.9 ),ГВС | 65,0 |
| ТСЖ "МИРА 14" ( Мира пр-кт д.14 ),СО | 3182,0 |
| ТСЖ "МИРА 14" ( Мира пр-кт д.14 ),ГВС | 967,8 |
| ТСЖ "Вахитова 14" (пр.Вахитова д.14),СО | 3449,6 |
| ТСЖ "Вахитова 14" (пр.Вахитова д.16),СО | 3412,1 |
| ТСЖ "Вахитова-14" пр.Вахитова д.23 СО | 578,3 |
| ТСЖ "Вахитова 14" (пр.Вахитова д.14 ),ГВС | 1307,8 |
| ТСЖ "Вахитова 14" (пр.Вахитова д.16),ГВС | 447,9 |
| ТСЖ "Вахитова-14" пр.Вахитова д.23 ГВС | 273,4 |
| ТСЖ "Навигатор", Шинников 3 (СО) | 2289,9 |
| ТСЖ "Навигатор" (пр.Шинников, 3)ГВС1 | 82,6 |
| ТСЖ ВСК "КОМФОРТ" ( Вахитова пр-кт д.12 ),СО | 287,4 |
| ТСЖ "Мечта" ( Шинников пр-кт д.21-а ),СО | 459,7 |
| ТСЖ "Мечта" ( Шинников пр-кт д.21-а ),ГВС | 265,2 |
| ТСЖ "Химиков 38" (ж.д. пр.Химиков, 38) СО | 1756,4 |
| ТСЖ "Химиков 38" (ж.д. пр.Химиков, 38) ГВС | 443,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.41 ),СО | 699,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Химиков пр-кт д.25 ),СО | 3046,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( 30 лет Победы ул д.3 ),СО | 406,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( 30 лет Победы ул д.9 ),СО | 484,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная д.36 )СО | 925,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.27 ),СО | 239,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.27а )СО | 297,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.59 ),СО | 490,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.61 ),СО | 470,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.30 ),СО | 2780,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.35 ),СО | 525,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.37 ),СО | 540,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.40 ),СО | 514,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.43 ),СО | 619,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.25 ),СО | 388,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.31 ),СО | 212,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Химиков пр-кт д.15 ),СО | 2309,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Химиков пр-кт д.17 ),СО | 2350,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( ж.д Студенческая ул д.35 ),СО | 420,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" (ж.д. Корабельная ул д.38 ),СО | 531,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Корабельная ул д.27 ),СО | 2062,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Корабельная ул д.29 ),СО | 2947,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Корабельная ул д.31 ),СО | 2091,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Корабельная ул д.39 ),СО | 722,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Студенческая ул д.51 ),СО | 515,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Студенческая ул д.63 ),со | 592,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Химиков пр-кт д.23 ),СО | 940,2 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (ж.д. пр.Химиков, 1Б) СО | 1203,1 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 1А)СО | 347,3 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 5)СО | 593,9 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 7)СО | 693,8 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 9)СО | 1983,0 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 9Б)СО | 620,9 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков,9В)СО | 610,7 |
| ООО УК ЖКХ "Южное"(Южная ул. д.2), СО | 2622,3 |
| ООО УК ЖКХ "Южное"(Южная ул. д.4), СО | 1656,5 |
| ООО УК ЖКХ "Южное"(Южная ул. д.6), СО | 801,4 |
| ООО УК ЖКХ Южное (ул. 30 лет Победы, 7)СО | 490,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.41 ),ГВС | 444,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная 36 ),ГВС | 659,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.27 ),ГВС | 116,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.27а ),ГВС | 137,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.31 ),ГВС | 191,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.59 ),ГВС | 266,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.61 ),ГВС | 359,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Химиков пр-кт д.25 ),ГВС | 1111,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( 30 лет Победы ул д.3 ),ГВС | 442,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.27 ),ГВС | 659,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.30 ),ГВС | 1955,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.31 ),ГВС | 1001,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.35 ),ГВС | 405,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.37 ),ГВС | 368,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.39 ),ГВС | 400,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.40 ),ГВС | 521,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Корабельная ул д.43 ),ГВС | 393,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.25 ),ГВС | 279,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.51 ),ГВС | 406,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" ( Студенческая ул д.63 ),гвс | 299,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" (ж.д. Химиков пр-кт д.17 ),ГВС | 1013,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное" (ж.д. Химиков пр-кт д.23),ГВС | 452,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Корабельная ул д.29 ),ГВС | 1176,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( Студенческая ул д.35 ),ГВС | 341,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"( ж.д. Химиков пр-кт д.15 ),ГВС | 767,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Южное"(ж.д. Корабельная ул д.38 ),ГВС | 481,4 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" ( 30 лет Победы ул д.9 ),ГВС | 131,7 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (ж.д. пр.Химиков, 1Б) ГВС | 489,9 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 1А)ГВС | 158,2 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 5)ГВС | 303,2 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 7)ГВС | 250,3 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 9)ГВС | 1036,7 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 9Б)ГВС | 257,9 |
| ООО УК ЖКХ "Южное" (пр.Химиков, 9В)ГВС | 360,7 |
| ООО УК ЖКХ "Южное"(Южная ул. д.2), ГВС | 1085,8 |
| ООО УК ЖКХ "Южное"(Южная ул. д.4), ГВС | 800,7 |
| ООО УК ЖКХ "Южное"(Южная ул. д.6), ГВС | 439,2 |
| ООО УК ЖКХ Южное (ул. 30 лет Победы, 7)ГВС | 372,5 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.10 ), СО | 1215,6 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.12 ), СО | 293,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.14 ), СО | 297,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.16 ), СО | 271,6 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.18 ), СО | 1579,1 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.22 ), СО | 424,0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.22-а ), СО | 409,7 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.6 ),СО | 1370,3 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Менделеева ул д.32-б ), СО | 815,9 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Шинников пр-кт д.61 ), СО | 3393,9 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Шинников пр-кт д.73 ), СО | 365,1 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Бызова ул д.24-а ), СО | 311,9 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Бызова ул д.26 ), СО | 1507,0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Шинников пр-кт д.67 ), СО | 551,0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Шинников пр-кт д.75 ), СО | 2848,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11 ( Шинников пр-кт д.69 ), СО | 554,4 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.47 ), СО | 2998,6 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.34), СО | 433,9 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.36), СО | 431,2 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.36-а), СО | 820,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.51 ), СО | 1041,4 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.53 ), СО | 2755,3 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.55 ), СО | 320,5 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.57 ), СО | 582,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.63 ), СО | 1481,4 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.71 ), СО | 323,1 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.79 ), СО | 442,9 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.24 ), СО | 2350,9 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.24-б ), СО | 511,6 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.28 ), СО | 412,0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.32/38 ), СО | 403,5 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.32 ), СО | 3545,9 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.81 ), СО | 1621,1 |
| ООО УК ЖКХ-11 ( Бызова ул д.30 ),со | 484,3 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.10 ), ГВС | 544,4 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.12 ), ГВС | 91,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.14 ), ГВС | 147,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.16 ), ГВС | 98,3 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.18 ), ГВС | 642,1 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.22 ), ГВС | 230,2 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.22-а ), ГВС | 240,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.6 ), ГВС | 731,1 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Менделеева ул д.32 ), ГВС | 1597,0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Менделеева ул д.32-б ), ГВС | 763,3 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Менделеева ул д.34), ГВС | 259,6 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Бызова ул д.24 ), ГВС | 1094,2 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Бызова ул д.24-а ), ГВС | 166,0 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Бызова ул д.32/38 ), ГВС | 221,5 |
| ООО УК "ЖКХ -11" ( Шинников пр-кт д.55 ), ГВС | 199,6 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.36), ГВС | 179,6 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Менделеева ул д.36-а), ГВС | 320,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.47 ), ГВС | 1135,6 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.67 ), ГВС | 182,0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.69), ГВС | 164,9 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.71 ), ГВС | 193,6 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.73 ), ГВС | 234,7 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.75), ГВС | 1263,0 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.79 ), ГВС | 241,7 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.81), ГВС | 968,2 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.24-б), ГВС | 208,9 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.26 ), ГВС | 708,7 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Бызова ул д.28 ), ГВС | 327,4 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.51 ), ГВС | 634,3 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.53 ), ГВС | 1188,2 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.57 ), ГВС | 241,8 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.61 ), ГВС | 1363,4 |
| ООО УК "ЖКХ-11" ( Шинников пр-кт д.63 ), ГВС | 779,5 |
| ООО УК ЖКХ-11 ( Бызова ул д.30 ),гвс | 109,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.32 ),со | 720,8 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.24 )СО | 322,0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.24-а )СО | 235,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.30 )СО | 1836,0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.38 )СО | 1235,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.40 )СО | 243,8 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.42 )СО | 246,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.48 )СО | 1356,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.6 )СО | 1065,9 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.44 )СО | 354,5 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.50 )СО | 1528,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.56 )СО | 343,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.68 )СО | 437,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д 6 )СО | 320,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.10 )СО | 818,0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.14 )СО | 228,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.2 )СО | 580,3 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.4)СО | 627,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.8 )СО | 329,0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 58)СО | 401,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 62)СО | 348,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Чулман, 12)СО | 317,5 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Чулман, 16)СО | 347,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей (,Романтиков, 51 )СО | 118,5 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей (ул.Романтиков, 53 )СО | 73,9 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей( ул.Романтиков, 62 )СО | 121,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей( ул.Романтиков, 64 )СО | 121,4 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей( ул.Романтиков, 66 )СО | 119,3 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей(ул.Романтиков, 47 )СО | 105,0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Менделеева ул д.47 )СО | 687,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Менделеева ул д.55 )СО | 594,3 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.20 )СО | 190,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.22 )СО | 204,4 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.26 )СО | 515,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.28 )СО | 1367,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.44 )СО | 635,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.46 )СО | 614,0 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.50 )СО | 1872,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.8 )СО | 1481,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.52 )СО | 362,5 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.64 )СО | 965,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.66 )СО | 373,3 |
| ООО УК ЖКХ-9 (Мира 10) СО | 1270,8 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.4-б )СО | 335,9 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.71 )СО | 1767,5 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.72 )СО | 4009,2 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.77 )СО | 697,8 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.79 )СО | 726,7 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.1 )СО | 792,1 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.2 )СО | 689,8 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.3)СО | 349,4 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Ямле ул д.2 )СО | 721,4 |
| ООО УК"ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 73)СО | 322,5 |
| ООО УК"ЖКХ-9" (ул.Чишмале, 4)СО | 351,1 |
| ООО УК"ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.75 )СО | 2986,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Менделеева ул д.47 )ГВС | 472,4 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.10 )гвс | 671,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.22 )ГВС | 123,8 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.28 )ГВС | 609,4 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.38 )ГВС | 727,0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.40 )ГВС | 111,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.42 )ГВС | 135,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.6 )ГВС | 477,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.8 )ГВС | 857,0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.44 )ГВС | 184,5 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.50 )ГВС | 710,4 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.66 )ГВС | 144,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.71 )ГВС | 855,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.10 )ГВС | 496,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.14 )ГВС | 132,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.6 )ГВС | 168,4 |
| ООО УК "ЖКХ-9" ( Чулман ул д.8 )ГВС | 166,8 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 56)ГВС | 208,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 58)ГВС | 151,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 62)ГВС | 113,9 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Чулман, 12)ГВС | 167,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (ул.Чулман, 16)ГВС | 206,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей ( ул.Романтиков, 47 )ГВС | 48,9 |
| ООО УК "ЖКХ-9" пос.Строителей (ул.Романтиков, 62)ГВС | 31,3 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Менделеева ул д.55 )ГВС | 407,8 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.20 )ГВС | 136,3 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.24 )ГВС | 186,3 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.24-а )ГВС | 134,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.26 )ГВС | 263,9 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.30 )ГВС | 844,4 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.32 ),гвс | 603,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.44 )ГВС | 329,3 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.48 )ГВС | 540,8 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Мира пр-кт д.50 )ГВС | 803,5 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.52 )ГВС | 329,9 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.64 )ГВС | 334,3 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.68 )ГВС | 212,8 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.79 )ГВС | 348,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Чулман ул д.2 )ГВС | 307,2 |
| ООО УК "ЖКХ-9"( Чулман ул д.4 )ГВС | 320,1 |
| ООО УК "ЖКХ-9"пос.Строителей ( ул.Романтиков, 53)ГВС | 14,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9"пос.Строителей ( ул.Романтиков, 64 )ГВС | 50,7 |
| ООО УК "ЖКХ-9"пос.Строителей (ул.Романтиков, 66 )ГВС | 54,6 |
| ООО УК "ЖКХ-9"пос.Строителей( ул.Романтиков, 51)ГВС | 30,4 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.72 )ГВС | 1420,3 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Сююмбике ул д.77 )ГВС | 368,0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Ямле ул д.2 )ГВС | 555,1 |
| ООО УК"ЖКХ-9" (ул.Чишмале, 4)ГВС | 307,3 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Мира пр-кт д.46 )ГВС | 290,1 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.1 )ГВС | 519,0 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.2 )ГВС | 479,9 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.3 )ГВС | 254,2 |
| ООО УК"ЖКХ-9" ( Чишмяле ул д.4-б )ГВС | 226,1 |
| ООО УК"ЖКХ-9" (ул.Сююмбике, 73)ГВС | 192,3 |
| ООО УК"ЖКХ-9"( Сююмбике ул д.75 )ГВС | 1628,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.12 ) СО | 1049,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Тихая аллея д.12 ) СО | 633,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.10 ) со | 694,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.11 )СО | 362,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.17 )со | 369,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.21 )со | 451,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.23/62 )со | 334,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.8 ) СО | 560,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.1-а ) СО | 831,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Тихая аллея д.14 )со | 513,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.56 )со | 514,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.58-а )со | 608,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.70-а )СО | 788,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.72-б ) со | 537,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.70-в ) | 299,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.72-в ) | 479,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.72-г ) | 517,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со( Химиков пр-кт д.70-г ) | 307,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со( Химиков пр-кт д.72-д ) | 403,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.13 )со | 382,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.15 )со | 414,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.3 )со | 437,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.4 ) СО | 552,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.6 )СО | 1207,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.6-а ) СО | 602,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.6-в ) СО | 320,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.7 )со | 331,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.8-а ) СО | 478,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.8-б ) СО | 350,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.1 )со | 293,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.1-б ) СО | 413,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.3 ) со | 779,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.3-а ) со | 325,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.5 ) СО | 866,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.5-а ) СО | 421,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.5-б ) СО | 452,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.58 )со | 261,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.60 )со | 1019,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.66-а ) СО | 452,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.66-б ) СО | 436,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.70-б )СО | 346,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.72-а ) со | 484,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Школьный бульвар д.11/1 )со | 354,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Школьный бульвар д.9 )со | 714,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ж.д. Школьный бульвар д.7/2 ).СО | 620,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ул.Гагарина, 3Б) СО | 305,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.64 ) | 2128,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.66 ) | 1055,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.70-д ) | 311,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со ( Химиков пр-кт д.78-а ) | 555,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" со (Химиков пр-кт д.68 ) | 1119,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.19 )со | 501,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.2-а )СО | 495,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.6-б )со | 512,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.9 )со | 737,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( Спортивная ул д.9 ), СО | 593,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"(ж.д. 50 лет Октября ул д.5 )со | 558,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"(ж.д. Спортивная ул д.15 )СО | 440,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Спортивная ул д.11 ) | 504,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Спортивная ул д.13-а ) | 252,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Спортивная ул д.17-а ) | 591,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Тихая аллея д.4 ) | 339,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Тихая аллея д.6 ) | 868,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Тихая аллея д.8 ) | 544,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-а ) | 578,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-б ) | 321,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-в ) | 312,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-г ) | 300,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.76-д ) | 290,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.78-б ) | 465,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.78-в ) | 448,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со ( Химиков пр-кт д.78-г ) | 607,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со( Спортивная ул д.13 ) | 1434,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"со( Спортивная ул д.17 ) | 440,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.5 )гвс | 167,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.56 )гвс | 188,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.58 )гвс | 150,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.11 )гвс | 98,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.12 )гвс | 347,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.13 )гвс | 130,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.15 )гвс | 176,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.17 )гвс | 81,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.19 )гвс | 137,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.21 )гвс | 155,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.1-а )гвс | 532,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.66-а )гвс | 344,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.66-б )гвс | 350,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.70-а ) гвс | 478,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.72-а )гвс | 251,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.72-б ), гвс | 289,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (Гагарина ул д.1) гвс | 219,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.64 ) | 1072,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.68 ) | 331,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.78-в ) | 293,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.10 ) гвс | 406,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.23/62 )гвс | 115,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.6 )гвс | 565,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.6-а )гвс | 454,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.6-б ),ГВС | 318,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.8 )гвс | 227,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.8-а )гвс | 370,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( 50 лет Октября ул д.8-б )гвс | 224,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.3 )гвс | 357,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.3-а )гвс | 168,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.3-б )гвс | 229,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Гагарина ул д.5-а ), ГВС | 354,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Тихая аллея д.14 )гвс | 146,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.58-а )гвс | 326,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( Химиков пр-кт д.60 )гвс | 259,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" ( ж.д. Спортивная ул д.15 ) ГВС | 256,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ж.д. 50 лет Октября ул д.3 )гвс | 175,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ж.д. 50 лет Октября ул д.7 )гвс | 118,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ж.д. 50 лет Октября ул д.9 )гвс | 255,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ж.д. Школьный бульвар д.11/1 )гвс | 193,9 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ж.д. Школьный бульвар д.7/2 )гвс | 210,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" (ж.д. Школьный бульвар д.9 )гвс | 261,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Гагарина ул д.5 ) | 475,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Гагарина ул д.5-б ) | 287,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Спортивная ул д.13-а ) | 182,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.66 ) | 327,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.70-в ) | 219,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.70-д ) | 258,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.72-в ) | 363,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.72-г ) | 277,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.76-а ) | 694,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.76-б ) | 294,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.76-в ) | 228,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.76-д ) | 262,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.78-б ) | 280,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( Химиков пр-кт д.78-г ) | 460,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс ( ж.д.Тихая аллея д.4 ) | 123,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс( Спортивная ул д.13 ) | 976,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс( Спортивная ул д.17 ) | 431,4 |
| ООО УК "ПЖКХ-17" гвс( Химиков пр-кт д.72-д ) | 310,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.2-а )ГВС | 280,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.4 )гвс | 350,2 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( 50 лет Октября ул д.6-в )гвс | 154,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( Спортивная ул д.9 ) гвс | 260,0 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"( Тихая аллея д.12 )гвс | 211,5 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"гвс ( Спортивная ул д.11 ) | 280,8 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"гвс ( Спортивная ул д.17-а )гвс | 450,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"гвс ( Химиков пр-кт д.70-б ) | 247,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"гвс ( Химиков пр-кт д.76-г ) | 299,1 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"гвс ( Химиков пр-кт д.78-а ) | 352,7 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"гвс (ж.д. Тихая аллея д.6 ) | 233,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"гвс (ж.д. Тихая аллея д.8 ) | 179,6 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"гвс( Гагарина ул д.1-б )гвс | 266,3 |
| ООО УК "ПЖКХ-17"гвс( Химиков пр-кт д.70-г ) | 235,5 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.28 ), СО | 1047,2 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.30 ), СО | 2965,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.34), СО | 3426,8 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Бызова ул д.1 ), СО | 2698,5 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Бызова ул д.13 ), СО | 1711,5 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Лесная ул д.43 ), СО | 483,5 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.1-а ), СО | 355,7 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.17 ), СО | 2736,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.3 ), СО | 432,5 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.5 ), СО | 1578,2 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.5-а ), СО | 896,5 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.7 ), СО | 271,5 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.7-а ), СО | 276,2 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.7-б ), СО | 289,7 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.9 ), СО | 883,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Вахитова пр-кт д.32 ), СО | 2164,0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.10 ), СО | 336,0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.12 ), СО | 465,0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.14 ), СО | 537,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.16 ), СО | 876,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.16-а ), СО | 1278,4 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.18 ), СО | 374,4 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.2 ), СО | 3575,4 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.20), СО | 446,1 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.4 ), СО | 390,6 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.4-а ), СО | 312,6 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.6), СО | 465,3 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.8), СО | 944,8 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.8-а), СО | 1267,2 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Шинников пр-кт д.43 ), СО | 3079,1 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.15 ), СО | 1184,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Лесная ул д.45 ), СО | 409,7 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.31 ), СО | 813,1 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.33 ), СО | 1025,6 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.35 ), СО | 872,2 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.41 ), СО | 2998,4 |
| ООО УК ЖКХ-10 ( Менделеева ул д.39 ),со | 428,5 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Мурадьяна ул д.34 ), ГВС | 1267,7 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.31 ), ГВС | 129,7 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.28 ), ГВС | 397,6 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.30 ), ГВС | 1516,4 |
| УК ЖКХ-10 (Менделеева ул д.39) (ГВС) | 88,8 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Бызова ул д.13 ), ГВС | 1011,9 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Мурадьяна ул д.10 ), ГВС | 261,6 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Мурадьяна ул д.12 ), ГВС | 203,9 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Мурадьяна ул д.14 ), ГВС | 361,7 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Мурадьяна ул д.16 ), ГВС | 643,7 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Мурадьяна ул д.20 ), ГВС | 197,0 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Мурадьяна ул д.8 ), ГВС | 367,0 |
| ООО УК "ЖКХ -10" ( Шинников пр-кт д.43 ), ГВС | 1081,3 |
| ООО УК "ЖКХ -10" (ж.д. Бызова ул д.17 ), ГВС | 1231,6 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.15 ), ГВС | 831,3 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.3 ), ГВС | 243,3 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.5 ), ГВС | 557,2 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.5-а ), ГВС | 801,0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.7 ), ГВС | 75,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.7-а ), ГВС | 101,7 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.9 ), ГВС | 640,4 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Вахитова пр-кт д.32 ), ГВС | 1161,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.16-а ), ГВС | 664,3 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.18 ), ГВС | 272,2 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.2 ), ГВС | 1172,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.4 ), ГВС | 260,0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.4-а ), ГВС | 135,0 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.6 ), ГВС | 324,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Мурадьяна ул д.8-а ), ГВС | 618,2 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.1 ), ГВС | 1158,5 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Бызова ул д.1а ), ГВС | 242,8 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Лесная ул д.43 ), ГВС | 231,5 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Лесная ул д.45 ), ГВС | 292,1 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.33 ), ГВС | 130,9 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.35 ), ГВС | 464,2 |
| ООО УК "ЖКХ-10" ( Менделеева ул д.41 ), ГВС | 1086,8 |
| ООО УК "ЖКХ-10"( Бызова ул д.7-б ), ГВС | 99,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.1) СО | 355,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.10) СО | 662,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.1а) СО | 612,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3) СО | 266,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3а) СО | 375,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3б) СО | 431,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3в) СО | 471,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.4) СО | 624,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.6) СО | 534,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.6б) СО | 502,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.8) СО | 564,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.8а) СО | 479,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.8б) СО | 414,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.30) СО | 450,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.30а) СО | 355,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.30б) СО | 461,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.32) СО | 358,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36) СО | 1203,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36-а) СО | 389,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36б) СО | 315,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36в) СО | 340,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36г) СО | 345,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.10) СО | 879,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.10а) СО | 477,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.12) СО | 301,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.14) СО | 781,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.2) СО | 531,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.2а) СО | 719,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.4) СО | 475,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.6) СО | 1135,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.6а) СО | 400,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.8) СО | 312,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.12) СО | 278,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.14) СО | 1414,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.14а) СО | 454,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.14б) СО | 376,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.20) СО | 817,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.20а) СО | 962,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.24) СО | 353,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.26) СО | 662,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.28) СО | 650,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.4) СО | 460,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.6) СО | 289,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.1) СО | 1101,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.11) СО | 841,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.17) СО | 662,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.19) СО | 1375,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.3) СО | 350,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.31) СО | 675,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.33) СО | 337,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.35) СО | 339,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.39) СО | 291,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.5) СО | 409,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.5а) СО | 450,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.7) СО | 311,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.9) СО | 442,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.12) СО | 316,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.14) СО | 341,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.14а) СО | 812,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.16) СО | 418,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.18) СО | 333,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.19) СО | 619,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.20-а) СО | 327,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21-в) СО | 379,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21/16) СО | 650,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21а) СО | 375,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21б) СО | 406,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.24) СО | 587,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.26) СО | 724,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.1) ГВС | 84,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.10) ГВС | 238,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.1а) ГВС | 340,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3) ГВС | 103,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3а) ГВС | 102,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3б) ГВС | 230,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.3в) ГВС | 254,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.6) ГВС | 225,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.6б) ГВС | 242,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.8) ГВС | 272,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.8а) ГВС | 195,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Строителей д.8б) ГВС | 233,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.30) ГВС | 236,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.30а) ГВС | 230,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.30б) ГВС | 298,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.32) ГВС | 97,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36) ГВС | 813,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36а) ГВС | 287,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36б) ГВС | 152,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36в) ГВС | 156,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (пр.Химиков д.36г) ГВС | 179,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.10) ГВС | 602,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.10а) ГВС | 195,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.12) ГВС | 101,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.14) ГВС | 846,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.2) ГВС | 233,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.2а) ГВС | 515,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.4) ГВС | 296,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.6),ГВС | 444,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.6а) ГВС | 355,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Вокзальная д.8) ГВС | 102,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.12) ГВС | 184,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.14) ГВС | 489,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.14а) ГВС | 259,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.14б) ГВС | 232,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.20) ГВС | 292,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.20а) ГВС | 504,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.24) ГВС | 132,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.26) ГВС | 444,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.28) ГВС | 343,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.4) ГВС | 257,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Корабельная д.6) ГВС | 205,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.1) ГВС | 621,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.11) ГВС | 440,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.17) ГВС | 522,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.19) ГВС | 382,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.3) ГВС | 229,7 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.31) ГВС | 232,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.33) ГВС | 215,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.35) ГВС | 153,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.39) ГВС | 179,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.5) ГВС | 270,4 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.5а) ГВС | 189,8 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.7) ГВС | 97,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Тукая д.9) ГВС | 234,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.12) ГВС | 93,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.14) ГВС | 107,2 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.14а) ГВС | 621,9 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.16) ГВС | 109,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.18) ГВС | 113,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.19) ГВС | 392,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.20а ) ГВС | 105,1 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21/16) ГВС | 403,5 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21а) ГВС | 337,0 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21б) ГВС | 237,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.21в) ГВС | 328,3 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.24) ГВС | 247,6 |
| ООО УК "ЖКХ "Вокзальная-1" (ул.Юности д.26) ГВС | 459,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.36 )СО | 299,0 |
| ООО УК ЖКХ-8 ( Чулман 17) СО | 840,0 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Сююмбике 42) СО | 1038,0 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Чулман 15) СО | 877,7 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Чулман 5) СО | 297,6 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Чулман д.7) СО | 341,2 |
| ООО УК ЖКХ-8 (ж.д.Ямьле, д.6) СО | 814,3 |
| ООО УК ЖКХ-8 (ул.Чулман 3) СО | 320,6 |
| ООО УК ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.6 ) СО | 684,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.52 )СО | 2640,3 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.58 )СО | 2037,4 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.66/2 )СО | 1971,0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.12 )СО | 1154,1 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.16 )СО | 468,0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.20 )СО | 608,4 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.26 )СО | 611,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.30 )СО | 2031,1 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.32 )СО | 288,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.34 )СО | 299,8 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.4 )СО | 289,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.53 )СО | 1599,2 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.6 )СО | 2062,0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.63 )СО | 1981,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.65 )СО | 1271,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.67 )СО | 476,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.69 )СО | 1336,4 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.62 )СО | 385,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.64 )СО | 1745,5 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.14 )СО | 1037,2 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.22 )СО | 655,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.24 )СО | 668,1 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.28)СО | 601,3 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.55 ) СО | 641,1 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.61 )СО | 2233,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.7 )СО | 744,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.9 )СО | 743,3 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чулман ул д.1 )СО | 324,1 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чулман ул д.11 )СО | 573,4 |
| ООО УК"ЖКХ-8" (ул.Сююмбике ул д.59 )СО | 2625,2 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.11 )СО | 1012,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.13 )СО | 397,2 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.15 )СО | 312,6 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.17 ),со | 374,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.19 )СО | 1200,0 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.6/1 ) СО | 740,1 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Ямле ул д.4 )СО | 824,7 |
| ООО УК ЖКХ-8 ( Чулман 17) ГВС | 711,9 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Сююмбике 42) ГВС | 653,6 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Чулман 15) гвс | 735,4 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Чулман 5) гвс | 177,9 |
| ООО УК ЖКХ-8 (Чулман д.7) ГВС | 206,2 |
| ООО УК ЖКХ-8 (ул.Чулман,3) ГВС | 185,4 |
| ООО УК ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.6 ) ГВС | 402,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8 ( Сююмбике ул д.63 )ГВС | 813,6 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.12 )ГВС | 571,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.16)ГВС | 197,3 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.26 )ГВС | 293,4 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.28 )ГВС | 323,6 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.30)ГВС | 903,4 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.34)ГВС | 223,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.53 )ГВС | 765,8 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.61 )ГВС | 916,2 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чулман ул д.1 )ГВС | 140,5 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.52 )ГВС | 1146,8 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.58 )ГВС | 913,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.62 )ГВС | 176,0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.64 )ГВС | 807,6 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Мира пр-кт д.66/2 )ГВС | 1125,8 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.14 )ГВС | 452,3 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.20 )ГВС | 316,5 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.22 )ГВС | 269,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.24 )ГВС | 364,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.32)ГВС | 181,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.36)ГВС | 91,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.4 )ГВС | 205,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.55 ),гвс | 201,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.59 )ГВС | 800,1 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.6)ГВС | 804,0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.65 )ГВС | 565,0 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.67 )ГВС | 393,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Сююмбике ул д.69 )ГВС | 845,3 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.11 )ГВС | 514,2 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.13 )ГВС | 150,8 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.15 )ГВС | 204,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.17 ),гвс | 118,7 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.19 )ГВС | 609,1 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чишмяле ул д.6/1 ) ГВС | 428,8 |
| ООО УК"ЖКХ-8" ( Чулман ул д.11 )ГВС | 348,5 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.7 )ГВС | 425,9 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Чишмяле ул д.9 )ГВС | 416,3 |
| ООО УК"ЖКХ-8"( Ямьле ул д.4)ГВС | 507,0 |
| ООО "УК"Жилье"(пр.Строителей,д.61) СО | 865,8 |
| ООО УК "Жильё" ( Мира пр-кт д.18 ),СО | 241,4 |
| ООО УК "Жильё" ( Чишмяле ул д.10 ) СО | 1124,4 |
| ООО УК "Жильё" (пр.Мира 89), СО | 1607,4 |
| ООО УК "Жильё" ( Менделеева ул д.11 ),со | 712,4 |
| ООО УК "Жильё" ( Менделеева ул д.13 ),со | 740,3 |
| ООО УК "Жильё" ( Менделеева ул д.13 А ),со | 1018,4 |
| ООО УК "Жильё" ( Чишмяле ул д.8 ) СО | 402,3 |
| ООО УК "Жильё" (Гагарина ул.23), со | 980,5 |
| ООО УК "Жильё" (Мира пр-кт 57), СО | 680,0 |
| ООО УК "Жильё" (Строителей пр-кт 51), СО | 415,3 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 11) СО | 953,3 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 13) СО | 960,8 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 17) СО | 983,6 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 19) СО | 661,7 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 5) СО | 999,1 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева, 7)СО | 938,6 |
| ООО УК "Жильё" (Ф.Табеева,15) СО | 661,9 |
| ООО УК "Жильё" (Химиков рп. 86), со | 1990,5 |
| ООО УК "Жильё" (ж.д.ул.Сююмбике,13)СО | 1129,4 |
| ООО УК "Жильё" (пр.Мира 95), СО | 1372,5 |
| ООО УК "Жильё" (пр.Строителей, 59) СО | 1323,0 |
| ООО УК "Жильё"(ж.д.ул.Сююмбике,11), СО | 944,0 |
| ООО УК "Жилье" ( Студенческая ул д.12 ),со | 1008,3 |
| ООО УК "Жилье" ( Студенческая ул д.12 ),со | 1008,3 |
| ООО УК "Жилье" ( Студенческая ул д.8-б ),со | 834,0 |
| ООО УК "Жилье" ( Студенческая ул д.8-б ),со | 834,0 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина 16) СО | 2315,6 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина 20) СО | 1837,7 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина д.4) СО | 1937,5 |
| ООО УК "Жилье" (Гайнуллина д.6) СО | 1250,3 |
| ООО УК "Жилье" (Строителей пр-кт 53), СО | 371,4 |
| ООО УК "Жилье" (Студенческая 36) СО | 1358,5 |
| ООО УК "Жилье" (Ф.Табеева 9) СО | 987,6 |
| ООО УК "Жилье" (Ф.Табеева, 3) СО | 693,0 |
| ООО УК "Жилье" (ул.Студенческая, 47)СО | 2008,8 |
| ООО УК "Жилье"(30 лет победы 15), СО | 1975,0 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Бызова ул д.11 ),со | 241,3 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Бызова ул д.11-а ),со | 219,7 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Мира пр-кт д.38-А ),со | 285,7 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 72), СО | 625,1 |
| ООО УК Жильё ( Студенческая ул д.14 ),со | 1129,9 |
| ООО УК Жильё ( Студенческая ул д.16 ), СО | 2445,3 |
| ООО УК Жильё ( Студенческая ул д.18 ), СО | 1671,5 |
| ООО УК Жильё (30 лет победы 17), СО | 1092,3 |
| ООО УК Жильё (30 лет победы 18), СО | 749,5 |
| ООО УК Жильё (30 лет победы 21), СО | 1151,0 |
| ООО УК Жильё (Гайнуллина 10), СО | 3439,4 |
| ООО УК Жильё (Гайнуллина 14), СО | 2133,5 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 70), СО | 1347,9 |
| ООО УК Жильё (Мира пр-кт 76), СО | 725,4 |
| ООО УК Жильё (Строителей 64), со | 2061,4 |
| ООО УК Жильё (Строителей 68), со | 2580,3 |
| ООО УК Жильё (Студенческая 10Б), СО | 1059,1 |
| ООО УК Жильё (ж.д.ул.Сююмбике,9)СО | 4474,7 |
| ООО УК Жильё (пр.Мира 91) СО | 2111,7 |
| ООО УК Жильё(30 лет победы 19), СО | 1317,0 |
| ООО УК Жильё(30 лет победы 20), СО | 676,5 |
| ООО УК Жильё(Мира пр-кт 74), СО | 1405,7 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 105)СО | 1952,5 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 107)СО | 1649,8 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 109)СО | 1600,3 |
| ООО УК Жилье (пр.Мира, 95а)СО | 895,8 |
| ООО УК Жилье (пр.Строителей, 49)СО | 1050,0 |
| ООО УК Жилье (ул.30 лет Победы, 16 ИТП) СО ж/д | 2426,9 |
| ООО УК Жилье (ул.Р.Гайнуллина, 8)СО ж.д. | 2319,0 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая 32 б 1этап) СО | 1885,9 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая 32) СО ИТП | 883,6 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая, 32Б 2 этап)СО | 1885,9 |
| ООО УК Жилье (ул.Студенческая, 49)СО | 1404,3 |
| ООО УК Жилье (ул.Ямьле, 10) СО | 282,4 |
| ООО УК Жилье (ул.Ямьле, 8) СО | 268,6 |
| ООО УК Жилье(ул.Студенческая,34) СО ИТП | 919,6 |
| ООО УК"Жильё"(Ф.Табеева,21) ИТП СО | 1018,7 |
| ООО УК"Жилье"(Ф.Табеева,23) СО ИТП | 476,6 |
| ООО УК "Жильё" ( Менделеева ул д.11 ),гвс | 416,9 |
| ООО УК "Жильё" ( Менделеева ул д.13 ),гвс | 383,7 |
| ООО УК "Жильё" ( Менделеева ул д.13 А),гвс | 543,3 |
| ООО УК "Жильё" ( Мира пр-кт д.18 ),ГВС | 131,7 |
| ООО УК "Жильё" ( Чишмяле ул д.8 ) ГВС | 179,3 |
| ООО УК "Жильё" (пр.Мира 89), ГВС | 1092,7 |
| ООО УК "Жильё" (пр.Мира 95), ГВС | 686,1 |
| ООО УК "Жильё" ( Чишмяле ул д.10 ) ГВС | 547,3 |
| ООО УК "Жильё" (Гагарина ул.23), гвс | 372,9 |
| ООО УК "Жильё" (Мира пр-кт 57), ГВС | 334,3 |
| ООО УК "Жильё" (Строителей пр-кт 51) ГВС | 183,7 |
| ООО УК "Жильё" (Химиков рп. 86), ГВС | 1058,3 |
| ООО УК "Жилье" ( Студенческая ул д.14 ),гвс | 551,3 |
| ООО УК "Жилье" (ул.Ямьле, 10)ГВС | 144,0 |
| ООО УК "Жилье" (ул.Ямьле, 8)ГВС | 103,9 |
| ООО УК "Жилье"(Строителей пр-кт 53) ГВС | 176,4 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Мира пр-кт д.38-А ),гвс | 97,0 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Студенческая ул д.12 ),гвс | 284,2 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Бызова ул д.11 ),гвс | 126,5 |
| ООО УК ЖКХ "Жилье" ( Бызова ул д.11-а ),гвс | 92,1 |
| ООО УК Жильё ( Студенческая ул д.8-б ),гвс | 337,8 |
| ООО УК Жильё (Студенческая 10Б), ГВС | 817,2 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 59 жилой дом СО | 94,4 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 57 жилой дом СО | 92,3 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 61 жилой дом СО | 91,4 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 63 жилой дом СО | 94,1 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 65 жилой дом СО | 95,1 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 67 жилой дом СО | 95,0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 69 жилой дом СО | 88,6 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 71 жилой дом СО | 107,9 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 73 жилой дом СО | 114,7 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 59 жилой дом ГВС | 43,9 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 57 жилой дом ГВС | 40,0 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 61 жилой дом ГВС | 35,4 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 63 жилой дом ГВС | 29,8 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 65 жилой дом ГВС | 36,5 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 67 жилой дом ГВС | 33,5 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 69 жилой дом ГВС | 38,4 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 71 жилой дом ГВС | 23,3 |
| ТСЖ Лесной квартал ул.Лесная, 73 жилой дом ГВС | 27,8 |
| ОАО "Эдельвейс Групп" 2, СО | 220,4 |
| ОАО "Эдельвейс Групп" 1, СО | 612,7 |
| ООО трест "ТСНХРС" (ул.Ахтубинская, 12)СО | 226,5 |
| ТСНХРС | 813,4 |
| ИП Гумеров Ф.Ф. (пр.Строителей, 3-а)СО | 10,9 |
| ИП Гумеров Ф.Ф. (пр.Строителей, 3а) ГВС | ,3 |
| ТЦ "Аркада" пр.Химиков, 34 ГВС | 45,7 |
| "Содействие" (пр.Строителей, 8)СО | 11,1 |
| ООО "Содействие" (пр.Химиков, 16Б)СО | 2,5 |
| ООО ЗТСО"Содействие" ( Химиков пр-кт д.16-г ) (СО) | 52,1 |
| ООО ЗТСО"Содействие"(пр.Шинников, 57)СО | 59,3 |
| ООО"ЗМФЦ "Содействие",Аптека(пр.Мира, 77) СО | 37,6 |
| ООО "Содействие" (пр.Химиков, 16Б) ГВС | ,8 |
| ООО ЗТСО"Содействие" пристрой ( Химиков пр-кт д.16-г ) (ГВС) | 2,5 |
| ООО ЗТСО"Содействие"(пр.Шинников, 57)ГВС с/а | 2,5 |
| ООО"ЗМФЦ "Содействие",Аптека Мира 77 (ГВС) | 12,2 |
| УФПС "Татарстан почтасы" Кр.Ключ ул.Центральная д.4 СО | 9,9 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ОПС-Афанасово СО | 9,3 |
| УФПС "Татарстан почтасы" пр.Мира д.10 СО | 11,1 |
| УФПС "Татарстан почтасы" пр.Строителей д.20 СО | 32,4 |
| УФПС "Татарстан почтасы" пр.Химиков д.12-а СО | 10,8 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Б.Урманче д.6 Дом связи СО | 242,8 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Б.Урманче д.6 Гараж и дисп СО | 176,2 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Бызова д.6 СО | 12,7 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Гагарина д.6 СО | 83,7 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Кайманова д.16 СО | 30,9 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Корабельная д.8 СО | 47,3 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Спортивная д.9 СО | 27,0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Химиков д.36 СО | 23,7 |
| ИП Ахметов Р.И. (ул.Гагарина 6), ГВС 1 | 1,0 |
| ИП Ахметов Р.И. (ул.Гагарина 6), ГВС 2 | ,9 |
| Субабонент ИП Кановнина Г.И. ул.Гагарина д.6 ГВС | 10,7 |
| УФПС "Татарстан почтасы" (Химиков пр-кт д.12-а) (ГВС) | ,3 |
| УФПС "Татарстан почтасы" Красный Ключ ГВС | ,2 |
| УФПС "Татарстан почтасы" пр.Мира д.10 ГВС | ,6 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Бызова д.6 ГВС | 1,1 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Гагарина д.6 ГВС | 1,5 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Кайманова д.16 ГВС | ,0 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Спортивная д.9 ГВС | ,1 |
| УФПС "Татарстан почтасы" ул.Химиков д.36 ГВС | 1,7 |
| МУП ГЭТ (СО) пр.Химиков, 110 пом 183 | 8,3 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО АБК гаража | 163,4 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО Гаражи | 41,3 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО ОСВ | 250,7 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО Проходная | 13,6 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО РММ | 565,5 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО Склады | 22,0 |
| МУП ГЭТ (ул.Вокзальная, 9) СО Электролаборатория | 15,2 |
| МУП ГЭТ Депо | 1984,5 |
| МУП ГЭТ (ГВС) пр.Химиков, 110 | 4,8 |
| ИП Даутова Э.Т. (ул.Ахтубинская, 3)СО | 6,5 |
| ГСК"Автомобилист"(ул.Вокзальная, 22)СО | 28,8 |
| НФ АО СК "Чулпан" (ул.Кайманова, 1) СО | 103,4 |
| НФ АО СК "Чулпан" (ул.Кайманова, 1) ГВС | ,0 |
| ООО "Газпром трансгаз Казань", ( Юности ул д.10 ) СО | 12,8 |
| ИП Сайфуллина Ф.Х. Т.Д. (СО) | 145,2 |
| ИП Сайфуллина Ф.Х. гараж (СО) | 91,2 |
| ИП Галиев Р.С. пр.Химиков, д.51 (СО, СВ) | 73,6 |
| ИП Галиев Р.С. пр.Химиков д.51 (ГВС) | 4,5 |
| ИП Шептур И.В.(ул.Кайманова, 9Б)СО | 15,0 |
| ИП Шептур И.В.(ул.Кайманова, 9Б)ГВС | 15,2 |
| АО Татмедия НТР (Химиков пр-кт 64а) (СО) | 305,2 |
| АО Татмедия НТР (Химиков пр-кт 64а) (ГВС) | 21,0 |
| ООО "Кедр" (БСИ 2), СО | 75,9 |
| РКЦ НБ РТ (Баки Урманче ул. д.8) АБК, СО | 239,2 |
| РКЦ НБ РТ (Баки Урманче ул. д.8) гараж, СО | 124,7 |
| ИП Горшков С.А.(ул.Школьный бульвар, 3)СО | 95,1 |
| ИП Горшков С.А.(ГВС) 1 ул.Школьный бульвар, 3 | ,5 |
| ИП Горшков С.А.(ГВС) 2 ул.Школьный бульвар, 3 | 3,3 |
| ЗУЭС RDLU-7 ул.Химиков,18Г СО | 35,6 |
| ЗУЭС RDLU-8 (пр.Вахитова ,49)СО | 22,7 |
| ЗУЭС, Дизельная (Б.Урманче,6) СО | 14,0 |
| ЗУЭС, Дом Связи,Б.Урм.6 СО | 575,1 |
| ЗУЭС, гараж (пр.Вахитова ,49)СО | 88,9 |
| ПАО "Таттелеком" (пр.Шинников 51), СО | 7,7 |
| ПАО "Таттелеком" (ул.Бызова д.5), СО | 8,1 |
| ПАО "Таттелеком" (ул.Гагарина, 34 пом.3)СО | 17,8 |
| ПАО "Таттелеком" (ул.Гайнуллина 10), СО | 5,1 |
| ЗУЭС RDLU-12 (пр.Шинников,51)ГВС | ,0 |
| ЗУЭС RDLU-2 (ул.Гагарина, 34) ГВС | ,1 |
| ЗУЭС RDLU-5 (ул.Бызова,5) ГВС | ,0 |
| "Татагропромпроект" ( Вокзальная ул д.26 ) (СО) | 775,0 |
| ИП Гималтдинов Р.К. (Строителей 32) СО | 33,2 |
| ИП Гималтдинов Р.К. (Строителей 32) ГВС | 81,8 |
| ПАО "АКИБАНК" ( Строителей пр-кт д.42 ) (СО) | 13,1 |
| ПАО "АКИБАНК" ( Химиков пр-кт д.88 ) (СО) | 17,7 |
| ПАО "АКИБАНК" ( Строителей пр-кт д.42 ) (ГВС) 1 | 2,6 |
| ПАО "АКИБАНК" ( Строителей пр-кт д.42 ) (ГВС) 2 | ,5 |
| ПАО "АКИБАНК", ( Химиков пр-кт д.88 ) (ГВС) | ,2 |
| Нотариус Григорьева Т.В.(Шинников пр-кт д.1а) (СО) | 76,7 |
| Нотариус Григорьева Т.В.(Шинников пр-кт д.1а) (ГВС) | 3,2 |
| ООО"ЦТО Техно-сервис" (пр.Химиков 32 А)(СО) | 39,3 |
| ООО"ЦТО Техно-сервис" (пр.Химиков 32 А) ГВС | 3,5 |
| Гараж (СО) | 14,3 |
| Дизельная (СО) | 5,3 |
| Нижнекамский телецентр, (СО) | 217,2 |
| ООО "Рагерс" ( Гагарина ул д.38 ),СО | 20,7 |
| ООО "Рагерс", (ул.Гагарина,38) ГВС | 12,2 |
| ИП Зотина В. В.,СО Химиков пр-кт д.54 | 7,0 |
| ИП Зотина В. В., Химиков пр-кт д.54 ГВС | ,6 |
| ИП Гималтдинов И.Т. (ул.Вокзальная,13А) СО | 79,5 |
| ИП Гималтдинов И.Т. (ул.Юности, 1),СО | 13,0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. (ул.Вокзальная,13А) ГВС | ,0 |
| ЧП Гималтдинов И.Т.( Юности ул д.1 )(ГВС) | 1,2 |
| ООО РК"Джалиль",СО | 217,0 |
| ОАО "НКНХ" УСР (пр.Мира, 66/2 пом.207)СО | 16,9 |
| УСР (ул.Юности, 1) СО | 64,3 |
| УСР(Производ.база №2)(отопл) | 512,3 |
| ОАО "НКНХ" УСР (пр.Мира, 66/2 пом.207)ГВС | ,3 |
| ООО"Теплоспецмонтаж", (ул.Ахтубинская, 3А)СО | 38,5 |
| ООО "Ресторан"Кристалл",СО | 24,9 |
| ООО "Ресторан"Кристалл",ГВС | 14,8 |
| Шарипов Г.Х. (ул.Юности д.9б пом.2), СО | 7,0 |
| Шарипов Г.Х.(пр.Мира,д.50,кв.1),СО | 6,8 |
| Шарипов Г.Х. (ул.Юности д.9б пом.2), ГВС | 1,4 |
| Шарипов Г.Х.(пр.Мира,д.50,кв.1)ГВС | 1,2 |
| ООО"Тазалык",(Строителей пр-кт д.10а) СО | 67,3 |
| ООО"Тазалык" (Строителей пр-кт д.10а) ГВС | 48,4 |
| ИП Насибуллин М.Р.,( Спортивная ул д.9 )СО | 11,7 |
| ИП Насибуллин М.Р.,( Спортивная ул д.9 )ГВС | 2,5 |
| ОАО "Сбербанк РФ", Спортивная 9 (СО) | 20,6 |
| ПАО "Сбербанк РФ", Вахитова 27 (СО) | 498,7 |
| ПАО "Сбербанк", Строителей 13 (СО) | 20,9 |
| ПАО "Сбербанк", Строителей 22 (СО) | 13,8 |
| ПАО "Сбербанк", Строителей 38 (СО) | 53,7 |
| Сбербанк ( Химиков пр-кт д.21-а ) (СО) | 20,0 |
| Сбербанк №8610, Кайманова16 (СО) | 33,9 |
| Сбербанк, (Тукая 31) СО | 33,0 |
| Сбербанк, Гагарина, 35 (СО) | 9,5 |
| Сбербанк, Гагарина,6 (СО) | 5,3 |
| Сбербанк, Корабельная 8 (СО) | 30,1 |
| Сбербанк, Красный Ключ (Центральная ул д.3) (СО) | 11,1 |
| Сбербанк, Лесная,45 (СО) | 40,5 |
| Сбербанк, Мира 5-а (СО) | 40,5 |
| Сбербанк, Шинников,43 (СО) | 19,3 |
| ОАО "Сбербанк РФ", Гагарина-6, ГВС | ,0 |
| ОАО "Сбербанк РФ", Спортивная 9 (ГВС) | 3,4 |
| ПАО "Сбербанк РФ", Вахитова 27 (ГВС) | 45,0 |
| ПАО "Сбербанк", Строителей 13 (ГВС) | ,9 |
| ПАО "Сбербанк", Строителей 22 (ГВС) | ,5 |
| ПАО "Сбербанк", Строителей 38 (ГВС) | ,0 |
| Сбербанк ( Химиков пр-кт д.21-а ) (ГВС) | 1,5 |
| Сбербанк №8610, Кайм.16 (ГВС) | 4,0 |
| Сбербанк России, (ул.Корабельная 8) ГВС | ,4 |
| Сбербанк, Гагарина, 35 (ГВС) | ,0 |
| Сбербанк, Кр.Ключ (ул.Центральная, 3)ГВС | ,2 |
| Сбербанк, Лесная,45 (ГВС) | ,0 |
| Сбербанк, Мира 5-а, ГВС | 2,6 |
| Сбербанк, Тукая 31кухня (ГВС) 1 | 1,3 |
| Сбербанк, Тукая 31сан узел (ГВС) 2 | ,5 |
| Сбербанк, Чулман,17 (ГВС) | 1,3 |
| Сбербанк, Шинников,43 (ГВС) | ,0 |
| НФ АКБ "Ак Барс" Банк пр.Шинников 67 (СО) | 16,0 |
| НФ ПАО "Ак Барс" Банк" ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 19,4 |
| ПАО "АК Барс" Банк пр.Вахитова, 12 (СО) | 7,8 |
| ПАО "АК Барс" корпус2, Б.Урманче 18 (СО) | 252,6 |
| ПАО "АК Барс" ул.Корабельная, 24 (СО) | 18,3 |
| ПАО "АК Барс"корпус 1, Б.Урманче 18 (СО) | 324,6 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ( Южная ул д.2 ) (СО) | 6,5 |
| ПАО "Ак Барс" Банк (ул.Студенческая,8) СО | 11,0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк 30 лет Победы, 11 СО | 45,4 |
| ПАО "Ак Барс" Банк пр.Химиков, 90 (СО) | 15,4 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Гагарина 54 (СО) | 9,0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Менделеева 39 (СО) | 7,4 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Строителей, 10 (СО) | 8,8 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Сююмбике 64 (СО) | 13,7 |
| ПАО "Ак Барс" ул.Гагарина, 2 (отопл) | 12,8 |
| ПАО "АкБарс" Банк ( Корабельная ул д.1 ) (СО) | 5,3 |
| ПАО "АкБарс", Химиков 53/1 (СО) | 6,3 |
| "Ак Барс" Банк ( Южная ул д.2 ) (ГВС) | ,3 |
| НФ АКБ "Ак Барс" Банк пр.Шинников 67 (ГВС) | 1,9 |
| ПАО "АК Барс" ул.Корабельная д.24 (ГВС) | 1,1 |
| ПАО "АК Барс"корпус 1, Б.Урманче 18 (ГВС) | 192,8 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ( Корабельная ул д.1 ) (ГВС) | ,4 |
| ПАО "Ак Барс" Банк 30 лет Победы, 11 ГВС | ,0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк пр.Химиков 90 (гвс) | ,8 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Гагарина 54 (ГВС) | ,6 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Менделеева 39 (гвс) | ,3 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Строителей,10 (ГВС) | ,3 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Студенческая 8 (ГВС) | 1,0 |
| ПАО "Ак Барс" Банк ул.Сююмбике 64 (гвс) | 1,1 |
| ПАО "Ак Барс" ул.Гагарина, 2 (ГВС) | ,0 |
| ПАО "АкБарс", Химиков 53 (ГВС) | ,6 |
| Офис ПАО "Росгосстрах" Тукая, 1СО | 17,3 |
| Офис ПАО "Росгосстрах" Тукая 1 (ГВС) 1 | ,7 |
| Офис ПАО "Росгосстрах" Тукая 1 (ГВС) 2 | ,1 |
| ООО "Рыночный комплекс" ( Строителей пр-кт д.2-б ) (СО) | 152,1 |
| ООО "Рыночный комплекс" вещ.рынок пр.Строителей, 2А СО | 60,7 |
| ИП Хуснуллина Т.Х. (Гагарина 6) (отопл) | 11,6 |
| ИП Хуснуллина Т.Х. м-н "Хыял"50 лет Окт.21а (СО) | 8,7 |
| ИП Хуснуллина Т.Х.( ул.Сююмбике д.61б)(со) | 25,6 |
| ЧП Хуснуллина Т.Х. (строителей 5а) (СО) | 48,5 |
| ЧП Хуснуллина Т.Х.(ул.Вахитова 2б)(со) | 32,7 |
| ИП Хуснуллина Т.Х. (Гагарина 6), ГВС | ,0 |
| ИП Хуснуллина Т.Х. м-н "Хыял"50 лет Окт.21а (ГВС) | ,0 |
| ИП Хуснуллина Т.Х.( ул.Сююмбике д.61), ГВС | 38,9 |
| ИП Хуснуллина Т.Х.(ул.Вахитова 2б)(гвс) | ,0 |
| ООО "Дантист",ул.Химиков 53 Б,(СО) | 22,2 |
| ООО"Дантист",ул.Менделеева 36 А,(СО) | 36,5 |
| ООО"Дантист" ул.Менделеева 36а ГВС 1 | 1,6 |
| ООО"Дантист" ул.Менделеева 36а ГВС 2 | ,6 |
| ООО"Дантист" ул.Менделеева 36а ГВС 3 | 1,1 |
| ООО"Дантист" ул.Менделеева 36а ГВС 4 | 1,9 |
| КамКомБанк, Химиков 49,СО | 41,1 |
| ООО "КамКомБанк" ( Мира пр-кт д.58 ) со | 9,3 |
| Камский коммерческий банк, Химиков 49,ГВС | 1,7 |
| ООО "КамКомБанк" ( Мира пр-кт д.58 ) гвс | ,2 |
| ООО "Крез и К" (пр.Строителей, 30) СО | 117,0 |
| ООО "Крез и К", ( Химиков пр-кт д. 49) (СО) | 106,5 |
| ООО "Крез и К" пр.Строителей д.30 ГВС | 72,7 |
| ООО "Крез и К" пр.Химиков д.49 ГВС | 152,2 |
| ИП Коробова Е.Н. ( Бызова ул д.18 кв.26 ) (СО) | 6,1 |
| ИП Коробова Е.Н. ( Бызова ул д.18 кв.26 ) (ГВС) 1 | 3,2 |
| ИП Коробова Е.Н. ( Бызова ул д.18 кв.26 ) (ГВС) 2 | ,5 |
| ИП Коробова Е.Н. ( Бызова ул д.18 кв.26 ) (ГВС) 3 | 1,3 |
| ООО"Конитрекс Комплекс" (Корабельная ул.д.20) (СО) | 22,0 |
| ООО "Конитрекс Комплекс" ул.Корабельная д.20 ГВС 1 | ,2 |
| ИП Ахметшина С.А.(Менделеева ул. д.17 п.109) (СО) | 8,7 |
| ИП Ахметшина С.А.(Менделеева ул. д.17 п.109) (ГВС) | 7,0 |
| ИП Фазульзянов Д.А. ( Строителей пр-кт д.48 ) (СО) | 6,3 |
| ИП Фазульзянов Д.А. ( Строителей пр-кт д.48 ) (ГВС) 1 | ,2 |
| ИП Фазульзянов Д.А. ( Строителей пр-кт д.48 ) (ГВС) 2 | 2,8 |
| Багаутдинова Т.А. офис ( Корабельная ул д.11-Б ) (СО)ПУ1 | 67,1 |
| ИП Багаутдинова Т.А. (ул.Южная,6)СО | 38,7 |
| ИП Багаутдинова Т.А.ресторан( Корабельная ул д.11-Б ) (СО)ПУ2 | 61,9 |
| ИП Багаутдинова Т.А. (ул.Южная,6) ГВС 1 | ,0 |
| ИП Багаутдинова Т.А. ТД "Руслан" ( Корабельная ул д.11-Б ) (ГВС)1 | 1,5 |
| ООО Ломбард"Таныш" Химиков 60 (СО) | 6,6 |
| ООО Ломбард"Таныш" пр.Химиков 60 (ГВС) | ,1 |
| ИП Мустафин Р.М. (Варис) (Гагарина ул д. 7в) (СО) | 139,0 |
| ИП Мустафин Р.М. Гараж СО (ул.Спортивная, 1А) | ,0 |
| ИП Мустафин Р.М. ДСП (ул.Спортивная, 1А) СО | ,0 |
| ИП Мустафин Р.М. Стер.отдел. (ул.Спортивная, 1А) СО | ,0 |
| ИП Мустафин Р.М. ТЦ Барс №2 (ул.Менделеева, 33А) СО | ,0 |
| ИП Мустафин Р.М. Химиков 37/1 СО | 305,4 |
| ИП Мустафин Р.М.(пр.Шинников,39) СО | 360,5 |
| ИП Мустафин Р.М. "Варис" ул.Гагарина д.7в ГВС | 57,7 |
| ИП Мустафин Р.М. "Олимпийский" пр.Химиков 37/1 ГВС | 4,0 |
| ИП Мустафин Р.М. ДСП ул.Спортивная д.1а ГВС | ,1 |
| ОАО "Земельное бюро" ( Ахтубинская ул д.6-а ) (СО) | 22,7 |
| ИП Маркова В.А. ( Химиков пр-кт д.16-в ) (СО) | 9,9 |
| ООО ТД "Раздолье"(пр.Мира, 67)СО | 266,1 |
| ООО ТД "Раздолье"(ГВС) | 25,9 |
| ИП Сафин Р.Г. ( Корабельная ул д.15-в ) (СО) | 29,5 |
| ИП Сафин Р.Г. (пр.Химиков, 32)СО | 32,6 |
| ИП Сафин Р.Г. (пр.Химиков, 32)ГВС | 1,2 |
| ОАО "Родник"(ул.Мурадьяна, 32) СО | 253,9 |
| ОАО "Родник"(ГВС) ул.Мурадьяна, 32 | 40,2 |
| ЧП Андреева Р.И. ( Химиков пр-кт д.80-а )(СО) | 9,0 |
| ЧП Андреева Р.И. ( Химиков пр-кт д.80-а ),(ГВС) | ,9 |
| ООО"Нжнекамский стомат.центр" ул.Тихая аллея 6 (СО) | 11,6 |
| ООО"Нижнекамский стомат.центр" ул.Вокзальная д.6 СО | 17,2 |
| ООО "НК стоматологический центр" ул.Вокзальная д.6 ГВС 1 | ,0 |
| ООО "НК стоматологический центр" ул.Вокзальная д.6 ГВС 2 | ,2 |
| ООО "НК стоматологический центр" ул.Вокзальная д.6 ГВС 3 | ,1 |
| ООО "НК стоматологический центр" ул.Вокзальная д.6 ГВС 4 | 1,8 |
| ООО "НК стоматологический центр" ул.Вокзальная д.6 ГВС 5 | ,0 |
| ООО "НК стоматологический центр" ул.Тихая аллея д.6 ГВС | ,7 |
| ИП Нуртдинова В.Р.(Юности ул.д. 18) (СО) | 19,9 |
| ООО УОП "Нефтехим" (Гагарина ул.д.38 пристрой), СО | 53,3 |
| ООО УОП "Нефтехим" (Юности 20) СО | 349,5 |
| ООО УОП "Нефтехим" (Юности 22) СО | 347,7 |
| ООО УОП "Нефтехим" (ул.30 лет Победы д.4) СО | 11,8 |
| ООО УОП Нефтехим (корабельная д.36)СО | 5,4 |
| ООО УОП Нефтехим" (Гагарина ул.д.38 в ж/д),со | 18,6 |
| ООО УОП "Нефтехим" (Гагарина ул.д.38), ГВС | 2,3 |
| ООО УОП "Нефтехим" (Юности 20)ГВС | 226,5 |
| ООО УОП Нефтехим (Корабельная д.36) гвс | ,4 |
| ООО УОП Нефтехим (ул.30 лет Победы д.4) ГВС | ,9 |
| ИП Давлетчина З.А. (ул. Гагарина, 36) СО пристрой | 79,5 |
| ИП Давлетчина З.А. (ул.Гагарина, 36) в жилом доме СО | 18,0 |
| ИП Давлетчина З.А. ул.(Гагарна ул д.36) ГВС в жилом доме | 5,1 |
| ООО "ПЖКХ-8" Гаражные боксы (Менделеева.46-а)СО | 44,3 |
| ООО "ПЖКХ-8" Сююмбике,63 (отопл) | 17,8 |
| ООО "ПЖКХ-8" (ОФИС) Сююмбике,63 (ГВС) | 2,5 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (Офис) (Мира пр-кт д.46 )СО | 10,0 |
| ООО УК "ЖКХ-9" (Офис) (пр.Мира, 46)ГВС | 1,4 |
| ИП Пузанова Г.А,пр.Шинников,43 (отопл) | 20,2 |
| ИП Пузанова Г.А.,Шинников,43 (ГВС) 1 | ,0 |
| ЗТСО "Медтехника" ( Бызова ул д.20-а ) (СО) | 211,5 |
| ЗТСО "Медтехника" (пр.Мира, 52А) СО | 105,2 |
| ЗТСО "Медтехника" ( Бызова ул д.20-а ) (ГВС) | 14,9 |
| ЗТСО "Медтехника" ( Бызова ул д.20-б ) (ГВС) | ,0 |
| ЗТСО "Медтехника" (пр.Мира, 52 А) ГВС | 128,5 |
| ООО "Аполло плюс"(ул.Школьный бульвар, 3)СО | 18,3 |
| ООО "Апполо Плюс" ул.Школьный бульвар д.3 ГВС | ,5 |
| ИП Шамгунов И.Р. маг."Спартак" Химиков д.36 (СО) | 36,9 |
| ИП Шамгунов И.Р. маг."Спартак" пр.Химиков,36 (ГВС) | 8,7 |
| ИП Юнусова А.М. ( Химиков пр-кт д.23 кв.62 ) ж/д (СО) | 18,4 |
| ИП Юнусова А.М. "Ак калфак"(Кайманова 9) (СО) | 125,8 |
| ИП Юнусова А.М. (Тихая Аллея 14) (СО) | 150,3 |
| ИП Юнусова А.М. (Тихая Аллея 8 пом.1) СО | 7,6 |
| ИП Юнусова А.М. (Химиков пр-кт д.23) пристрой, СО | 12,1 |
| ИП Юнусова А.М.(Мира 52 п.1000) СО | 8,5 |
| ИП Юнусова А.М. ( Химиков пр-кт д.23 кв.62 )ж/д (ГВС) | 2,5 |
| ИП Юнусова А.М. "Ак калфак" (ул.Кайманова,9)ГВС | 3,7 |
| ИП Юнусова А.М. (Тихая Аллея 8 пом.1) ГВС | ,7 |
| ИП Юнусова А.М. (ул.Тихая аллея, 14)ГВС 1 | 1,1 |
| ИП Юнусова А.М.(Мира 52 п.1000) ГВС | ,9 |
| Филиппов В.П. "Герса" (Гагарина 36) (СО) | 20,7 |
| Филиппов В.П. "Орхидея"(ул. Б.Урманче ул д.11 кв.2) (СО) | 9,0 |
| Гр.Филиппов В.П. "Орхидея" (ул. Б.Урманче ул д.11 кв. 2) (ГВС) | 3,6 |
| Филиппов В.П. "Герса"(Гагарина 36) (ГВС) | 6,3 |
| ИП Мешковских Г.Н. (СО) строителей 8 а | 27,3 |
| ИП Мешковских Г.Н. (ГВС) строителей 8а | 31,4 |
| ИП Зиазов Р.Г.( Гагарина ул д.54 ) (СО) | 12,0 |
| ИП Зиазов Р.Г. ( Гагарина ул д.54 )(ГВС) 1 | ,6 |
| Фил. НКМУ АО"ТАТЭМ"(Мира пр-кт 75)(СО) | 80,0 |
| Фил. НКМУ АО"ТАТЭМ"(Мира пр-кт 75)(ГВС) | 7,1 |
| ИП Ильина Е.А.парик."Имидж" (пр.Мира, 52) СО | 19,3 |
| ИП Ильина Е.А.парик."Имидж"(пр.Мира, 52)ГВС 1 | 9,2 |
| ИП Ильина Е.А.парик."Имидж"(пр.Мира, 52)ГВС 2 | 1,6 |
| ИП Хамзин И.А. (Химиков 86 п.6)СО | 19,8 |
| ИП Хамзин И.А.(Химиков 86 п.6)ГВС 1 | ,6 |
| ИП Набиуллин Д.А. ( Менделеева ул д.34 А) (СО) | 16,0 |
| ИП Набиуллин Д.А. (пр.Химиков, 68) СО | 16,5 |
| ИП Набиуллин Д.А. (пр.Химиков, 68) ГВС | ,0 |
| ООО ИПЦ"Гузель" ( Химиков пр-кт д.18 ) (СО) | 476,0 |
| ИП Шарапова Д.Х. (Химиков пр-кт 53) (СО) | 26,3 |
| ИП Шарапова Д.Х. (Химиков пр-кт 53)(ГВС) | 1,3 |
| ООО "Авакс" ул.Юности д.7 СО | 170,3 |
| ООО "Авакс" ул.Юности д.7 ГВС | 10,8 |
| ИП Бурмистрова С.Н. (ул.Молодежная, 2Б)СО | 11,1 |
| ИП Бурмистрова С.Н. (ул.Молодежная, 2Б)СО | 11,1 |
| ИП Бурмистрова С.Н. (ул.Молодежная, 2Б)СО | 11,1 |
| ИП Бурмистрова С.Н. (ул.Молодежная, 9)СО | 11,7 |
| ИП Бурмистрова С.Н. (ул.Молодежная, 9)СО | 11,7 |
| ИП Бурмистрова С.Н. (ул.Молодежная, 9)СО | 11,7 |
| ИП Назарова И.С. Строителей пр-кт д. 32 (СО) | 10,8 |
| ИП Назарова И.С. пр.Строителей д.32 ГВС | 10,9 |
| ЧП Солодаева Н.Ю.(ул.Шинников 61) (СО) | 12,9 |
| ИП Солодаева Н.Ю. пр.Шинников д.61 ГВС 1 | 4,6 |
| ИП Солодаева Н.Ю. пр.Шинников д.61 ГВС 2 | ,5 |
| ГУП "Таттехмедфарм" (ул.Ахтубинская, 9А водонососная) СО | 90,9 |
| ГУП "Таттехмедфарм" (ул.Кайманова 16) СО | 85,4 |
| ГУП "Таттехмедфарм" (ул.Спортивная, 9)СО | 26,1 |
| ГУП "Таттехмедфарм" ул.Кайманова д.16 ГВС | 23,3 |
| ИП Рахматуллин А.А. ( Тукая ул д.7-а ) (СО) | 16,4 |
| ИП Рахматуллин А.А. ( Шинников пр-кт д.43-а ) (СО) | 1,9 |
| ИП Фаскеев Р.А. пр.Шинников д.11 СО | 7,4 |
| ООО "Модуль-Радио" пр.Химиков д.57 СО | 11,6 |
| ООО "Модуль-Радио" пр.Химиков д.57 ГВС | 1,8 |
| ИП Галиуллина Г.И. пр.Вахитова д.12 СО | 27,0 |
| ИП Галиуллина Г.И. пр.Химиков д.53 СО | 18,4 |
| ИП Галиуллина Г.И. пр.Химиков д.53 ГВС | 1,3 |
| АО"НАСКО Татарстан" (ул.Студенческая, 8) (СО) | 34,5 |
| АО"НАСКО Татарстан" ул.Студенческая д.8 ГВС 1 | 2,5 |
| АО"НАСКО Татарстан" ул.Студенческая д.8 ГВС 2 | 1,1 |
| АО"НАСКО Татарстан" ул.Студенческая д.8 ГВС 3 | ,4 |
| ООО "Стройхимсервис-1"(ул. 30 лет Победы д.4Б) СО | 54,6 |
| ООО "Стройхимсервис-1" ул. 30 лет Победы д.4Б ГВС | 2,8 |
| ИП Мотигуллин Б.Ф. (пр.Шинников, 13 пом.1007)СО | 11,3 |
| Мотигуллин Б.Ф ,(Гагарина д.52-5) (СО) | 8,9 |
| Мотигуллин Б.Ф ,(Гагарина д.52-5)(ГВС) | ,7 |
| ООО"Аэлита ЛТД",ул.Юности 1, пом.4 СО | 10,8 |
| ООО СБО "Шинник" (ул.Вахитова 19 общежитие) (СО) | 764,5 |
| ООО СБО"Шинник" ( Корабельная ул д.5 ) СО | 799,2 |
| ООО"СБО"Шинник" Рем.база ,Чабьинская,2 (отопл) | 98,7 |
| ООО СБО "Шинник"(ул.Вахитова 19 общежитие) (ГВС) | 677,9 |
| ООО СБО"Шинник" ( Корабельная ул д.5 ) (ГВС) | 587,5 |
| ИП Гаффаров Р.М. ( Химиков пр-кт д.7, в жилом доме) СО | 7,3 |
| ИП Гаффаров Р.М. ( Химиков пр-кт д.7, пристрой) СО | 116,5 |
| ИП Гаффаров Р.М. пр.Химиков д.7 ГВС 1 | ,6 |
| ИП Гаффаров Р.М. пр.Химиков д.7 ГВС 2 | ,4 |
| ООО "Лес" (ул.Менделеева СО) | 38,7 |
| ООО "Лес" ул.Менделеева ГВС | ,3 |
| ИП Оказова А.А. Химиков 53 (отопл) | 14,7 |
| ИП Даутов Н.М. пр.Вахитова д.12 СО | 34,2 |
| ИП Батырова А.А. (пр.Химиков, 90) СО | 20,1 |
| ИП Батырова А.А. (пр.Химиков, 90)ГВС | 40,8 |
| ИП Морозова В.В. пр.Химиков д.90 СО | 27,1 |
| ИП Морозова В.В. пр. Химиков д.90 ГВС | ,3 |
| ООО"Ак Барс Торг" (ул.Корабельная, 1) СО | 46,3 |
| ООО "ННБ-Транс", Химиков пр-кт д. 66 СО | 76,2 |
| ООО"ННБ Транс" Строителей пр-кт д.11а,(СО) | 75,0 |
| ООО "ННБ-Транс", Строителей пр-кт д.11а, (ГВС) 1 | 37,2 |
| ООО "ННБ-Транс", Строителей пр-кт д.11а, (ГВС) 3 | 7,0 |
| ООО "ННБ-Транс", Строителей пр-кт д.11а, (ГВС) 4 | 3,3 |
| НФ ЧОУ ВПО "ИЭУП (г.Казань)" (пр.Шинников, 44Б)СО) | 363,7 |
| НФ ЧОУ ВПО "ИЭУП" (г.Казань)" (пр.Шинников, 44Б) ГВС | 42,1 |
| ЗАО "РСМЦ-"Тест-Татарстан"(Кайманова ул д.16/1)(СО) | 95,7 |
| ЗАО "РСМЦ-"Тест-Татарстан"(Кайманова ул д.16/1)(ГВС) | 7,5 |
| ООО "Эстетик Сити Фитнес" пр.Шинников д.3 СО, СВ | 178,3 |
| ЗАО "Эссен продакшн" (пр.Строителей, 55)СО | 489,4 |
| ООО "Оптовик" (ул.Гагарина, 25) СО | 735,6 |
| ООО "Оптовик", Гаг 25 (ГВС) 1 | 218,6 |
| Ефимова А.П. (Б.Афанасово ул.Молодежная 22а) (СО) | 13,5 |
| Ефимова А.П. (пр.Вахитова, 7)СО | 23,4 |
| Ефимова А.П. (ул.Менделеева, 39 пом.1,2)СО | 19,5 |
| Ефимова А.П. Б.Афанасово ул.Молодежная д.22а ГВС | 5,0 |
| Ефимова А.П. пр.Вахитова д.7 ГВС | ,0 |
| Ефимова А.П. ул.Менделеева д.39 ГВС | ,5 |
| ООО ЧОП "Викон-СБ" Строителей, 42 (СО) | 53,5 |
| ООО ЧОП "Викон-СБ" пр.Строителей д.42 ГВС | ,0 |
| ИП Валиахметов Ф.З. (Гагарина ул д. 7б,7д) (СО) | 72,0 |
| ИП Валиахметов Ф.З. (Менделеева ул д. 15) (СО) | 50,8 |
| ИП Валиахметов Ф.З. (пр.Вахитова д.30) СО СВ | 193,4 |
| ИП Валиахметов Ф.З. Корабельная д.10 (СО) | 176,8 |
| ИП Валиахметов Ф.З. ул.Гагарина д. 7б,7д ГВС | 1,2 |
| ИП Валиахметов Ф.З. ул.Менделеева д.15 ГВС | ,0 |
| ООО "Галактика" ул.Юности д.16 (в жилом доме) СО | 11,2 |
| ООО "Галактика" ул.Юности д.16 (пристрой) СО | 107,9 |
| ООО "Галактика" ул.Юности д.16 ГВС | ,0 |
| ООО "Компания Бринэкс" ул.Студенческая, 21А СО | 107,5 |
| ООО "Компания Бринэкс"(Гараж ул.Студенческая, 21А),СО | 37,7 |
| ООО "Компания Бринэкс" ул.Студенческая, 21а ГВС | 13,3 |
| ООО "Евгения" ( Гагарина ул д.7-е ) СО | 38,0 |
| ИП Садриев М.А. (пр.Химиков,53б) СО | 13,0 |
| Гайнутдинов К.Я. (ул.Сююмбике 65А) СО | 21,6 |
| ООО "Витан плюс.RU", (Менделеева ул д. 46) СО | 112,6 |
| ООО"Лизинг-Класс" ( Химиков пр-кт д.10 ) (СО) | 413,6 |
| ООО"Лизинг-Класс" пр.Химиков д.10 ГВС | 29,8 |
| Филиал ПАО ИнтехБанк г.Нижнекамск пр.Строителей 29а, СО | 39,2 |
| ПАО ИнтехБанк пр.Строителей 29а ГВС | 1,8 |
| ИП Шайдуллин Р.Ф. пр.Строителей д.48 СО | 14,5 |
| ИП Шайдуллин Р.Ф. пр.Шинников 33а СО п.1007 | 7,2 |
| ИП Шайдуллин Р.Ф. пр.Строителей д.48 ГВС | ,8 |
| ООО"Ял" ул.Ахтубинская д.8 СО | 189,2 |
| ООО "Развитие НЧ",(Химиков пр-кт д. 64) (СО) | 107,7 |
| ООО "Развитие НЧ" пр.Химиков д. 64 ГВС 1 | 2,0 |
| ООО "Развитие НЧ" пр.Химиков д. 64 ГВС 2 | ,0 |
| ИП Гусамов Р.З., ( Химиков пр-кт д.72-б ) (СО) | 3,3 |
| ИП Гусамов Р.З. пр.Химиков д.72б ГВС | ,6 |
| ООО Призма (ул.Тихая Аллея, 13 пом.1001)СО | 8,7 |
| ООО Призма (ул.Т.Аллея, 13 пом.1001)ГВС | 1,4 |
| ИП Гараев Ф.С. ул.Юности д.18 (в жилом доме) СО | 11,1 |
| ИП Гараев Ф.С. ул.Юности д.18 (пристрой) СО | 122,3 |
| ИП Гараев Ф.С. ул.Юности д.18 ГВС | 8,4 |
| ООО "Юность" ул.Юности д.14 (в жилом доме) СО | 9,1 |
| ООО "Юность" (ул.Юности, 14)ГВС | ,0 |
| ООО "Вокзальная-2" (ул.Корабельная д.13А) СО | 37,3 |
| ООО "Вокзальная-2" ул.Корабельная д.13а ГВС | 3,8 |
| ИП Мухаметзянова Р.Х. Химиков, 53б (СО) | 20,4 |
| НОУ Академия управления "ТИСБИ" ( Бызова ул д.18-б ) (СО) | 30,0 |
| ИП Шафиков Р.А.(ж.д. пр.Мира, 50 п.3) (СО) | 6,5 |
| ИП Шафиков Р.А.(ж.д. пр.Мира, 50 п.3)(ГВС) | ,5 |
| ООО "Комбинат здоровья" ( Гагарина ул д.21 ) (СО) | 681,4 |
| ООО "Комбинат здоровья" ( Гагарина ул д.21 ) (ГВС) | 840,7 |
| ООО "Витан.RU", (Менделеева 46а) (СО) | 19,0 |
| ООО "Витан.RU" ул.Менделеева д.46а ГВС | 2,2 |
| ООО "Витан.RU" ул.Менделеева д.48 ГВС | ,0 |
| ИП Каримова Н.Д. (СО) ( Мира пр-кт д.50 кв.121 ) | 6,6 |
| ИП Каримова Н.Д. пр.Мира д.50 ГВС 1 | ,5 |
| ИП Каримова Н.Д. пр.Мира д.50 ГВС 2 | ,2 |
| Учреждение"Футбольный клуб"Нефтехимик"(Тукая, 23)СО | 192,0 |
| ООО"ФК"Нефтехимик"(ГВС) ул.Тукая, 23 | 48,3 |
| ИП Хабибуллина Ф.И. (ул.Корабельная, 41)СО | 2,6 |
| ИП Хабибуллина Ф.И. ул.Корабельная д.41 ГВС | ,0 |
| ИП Золотухина И.А.ул.Сююмбике, 59 (СО) | 27,1 |
| ИП Золотухина И.А. ул.Сююмбике д.59 ГВС 1 | 7,0 |
| ИП Золотухина И.А. ул.Сююмбике д.59 ГВС 2 | 3,4 |
| ИП Золотухина И.А. ул.Сююмбике д.59 ГВС 3 | ,4 |
| Панькова М.М.(Корабельная 14)СО | 56,4 |
| ИП Панькова М.М. (Корабельная д.14), ГВС | ,0 |
| ИП Хусаинова Д.А.( Юности ул д.1)(СО) | 6,4 |
| ИП Хусаинова Д.А. ул.Юности д.1 ГВС | ,1 |
| ООО "Тулпар-НК" ( Корабельная ул д.13 ) (СО) | 53,3 |
| ИП Губайдуллин Э.Ш. пр.Химиков, 53Б (СО) | 22,2 |
| ООО "Фитон" (СО)ул.Менделеева, 41 | 10,8 |
| ООО "Фитон" ул.Менделеева д.41 ГВС | ,0 |
| ООО "Бизнес-оценка "Капитал""(СО)пр.Мира, 58 | 5,8 |
| ООО "Фирма Еврокаскад" ( Ахтубинская ул д.5-а ) (СО) | 40,8 |
| ООО"Стройхимсервис-2" (ул.Б.Урманче, 29) СО | 28,2 |
| ООО"Стройхимсервис-2" ул.Б.Урманче д.29 ГВС 1 | ,6 |
| ООО"Стройхимсервис-2" ул.Б.Урманче д.29 ГВС 2 | ,7 |
| ООО"Стройхимсервис-2" ул.Б.Урманче д.29 ГВС 3 | ,0 |
| ИП Шурыгина Л.А. (Строителей пр-кт д.23 пом.83) СО | 6,6 |
| ИП Шурыгина Л.А. (Строителей пр-кт д.23 пом.83) ГВС | ,0 |
| ООО "Бызовский..." ( Бызова ул д.2 а) (СО) | 81,4 |
| ООО "Бызовский..." ( Бызова ул д.2 а) (СО) примерочная с туалетом | 17,3 |
| ИП Мусина Х.М. пр.Химиков, 53/1 СО | 19,4 |
| ИП Мусина Х.М. пр.Химиков д.53/1 ГВС | 1,3 |
| ИП Гараева А.Х. (пр.Шинников, 31А)СО | 96,4 |
| ИП Гараева А.Х. ГВС пр.Шинников, 31А | 11,5 |
| Облакова К.П. п-я"Стиль" Бызов 24-58 (СО) | 11,4 |
| Облакова К.П. п-я"Стиль" (ул.Бызова, 24)ГВС 1 | 1,6 |
| Облакова К.П. п-я"Стиль" (ул.Бызова, 24)ГВС 2 | ,7 |
| ИП Усманов А.С,Парикмах"Эльза" Тукая 1 (СО) | 8,6 |
| ИП Усманов А.С ул.Тукая д.1 ГВС | 3,9 |
| Ефимов Сергей Павлович пр.Химиков, 36(СО) | 9,6 |
| Ефимов С.П. пр.Химиков д.36 ГВС | 1,9 |
| ИП Хайруллин М. Р.Оздоровит. комплекс Садовая 6а (СО) | 32,2 |
| ИП Хайруллин М. Р. ул.Садовая д.6а ГВС | 3,5 |
| ООО "РаМус" административное здание (ул.Баки Урманче, 7) СО | 93,8 |
| ООО "Рамус" пр.Химиков, 49 СО | 346,2 |
| ООО "РаМус" адм.здание ул.Баки Урманче д.7 ГВС | 324,9 |
| ООО "Рамус" пр.Химиков д.49 ГВС | 1,3 |
| ООО "ПЖКХ-10", Бызова 3а (отопл) | 81,1 |
| ООО "ПЖКХ-10",ГАРАЖ (Бызова 3а) (отопл) | 20,8 |
| ООО "ПЖКХ-10",ГАРАЖ (Бызова 3а) (отопл) | 20,8 |
| ООО "ПЖКХ-10", Быз 3а (ГВС) | 2,7 |
| ИП Манапова Р.Г. (пр.Мира, 52) СО | 19,2 |
| ИП Манапова Р.Г. (пр.Мира, д.52, пом.199) ГВС 1 | 1,4 |
| ИП Манапова Р.Г. (пр.Мира, д.52, пом.199) ГВС 2 | ,9 |
| ИП Шайдуллин И.Ф. (Химиков пр-кт 53) (СО) | 6,6 |
| ИП Шайдуллин И.Ф. пр.Химиков д.53 ГВС | 1,0 |
| ИП Суханова С.В., Бызова 1 (СО) | 7,6 |
| ИП Суханова С.В., Бызоваул д. 1 (ГВС) | 5,4 |
| ООО"Марат"(СО)пр.Строителей, 6А | 101,8 |
| ООО"Марат"(ГВС) | 30,7 |
| ИП Николаев Теплица №1 | 242,0 |
| ИП Николаев Теплица №2 | 245,9 |
| ЗКПД СО | ,0 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ" ( Мурадьяна ул д.34 ) (СО) | 22,8 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ" ( ул. 30 лет Победы, 8Б ) (СО) | 317,0 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ", гост трибуна ( ул. 30 лет Победы, 8Б) (СО) | ,0 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ",фут.поле ( ул. 30 лет Победы, 8Б) (СО) | 466,5 |
| УСК "Нефтехимик" СЗ Дружба ( 30 лет Победы ул д.5-б ) (СО) | 1206,4 |
| УСК "Нефтехимик" СЗ Факел ( Лемаева пл д.16 ) (СО) | 238,3 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ" ( Мурадьяна ул д.34 ) (ГВС) 1 | ,7 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ" ( Мурадьяна ул д.34 ) (ГВС) 2 | ,5 |
| УСК "Нефтехимик" ОАО "НКНХ" (30 лет Победы, 8Б, ГВС) | 115,6 |
| ООО "Перекресток-2000" СО | 178,2 |
| ООО "ЛАРС" (СО) | 87,6 |
| ООО"Сагиттариус" пр.Строителей,8А СО | 63,8 |
| ООО"Сагиттариус"(ГВС) пр.Строителей, 8а | 1,5 |
| ООО ПЖКХ-11 (ул.Бызова, 10Б)СО | 138,0 |
| ОАО "НМУ-3" (СО) | 365,3 |
| ЗАО"Каммеханомонтаж" (СО) | ,0 |
| ОАО "Нижнекамскресурсы" (СО) | 838,9 |
| ИП Шляхтина А.Х. (Сююмбике 71), СО | 5,7 |
| ИП Шляхтина А.Х. (Сююмбике 71), ГВС 1 | ,1 |
| ИП Шляхтина А.Х. (Сююмбике 71), ГВС 2 | 2,0 |
| ООО "Комета" торговый павилион | 210,0 |
| ИП Вахитова Г.Г. (ул. Юности,1) СО | 7,1 |
| ИП Вахитова Г.Г. ул.Юности д.1 ГВС | ,8 |
| ООО "Кама Автоматика" (пр.Химиков, 35А)СО | 19,7 |
| ООО"Кама-Автоматика"( Строителей пр-кт д.25 )(СО) | 20,2 |
| ООО"Кама-Автоматика"( Строителей пр-кт д.25 )(ГВС) | ,8 |
| ООО "Система 43/72" (ул.Юности, 6Б) СО | 7,9 |
| ООО "Вита-Дент" ( Химиков пр-кт д.96 )(СО) | 7,4 |
| ООО "Вита-Дент" пр.Химиков д.96 ГВС | ,8 |
| ИП Блинников И.Ю.( Химиков пр-кт д.56 ) СО | 9,4 |
| ИП Блинников И.Ю. пр.Химиков д.56 ГВС | 1,9 |
| ООО "Ломбард "Инвестмаркет" ( Строителей пр-кт д.4 ) (СО) | 3,4 |
| ЕРЦ ( Бызова ул д.3-а ) (СО) | 18,9 |
| ЕРЦ ( Мира пр-кт д.46 ) (СО) | 23,6 |
| ЕРЦ ( Химиков пр-кт д.68 ) (СО) | 11,7 |
| ЕРЦ ( Химиков пр-кт д.96 ) (СО) | 9,4 |
| МУП "ЕРЦ г.Нижнекамска" (ул.Корабельная, 8) СО | 9,4 |
| МУП ЕРЦ ул. Студенческая, д.13, СО 2 | 106,7 |
| МУП ЕРЦ, ул. Студенческая, д.13 СО 1 | 105,1 |
| ЕРЦ ( Мира пр-кт д.46 ) (ГВС) | 1,3 |
| ЕРЦ ( Строителей пр-кт д.6-а ) (ГВС) 1 | 1,5 |
| ЕРЦ ( Химиков пр-кт д.68 ) (ГВС) | ,4 |
| ЕРЦ ( Химиков пр-кт д.96 ) (ГВС) | 1,1 |
| ЗАО "Махсун" (Гагарина ул д. 7) (СО) | 26,3 |
| ЗАО "Махсун" (Строителей 8) СО | 10,7 |
| ЗАО "Махсун" пр.Строителей д.8 ГВС | 2,2 |
| ЗАО "Махсун" ул.Гагарина д.7 ГВС | 2,7 |
| ИП Андреянов Н.А. (Мира пр-кт 63Б)СО | 164,3 |
| ООО "Дестра" пр.Химиков д.1, пом.5 ГВС | ,5 |
| Биличенко Л.П. | 174,6 |
| Хабибуллина Т.П. ул.Бызова, 32/38 СО | 49,0 |
| Хабибуллина Т.П.(пр.Вахитова,д.16а) СО | 73,5 |
| ИП Галеев Р.Н. (ул.Тихая аллея, 14)СО | 34,4 |
| ИП Галеев Р.Н. гараж ( Корабельная ул д.13 ) (СО) | 5,1 |
| ИП Галеев Р.Н. офис ( Корабельная ул д.13 ) (СО) | 70,5 |
| ИП Галеев Р.Н. ул.Корабельная д.13 ГВС | 2,2 |
| ИП Галеев Р.Н. ул.Тихая аллея д.14 ГВС | 14,7 |
| ИП Донгузов С.Н.(СО) пр.Химиков, 36 | 34,4 |
| ИП Донгузов С.Н.(ул.Сююмбике, 45) СО | 14,2 |
| ИП Донгузов С.Н.(пр.Химиков, 36) ГВС 1 | 1,9 |
| ИП Донгузов С.Н.(пр.Химиков, 36) ГВС 2 | 4,5 |
| АО"Нижнекамский механический завод" (Мира пр-кт 30 пом.42), СО | 10,4 |
| АО "Нижнекамский механический завод" пр.Мира д.30 ГВС | ,0 |
| ИП Болтиков В.А. ( Корабельная ул д.19 ) (СО) | 58,0 |
| ИП Болтиков В.А. ул.Корабельная д.19 ГВС 1 | 1,2 |
| ИП Болтиков В.А. ул.Корабельная д.19 ГВС 2 | 1,0 |
| ИП Болтиков В.А. ул.Корабельная д.19 ГВС 3 | ,0 |
| Спорткомплекс "Шинник" ( Гагарина ул д.32 ) (СО) | 1354,3 |
| ООО"Квартирный прогресс" ( Строителей пр-кт д.13 ) (СО) | 5,8 |
| ООО"Квартирный прогресс" пр.Строителей д.13 ГВС | ,4 |
| НБ "ТРАСТ" ПАО пр.Вахитова д.12 СО | 45,2 |
| ИП Журавлева Галина Ивановна Строителей 48 (СО) | 4,2 |
| ИП Журавлева Г.И. пр.Строителей д.48 ГВС | ,1 |
| ООО РИН (Корабельная ул. 8), СО | 23,4 |
| ООО РИН (Корабельная ул. 8) ГВС | ,3 |
| Закрытая насосная темных нефтепродуктов (45/04-13-ОВ) | 903,3 |
| АБК (45/04-150-ОВ) | 2069,0 |
| Автоматическая станция налива дизтоплива в ц. 07 ЗБ | 198,1 |
| Блок оборотного водоснабжения насосная (1/05-33-ОВ) | 220,0 |
| Насосная пожаротушения (45/04-16-ОВ) | 812,6 |
| Насосная светлых нефтепродуктов | 718,6 |
| Насосная циркуляции теплоносителя | 367,7 |
| ОАО ТАИФ-НК АБК (Вокзальная ул. 13). СО | 566,3 |
| Операторная взрывозащищенная (45/04-20-ОВ) | 449,1 |
| Откр. насосная ц. 02 - обогрев полов (08131-ОВ.ТХ) | 110,6 |
| ПЧ-91 | 2349,3 |
| Пристрой к аппаратной к ж/д весовой (08029-ОВ) | 87,8 |
| Реагентное хозяйство (1/05-32-ОВ) | 864,6 |
| ТП-327 (45/04-21-ОВ2) | 592,8 |
| Теплоспутники | 21,2 |
| УПГК,РП-0,4 (00Г45595-45 Д4-21-081) | 108,6 |
| ОАО ТАИФ-НК АБК (промзона БСИ), СО | 418,5 |
| ОАО ТАИФ-НК Теплый склад (промзона БСИ), СО | 229,2 |
| ОАО ТАИФ-НК Холодный склад (промзона БСИ), СО | 343,8 |
| Тепломонтаж АБК | 76,8 |
| Тепломонтаж Подс. цех | 304,5 |
| Тепломонтаж РММ | 188,0 |
| ОАО Аш-Су ул.Первопроходцев, 7 | 932,2 |
| ООО "НК-РТИ-Сервис" гост."Кама" СО | 667,0 |
| ООО НП ЦМА (АБК) СО | 88,3 |
| ООО НП ЦМА (Гараж) СО | 191,2 |
| ООО НП ЦМА (МЗМ) СО | 661,9 |
| ООО НП ЦМА (РСУ) СО | 66,3 |
| ООО НП ЦМА (Склад) СО | 220,7 |
| ООО НПФ"Арктон" ( Химиков пр-кт д.1-б кв.7 ) (СО) | 22,4 |
| ООО НПФ"Арктон" пр.Химиков д.1б ГВС 1 | 1,6 |
| ООО НПФ"Арктон" пр.Химиков д.1б ГВС 2 | ,2 |
| АБ "Девон-Кредит" (Шинников 53а)СО | 140,9 |
| АБ "Девон-Кредит"(пр.Химиков, 38)СО | 50,0 |
| АБ "Девон-Кредит" пр.Химиков д.38 ГВС 1 | 1,1 |
| АБ "Девон-Кредит" пр.Химиков д.38 ГВС 2 | ,6 |
| АБ "Девон-Кредит" пр.Шинников д.53а ГВС | 19,1 |
| ИП Нестерова Л.А.(пр.Химиков, 57, Свадебный салон)СО | 16,2 |
| ИП Нестерова Л.А.(пр.Химиков, 57, Свадебный салн)ГВС | 3,1 |
| ИП Курмаева Г.А. ( Химиков пр-кт д.88 ) (СО) | 8,2 |
| ИП Курмаева Г.А. ( Химиков пр-кт д.88 ) (ГВС) 1 | 6,6 |
| ИП Курмаева Г.А. ( Химиков пр-кт д.88 ) (ГВС) 2 | 2,2 |
| Голованов А.Ф. (ул.Корабельная, 1 пом 65)СО | 28,1 |
| Гр.Голованов А.Ф. (ул.Корабельная, 1 пом 65)ГВС | ,6 |
| ООО "Алмаз" Хим. 58 Б (СО) | 76,9 |
| ООО "Алмаз" Хим. 58 Б (ГВС) | 11,5 |
| ИП Кобелев С.А. СО | ,0 |
| ООО"Элитекс" ( Школьный бульвар д.3 ) со | 30,3 |
| ООО "Элитекс" ул.Школьный бульвар д.3 ГВС 1 | 10,8 |
| ООО "Элитекс" ул.Школьный бульвар д.3 ГВС 2 | ,5 |
| ООО "Астра", пр.Строителей д.32 пом.11, СО | 21,3 |
| ООО "Астра", пр.Строителей д.32 пом.11, ГВС | 1,0 |
| ООО "Пассаж" ТЦ Барс-1 (ул.Менделеева, 31а) СО | ,0 |
| ООО "Пассаж" ул.Юности д.12 (в жилом доме) | 8,4 |
| ООО "Пассаж" ул.Юности д.12 (пристрой) СО | 70,6 |
| Нижнекамский филиал АНО ВО МГЭУ ( Ахтубинская ул д.2 ) (СО) | 415,5 |
| ИП Баранова Т.И. (Химиков пр-кт д.94)(СО) | 5,8 |
| ИП Баранова Т.И. (Химиков пр-кт д.94) (ГВС) | 3,3 |
| НФ "АИКБ" "Татфондбанк" (50 лет октября ,4) СО | 137,5 |
| НФ "АИКБ" "Татфондбанк" (пр.Мира,52)СО | 18,8 |
| НФ "АИКБ" "Татфондбанк" пр.Мира д.52 ГВС | ,0 |
| НФ "АИКБ" "Татфондбанк" ул.50 лет Октября д.4 ГВС 1 | ,5 |
| НФ "АИКБ" "Татфондбанк" ул.50 лет Октября д.4 ГВС 2 | ,5 |
| НФ "АИКБ" "Татфондбанк" ул.50 лет Октября д.4 ГВС 3 | 1,1 |
| НФ "АИКБ" "Татфондбанк" ул.50 лет Октября д.4 ГВС 4 | 4,5 |
| ООО"Лепта" (СО) | 115,9 |
| ООО"Лепта" (ГВС) | 37,0 |
| ИП Кривоногов Г.А. ( Корабельная ул д.45 ) (СО) | 54,1 |
| ИП Кривоногов Г.А. ул.Корабельная д.45 ГВС | 2,2 |
| ООО магазин "Марта"(СО)ул.Гагарина,40 | 238,8 |
| ООО магазин "Марта"(ГВС) | 70,3 |
| ООО "ТСО-НК" (30 лет Победы ул. 9) СО | 17,4 |
| ООО "ТСО-НК" (30 лет Победы ул. 9)ГВС1 | ,4 |
| Храм "Воскресения Христова" (СО) | 98,8 |
| НКЭС | ,0 |
| ООО"Аратес",ТЦ."Сезам"(СО) | 199,6 |
| ООО"Аратес",ТЦ."Сезам" ул.Бызова,20 (ГВС) | 8,1 |
| ИП Нуреева Н.Р. (пр.Химиков,50) СО | 18,2 |
| ИП Нуреева Н.Р. пр.Химиков д.50 ГВС | 1,5 |
| ИП Григорьев А.П.(Корабельная ул д.8 а ) (СО) | 42,8 |
| АО "ПроФИТ Групп"(пр.Строителй, 6А) СО | 121,5 |
| АО"Профит групп" Шинников 2, АБК (СО) | 511,2 |
| АО"Профит групп" Шинников 2, гараж (СО) | 144,5 |
| АО "ПроФИТ Групп" (пр.Стротиелей,6А) ГВС | 7,4 |
| ИП Исмагилова Э.Н. (СО) ул.Гагарина, 21 | 76,6 |
| ИП Исмагилова Э.Н. аренда в ЦГБ (ГВС) 1 | ,9 |
| ИП Исмагилова Э.Н. аренда в ЦГБ (ГВС) 2 | ,6 |
| ИП Исмагилова Э.Н. аренда в ЦГБ (ГВС) 3 | ,4 |
| ООО "Корк" (пр.Химиков, 86 пом.8) СО | 20,7 |
| ООО "Корк" (пр.Химиков, 86 пом.8) ГВС 1 | ,8 |
| ООО "Корк" (пр.Химиков, 86 пом.8) ГВС 2 | 1,0 |
| ООО "Татлесстрой" (30 лет Победы 12/19) (СО) | 59,3 |
| ООО "Татлесстрой" (Химиков пр-кт д.100а) (СО) | 11,2 |
| ООО"Татлесстрой" ( Строителей пр-кт д.48 ) (СО) | 15,5 |
| ООО "Татлесстрой" (30 лет Победы 12/19) (ГВС) | 6,1 |
| ООО"Татлесстрой" ( Строителей пр-кт д.48 ), ГВС | ,0 |
| ИП Вяткин В.М.(ул.Чишмяле, 17)СО | 21,3 |
| ИП Вяткин В.М.(ул.Чишмяле, 17)ГВС 1 | 1,0 |
| ИП Вяткин В.М.(ул.Чишмяле, 17)ГВС 2 | 1,5 |
| ИП Вяткин В.М.(ул.Чишмяле, 17)ГВС 3 | 2,2 |
| Шамсов Р.Ф. пр.Химиков, 57(СО) | 27,1 |
| Гр.Шамсов Р.Ф.пр.Химиков, 57(ГВС) 1 | 2,2 |
| Гр.Шамсов Р.Ф.пр.Химиков, 57(ГВС) 2 | 8,7 |
| ООО "Науруз" (ул.Мурадьяна, 4) СО | 13,2 |
| ООО "Науруз" ул. Мурадьяна д.4 ГВС | 10,0 |
| ПАО "МТС" пр.Строителей д.20 СО | 87,9 |
| ПАО "МТС" пр.Строителей д.32 СО | 11,5 |
| ПАО "МТС" пр.Строителей д.32 ГВС | ,7 |
| Хайруллин Р.М. (пр.Мира, 58)СО | 9,3 |
| Хайруллин Р.М. (пом.19, 21) ( Корабельная ул д.1 ) (ГВС) 1 | 2,6 |
| Хайруллин Р.М. (пом.19, 21) ( Корабельная ул д.1 ) (ГВС) 2 | 3,4 |
| Хайруллин Р.М. (пом.19, 21) ( Корабельная ул д.1 ) (ГВС) 3 | ,1 |
| Хайруллин Р.М. (пом.19, 21) ( Корабельная ул д.1 ) (ГВС) 4 | ,0 |
| Хайруллин Р.М. (пом.19, 21) ( Корабельная ул д.1 ) (ГВС) 5 | ,0 |
| Хайруллин Р.М. (пр.Мира, 58)ГВС | 1,1 |
| ООО ПКФ"Кармен" ул.Тукая д.32 СО | 10,2 |
| ООО ПКК "Кармен" ул.Тукая д.32 ГВС | ,1 |
| ООО Страховая группа "АСКО", (пр.Мира, д.58) СО | 29,7 |
| ООО Страховая группа "АСКО" (пр-кт Мира, 58) ГВС 2 | 1,0 |
| ООО Страховая группа "АСКО",ГВС пр.Мира, 58 | 7,4 |
| ООО "ТРИЭС" (ул.Корабельная, 10А) №8 овощной СО | 72,1 |
| ООО "ТРИЭС" (Тукая ул д.6Б) СО | 14,8 |
| ООО "ТРИЭС" (пр.Шинников, 65) магазин №3 (отопл) | 207,5 |
| ООО "ТРИЭС" (ул.Корабельная, 10А) №8гастроном, хлебный СО | 27,4 |
| ООО "ТРИЭС" (ул.Спортивная, 11)магазин №10 (СО) | 152,3 |
| ООО "ТРИЭС" №16 пристрой (ул.Чабьинская,5Б) СО | 5,8 |
| ООО "ТРИЭС" №18 ( Химиков пр-кт д.16-е ) (СО) | 32,6 |
| ООО "ТРИЭС" №18 ( Химиков пр-кт д.16-е ) (СО) | 32,6 |
| ООО "ТРИЭС" №18 ( Химиков пр-кт д.16-е ) (СО) | 32,6 |
| ООО "ТРИЭС" №2 Тукая 2 (СО) | 105,0 |
| ООО "ТРИЭС" АБК (ул.Чабьинская, 5Б) СО | 166,5 |
| ООО "ТРИЭС" камилла (пр.Химиков, 32Г)СО | 25,1 |
| ООО "ТРИЭС" (пр.Химиков, 32Г) (камилла)(ГВС) | 3,3 |
| ООО "ТРИЭС" (пр.Шинников, 65) магазин№3 (ГВС) | 1,0 |
| ООО "ТРИЭС" (ул.Спортивная, 11)магазин №10 (ГВС) | ,1 |
| ООО "ТРИЭС" №16пристрой (ул.Чабьинская, 5Б)ГВС 1 | ,0 |
| ООО "ТРИЭС" №16пристрой (ул.Чабьинская, 5Б)ГВС 2 | ,0 |
| ООО "ТРИЭС" №18 ( Химиков пр-кт д.16-е )ГВС | ,0 |
| ООО "ТРИЭС" №2 Тукая 2 (ГВС) | 3,6 |
| ООО "ТРИЭС" №8 гастроном, хлебный(ул.Корабельная, 10А)ГВС 1 | 8,8 |
| ООО "ТРИЭС" №8 гастроном, хлебный(ул.Корабельная, 10А)ГВС 2 | ,5 |
| ООО "ТРИЭС" №8 овощной (ул.Корабельная, 10А)ГВС | 1,7 |
| ООО "ТРИЭС"(Тукая ул д.6Б) ГВС | ,0 |
| ООО "ТРИЭС"АБК (ул.Чабьинская, 5Б)ГВС | ,0 |
| Дякун О.И.(пр.Стротиелей, 39) СО | 72,4 |
| Бабурин Р.Н. ул.Кайманова, 9д СО | 11,6 |
| Бабурин Р.Н. пр.Строителей д.48 ГВС | 1,1 |
| Бабурин Р.Н. пр.Химиков д.44 ГВС 1 | ,9 |
| Бабурин Р.Н. пр.Химиков д.44 ГВС 2 | ,0 |
| Бабурин Р.Н. ул.Кайманова 9д ГВС | ,0 |
| ЗАО "Тандер" (ГМ Магнит, Южная-7), СО | 941,8 |
| АО "Татэнергосбыт", Мурадьяна 14 А АБК (отопл) | 160,3 |
| АО "Татэнергосбыт", Мурадьяна 14 А Архив(отопл) | 34,8 |
| АО "Татэнергосбыт", Мурадьяна 14 А (ГВС) | 46,5 |
| ООО "Квадрат" (Кафе, пр,химиков, 86 пом.2)СО | 22,3 |
| ООО "Квадрат" (Офис пр,химиков, 86 пом.5А)СО | 15,4 |
| ООО "Квадрат" (пр.Строителей, 9А) СО | 28,5 |
| ООО "Квадрат" (Кафе, пр.Химиков, 86 пом.2)ГВС | 38,4 |
| ООО "Квадрат" (Офис, пр.Химиков, 86 пом.5А)ГВС | 27,8 |
| ООО "Квадрат" (пр.Строителей, 9А) ГВС | 31,9 |
| МУП "ДЖКХ и Б" АБК (Ахтубинская 21) СО | 286,7 |
| МУП "ДЖКХ и Б" Бокс №13 (Ахтубинская 21) СО | ,0 |
| МУП "ДЖКХ и Б" Сауна (Ахтубинская 21) СО | 8,1 |
| ОАО "Татэлектромонтаж" ( Сварочный цех п.Строителей, ул.Новая, 3) СО | 201,2 |
| ОАО СМУ "Татэлектромонтаж" (АБК п.Строителей, ул.Новая, 3) СО | 193,6 |
| ОАО СМУ "Татэлектромонтаж" (Гараж п.Строителей, ул.Новая, 3) СО | 183,3 |
| ИП Гималтдинов И.Т. "Пицца Престо" СО пр.Химиков, 54Б | 65,2 |
| ИП Гималтдинов И.Т. (Корабельная ул. д.25) СО | 63,3 |
| ИП Гималтдинов И.Т. м-н "Булгар-Пиво" ул.Юности, 18А СО | ,0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. трактир"Амбар" (СО)ул.Юности,16Б | 148,1 |
| ИП Гималтдинов И.Т. трактир"Амбар-2"(отопл) пр.Мира, 18 | 172,5 |
| ИП Гималтдинов И.Т. "Пица Престо" (ГВС) | 37,1 |
| ИП Гималтдинов И.Т. (Корабельная ул. д.25) ГВС | 3,1 |
| ИП Гималтдинов И.Т. м-н "Булгар-Пиво" (ГВС) | ,0 |
| ИП Гималтдинов И.Т. трактир"Амбар" Юности 16б (гвс) | 67,2 |
| ИП Гималтдинов И.Т. трактир"Амбар-2"(гвс) 1 | 1,9 |
| ИП Гималтдинов И.Т. трактир"Амбар-2"(гвс) 2 | 2,6 |
| ИП Гималтдинов И.Т. трактир"Амбар-2"(гвс) 3 | 141,2 |
| ООО "КровляСтройСервис" СО | ,0 |
| ООО "КровляСтройСервис" СО | ,0 |
| ООО "Доктор Дент" (Строителей пр-т 4)СО | 7,7 |
| Сычева В.В. (Корабельная 15 А) СО | 6,9 |
| Сычева В.В. (Корабельная 15 А), ГВС | 8,1 |
| Салахутдинов Р.И.( Тихая Аллея 13 п.1000), со | 11,6 |
| Гр. Салахутдинов Р.И.( Тихая Аллея 13 п.1000), гвс 1 | ,3 |
| Гр. Салахутдинов Р.И.( Тихая Аллея 13 п.1000), гвс 2 | ,6 |
| ИП Ванякин Г.Е. (ул.Студенческая, 10-46) СО | 18,3 |
| ИП Ванякин Г.Е. (ул.Студенческая, 10-46) ГВС 1 | 2,4 |
| ИП Ванякин Г.Е. (ул.Студенческая, 10-46) ГВС 2 | ,5 |
| ИП Ванякин Г.Е. (ул.Студенческая, 10-46) ГВС 3 | ,2 |
| ООО Стом (Мира пр-кт д.6 кв.4) (СО) | 10,8 |
| ООО СТОМ (Мира пр-кт д.6 кв.4) (ГВС) 1 | 2,1 |
| ООО СТОМ (Мира пр-кт д.6 кв.4) (ГВС) 2 | ,3 |
| ЗАО "СМО "Спасение" (Сююмбике 59 пом.1000), СО | 8,3 |
| ЗАО "СМО "Спасение" (Сююмбике 59 пом.1000), ГВС | ,8 |
| ИП Арсланова Р.М. (пр.Строителей, 2И)СО | 83,3 |
| ИП Арсланова Р.М. маг. "Бэхет" ( Строителей пр-кт д.2-г ) | 142,5 |
| ИП Гаянова Э.Т. (пр.Строителей, 20А) СО | 52,3 |
| ИП Гаянова Э.Т. (пр.Строителей, 20А)ГВС 1 | 1,5 |
| ИП Гаянова Э.Т. (пр.Строителей, 20А)ГВС 2 | ,0 |
| ООО "РА-Дент" ( Мира пр-кт д.50 п.1000 )(СО) | 16,9 |
| ООО "РА-Дент" ( Мира пр-кт д.50 п.1000 )(ГВС) | 3,1 |
| Гимранова Ж.Н. (ул.Студенческая, 12, пом.1000)СО | 12,8 |
| ФЛ Гимранова Ж.Н.(ул.Студенческая, 12, пом.1000)ГВС | 1,7 |
| Седельникова Е.Б.(пр.Мира 72 пом.1000), со | 6,5 |
| АО "Таттехконтроль" БСИ (СО) | 209,4 |
| ООО "СтройЦентр-1" (ул.Молодежная)СО большой контур | 137,7 |
| ООО "СтройЦентр-1" (ул.Молодежная)СО малый контур | 4,2 |
| Филиал ООО Росгосстрах Татарстан (пр.Мира, 58)СО | 59,9 |
| Филиал ООО Росгосстрах Татарстан (пр.Мира, 58)ГВС 1 | 5,2 |
| Филиал ООО Росгосстрах Татарстан (пр.Мира, 58)ГВС 2 | 2,2 |
| Филиал ООО Росгосстрах Татарстан (пр.Мира, 58)ГВС 3 | ,0 |
| ИП Нафиков Ф.С.(пр.Химиков, 57)СО | 7,0 |
| ИП Нафиков Ф.С. пр.Химиков д.57 ГВС | ,4 |
| ИП Муллина С.М.(пр.Химиков, 57) СО | 11,6 |
| ИП Муллина С.М.(ГВС) | ,2 |
| ИП Беляева Л.В. ( Химиков пр-кт д.12-б кв.1 ) (СО) | 10,8 |
| ИП Беляева Л.В. ( Химиков пр-кт д.12-б кв.1 ) (ГВС) | 1,0 |
| Нотариус Халиуллина Р.В.(СО) ( Баки Урманче ул д.11 кв.4 ) | 12,7 |
| Нотариус Халиуллина Р.В.(ГВС) 1 | ,2 |
| Нотариус Халиуллина Р.В.(ГВС) 2 | ,3 |
| ООО "Карат"( ул. Тукая 31) СО | 19,7 |
| ООО"Карат" Спортивная, 9(СО) | 94,8 |
| ООО "Карат"( ул. Тукая 31) ГВС | ,4 |
| ООО "Бэхетле-Агро" АБК ул.Молодежная, СО | 149,7 |
| ООО "Бэхетле-Агро" База СО | 666,5 |
| ИП Шарипов Р.К. ( Корабельная ул д.25 ) (СО) | 38,9 |
| ИП Шарипов Р.К. ( Корабельная ул д.25 ) (ГВС)1 | ,8 |
| ИП Шарипов Р.К. ( Корабельная ул д.25 ) (ГВС)2 | ,2 |
| ИП Гараева Л.В. (пр.Шинников, 69) СО | 6,2 |
| ИП Гараева Л.В. (пр.Шинников, 69) ГВС | ,0 |
| ООО "Стомус-Комфорт-НК" (Шинников пр-кт д 54) (СО) | 37,1 |
| ООО "Стомус-Комфорт-НК" (Шинников пр-кт д 54) (ГВС1) | 6,9 |
| ИП Шайхутдинова Л.Ф. (Мира пр-кт д. 50 а) (СО) | 5,5 |
| ИП Шайхутдинова Л.Ф. (Мира пр-кт д. 50 а) (ГВС) | 5,8 |
| ООО "Текстильный Дом" (ул.Мурадьяна, 4 )СО | 76,6 |
| ООО "Текстильный Дом" (ул.Мурадьяна, 4) ГВС | 18,9 |
| ИП Гайнутдинов С.М.(ул.Юности,1) ГВС | ,7 |
| ООО "Мекка"( Строителей пр-кт д.2 Д ), СО | 78,4 |
| ИП Хусаинова Р.Н. ( Химиков пр-кт д.88 ) (СО) | 6,6 |
| ИП Хусаинова Р.Н. ( Химиков пр-кт д.88 ) (ГВС) | ,6 |
| ПИККГ "ТРИУМФ-НК" Быз 1 (отопл) | 7,6 |
| ПИККГ"Триумф-НК",пр.Хим.57-44(СО) | 18,9 |
| ЖНК "Триумф-НК",пр.Хим.57-44(ГВС) | ,5 |
| ПИККГ "ТРИУМФ-НК",ул.Быз 1 (ГВС) | ,1 |
| Максимов В.Г.(ул.Юности, 26)СО | 12,2 |
| Гр. Максимов В.Г.(ул.Юности, 26)ГВС 1 | 1,1 |
| Гр. Максимов В.Г.(ул.Юности, 26)ГВС 2 | ,0 |
| ООО "Промтранс-А",(АБК) (СО) | 135,1 |
| ООО "Промтранс-А",(Депо,БСИ-2 ст.Алань) (СО) | 340,9 |
| ИП Куц А.П. (пр. Химиков, д. 88, пом. 209-210) СО2 | 15,1 |
| ИП Куц А.П. (пр. Химиков, д. 88, пом.207) СО1 | 18,3 |
| ИП Куц А.П. ( пр. Химиков, д. 88, пом. 207) ГВС 1 | ,1 |
| ИП Куц А.П. (пр. Химиков, д. 88, пом. 209-210) ГВС 4 | ,8 |
| ИП Куц А.П. (пр. Химиков, д.88, пом. 207) ГВС 2 | ,2 |
| ИП Куц А.П. (пр. Химиков, д.88, пом. 209-210) ГВС 3 | 1,0 |
| ИП Бодрова Т.П. ( Химиков пр-кт д.9 ) (СО) | 11,0 |
| ИП Бодрова Т.П. ( Химиков пр-кт д.9 ) (ГВС) 1 | 7,1 |
| ИП Бодрова Т.П. ( Химиков пр-кт д.9 ) (ГВС) 2 | 1,2 |
| ЗАО "НПО "ЦМА" (пр.Химиков,д.1, пом.151Н) СО | 30,0 |
| ЗАО "НПО"ЦМА" (пр. Химиков, д.15Б) СО | 30,1 |
| ЗАО "НПО"ЦМА"(пр.Мира, д.74А) СО | 85,7 |
| ЗАО "НПО "ЦМА" (пр.Химиков,д.1, пом.151Н) ГВС | ,5 |
| ЗАО "НПО"ЦМА" (пр. Химиков, д.15Б) ГВС | 2,5 |
| НП "НГЦД" ( Корабельная ул д.1 кв.78 ) (СО) | 27,7 |
| НП "НГЦД" ( Корабельная ул д.1 кв.78 ) (ГВС) 1 | 4,1 |
| НП "НГЦД" ( Корабельная ул д.1 кв.78 ) (ГВС) 2 | ,0 |
| ИП Зиннатов Р.Р. (ул.Сююмбике, 74) СО | 24,1 |
| ИП Зиннатов Р.Р. (ул.Сююмбике, 74) ГВС | ,0 |
| ЧП Сиразетдинов Р.М. Строит. 32 (СО) | 21,8 |
| ЧП Сиразетдинов Р.М. Строит. 32 (ГВС) | 3,9 |
| ИП Хуснуллин А.Х. ( Южная ул д.2 ) (СО) | 19,2 |
| ИП Хуснуллин А.Х. ( Южная ул д.2 ) (ГВС) 1 | ,0 |
| ИП Хуснуллин А.Х. ( Южная ул д.2 ) (ГВС) 2 | ,0 |
| Климушин А.М. (ул. Юности, д.3, пом.1000) СО | 16,5 |
| Климушин А.М. (ул.Студенческая, 10)СО | 12,3 |
| Гр. Климушин А.М. (ул. Юности, д. 3, пом.1000) ГВС | ,3 |
| Гр.Климушин А.М. (ул.Студенческая, 10)ГВС | ,7 |
| ИП Иванов А.А.(Сююмбике ул.д.12а) (СО) | 2,8 |
| ИП Иванов А.А.(Сююмбике ул.д.12а) (ГВС) | ,9 |
| ИП Трефилов А.Н.(Юности ул.9) (СО) | 7,0 |
| ИП Трефилов А.Н.(Юности ул. 9) (ГВС) | 3,3 |
| ИП Яковлева Ю.А.(Строителей пр-кт 23) СО | 4,5 |
| ИП Яковлева Ю.А.(Строителей пр-кт 23) ГВС | ,2 |
| Бюро технической инвентаризации ( Ахтубинская ул д.6-а ) (СО) | 53,7 |
| ООО КБЭР "Банка Казань" (Шинников д.3), СО | 56,4 |
| ООО КБЭР "Банка Казань" (Шинников д.3), ГВС | ,0 |
| ИП Полукеева В.С. (ул.Сююмбике,6), СО | 19,3 |
| ИП Полукеева В.С. ( Химиков пр-кт д.25 ) (СО) | 20,5 |
| ИП Полукеева В.С. ( Химиков пр-кт д.25 ) (ГВС) 1 | 3,1 |
| ИП Полукеева В.С. ( Химиков пр-кт д.25 ) (ГВС) 2 | 22,4 |
| ИП Полукеева В.С. ( Химиков пр-кт д.25 ) (ГВС) 3 | ,0 |
| ИП Полукеева В.С. (ул.Сююмбике,6), ГВС | ,9 |
| Субабонент ИП Горшков А.В.. (пр.Химиков, 90)СО | 13,4 |
| ИП Гималетдинова Т.Г. (пр.Химиков, 90)СО | 25,5 |
| ИП Гималетдинова Т.Г.(30 лет Победы16) СО | 10,6 |
| ИП Гималетдинова Т.Г.(ул.Студенческая,д.14А,пом.1001,1002) СО | 23,1 |
| ИП Гималетдинова Т.П.,пр.Химиков 15-152,153(СО) | 28,3 |
| Фаррахова Г.Ф. (пр.Химиков, 90)СО | 10,9 |
| ИП Гималетдинова Т.Г. (пр.Химиков, 90) ГВС | ,1 |
| ИП Гималетдинова Т.П.,пр.Хим.15-152,153(ГВС) 1 | 8,0 |
| ИП Гималетдинова Т.П.,пр.Хим.15-152,153(ГВС) 2 | ,1 |
| ИП Гималетдинова Т.П.,пр.Хим.15-152,153(ГВС) 3 | ,0 |
| Субабонент Гр.Фаррахова (пр.Химиков, 90) ГВС | 1,7 |
| Субабонент ИП Горшков А.В. (пр.Химиков, 90) ГВС | ,3 |
| Воронина Э.Г. (Шинников пр-кт д. 44) СО | 8,1 |
| Гр. Воронина Э.Г.(Шинников пр-кт д.44) ГВС 1 | 9,5 |
| Гр. Воронина Э.Г.(Шинников пр-кт д.44) ГВС 2 | ,0 |
| ООО "УК Красный Ключ" (ул.Советская, 21А) СО | 6,6 |
| ООО УК "Красный Ключ"(офис),ул.Садовая 2(СО) | 21,5 |
| ООО УК "Красный Ключ"(офис),ул.Садовая 2(ГВС) | ,0 |
| ИП Биктимеров Р.Х.,ул.Менд.37А(СО) | 4,9 |
| ИП Биктимеров Р.Х.,ул.Менд.37А(ГВС) | ,7 |
| Давлетшин Р.Т.,ул.30 лет Победы, 10 (СО) | 7,3 |
| Давлетшин Р.Т.,ул.30 лет Победы, 10 (ГВС) | ,9 |
| Лоди Е.В. (Строителей пр-кт д. 48) (СО) | 5,2 |
| Лоди Е.В.(Шинников пр-кт 13а п.3) СО | 9,0 |
| Гражданка Лоди Е.В.,(Строителей пр-кт д. 48) (ГВС) | ,5 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест" ул.Ахтубинская,2(СО) | 17,7 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест" ул.Студенческая,6 пом.2 СО | 367,9 |
| ИП Боева Г.В.( пр.Строителей 28 пом.4)(СО) | 9,7 |
| ИП Боева Г.В.( пр.Строителей 28 пом.4)(ГВС) | 2,2 |
| ИП Абайдуллин Р.А. (ул.30 лет Победы, 10 пом.4)ГВС | 19,2 |
| ООО ЖЭС-НК (ул.Мурадьяна, 14а) СО | 95,1 |
| ООО "ЖЭС" (ул.Мурадьяна, 14А)ГВС | 33,3 |
| ИП Нотфуллина В.Ю. (Кайманова ул.д.3-б) (СО) | 26,3 |
| ООО "Аудитсервис" (Шинников пр-кт д.1пои. 1005) СО | 8,9 |
| ООО "Аудитсервис" (Шинников пр-кт д.1 пом.1005), ГВС | ,2 |
| ООО"Таткнига" (Химиков пр 36) (СО) | 27,6 |
| ООО"Таткнига" (Химиков пр 36) (ГВС) | ,0 |
| ИП Даутова Е.Б. (ул.Корабельная, 20) СО | 9,6 |
| ИП Даутова Е.Б. (ул.Корабельная, 20) ГВС | 1,3 |
| Закиров Р.З. (Сююмбике ул. 44)СО | 22,8 |
| Закиров Р.З. (Сююмбике ул. 44) ГВС | 2,1 |
| ИП Бойцова О.М. Тукая ул д.37 ГВС | 16,9 |
| НФ АО СК "Армеец" (Корабельная ул.д.1 пом 76), СО | 30,0 |
| НФ АО СК "Армеец" (Корабельная ул.д.1 пом 76) ГВС 1 | ,8 |
| НФ АО СК "Армеец" (Корабельная ул.д.1 пом 76) ГВС 2 | ,2 |
| ИП Романенко Т.К. (ул.Тихая аллея, 14 пом.7)СО | 14,5 |
| ИП Романенко Т.К. (ул.Тихая аллея, 14 пом.7)ГВС | 3,8 |
| ИП Демахин А.П. (Менделеева ул. д.52), СО | 78,0 |
| ООО"Нижнекамская ТЭЦ" (общежитие) (СО) | 653,0 |
| ООО"Нижнекамская ТЭЦ" (общежитие) (ГВС) | 318,5 |
| ИП Смирнов О.В. ( Строителей пр-кт д.4 ),СО | 23,7 |
| ИП Гончаров В.Г. (Химиков пр-кт 50 пом2), СО | 61,2 |
| ИП Гончаров В.Г. (Химиков пр-кт 50 пом2), ГВС | 1,4 |
| ИП Вершинина Н.А.(Химиков пр-кт 53), СО | 61,7 |
| ИП Вершинина Н.А. (Химиков пр-кт 53), ГВС | 7,6 |
| Общежитие ОАО"ТГК-16"(СО) | 852,5 |
| Общежитие ОАО"ТГК-16"(ГВС) | 603,5 |
| Мустафина Д.Б. (пр.Химиков, 86 пом.9) СО | 14,9 |
| Гр.Мустафина Д.Б. (пр.Химиков, 86 пом.9) ГВС | 3,1 |
| ИП Шептур А.Н. (пр.Химиков,53) (СО) | 28,6 |
| ИП Шептур (пр.Химиков,53) (ГВС) | 2,2 |
| АКБ "Спурт" ( Химиков пр-кт д.53 )(СО) | 37,3 |
| АКБ "Спурт"( Химиков пр-кт д.53 ) (ГВС) | 4,8 |
| Суслопаров ( Вахитова пр-кт д.43 ),со | 11,4 |
| Суслопаров ( Вахитова пр-кт д.43 ),гвс | 3,5 |
| ИП Гордеева А.Н.(Юности ул. 16а) (СО) | 35,8 |
| ИП Гордеева А.Н.,(Химиков пр-кт 53) (СО) | 10,3 |
| ИП Гордеева А.Н.(Юности ул. 16а) гвс | ,0 |
| ИП Гордеева А.Н.,(Химиков пр-кт 53) (ГВС) | 1,2 |
| Гараев В.Ф. (ул.Юности,6 пом.1)СО | 6,5 |
| Гараев В.Ф.(пр.Химиков, 25 пом.264)СО | 9,3 |
| Гр.Гараев В.Ф. (пр.Химиков, 25 пом.264) ГВС | 1,0 |
| Гр.Гараев В.Ф. (ул.Юности,6 пом.1)ГВС | ,1 |
| ООО "Фактория" "магазин 13" (ул.Гагарина. 1 пом.1000)СО | 202,1 |
| ООО "Фактория" (пр.Мира 8а) СО | 8,5 |
| ООО "Фактория" (пр.Строителей 44 пом.1), СО | 67,1 |
| ООО "Фактория" магазин "Бульвар" (ул.Шк.бульвар 9 а )(СО) | 24,0 |
| ООО Фактория "Московская ярмарка" (ул.Спортивная, 15)СО | 126,9 |
| ООО Фактория магазин "Почта" (укл.Корабельная, 8 пом.1)СО | 14,7 |
| ООО "Фактория" "магазин №13" (ул.Гагарина, 1 пом.1000)ГВС | 36,0 |
| ООО "Фактория" (Строителей 44 пом.1) ГВС | 39,8 |
| ООО "Фактория" (ул.Корабельная 8) ГВС | 13,0 |
| ООО Фактория "Московская ярмарка" (ул.Спортивная, 15)ГВС | 4,5 |
| ООО ПТФ "Оптика" ( Бызова ул д.20-а ) (СО) | 40,2 |
| ООО ПТФ "Оптика",пр.Химиков 57,СО | 13,6 |
| ООО ПТФ "Оптика",ул.Юности1-1,СО 1 | 11,3 |
| ООО ПТФ "Оптика",пр.Химиков 57,ГВС 1 | ,6 |
| ООО ПТФ "Оптика",пр.Химиков 57,ГВС 2 | 1,1 |
| ООО ПТФ "Оптика",пр.Химиков 57,ГВС 3 | ,1 |
| ООО ПТФ "Оптика",ул.Юности1-1,ГВС 1 | ,0 |
| ООО ПТФ "Оптика",ул.Юности1-1,ГВС 2 | 1,3 |
| ООО ПТФ Оптика ул.Бызова, 20А ГВС 1 | 1,4 |
| ООО ПТФ Оптика ул.Бызова, 20А ГВС 2 | ,0 |
| ООО ПТФ Оптика ул.Бызова, 20А ГВС 3 | ,0 |
| ООО "ТД Челны-Хлеб" (ул.Сююмбике, 74)СО | 147,2 |
| ООО ТД "Челны - Хлеб" (ул.Менделеева 17а) СО | 849,4 |
| ООО ТД Челны-Хлеб (ул.Вокзальная, 34) СО | 37,6 |
| ООО ТД Челны-Хлеб (ул.Юности,7А)СО | 51,4 |
| ООО "ТД "Челны-Хлеб" (ул.Вокзальная,34) ГВС | 5,3 |
| ООО "ТД Челны-Хлеб" (ул.Сююмбике, 74)ГВС | ,0 |
| ООО ТД "Челны - Хлеб" (ул.Менделеева 17а) ГВС | 58,3 |
| ООО ТД Челны-Хлеб (ул.Юности,7А)ГВС | ,0 |
| ООО"Лифтсервис-НК"(СО) ( Студенческая ул д.8 кв.105 ) | 7,1 |
| ООО "Лифтсервис-НК" (СО) ( Сююмбике ул д.79 пожарный проход ) | 2,5 |
| ООО "Лифтсервис-НК" СО ( Сююмбике ул д.65 пожарный проход ) | 3,1 |
| ООО "Лифтсервис-НК", (ул.Б.Урманче ул д.14-2 )СО | 7,7 |
| ООО "Лифтсервис-НК", Мира 5 (СО) | 8,0 |
| ООО"Лифтсервис-НК"(СО)(ул.Сююмбике,д.59 пожарный проход) | 2,9 |
| ООО "Лифтсервис-НК" (ГВС) ( Студенческая ул д.8 кв.105 ) | 1,3 |
| ООО "Лифтсервис-НК" (ГВС) ( Сююмбике ул д.65 пожарный проход ) | 1,9 |
| ООО "Лифтсервис-НК" (ГВС) ( Сююмбике ул д.79 пожарный проход ) | 1,1 |
| ООО "Лифтсервис-НК" (ул.Б.Урманче, 14-2) ГВС | 1,4 |
| ООО "Лифтсервис-НК", Мира 5 (ГВС) | 1,1 |
| ООО"Лифтсервис-НК"(ГВС)(ул.Сююмбике,д.59 пожарный проход) | ,8 |
| ИП Захаркин А.А. (ул.Вахитова, 7)СО | 29,3 |
| ИП Захаркин А.А. (ул.Вахитова, 7)ГВС 1 | 1,5 |
| ИП Захаркин А.А. (ул.Вахитова, 7)ГВС 2 | ,1 |
| ООО"Лифт +"(ул.Мурадьяна, 2)СО | 3,5 |
| ООО"Лифт +"(ул.Мурадьяна, 2)ГВС | 1,2 |
| ЦРО АХЕСЦ (ул.Строителей, 4В)СО | 77,1 |
| ЦРО АХЕСЦ (ул.Строителей, 4В)ГВС | 1,1 |
| Латыпов Р.М. (Тукая ул.1 кв.92) СО | 6,5 |
| Гр.Латыпов Р.М. (ул.Тукая, 1)ГВС | ,0 |
| ООО "Стар сити молл" ( Химиков пр-кт д.18 ) (СО, СВ, СТ) | 1405,1 |
| ООО "Стар сити молл" ( Химиков пр-кт д.18 ) (ГВС) | 220,1 |
| ИП Гилязева Р.М. (ул.Юности, 14Г) СО | 25,0 |
| ИП Гилязева Р.М. (ул.Юности, 14Г) ГВС | 3,2 |
| Илаева А.Г.(пр.Строителей, 24 )СО | 7,4 |
| ИП Матросов А.Н.. (пр.Химиков, 15)СО | 7,2 |
| ИП Мингалиева Л.М. (Строителей пр-кт д. 25 пом.63), СО | 6,4 |
| ИП Мингалиева Л.М. (Строителей пр-кт д. 25 пом.63), ГВС | ,1 |
| ООО "Техноснаб НК" (ул.Чистопольская, 35) СО | 45,9 |
| ООО "Весна" (пр.Химиков, 18Г) СО | 40,3 |
| ООО "Весна" (пр.Химиков, 18Г) ГВС | 41,8 |
| ООО "Весна" (пр.Химиков, 18Г) ГВС обр | ,0 |
| ИП Тюрикова Н.А. (пр.Строителей, 23) СО | 6,3 |
| ИП Тюрикова Н.А. (пр.Стротиелей, 23) ГВС | ,9 |
| РОО "ОМС РТ" СО | 13,6 |
| ООО Березка (пр.Шинников, 41) СО | 2035,4 |
| ООО "Орион-СБ"(СО),аптека по ул. Тукая 31 | 13,0 |
| ООО "Орион-СБ"(ГВС),аптека по ул. Тукая 31 | ,9 |
| ИП Семашкин А.В. (Бызова ул 5-159) (СО) | 4,0 |
| ИП Семашкин А.В. (Бызова ул 5-159) (ГВС) | ,5 |
| Ермолаев С.Н. (ул.Тукая, 40) СО | 9,0 |
| Гр.Ермолаев С.Н. (ул.Тукая, 40) ГВС | 5,0 |
| Гайнутдинов И.К. (пр.Мира, 48) СО | 38,4 |
| Гайнутдинов И.К. (ул.Школьный бульвар, 3 пом.2)СО | 12,3 |
| Гражданин Гайнутдинов Ильнар Камилевич (пр.Мира, 48) ГВС 1 | 2,9 |
| Гражданин Гайнутдинов Ильнар Камилевич (пр.Мира, 48) ГВС 2 | ,0 |
| Гражданин Гайнутдинов Ильнар Камилевич (пр.Мира, 48) ГВС 3 | ,0 |
| Гражданин Гайнутдинов Ильнар Камилевич (пр.Мира, 48) ГВС 4 | 2,4 |
| ООО "Дина-Мед" (пр.Мира, 28) СО | 37,3 |
| ООО "Дина-Мед" (пр.Мира, 28)ГВС 1 | ,5 |
| ООО "Дина-Мед" (пр.Мира, 28)ГВС 2 | 1,6 |
| ООО "Дина-Мед" (пр.Мира, 28)ГВС 3 | ,2 |
| ООО "Дина-Мед" (пр.Мира, 28)ГВС 4 | ,0 |
| ООО "Дина-Мед" (пр.Мира, 28)ГВС 5 | ,1 |
| ООО "Дина-Мед" (пр.Мира, 28)ГВС 6 | ,5 |
| ООО "Дина-Мед" (пр.Мира, 28)ГВС 7 | ,0 |
| ИП Михайлов В.Н. Тихая Аллея,12а (СО) | 72,3 |
| ИП Михайлов В.Н.. Тихая Аллея,12а(ГВС) | 8,8 |
| ООО "Спортмастер", Мира 25 (СО) | 99,0 |
| ИП Гаянов Л.И. (Химиков пр-кт 53б 3 этаж), СО | 14,6 |
| ООО "Яна Стом" (Садовая, д.2), СО | 29,0 |
| ИП Никитина С.А.(д/у),пр.Вах.8/14(СО) | 32,9 |
| ИП Никитина С.А.(д/у), Вахитова-8/14, ГВС 1 | 1,5 |
| ИП Никитина С.А.(д/у), Вахитова-8/14, ГВС 2 | ,4 |
| ИП Хакимуллин Р.Р. ( Химиков пр-кт д.9 ) (СО) | 10,2 |
| ИП Хакимуллин Р.Р. ( Химиков пр-кт д.9 ) (ГВС) 1 | ,5 |
| ИП Хакимуллин Р.Р. ( Химиков пр-кт д.9 ) (ГВС) 2 | ,4 |
| ООО "Азык" (пр.Мира, 48) СО | 18,4 |
| ООО "Азык" (пр.Химиков, 25) СО | 11,6 |
| ООО "Азык" (ул.Ахтубинская 1) СО | 47,2 |
| ООО "Азык" (пр.Мира, 48) ГВС | ,8 |
| ООО "Азык" (пр.Химиков, 25) ГВС 1 | ,0 |
| ООО "Азык" (пр.Химиков, 25) ГВС 2 | ,0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест"(Корабельная 21), СО | 16,5 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест"(пр.Строителей, 20А №2), СО | 11,7 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (пр.Мира, 48), СО | 19,4 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (пр.Строителей, 7 п.1,2,3,18),СО | 41,1 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (пр.Строителей, 7 п.4,17),СО | 17,9 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (ул.Корабельная, 30), СО | 8,6 |
| ООО"УК"Капитал-Траст-Инвест"(Строителей пр-кт д.20-а ) СО | 13,4 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест" (Корабельная 21)ГВС | ,0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест" (пр.Мира, 48), ГВС | 1,6 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест" (пр.Строителей, 20А №2) ГВС | ,0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест" (пр.Строителей,20А №1), ГВС 1 | ,3 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест"(пр.Строителей,20А №1),ГВС2 | ,0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (пр.Строителей, 7 пом1), ГВС 3 | ,0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (пр.Строителей, 7пом18), ГВС 1 | ,4 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (ул.Корабельная, 30), ГВС1 | ,0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест", (ул.Корабельная, 30), ГВС2 | ,0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест",(пр.Строителей, 7 п.4,17), ГВС 2 | ,0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест",(пр.Строителей, 7 пом 2,3), ГВС 2 | ,0 |
| ООО"УК"Капитал-Транс-Инвест",(пр.Строителей, 7 пом.4,17), ГВС 1 | ,0 |
| Гатиятова И.З. (Юности ул. д.7б), СО | 7,2 |
| Гатиятова И.З.(Юности ул. д.7б), ГВС | 4,7 |
| ИП Галеева Г.С. ( Корабельная ул д.25 ) (СО) | 27,3 |
| ИП Галеева Г.С. ( Корабельная ул д.25 ) (ГВС) | 21,3 |
| Галеева Р.Ф. (пр.Химиков, 94 пом.1) СО | 2,3 |
| Галеева Р.Ф. (пр.Химиков, 94 пом.1) ГВС | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)СО | 141,3 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 1 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 10 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 11 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 12 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 13 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 14 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 15 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 16 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 17 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 18 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 2 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 3 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 4 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 5 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 6 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 7 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 8 | ,0 |
| ООО "РаДент" (ул.Спортивная,1А)ГВС 9 | ,0 |
| Анисимов С.В. (ул.Ахтубинская) склад СО | 12,4 |
| Фазлыев Р.Р. (Юности 12 пом8),СО | 41,0 |
| ИП Арсланова Г.Н (пр.вахитова, 43)СО | 65,8 |
| ИП Арсланова Г.Н (пр.вахитова, 43) ГВС 1 | 17,4 |
| ИП Гайнанова К.С. (пр.Мира, 66/2 парик."Кредо")СО | 4,6 |
| ИП Гайнанова К.С. (пр.Строителей, 28 парик."Шкатулка")СО | 9,6 |
| ИП Гайнанова К.С. (пр.Мира, 66/2 парик."Кредо")ГВС 1 | 1,5 |
| ИП Гайнанова К.С. (пр.Строителей, 28 парик."Шкатулка")ГВС 1 | 2,6 |
| Бакаева Р.А. (пр.Химиков, 53 пом 15) СО | 5,9 |
| Бакаева Р.А. (пр.Химиков, 53 пом 15) ГВС | 18,6 |
| ООО "ТК Инструмент-НК" (Юности ул. д.14), СО | 28,9 |
| Сухинина З.Н. (Строителей пр-кт д 45 А),СО | 29,5 |
| ИП Мустаев В.Н. (ул.Гагарина, 54 пом.1001) СО | 7,3 |
| ИП Мустаев В.Н.(Гагарина ул.54) СО | 23,6 |
| ИП Мустаев В.Н. (гагарина ул. 54), ГВС 1 | ,1 |
| ИП Мустаев В.Н. (гагарина ул. 54), ГВС 2 | ,0 |
| ИП Мустаев В.Н. (гагарина ул. 54), ГВС 3 | ,8 |
| ИП Мустаев В.Н. (гагарина ул. 54), ГВС 4 | ,2 |
| АБК (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 249,7 |
| Гараж №2 (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 110,1 |
| КПП (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 7,0 |
| РММ (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 421,4 |
| СБК (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 158,0 |
| Теплая стоянка (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 307,3 |
| Центральный скад (ул.Ахтубинская, 4Б)СО | 122,3 |
| ООО "Электро плюс"(мастерские),пос.Кр.Ключ(СО) | ,0 |
| ООО "Электро плюс"(мастерские),пос.Кр.Ключ(ГВС) | ,0 |
| Гатина С.М. (пр.Шинников, 13 пом.4)СО | 7,7 |
| Гатина С.М.(Строителей 51 п.1)СО | 15,9 |
| Гр.Гатина С.М.(Строителей 51 п.1)ГВС | 2,0 |
| Гр.Файзуллина Л.Г.(пр,мира, 66/2 пом.1000) СО | 11,0 |
| Файзуллина Л.Г. (пр.Химиков, 20)СО | 12,9 |
| Гр.Файзуллина Л.Г. (пр.Мира, 66/2 пом.1000)ГВС | 1,1 |
| Гр.Файзуллина Л.Г. (пр.Химиков, 20)ГВС | 1,0 |
| МРО Мухтасибат Центр "Ихлас" (ул. 50 лет Октября, д.3а) (СО) | 244,9 |
| Мечеть (Гагарина-Менделеева), СО | 175,5 |
| МРО Мухтасибат Центр "Ихлас" (ул. 50 лет Октября, д.3а)(ГВС) | 10,7 |
| ООО "ЧОФ "Эгида-НК" (пр.Вахитова, 21/10 пом.1) СО | 26,9 |
| ООО "ЧОФ "Эгида-НК" (пр.Вахитова, 21/10 пом.1) ГВС | 1,4 |
| ИП Борисов Ю.В. (ул. Вокзальная, 26) ГВС | 2,3 |
| Уп-е по надзору за тех.сос.самох.машин (ул.Корабельная, 40)СО | 11,7 |
| Уп-е по надзору за тех.сос.самох.машин (ул.Корабельная, 40)ГВС | ,0 |
| Гр.Петрова Р.С. (пр.Химиков, 21)СО | 50,1 |
| Гр.Петрова Р.С. (пр.Химиков, 21)ГВС | ,0 |
| ИП Хамзин А.С. (пр.Химиков, 53 пом.7)СО | 47,5 |
| ИП Хамзин А.С. ( Химиков пр-кт д.53/1 пом.13 ) ГВС | 2,2 |
| ИП Хамзин А.С. (Химиков пр-кт, д. 53/1 пом.7) ГВС | ,8 |
| ИП Хамзин А.С. (Химиков пр-кт, д.53/1 пом.1) ГВС | ,9 |
| ИП Хамзин А.С. (Химиков пр-кт, д.53/1 пом.22) ГВС | 2,0 |
| ИП Хамзин А.С. (Химиков пр-кт, д.53/1 пом.23) ГВС | ,0 |
| ИП Хамзин А.С. (Химиков пр-кт, д.53/1 пом.9 ) ГВС | ,6 |
| Гайнуллина В.С.(пр.Химиков, 86 пом.3)СО | 26,4 |
| Гр.Гайнуллина В.С. (пр.Химиков, 86 пом.3)ГВС | 2,7 |
| ООО "Компьютерный мир" (ул.Менделеева, 39А)СО | 49,8 |
| ООО "Компьютерный мир" (ул.Менделеева, 39А)ГВС | 1,1 |
| ф-л Газпромбанк (ул.Менделеева, 39А)ГВС 1 | ,0 |
| ф-л Газпромбанк (ул.Менделеева, 39А)ГВС 2 | ,0 |
| ИП Соловьева Л.Г. (пр.Мира, 72 пом.1002) СО | 5,8 |
| ООО "НикаДент" (Мира пр-кт 72), СО | 14,3 |
| ООО Центр недвижимости Основа (пр.Мира, 38А)СО | 17,6 |
| ООО Центр недвижемости Основа (пр.Мира, 38А) ГВС | 2,1 |
| ООО "Прага" (Химиков 86 п.7), СО | 26,0 |
| ООО "Прага" (Химиков 86 п.7), ГВС | 41,9 |
| ИП Каюмова Т.А.(Студенческая 12), со | 6,2 |
| ИП Каюмова Т.А.(Студенческая 12), гвс 1 | 2,4 |
| ИП Каюмова Т.А.(Студенческая 12), гвс 2 | ,2 |
| ИП Жарова Л.Г.(Гагарина ул. д.44 п.39), СО | 8,0 |
| ИП Жарова Л.Г.(Гагарина ул. д.44 п.39), ГВС | ,7 |
| Гр.Богатырева Д.Г.(пр.Химиков, 57 пом.167)СО | 11,6 |
| Гр.Богатырева Д.Г.(пр.Химиков, 57 пом.167)ГВС | ,8 |
| ООО "Фармленд-Поволжье (ул.Юности, 3-36)СО | 8,3 |
| ООО "Фармленд-Поволжье" (пр. Химиков, д. 36, пом. 1009) СО | 11,2 |
| ООО "Фармленд-Поволжье (ул.Юности, 3-36)ГВС | ,5 |
| ООО "Фармленд-Поволжье" (пр. Химиков д. 36 пом.1009) ГВС | 1,1 |
| Гр. Николаев И.В. (Юности ул. 6 пом.1000) СО | 8,4 |
| Гр.Николаев И.В. (Юности ул. 6 пом.1000) ГВС | 2,0 |
| Зеленков В.И.(пр.Шинников д.1 п.328), СО | 12,4 |
| Зеленков В.И. (пр.Шинников 1 п.328), ГВС 1 | 1,6 |
| Зеленков В.И. (пр.Шинников 1 п.328), ГВС 2 | 1,6 |
| Гр.Фархуллин Р.Г. (ул.Юности, 10) СО | 5,4 |
| ООО "Кристалл - МР" (Химиков пр-кт 1)СО | 21,8 |
| ООО "Кристалл - МР" (Химиков пр-кт 1)ГВС | 5,5 |
| Гр.Тазетдинова А.Х. (Корабельная 39-121),со | 2,6 |
| Гр.Тазетдинова А.Х. (Корабельная 39-121),гвс | ,5 |
| АО "Солид Банк"(ул.30 лет Победы, 7)СО | 54,7 |
| АО "Солид Банк"(ул.30 лет Победы, 7)ГВС 1 | ,0 |
| АО "Солид Банк"(ул.30 лет Победы, 7)ГВС 2 | ,3 |
| ООО "РИМС" (Корабельная. 45 пом. 1000), ГВС | 1,7 |
| Кондратьева Л.Р. Корабельная д.8 СО | 18,2 |
| Кондратьева Л.Р. (ул.Корабельная, 8 пом.5)ГВС | 1,6 |
| ООО "Белый парус" (пр Мира 48)СО | 8,0 |
| ООО "Белый парус" (пр Мира 48)гвс | ,1 |
| ИП Обшарова Н.А. (пр.Химиков, 86 пом5Б)СО | 9,8 |
| ИП Обшарова Н,А. (пр.Химиков, 86 пом.5Б)ГВС | ,3 |
| ООО "ТД "Камилла" (Корабельная 45 пом.в ж/д) СО | 31,3 |
| ООО "ТД "Камилла" (Корабельная 45 пом.в пристрое) СО | 80,6 |
| ООО "ТД Камилла" (Школьный бульвар 3 п.161),СО | 107,2 |
| ООО "ТД "Камилла" (Корабельная 45 пом.в ж.д.), ГВС | ,0 |
| ООО "ТД Камилла" (Школьный бульвар 3 п.161), ГВС 1 | 4,9 |
| ООО "ТД Камилла" (Школьный бульвар 3 п.161), ГВС 2 | 3,6 |
| ИП Тимирова Р.Р. (пр.Строителей, 13А)СО | 6,2 |
| ИП Тимирова Р.Р. (пр.Строителей,13А)ГВС | 2,0 |
| Валеев Р.Р. (пр-кт Мира, д.50, пом. 1001) СО | 9,0 |
| Гр. Валеев Р.Р. (пр-кт Мира д. 50, пом.1001) ГВС | 5,7 |
| Гр.Валеев Р.Р. (Строителей пр-кт 48 пом.9), ГВС | 2,1 |
| Гр.Гульманов М.Ш. (пр.Строителей, 20А)СО | 9,0 |
| Гр.Гульманов (пр.Стротиелей, 20А)ГВС | ,9 |
| ИП Миннахметов Р.З(Бызова 6) СО | 17,0 |
| ИП Миннахметов Р.З. (Строителей 51)со | 9,5 |
| ИП Миннахметов Р.З. (Шинников пр-кт д.75) СО | 18,4 |
| ИП Миннахметов Р.З(Бызова 6) ГВС | 1,8 |
| ИП Миннахметов Р.З. (Строителей 51) гвс | ,0 |
| ИП Миннахметов Р.З. (Шинников пр-кт д.75) ГВС | 1,1 |
| ИП Давлиев А.М, (ул.Чулман, д.1, пом.2, пом.3) СО | 25,7 |
| ИП Давлиев А.М. (ул.Юности, д.12, пом.4) СО | 44,5 |
| ИП Давлиев А.М. (ул.Чулман, д.1, пом.2, пом.3) ГВС 1 | ,2 |
| ИП Давлиев А.М. (ул.Чулман, д.1, пом.2, пом.3) ГВС 2 | ,0 |
| ИП Гильфанов Р.С. (пр-кт Химиков, д.2, пом. 1006) СО | 25,8 |
| ИП Гильфанов Р.С. (пр.Мира, 72 пом.1003,1005)СО | 16,3 |
| ИП Гильфанов Р.С. (пр-кт Химиков, д.2, пом.1006) ГВС | ,0 |
| ООО "Ломбард Фараон" (ул.Гагарина, 9)СО | 8,9 |
| ООО Ломбард Фараон Кайманова 5 СО | 2,3 |
| ООО "Ломбард "Фараон" (пр.Строителей, 32)ГВС | 1,5 |
| ООО "Ломбард "Фараон" (пр.Химиков, 1)ГВС | ,8 |
| ООО "Ломбард Фараон" (ул.Гагарина, 9)ГВС | 3,2 |
| ООО Ломбард Фараон (пр.Шинников 66), ГВС | ,9 |
| ООО Ломбард Фараон Кайманова 5, ГВС | ,2 |
| Гр. Боков Т.В. (Вахитов пр-кт 49)СО | 108,0 |
| Гр. Боков Т.В. (Вахитов пр-кт 49)С ГВС 1 | ,0 |
| Гр. Боков Т.В. (Вахитов пр-кт 49)С ГВС 2 | ,0 |
| Гр. Попкова О.В.(Строителей 32 пом8) СО | 32,4 |
| Попкова О.В. (Ахтубинская ул. 11Ж пом 1001), СО | 16,9 |
| Гр. Попкова О.В.(Строителей 32 пом8),ГВС 1 | 25,6 |
| Гр. Попкова О.В.(Строителей 32 пом8),ГВС 2 | 1,0 |
| ИП Шапорев Р.В. "36-ой" ( Химиков пр-кт д.14-б) (СО) | 14,0 |
| ИП Шапорев Р.В. "Ак Калфак"пр. Хим.96(СО) | 17,3 |
| ИП Шапорев Р.В. "Бавария"( Химиков пр-кт д.2-А ) (СО) | 31,5 |
| ИП Шапорев Р.В. "Вахитовский" (пр.Вахитова, 8/14 пом.182)СО | 9,8 |
| ИП Шапорев Р.В. "Викон"(ж.д. ул.Студенческая, 3 пом.2) СО | 15,9 |
| ИП Шапорев Р.В. "Кама" пр.Строителей 23 А (СО) | 11,2 |
| ИП Шапорев Р.В. "Лунный"(пр.Химиков, 78 А)СО | 10,5 |
| ИП Шапорев Р.В. "Мурадьяна"ул.Мурад. 28 А (СО) | 21,2 |
| ИП Шапорев Р.В. "Победа"30 лет Победы 9 (СО) | 12,1 |
| ИП Шапорев Р.В. "Шинник"(пр.Шинников, 54 пом.2)СО | 8,6 |
| ИП Шапорев Р.В. (Бызова 17-272), СО | 10,4 |
| ИП Шапорев Р.В. (ул.Вокзальная,д.34) СО | 13,9 |
| ИП Шапорев Р.В."Фактория" ул.Мендел.34 (СО) | 8,0 |
| ИП Шапорев Р.В., "Перекресток,Родник"Мендел 24б (СО) | ,7 |
| ИП Шапорев Р. В.,"Вахитовский" Вахитова-8/14 (ГВС) | ,5 |
| ИП Шапорев Р.В. "36-ой" ( Химиков пр-кт д.14-б ) (ГВС) | ,9 |
| ИП Шапорев Р.В. "Победа" 30 лет Победы 9 (ГВС) | ,2 |
| ИП Шапорев Р.В. "Фактория"ул.Мендел. 34 (ГВС) | ,1 |
| ИП Шапорев Р.В. (Бызова 17-272), ГВС | ,5 |
| ИП Шапорев Р.В. (ул.Вокзальная,д.34 пом.2) ГВС 2 | 2,4 |
| ИП Шапорев Р.В. (ул.Вокзальная,д.34) ГВС 1 | ,8 |
| ИП Шапорев Р.В. пр.Мира 30 "Рондо" (ГВС) | ,9 |
| ИП Шапорев Р.В."Ак Калфак" пр.Химиков 96 (ГВС) | 1,2 |
| ИП Шапорев Р.В."Ирида" (ул.Тихая аллея, 12 пом.1) ГВС | ,1 |
| ИП Шапорев Р.В."Лунный"(пр.Химиков,78 А)ГВС | 2,0 |
| ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" (ул.Студенческая, 54А)СО | 52,2 |
| Гараев А.Ф. (пр.Шинников, 13А)СО | 12,3 |
| Гафаров И.М. (прШинников, 13 пом1005)СО | 8,9 |
| ООО "Аметист" ул.Первопроходцев, 7 | 1061,1 |
| ООО "Банк Аверс"(Строителей д.20) СО | 39,1 |
| ООО Банк "Аверс" Химиков 53 (СО) | 6,8 |
| Березкин А.Ю. (пр.Шинников, 66 пристрой)СО | 10,5 |
| Березкин А.Ю. (пр.Шинников, 66 пристрой)гвс | ,9 |
| ИП Якупов Р.Р. (Гайнуллина ул д.8-А, маг. "Кедр") СО | 14,3 |
| ИП Якупов Р.Р. (ТЦ "Аяз", ул. Менделеева, 17б) СО | 51,7 |
| ИП Якупов Р.Р. (пр.Химиков, 15В)СО | 17,4 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул. 30 лет Победы, 15А), СО | 17,9 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул. Студенческая, 12А) СО | 50,8 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул.Корабельная,29А) СО | 17,4 |
| ИП Якупов Р.Р. (ул.Сююмбике,13А)СО | 31,9 |
| ИП Якупов Р.Р. маг.Кедр-15, (ул.Табеева,д.9а),СО | 11,2 |
| ИП Якупов Р.Р.(Чишмале 5а), СО | 13,0 |
| ИП Якупов Р.Р., Чишмале 4а,СО | 20,2 |
| ИП Яукупов Р.Р. (30 лет победы ул.д.18а), СО | 19,0 |
| Якупов Р.Р. (ТЦ "Эдем", пр-кт Мира, д.5-б, ) СО | 47,3 |
| ИП Якупов Р.Р., Чишмале 4а,ГВС | 34,9 |
| Соловьева Е.В.(пр.Шинников 13А) СО | 8,1 |
| ООО "Ханский двор" (пр. Химиков, д.36) СО в жилом доме | 123,1 |
| ООО "Ханский двор" пр.Химиков д.36 (пристрой) СО | 55,3 |
| ООО"Ханский двор"(пр.Химиков, 36) (ГВС)1 | 5,9 |
| ООО"Ханский двор"(пр.Химиков, 36) (ГВС)2 | 26,5 |
| ООО "НОЕЛ" АБК СО | 309,1 |
| ООО "НОЕЛ" Строительный цех СО | 54,2 |
| ООО НОЕЛ Ремонтный цех | 93,8 |
| ОАО "Восточный экспресс банк" (пр.Строителей, 20)СО | 20,3 |
| "Тимер Банк"(ПАО) ( Корабельная ул д.27 )(СО) | 23,8 |
| "Тимер Банк"(ПАО) (Химиков пр-кт д. 90),со | 15,4 |
| "Тимер Банк" (ПАО) ( Корабельная ул д.27 ) (ГВС) | ,7 |
| "Тимер Банк" (ПАО) (Химиков пр-кт д. 90) ГВС | ,4 |
| ООО "ТатХимАвто", СО | 38,3 |
| ООО "Комплексмед" (Ахтубинская ул. д.17А), СО | 120,5 |
| ООО "Комплексмед", (Менделеева ул. д. 46), СО | 99,9 |
| ООО "Комплексмед", (Менделеева ул. д. 46), ГВС | 26,1 |
| ООО "КСАЛЦ" (ул.Ахтубинская, 20) | 114,1 |
| Кошкин А.Н. (пр.Шинников, 13 пом.3)СО | 10,4 |
| Гр.Морозова Г.Л. ( Менделеева ул д.33 пом.1), СО | 7,3 |
| Гр.Морозова Г.Л. ( Менделеева ул д.33 пом.1), ГВС | 1,0 |
| ООО "РУ.Стом" (пр.Мира,72 пом.1004) СО | 8,8 |
| ООО УК ТрансТехСервис (ул.Спортивная, 4) СО | 189,8 |
| ООО"Абсолют-НК",ул.Юности 7В,ГВС | ,9 |
| ООО "Абсолют-НК", Вахитова 12, СО | 31,4 |
| ООО"Абсолют-НК",ул.Юности 7В,СО | 15,1 |
| ООО "Камский Бриз"(Гагарина ул.д.34)(СО) | 28,0 |
| ООО "Камский бриз" (Юности ул.д.15а) (СО) | 20,1 |
| ИП Носовец (Первопроходцев ул.) СО | 52,9 |
| ИП Носовец М.М.(ул.Юности, 9)СО | 16,7 |
| ИП Носовец М.М.(ул.Юности, 9)ГВС 1 | ,2 |
| ИП Носовец М.М.(ул.Юности, 9)ГВС 2 | ,7 |
| ИП Носовец М.М.(ул.Юности, 9)ГВС 3 | ,4 |
| ИП Фомин О.Г. (Тукая ул д.4) (СО) | 7,5 |
| ИП Фомин О.Г. (Тукая ул д.4) (ГВС) | ,1 |
| АО "Автоградбанк" ( 30 лет Победы ул д.12/19 ),СО | 24,3 |
| АО "Автоградбанк" ( 30 лет Победы ул д.12/19 ),ГВС | 1,3 |
| НП "ЖКУ" Офис ( Строителей пр-кт д.4-а ),СО | 137,9 |
| НП "ЖКУ" магазин Партнер (Студенческая ул д.15 ),СО | 24,3 |
| НП "ЖКУ" Офис ( Строителей пр-кт д.4-а ),ГВС | ,0 |
| НП "ЖКУ" магазин "Партнер" (Студенческая ул д.15 ),ГВС | ,0 |
| ООО "Лекарь" (Сююмбике 71), со | 13,5 |
| ООО "Лекарь"ул.Сююмбике, 14 пом.14(СО) | 7,7 |
| ООО "Лекарь" (Сююмбике 71), гвс | 1,1 |
| ООО "Лекарь"(ГВС) Сююмбике 14 | ,4 |
| ЗАО "Компания "Коммерческая недвижимость" (Химиков 58) (СО) | 174,8 |
| ЗАО "Компания "Коммерческая недвижимость" (ГВС) (Хим.58) | ,7 |
| Селин В.В. (пр.Шинников, 11 пом.3)СО | 8,1 |
| Селин В.В. (пр.Шинников, 23 пом.56)СО | 5,9 |
| Селин В.В. (ул.Б.Урманче, 23 пом.1000)СО | 10,9 |
| МУП "КПБ" теплицы 1,2,3,4,5 с прист. (Соболековский тракт) | 2476,9 |
| МУП КПБ (АБК)СО Соболековский тракт | 12,2 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Административное здание СО | 22,1 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Молельный дом (отопл) | 24,8 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Трапезная (СО) | 43,7 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Туалет с прачечной СО | 20,6 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Трапезная (гвс) | 3,6 |
| Храм "Иоанна Крондштатского" Туалет с прачечной ГВС | 12,6 |
| МУП "КПБ" (теплые боксы 3-4)ул.Ахтубинская,21А)СО | 1774,0 |
| Патрикеев О.В. (пр.Химиков, 16Б) СО | 26,5 |
| Гр.Патрикеев О.В. (пр.Химиков, 16Б)ГВС | 36,8 |
| Нижнек. нарколог. диспансер ( Студенческая ул д.31 ) (СО) | 84,3 |
| Нижнек. нарколог. диспансер ( Студенческая ул д.33 ) (СО) | 201,7 |
| Нижнек. нарколог. диспансер ( Студенческая ул д.33 ) (ГВС) | 84,9 |
| Небо,(ул. Студенческая, д.49) СО | 10,8 |
| МБУ ЦПК Аметист (Студенческая 9, пом.1001), СО | 14,1 |
| ЦПК "Буревестник" ( Химиков пр-кт д.20 ) (СО) | 11,3 |
| ЦПК "Гайдаровец" ( Шинников пр-кт д.51 ) (СО) | 9,3 |
| ЦПК "Гренада" ( Химиков пр-кт д.14-а ) (СО) | 8,7 |
| ЦПК "Дружба" ( Кайманова ул д.3 ) (СО) | 10,2 |
| ЦПК "Затейник" ( Химиков пр-кт д.72-а ) (СО) | 16,7 |
| ЦПК "Луч" ( 50 лет Октября ул д.6-б ) (СО) | 13,5 |
| ЦПК "Мечта" ( Бызова ул д.18 ) (СО) | 18,5 |
| ЦПК "Олимпия" ( Чабьинская ул д.5-а ) (СО) | 14,2 |
| ЦПК "Орбита" ( Юности ул д.32 ) (СО) | 9,8 |
| ЦПК "Радуга" ( Вокзальная ул д.6 ) (СО) | 17,2 |
| ЦПК "Ровесник" ( Менделеева ул д.2-а ) (СО) | 11,7 |
| ЦПК "Романтик" ( Юности ул д.24 к.71-72 ) (СО) | 20,3 |
| ЦПК "Административно-методический центр" ( Тукая ул д.24 ) (СО) | 14,2 |
| ЦПК "Чайка" ( Строителей пр-кт д.25 ) (СО) | 13,3 |
| ЦПК "Чародейка" ( Менделеева ул д.1 ) (СО) | 18,7 |
| ЦПК "Юность" ( Вахитова пр-кт д.31-а ) (СО) | 10,4 |
| ЦПК "Юный техник" ( Шинников пр-кт д.5 ) (СО) | 34,5 |
| ЦПК "Феникс" ( Вахитова пр-кт д.8/14 ) (СО) | 23,8 |
| ЦПК "Энергия" ( Тихая аллея д.11 ) (СО) | 13,8 |
| ЦПК "Ялкын", ( Сююмбике ул д.72 ) (СО) | 37,2 |
| ЦПК "Административно-методический центр"( Тукая ул д.24 ) ГВС | ,4 |
| ЦПК "Буревестник" ( Химиков пр-кт д.20 ) (ГВС1) | ,4 |
| ЦПК "Гайдаровец" ( Шинников пр-кт д.51 ) (ГВС) | ,3 |
| ЦПК "Гренада" ( Химиков пр-кт д.14-а ) (ГВС) | ,5 |
| ЦПК "Дружба" ( Кайманова ул д.3 ) (ГВС) | ,3 |
| ЦПК "Затейник" ( Химиков пр-кт д.72-а ) (ГВС1) | ,8 |
| ЦПК "Луч" ( 50 лет Октября ул д.6-б ) (ГВС) | ,1 |
| ЦПК "Мечта" ( Бызова ул д.18 ) (ГВС) | ,3 |
| ЦПК "Олимпия" ( Чабьинская ул д.5-а ) (ГВС) | ,4 |
| ЦПК "Орбита" ( Юности ул д.32 ) (ГВС) | ,1 |
| ЦПК "Радуга" ( Вокзальная ул д.6 ) (ГВС) | 2,8 |
| ЦПК "Ровесник" ( Менделеева ул д.2-а ) (ГВС1) | ,5 |
| ЦПК "Романтик" ( Юности ул д.24) (ГВС) | ,6 |
| ЦПК "Феникс" ( Вахитова пр-кт д.8/14 ), ГВС | ,3 |
| ЦПК "Чайка" ( Строителей пр-кт д.25 ) (ГВС1) | ,5 |
| ЦПК "Чародейка" ( Менделеева ул д.1 ) (ГВС1) | ,4 |
| ЦПК "Энергия" ( Тихая аллея д.11 ) (ГВС1) | 1,6 |
| ЦПК "Юность" ( Вахитова пр-кт д.31-а ) (ГВС) | ,4 |
| ЦПК "Юный техник" ( Шинников пр-кт д.5 ) (ГВС1) | 1,4 |
| ЦПК "Ялкын", ( Сююмбике ул д.72 ) (ГВС1) | 1,2 |
| ГБУ "Центр занятости населения г.Нижнекамска (СО) | 106,1 |
| ГБУ "Центр занятости населения г.Нижнекамска (ГВС) | 6,4 |
| НСМК, гараж (СО) | 13,0 |
| Нижнекамский сварочно-монтажный колледж (СО) | 974,6 |
| Нижнекамский сварочно-монтажный колледж, общежитие (СО) Студ. 1 | 545,7 |
| ДГБ иПЦ , Архив (ул.Менделеева, 45)СО | 14,3 |
| ДГБ иПЦ , Блок груд.детей (ул.Менделеева, 45)СО | 482,7 |
| ДГБ иПЦ бак.лаборатория (ул.Менделеева, 46)СО | 70,8 |
| ДГБ иПЦ инфек.корпус (ул.Менделеева, 46)СО | 288,8 |
| ДГБ с ПЦ поликлиника № 1 ул.Тукая, 37 (СО) | 491,2 |
| ДГБ с ПЦ, хозкорпус (СО)ул.Менделеева, 45 | 257,0 |
| ДГБ с ПЦ, главный корпус (СО)ул.Менделеева, 45 | 1666,8 |
| ДГБ с ПЦ, пищеблок (СО)ул.Менделеева, 45 | 109,6 |
| ДГБ с ПЦ, поликлиника № 2 (СО)ул.Менделеева, 45 | 511,7 |
| МБУЗ "ДГБсПЦ" Женская консультация (Шинников пр-кт д. 49) (СО) | 268,2 |
| МБУЗ "ДГБсПЦ", акуш корпус ( Менделеева ул д.48 ) (СО) | 444,2 |
| МБУЗ "ДГБсПЦ", роддом ( Менделеева ул д.48 ) (СО) | 737,1 |
| ДГБ иПЦ инфек.корпус (ул.Менделеева, 46)ГВС | 97,3 |
| ДГБ с ПЦ поликлиника № 1 ул.Тукая, 37 (ГВС) | 24,5 |
| ДГБ с ПЦ, главный корпус (ГВС)ул.Менделеева,45 | 489,4 |
| ДГБ с ПЦ, хозкорпус (ГВС) ул.Менделеева, 45 | 11,9 |
| МБУЗ "ДГБсПЦ" роддом ( Менделеева ул д.48 ) (ГВС) | 189,4 |
| МБУЗ "ДГБсПЦ", акуш корпус ( Менделеева ул д.48 ) (ГВС) | 186,5 |
| МБУЗ "ДГБсПЦ"Женская консультация (Шинников пр-кт д. 49) (ГВС) | 48,9 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ "Батыр" (СО) | 991,3 |
| ОВО при Нижнекамском УВД ул.Первопроходцев, 11(СО) | 380,9 |
| ЗАО "Тандер" (пр.Вахитова, 2Ж)СО | 532,1 |
| Яруллин А.М. (ул.Садовая, 6)СО | 26,2 |
| Гр.Яруллин А.М. (ул.Садовая, 6)ГВС | 4,8 |
| Раздьяконова Р.Ф. (ул.Б.Урманче 14 п.37) СО | 6,7 |
| Раздьяконова Р.Ф. (ул.Б.Урманче 14 п.37) ГВС | 2,0 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит", пр-кт Строителей, д. 15) СО | 41,9 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит", ул. Кайманова, д.9б) СО | 17,7 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит", ул. Менделеева, д. 17Б) СО | 84,8 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит",пр-кт Мира, д.5Б) СО | 90,9 |
| АО "Тандер" (Магазин "Магнит",ул. Корабельная, д.8а) СО | 25,6 |
| АО "Тандер" (пр.Химиков, 86)СО | 53,1 |
| АО "Тандер" ГМ "Магнит"(Б.Урманче ул. д.15) | 665,7 |
| АО "Тандер" (ул. Студенческая, 12А) СО | 91,8 |
| АО "Тандер" (ул. Сююмбике, 57) СО | 28,3 |
| АО "Тандер" (ул. Сююмбике, д. 79б) СО | 28,3 |
| АО Тандер (пр.Химиков,16Б) СО | 16,2 |
| АО Тандер (ул.Тихая Аллея, 14)СО | 122,2 |
| АО Тандер (ул.Чулман д.15-а)(СО) | 60,4 |
| ГАУЗ "НЦРМБ" Стан.ск.помощи ( Ахтубинская ул д.15 ) СО | 819,8 |
| ГАУЗ "НЦРМБ" амбулат (ул.Садовая, 2)СО | 68,7 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", АБК ( Ахтубинская ул д.9 ) (СО) | 649,7 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный копус №6 ( Ахтубинская ул д.11 Д) СО | 170,2 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №1 ( Строителей пр-кт д.10-а ) (СО) | 661,5 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №2 ( Ахтубинская ул д.13-а ) (СО) | 1149,4 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №3 ( Ахтубинская ул д.13 ) (СО) | 1075,5 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №4 ( Ахтубинская ул д.11 ) (СО) | 643,0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №8 ( Ахтубинская ул д.13-а ) (СО) | 175,8 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Нежилое помещение 2Н, (гараж ул.Ахтубинская,11Ж) СО | 126,4 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", амбулатория (ул.Молодежная, 1)СО | 61,9 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", гаражи ( Ахтубинская ул д.9-в ) (СО) | 232,7 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", пат.анат №1 ( Ахтубинская ул д.9-б ) (СО) | 68,3 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", пищеблок ( Ахтубинская ул д.9-г ) (СО) | 154,8 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", поликлиника №1 ( Менделеева ул д.46 ) (СО) | 782,1 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", стомат ( Ахтубинская ул д.7 ) (СО) | 1265,8 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", хоз блок ( Ахтубинская ул д.9-д ) (СО) | 567,6 |
| ГАУЗ "НЦРМБ",КДЦ ( Ахтубинская ул д.11, 11В ) (СО) | 955,8 |
| ГАУЗ "НЦРМБ",Поликлиника №2( Строителей пр-кт 10Д ) СО, | 372,5 |
| ГАУЗ НЦРМБ (неж.пом. №1000, ул.Садовая,2)СО | 71,3 |
| ГАУЗ НЦРМБ (неж.пом.№1001, ул.Менделеева,46)СО | 732,8 |
| ГАУЗ НЦРМБ (прист.к прием.отд, ул.Менделеева,46)СО | 25,3 |
| ГАУЗ НЦРМБ Рентгенкорпус (пр.Строителей,10В)СО | ,0 |
| ГАУЗ НЦРМБ, Баклаборатория ( Ахтубинская ул д.11 Б) СО | 14,8 |
| ГАУЗ "НЦРМБ" (ул.Менделеева, 46) ГВС | 76,9 |
| ГАУЗ "НЦРМБ" Стан.скорой помощи ( Ахтубинская ул д.15 ) ГВС | 4,8 |
| ГАУЗ "НЦРМБ" амбулат (ул.Садовая-2)ГВС | ,0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", АБК ( Ахтубинская ул д.9 ) (ГВС) | 28,7 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Баклаборатория (Ахтубинская ул д.11Б)ГВС | 4,3 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", КДЦ (АБК) (Ахтубинская ул д.11) ГВС 2 | 100,0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный копус №6 (Ахтубинская ул д.11 Д) (ГВС) | 43,4 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №1 ( Строителей пр-кт д.10-а ) (ГВС) | 142,3 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №2 (Ахтубинская ул д.13-а) (ГВС) | 283,1 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №3 (Ахтубинская ул д.13) (ГВС) | 213,5 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №4 (Ахтубинская ул д.11) (ГВС) 1 | 250,5 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №4 (Терапия) (Ахтубинская ул д.11) (ГВС) 2 1 | 190,0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Лечебный корпус №8 (Ахтубинская ул д.13-а) (ГВС) | ,0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", Нежилое помещение 2Н,(Ахтубинская ул д.11Ж)ГВС | ,0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", амбулатория (ул.Молодежная, 1)ГВС | 9,5 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", гаражи №1 (Ахтубинская ул д.9-в) (ГВС) | ,0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", пат.анат №1 (Ахтубинская ул д.9-б) (ГВС) | 16,7 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", пищеблок №2 (Ахтубинская ул д.9-г) (ГВС) | 9,0 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", стомат ( Ахтубинская ул д.7 ) (ГВС) | 75,8 |
| ГАУЗ "НЦРМБ", хоз блок (Ахтубинская ул д.9-д) (ГВС) | 21,6 |
| ГАУЗ "НЦРМБ",Поликлиника №2 (Строителей пр-кт 10Д) ГВС | 98,2 |
| ГАУЗ НЦРМБ (неж.пом. №1000, ул.Садовая,2)ГВС | ,0 |
| ГАУЗ НЦРМБ (неж.пом. №1001, ул.Менделеева,46) ГВС | ,0 |
| ГАУЗ НЦРМБ (прист.к прием.отд, ул.Менделеева,46) ГВС | ,0 |
| ГАУЗ НЦРМБ Рентгенкорпус (пр.Строителей,10В) ГВС | ,0 |
| Министерство экологии и природных ресурсов (СО) | 58,6 |
| Управление МЧС Республики Татарстан по Нижнекамскому муниципальному району | 41,2 |
| ИГСН (30 лет Победы, 7)СО | 29,3 |
| ИГСН (30 лет Победы, 7)ГВС | ,9 |
| Пенсионный фонд ( Мира пр-кт д.60 ) (СО) | 203,3 |
| Пенсионный фонд ( Мира пр-кт д.60 ) (ГВС) | 21,2 |
| Нижн. противотуб. диспансер, баклаб ( Менделеева ул д.46-а ) (СО) | 56,8 |
| Нижн. противотуб. диспансер, глав корпус ( Менделеева ул д.46-а ) (СО) | 631,2 |
| Нижн. противотуб. диспансер, баклаб ( Менделеева ул д.46-а ) (ГВС) | 4,8 |
| Нижн. противотуб. диспансер, глав корпус ( Менделеева ул д.46-а ) (ГВС) | 148,3 |
| НПНД РКПБ им.акад.В.М.Бехтерева ( Студенческая ул д.33 ) (СО) | 470,5 |
| НПНД РКПБ им.акад.В.М.Бехтерева ( Студенческая ул д.33 ) (ГВС) | 269,5 |
| ГБОУ школа интернат (СО) | 391,7 |
| ГБОУ школа интернат (ГВС) ул.Спортивная, 20 | 28,4 |
| ГАУЗ "МИАЦ" (ул.Менделеева, 32А)СО | 80,4 |
| ГАУЗ "МИАЦ" (ул.Менделеева, 32А)ГВС | 7,0 |
| ГАУСО КЦСОН "Милосердие" ( Кайманова ул д.16-а ) (СО) | 353,1 |
| ГАУСО КЦСОН "Милосердие" ( Кайманова ул д.16-а ) (ГВС) | 41,6 |
| Красноключинская средняя школа ( Советская ул д.17-а ) (СО) | 515,7 |
| Красноключинская средняя школа ( Советская ул д.17-а ) (ГВС) | 23,5 |
| Средняя школа № 27 (СО) | 1099,1 |
| Средняя школа № 27 Учебное заведение (Менделеева 41а),СО | 242,5 |
| Средняя школа № 27, ЦДО (СО) | 35,6 |
| Средняя школа № 27, гараж (СО) | 29,7 |
| Средняя школа № 27 (ГВС) | 129,3 |
| Средняя школа № 27, ЦДО (ГВС) | ,3 |
| Учебное заведение (Менделеева 41а),ГВС | ,5 |
| Дворец творчества детей и молодежи (СО) | 356,3 |
| Дворец творчества детей и молодежи, гаражи (СО) | 31,1 |
| Дворец творчества детей и молодежи, теплица и гараж (СО) | 140,3 |
| Дворец творчества детей и молодежи им.Садыкова (ГВС) | 1,1 |
| Музей пр.Строителей, 14 (СО) | 185,7 |
| МБОУ СОШ №5 гараж (ул.Бызова, 9А)СО | ,0 |
| Средняя школа № 5 (ул.Бызова, 9А)СО | 588,7 |
| Средняя школа № 5 (ул.Бызова, 9а)ГВС1 | 41,6 |
| ДЮСШ № 1(Тукая ул. д 25), (СО) | 550,0 |
| ДЮСШ № 1, гаражи (Тукая ул. д 25), (СО) | 18,9 |
| ДЮСШ № 1(Тукая ул. д 25) (ГВС) | 9,9 |
| НОУ "Класксон" (Химиков пр-кт д.13) (СО) | 1,2 |
| Средняя школа № 33 ( Химиков пр-кт д.13 ) (СО) | 893,5 |
| Средняя школа № 33 ( Химиков пр-кт д.13 ) (ГВС) | 129,9 |
| МБУ НТМЦ ( Школьный бульвар д.7/2 ), СО | 108,9 |
| МБУ НТМЦ ( Школьный бульвар д.7/2 ), ГВС | 7,0 |
| МБОУ СОШ 26 РОСТО (СО)пр.Шинников, 25А | 3,1 |
| Средняя школа № 26 (СО) | 1117,7 |
| Средняя школа № 26, гараж (СО) | 93,9 |
| Средняя школа № 26 (ГВС) | 97,1 |
| Гимназия № 34, Шинников пр-кт, д.23 а (СО) | 435,8 |
| Гимназия № 34, Шинников пр-кт, д.23 а (ГВС) | 59,0 |
| Гимназия № 2 (ул.Б.Урманче, 13)СО, СВ | 1663,3 |
| Гимназия №2 гараж (Б.Урманче, 13)СО | ,0 |
| Субабонент ОАО "Синтекс-1"офис(ул.Б.Урманче, 13) СО | 18,1 |
| Субабонент ООО "Синтекс-1"гараж(ул.Б.Урманче, 13) СО | 5,9 |
| Гимназия № 2 (ул.Б.Урманче, 13)ГВС | 653,4 |
| Средняя школа №2 (СО) | 615,7 |
| Средняя школа №2, гараж (СО) | 14,5 |
| субабонент ИП Васильев М.П.,СО | 26,7 |
| Средняя школа №2 (ГВС) | 69,3 |
| Стан. дет. и юнош. туризма и экск. ( Шинников пр-кт д.59 ) (СО) | 162,1 |
| Стан. дет. и юнош. туризма и экск. ( Шинников пр-кт д.59 ) (ГВС) | 5,7 |
| Гимназия №22 (СО) | 683,0 |
| Гимназия №22, гараж (СО) | ,0 |
| Гимназия №22, хозблок (СО) | 105,1 |
| Гимназия №22(ГВС) | 54,7 |
| МБОУ СОШ № 9 (ул.Спортивная, 13Б)СО | 789,4 |
| МБОУ СОШ № 9 (ул.Спортивная, 13б)ГВС | 43,7 |
| Средняя школа № 20 (СО) | 1304,7 |
| Средняя школа № 20, гараж, теплица (СО) | 83,8 |
| Средняя школа № 20 (ГВС)ул.Гагарина, 42 | 102,1 |
| ГАУЗ "Детский центр медицинской реабилитации" ( Тихая аллея д.11-а ) (СО) | 364,2 |
| ГАУЗ "Детский центр медицинской реабилитации" ( Тихая аллея д.11-а ) (ГВС) | 48,4 |
| Средняя школа № 1 пр.Строителей, 9 (СО) | 523,8 |
| Средняя школа № 1, гараж пр.Строителей, 9 (СО) | 17,6 |
| Средняя школа № 1, мастерские пр.Строителей, 9 (СО) | 56,5 |
| Средняя школа № 1 пр.Строителей, 9 (ГВС) | 64,8 |
| МБОУ "СОШ № 12" (ул.Спортивная, 21 А)СО | 993,0 |
| МБОУ "СОШ № 12" Гараж (ул.Спортивная, 21 А)СО | ,0 |
| ООО "ТМИМ" (субабонент в МБОУ "СОШ № 12" ул.Спортивная, 21 А)СО | 6,5 |
| МБОУ "СОШ № 12" (ул.Спортивная, 21 А)ГВС | 116,0 |
| Средняя школа № 3 (ул.Школьный бульвар, 2)СО | 742,5 |
| Средняя школа № 3 (ул.Школьный бульвар, 2)ГВС | 54,4 |
| МБУ ДО "ДЮСШ №3 НМР РТ" ( Шинников пр-кт д.60-В ) (СО) | 111,3 |
| МБУ ДО "ДЮСШ №3 НМР РТ" ( Шинников пр-кт д.60-В ) (ГВС) | 16,4 |
| Субабонент АНО АСТК "Дельта-Кам" (ул.Сююмбике, 38) СО | 23,0 |
| Субабонент Сокова О.Н. (ул.Сююмбике, 38) СО | ,3 |
| Гимназия № 32 (СО) | 1438,8 |
| Гимназия № 32, гараж (СО) | 247,4 |
| Субабонент Багаутдинова Р.Г. (ул.Сююмбике, 38) СО | 1,0 |
| Гимназия № 32 (ГВС) | 404,1 |
| Средняя школа №28 (СО) | 850,6 |
| Средняя школа №28, гараж (СО) | ,0 |
| Средняя школа №28, хоздвор (СО) | ,0 |
| Средняя школа №28 (ГВС) | 92,1 |
| Детский эколого-биологический центр (СВ) | ,0 |
| Детский эколого-биологический центр (СО) | 275,2 |
| Детский эколого-биологический центр (ГВС) | 45,9 |
| Гимназия № 25 (СО) | 1740,1 |
| Гимназия № 25, гараж (СО) | ,0 |
| Гимназия № 25 (ГВС) | 255,9 |
| Исполком Афанасовского СП ( Молодежная ул д.1 ) (СО) | 127,3 |
| Исполком Афанасовского СП, клуб ( Молодежная ул д.5 ) (СО) | 149,5 |
| Исполнит.комитет Б. Афанасово ( Молодежная ул д.15 ) (СО) | 86,9 |
| Исполком Афанасовского СП, ( Молодежная ул д.1 ) (ГВС) | 1,7 |
| Исполнит.комитет Б. Афанасово ( Молодежная ул д.15 ) (ГВС) | 4,9 |
| ДЮСШ № 4 ( Вахитова пр-кт д.2-а ) (СО) | 12,6 |
| МБОУ СОШ №16 (пр.Вахитова, 2А)СО1 | 1152,9 |
| МБОУ СОШ №16 (пр.Вахитова, 2А)ГВС1 | 98,5 |
| Управление образования испол. комитета ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 187,3 |
| Кадетская школа, спальный корпус ( Химиков пр-кт д.41 ) (СО) | 399,6 |
| Кадетская школа, учебный корпус ( Химиков пр-кт д.41 ) (СО) | 571,2 |
| Физкультурно-оздоровительный комплек (Химиков 41),СО | 814,1 |
| МКУ "Архив МО "НМР РТ" (Ахтубинская 6а) СО | 96,4 |
| Исполнительный комитет Крас.Ключ.СП ( Садовая ул д. 2 ) (СО) | 62,6 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31"НМР РТ (СО) | 2157,1 |
| субабонент ИП Витковская И.В. (СО) | 2,0 |
| субабонент НОУ Клаксон (Мира пр-кт д.16) СО | 1,3 |
| Средняя школа № 31 (ГВС) | 595,3 |
| Субабонент ИП Витковская | 1,1 |
| Дом культуры "Альфа" ( 30 лет Победы ул д.3 ) (СО) | 94,6 |
| Дом культуры "Альфа" ( 30 лет Победы ул д.3 ) (ГВС) | 3,6 |
| МБОУ "ЦДиК" (пр.Шинников, 25А) СО | 388,7 |
| МБОУ ППМС "ЦДиК" НМР РТ, ГВС пр.Шинников, 25а | 4,9 |
| Средняя школа № 10 (ул.Чулман, 18)СО | 652,8 |
| Средняя школа № 10 Гараж (ул.Чулман, 18)СО | ,0 |
| Средняя школа № 10 (ул.Чулман, 18) ГВС | 163,9 |
| Гимназия №1 им. Мусы Джалиля (СО) ( Гагарина ул д.5 в ) | 654,1 |
| Гимназия №1 им. Мусы Джалиля (гараж), СО ( Гагарина ул д.5-в ) | ,0 |
| Гимназия №1 им. Мусы Джалиля (ГВС) ( Гагарина ул д.5 ) | 111,0 |
| МОУ ДОД КСШ "Актай", конюшня ( Центральная ул д.4 ) (СО) | 189,3 |
| МБУ ДО"ДШИ", пр.Мира 45,СО | 288,5 |
| МБУ ДО "ДШИ", пр.Мира 45,ГВС | 2,4 |
| Средняя школа № 11 ул.Гагарина,1В (СО) | 928,7 |
| Средняя школа № 11 (ГВС) ( Гагарина ул д.1-В ) | 42,5 |
| ЦДОдд (ул.Юности, 36. учебный класс) СО | 5,2 |
| ЦДОдд (ул.Юности,36 Г Учебное здание), СО | 68,1 |
| ЦДОдд (ул.Юности, 36 учебный класс) ГВС 1 | ,0 |
| ЦДОдд (ул.Юности, 36 учебный класс) ГВС 2 | ,5 |
| Лицей №14 ул.Юности, 34 (СО) | 912,5 |
| Лицей №14, теплица (СО) ул.Юности, 34 | 41,1 |
| Лицей №14 ул.Юности, 34 (ГВС) | 220,5 |
| Лицей №14, теплица ул.Юности, 34 (ГВС) | ,0 |
| Лицей-интернат № 24, (СО) | 627,1 |
| Лицей-интернат № 24, (ГВС) | 99,3 |
| Средняя школа №6 (СО) | 939,6 |
| МБОУ "СОШ №6" (ул.Тукая,15А) ГВС | 47,8 |
| МБУ "ДОЛ "Зангар Куль" ( Советская ул д.33 ) (СО) | 442,0 |
| МБУ "ДОЛ "Зангар Куль" ( Советская ул д.33 ) (ГВС) 1 | 75,2 |
| МБУ КСК "Ильинка"(Тукая 15а гараж) СО | 23,9 |
| МБУ КСК "Ильинка", офис ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 31,0 |
| Детская музыкальная школа № 2 (ул.Школьный бульвар, 2А) СО | 181,2 |
| ОАО "ТАНЕКО", Мур 7 (Грязелечебница)СО | 586,9 |
| ОАО "ТАНЕКО", гаражи (СО) | 63,9 |
| ОАО "ТАНЕКО",санатор.-профилак."Шифалы"(СО) | 774,7 |
| ОАО "ТАНЕКО", Мур 7 (Грязелечебница)ГВС | ,0 |
| ОАО "ТАНЕКО"санатор.-профилак."Шифалы",ул.Мурад.7(ГВС) | 189,5 |
| Детская музыкальная школа №5 (ул.Бызова, 3)СО | 46,1 |
| Детская музыкальная школа №5 (ул.Бызова,3) ГВС | 1,8 |
| Детская художественная школа № 1 (ул.Бызова, 1Б)СО | 310,6 |
| Детская музыкальная школа № 1 (СО) | 120,6 |
| Лицей № 35 ( Бызова ул д.10-б ) (СО) | 853,8 |
| Лицей № 35 ( Бызова ул д.10-б ) (ГВС) | 85,4 |
| МОШИ Лицей-интернат №13 (СО) | 893,3 |
| МОШИ Лицей-интернат №13 (ГВС) | 218,9 |
| ДШИ "Созвездие" ( Бызова ул д.26-а ) (СО) | 283,5 |
| МБУ ДО "ДЮСШ "ДИНАМО" НМР РТ"(пр.Химиков, 13А)СО | 121,8 |
| МБУ ДО "ДЮСШ "ДИНАМО" НМР РТ"(пр.Химиков, 13А) ГВС | 38,5 |
| МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» НМР РТ ( Центральная ул д.4-а ) (СО) | 360,8 |
| МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» НМР РТ ( Центральная ул д.4-а ) (ГВС) | 71,0 |
| МБУ "Районный дом культуры"( Центральная ул д.5 ) (СО) | 186,2 |
| МБУ "Районный дом культуры"( Центральная ул д.5 ) (ГВС) | ,4 |
| СОШ № 8 (ул.Юности, 14Б)(СО) | 628,4 |
| СОШ №8 (гараж ул.Юности, 14Б) СО | 55,4 |
| Средняя школа № 8 ул.Юности, 14б (ГВС) | 185,0 |
| Средняя школа № 19 ( Химиков пр-кт д.8-б ) (СО) | 1151,0 |
| Средняя школа № 19, гараж ( Химиков пр-кт д.8-б ) (СО) | ,0 |
| Средняя школа № 19 ( Химиков пр-кт д.8-б ) (ГВС) | 113,7 |
| МБУ "ЦБС" (ул.Юности, 13)СО | 49,0 |
| ЦБС ( Кайманова ул д.3-а ) (СО) | 24,0 |
| ЦБС ( Лесная ул д.13/50 ) (СО) | 18,4 |
| ЦБС ( Тукая ул д.31 ) (СО) | 112,8 |
| ЦБС ( Химиков пр-кт д.72-в ) (СО) | 22,3 |
| ЦБС (ж.д. Корабельная ул д.21-б ) (СО) | 23,9 |
| Централизованная библиотечная система ( Бызова ул д.17 ) (СО) | 33,8 |
| Централизованная библиотечная система ( Вахитова пр-кт д.7 ) (СО) | 113,4 |
| Централизованная библиотечная система ( Строителей пр-кт д.11-в ) (СО) | 25,7 |
| Централизованная библиотечная система ( Сююмбике ул д.59 ) (СО) | 22,9 |
| Централизованная библиотечная система ( Тихая аллея д.9 ) (СО) | 23,7 |
| Централизованная библиотечная система ( Тукая ул д.1 ) (СО) | 17,0 |
| Централизованная библиотечная система ( Шинников пр-кт д.44 ) (СО) | 39,1 |
| Централизованная библиотечная система ( Шинников пр-кт д.9 ) (СО) | 43,2 |
| ЦБС ( Лесная ул д.13/50 ) (ГВС) 1 | ,8 |
| ЦБС ( Лесная ул д.13/50 ) (ГВС) 2 | ,0 |
| ЦБС ( Тихая аллея д.9 ) (ГВС) | 1,2 |
| ЦБС ( Тукая ул д.31 ) (ГВС1) администр | 1,2 |
| ЦБС ( Химиков пр-кт д.72-в ) (ГВС) 1 | ,4 |
| ЦБС ( Химиков пр-кт д.72-в ) (ГВС) 2 | 1,5 |
| ЦБС (Тукая ул.31) ГВС 2 (бытов) | ,6 |
| ЦБС (Тукая,31), отд.обслуж., ГВС 6 | ,2 |
| ЦБС (ул.Кайманова,3А)ГВС 1 | ,3 |
| ЦБС (ул.Кайманова,3А)ГВС 2 | ,2 |
| ЦБС (ул.Тукая, 31) интернет кафе, ГВС 3 | ,8 |
| ЦБС (ул.Тукая,31), кухня, ГВС 5 | 3,8 |
| ЦБС (ул.Тукая,31), туалет,( ГВС4) | ,5 |
| ЦБС (ул.Тукая,31),комн.тех.перс. ГВС 7 | ,0 |
| Централизованная библиотечная система ( Бызова ул д.17 ) (ГВС) 1 | ,7 |
| Централизованная библиотечная система ( Вахитова пр-кт д.7 ) (ГВС) | ,9 |
| Централизованная библиотечная система ( Корабельная ул д.21-б ) (ГВС) | 1,4 |
| Централизованная библиотечная система ( Строителей пр-кт д.11-в ) (ГВС) 1 | 1,5 |
| Централизованная библиотечная система ( Сююмбике ул д.59 ) (ГВС) | 1,0 |
| Централизованная библиотечная система ( Тукая ул д.1 ) (ГВС) | ,5 |
| Централизованная библиотечная система ( Шинников пр-кт д.44 ) (ГВС) 1 | ,3 |
| Централизованная библиотечная система ( Шинников пр-кт д.44 ) (ГВС) 2 | ,2 |
| Централизованная библиотечная система ( Шинников пр-кт д.9 ) (ГВС) | ,7 |
| МБУ "УДО" (ул.Ахтубинская, 6) СО | 39,7 |
| ГКУ Нижнекамское лесничество (Советская 28), СО | 37,0 |
| ГКУ Нижнекамское лесничество (Советская 28), ГВС | ,0 |
| Зиганшин Р.Р.(пр.Шинников 13 п.1) СО | 11,1 |
| Зиганшин Р.Р. (пр.Шинников, 23 пом.1003,1004)СО | 20,3 |
| ООО "Недвижимость-Л"(пр.Шинников д.13А пом.7-8) СО | 23,9 |
| Суслин Н.Ю. (пр-кт Шинников, д.13А, пом.1007) СО | 12,2 |
| Суслин Н.Ю. (пр.Шинников, 13А пом.5) СО | 12,3 |
| Суслин Н.Ю. (пр.Шинников, 13А пом.6)СО | 8,3 |
| МБУ "Культурный центр", Юности 13 (СО) | 230,8 |
| ГБОУ "Нижнекамская школа № 18" (пр.Химиков, 74а) СО | 288,0 |
| ГБОУ "Нижнекамская школа № 18" (пр.Химиков, 74а) ГВС | 24,8 |
| Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева ( Химиков пр-кт д.45 ) (СО) | 1405,5 |
| Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, общежитие ( Студенческая ул д.5 ) (СО) | 403,7 |
| Субабонент ИП Сайфиев Р.З. (стоматкабинет ул.Студенческая, 5) СО | 7,7 |
| ГАУЗ "Центр медицинской профилактики" (ул.Менделеева,32А)СО | 15,8 |
| МБУЗ "ЦМП" Кайманова 7,СО | 40,2 |
| ГАУЗ "Центр медицинской профилактики" (ул.Меделеева, 32А)ГВС | 4,8 |
| МБУЗ "ЦМП" ГВС | ,4 |
| ГБОУ "Нижнекамская школа №23"(30 лет Победы 7а),СО | 509,0 |
| ГБОУ "Нижнекамская школа №23"(30 лет Победы 7а),гвс | 95,6 |
| Татарский драматический театр (СО) | 129,4 |
| Татарский драматический театр (ГВС) 1 | 12,4 |
| Татарский драматический театр (ГВС) 2 | ,5 |
| ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Татарстан (Тукая ул.20А) (СО) | 82,1 |
| ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Татарстан (Татарстан) (ГВС) 1 | ,9 |
| ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Татарстан (Татарстан) (ГВС) 3 | ,2 |
| ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Татарстан (Татарстан) (ГВС) 4 | ,2 |
| ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Татарстан (Татарстан) (ГВС) 5 | ,2 |
| ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Татарстан (Татарстан)(ГВС) 2 | ,3 |
| ГАПОУ Нижнекамский педагогический колледж, общежитие ( Студенческая ул д.29-а ) (СО) | 616,3 |
| ГАПОУ Нижнекамский педагогический колледж,Тукая 15 (СО) | 675,8 |
| ГАПОУ Нижнекамский пед. колледж, общежитие ( Студенческая ул д.29-а ) (ГВС) | 255,6 |
| ГАПОУ Нижнекамский педагогический колледж,Тукая 15(ГВС) | 90,3 |
| ТЭА "Ильхам" ( Химиков пр-кт д.16 ) (СО) | 73,6 |
| ТЭА "Ильхам" ( Химиков пр-кт д.16 ) (ГВС) | 2,6 |
| Ветеринарное объединение ( нет ул а/я 27 ) (CО) | 127,1 |
| Управление культуры испол. комитета ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 74,7 |
| ГАПОУ "Нижнекамский медицинский колледж" ул.30 летПобеды,11, общежитие (СО) | 95,5 |
| ГАПОУ "Нижнекамский медицинский колледж" ул.Спортивная, 1(СО) | 567,0 |
| ГАПОУ "Нижнекамский медицинский колледж" ул.30 летПобеды,11 общежитие (ГВС) | 36,8 |
| ГАПОУ "Нижнекамский медицинский колледж" ул.Спортивная, 1 (ГВС) | 126,2 |
| МБОУ "Большеафанасовская СОШ" ( Молодежная ул д.3 ) (СО) | 426,3 |
| МБОУ "Большеафанасовская СОШ" ( Молодежная ул д.3 ) (ГВС) | 44,8 |
| Центр социальной помощи семье и детям "Веста" ул.Тукая, 18 (СО) | 117,9 |
| Центр социальной помощи семье и детям "Веста" (ГВС) | 1,0 |
| Средняя школа № 21,теплица(ул.Мурадьяна, 18 А)СО | 196,6 |
| Средняя школа № 21 (ул.Мурадьяна, 18 А)СО | 915,5 |
| Средняя школа № 21, гараж (ул.Мурадьяна, 18 А)СО | 35,8 |
| Средняя школа № 21 теплица (ул.Мурадьяна, 18 А)ГВС | 1,6 |
| Средняя школа № 21 (ул.Мурадьяна, 18 А)ГВС | 143,3 |
| Управление МВД ( Юности ул д.27 ) (СО) | 1040,7 |
| Управление МВД, БОВД ( Лесная ул д.49 ) (СО) | 378,3 |
| Управление МВД, ГИБДД ( Студенческая ул д.25-а ) (СО) | 439,1 |
| Управление МВД, гараж ( Студенческая ул д.25-а ) (СО) | 89,0 |
| Управление МВД, гаражи ( Лесная ул д.49 ) (СО) | ,0 |
| Управление МВД, гаражи ( Юности ул д.27 ) (СО) | ,0 |
| Управление МВД, здание ИВС ( Юности ул д.27 ) (СО) | 366,8 |
| Управление МВД, здравпункт ( Юности ул д.27 ) (СО) | ,0 |
| Управление МВД, спорткомплекс ( Юности ул д.27 ) (СО) | ,0 |
| Управление МВД ( Юности ул д.27 ) (ГВС) | 87,5 |
| Управление МВД, БОВД ( Лесная ул д.49 ) (ГВС) | 3,0 |
| Управление МВД, ГИБДД ( Студенческая ул д.25-а ) (ГВС) | 27,0 |
| Управление МВД, гаражи ( Юности ул д.27 ) (ГВС) | ,0 |
| Управление МВД, здание ИВС ( Юности ул д.27 ) (ГВС) | 182,3 |
| Управление МВД, здравпункт ( Юности ул д.27 ) (ГВС) | ,0 |
| Управление МВД, спорткомплекс ( Юности ул д.27 ) (ГВС) | ,0 |
| Департамент по бюджету и финансам ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 97,6 |
| Госалкогольинспекция ( Бызова ул д.20-а ) (СО) | 38,2 |
| Госалкогольинспекция ( Бызова ул д.20-а ) (ГВС) | 1,4 |
| Средняя школа № 7 ( Бызова ул д.18-б ) (СО) | 968,2 |
| Средняя школа № 7 ( Бызова ул д.18-б ) (ГВС) | 71,3 |
| ГАУЗ "Республиканское БСМЭ МЗ РТ" ( Менделеева ул д.46 )(СО) | 80,9 |
| ГАУЗ "Республиканское БСМЭ МЗ РТ" ( Менделеева ул д.46 )(СВ) | ,0 |
| ГАУЗ "Республиканское БСМЭ МЗ РТ" ( Менделеева ул д.46 )(ГВС) | ,0 |
| ГАОУ СПО "Нижн. агропром. колледж", лицей ( Юности ул д.23 ) (СО) | 1222,5 |
| ГАОУ СПО "Нижн. агропром. колледж", мастерские №1,2 ( Корабельная,9/23 ) (СО) | ,0 |
| ГАОУ СПО "Нижн. агропром.колледж", общежитие ( Юности ул д.23 ) (СО) | 570,4 |
| ГАОУ СПО "Нижнек. агропром. колледж", гараж ( Корабельная,9/23) (СО) | 181,9 |
| ГАОУ СПО "Нижн. агропром.колледж", лицей ( Юности ул д.23 ) (ГВС) | 30,3 |
| ГАОУ СПО "Нижн. агропром.колледж", мастерские №1,2 ( Корабельная,9/23 ) (ГВС) | ,0 |
| ГАОУ СПО "Нижн. агропром.колледж", общежитие ( Юности ул д.23 ) (ГВС) | 204,3 |
| ИП Бурганова Э.М. (пр.Шинниников д.11), СО | 7,9 |
| ГАПОУ "НПК им. Е.Н. Королева" общежитие ( Химиков пр-кт д.31 ) (СО) | 904,8 |
| ГАПОУ НПК им.Королева А.Н. ( Химиков пр-кт д.35 ) (СО) | 1710,3 |
| ГАПОУ НПК им.Королева Е.Н. ( Химиков пр-кт д.31 ) (ГВС) | 481,8 |
| Территориальное отделение департ. казначейства ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 68,0 |
| Нижнекамский музыкальный колледж (СО) | 561,6 |
| Гр.Зайнетдинова Г.Г.(ул.Юности, 1 пом. 23,24)СО | 12,9 |
| Гр.Зайнетдинова Г.Г. (ул.Юности, 1 пом. 23,24)ГВС | 2,5 |
| Средняя школа № 15 (СО) | 921,7 |
| Средняя школа № 15, гараж (СО) | ,0 |
| Средняя школа № 15 (ГВС) | 168,6 |
| ГУЗ "РСПК МЗ РТ" (ул.Менделеева,32А)(СО) | 163,1 |
| ГУЗ "РСПК МЗ РТ"(ул.Менделеева,32А)ГВС | 60,6 |
| ГАПОУ СПО Техникум нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева (произ.корпус) (СО) | 220,5 |
| ГАПОУ Техникум нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, гаражи (СО) | 59,0 |
| ГАПОУ Техникум нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, учебное здание (пр.Хим.47/35),СО | 582,8 |
| Исполнительный Комитет НМР(Тукая ул.20А), со | 66,2 |
| Исполнительный комитет "ЗАГС" ( Юности ул д.6-б ) (СО) | 105,3 |
| Исполнительный комитет (Отдел опеки и попечительства)Ш.бульвар, 2А СО | 257,7 |
| Исполнительный Комитет НМР(Тукая ул.20А), гвс | ,0 |
| Исполнительный комитет (Отдел опеки и попечительства)ул.Ш.бульвар, 2АГВС | 89,6 |
| МКУ Исполнительный комитет г.Нижнекамска ( Строителей пр-кт д.12 ) (СО) | 337,1 |
| МКУ Исполнительный комитет г.Нижнекамска ( Ахтубинская ул д.6 ) (СО) | 267,1 |
| МКУ Исполнительный комитет г.Нижнекамска, гараж ( Строителей пр-кт д.12 ) СО | 268,1 |
| ИП Ахмедов А.Т. 9пр.Шинников, 43 пом.1003)СО | 12,3 |
| ИП Ахмедов А.Т. (пр.Шинников, 43 пом.1003) ГВС | 12,7 |
| Гр.Комлев А.П. (пр.Шинников, 43 пом.1000)СО | 5,5 |
| Гр.Комлев А.П. (пр.Шинников, 43 пом.1000) ГВС | ,4 |
| ДЮСШ ( Садовая ул д.12-а ) (СО) | 51,6 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ (ул.Гагарина, 42)СО | 34,8 |
| ДЮСШ ( Садовая ул д.12-а ) (ГВС) | 9,4 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ (ул.Гагарина, 42)ГВС | 5,5 |
| ИП Татоян Ш.А. (Химиков пр-кт д. 49а) (СО) | 70,4 |
| ИП Ломов И.Л.(пр.Мира 105 пристрой к ж/д), СО | 105,0 |
| Отделение №31 РЦМП НМР ( Мира пр-кт д.60 ) (СО) | 220,3 |
| Отделение №31 РЦМП НМР ( Мира пр-кт д.60 ) (ГВС) | 3,5 |
| Средняя школа № 29 (СО) | 1951,1 |
| Средняя школа № 29, гараж (СО) | ,0 |
| Средняя школа № 29 пр.Мира, 79 (ГВС) | 452,3 |
| Управление Роспотребнадзора ( Ахтубинская ул д.18 ) (СО) | 22,2 |
| МАУ ЦРА (ул.Корабельная, 38)СО | 40,4 |
| МАУ ЦРА (ул.Корабельная, 38)ГВС | 1,4 |
| МКУ "УЗиО" (Юности ул. д. 8),СО | 7,8 |
| МКУ УЗиО (Гагарина ул. д.44,пом. 1001),СО | 6,2 |
| УЗиО ( Студенческая ул д.35 ) | 33,3 |
| УЗиО (Ахтубинская 6а)со | 7,9 |
| УЗиО (Вахитова д.13),СО | 4,3 |
| УЗиО (Студенческая 9, пом.1000) СО | 7,4 |
| УЗиО (Студенческая 9,комн 4),СО | 12,2 |
| УЗиО (Студенческая 9, пом.1000) СО | 19,6 |
| УЗиО (пр.Строителей, 6а)со | 99,8 |
| УЗиО (ул.Б.Урманче, 29 пом. №1002), СО | 8,4 |
| УЗиО (Вахитова д.13),ГВС | ,0 |
| УЗиО (Строителей, 6а)гвс | ,0 |
| УЗиО (Студенческая 9 ,пом 1000),ГВС | ,0 |
| УЗиО (ул. Б.Урманче ул д.29 ), ГВС | ,0 |
| УЗиО(Студенческая 9, 4 комнаты),ГВС | ,0 |
| ГАУЗ "РК КВД" ( Студенческая ул д.31 А) (СО) | 240,1 |
| ГАУЗ "РК КВД" ( Шинников пр-кт д.43-а ) (СО) | 254,5 |
| ГАУЗ "РК КВД" ( Студенческая ул д.31А ) (ГВС) | 46,0 |
| ГАУЗ "РК КВД" ( Шинников пр-кт д.43-а ) (ГВС) | 36,5 |
| ГАПОУ "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева" общеж. (Студ. ул д.29 ) (СО) | 442,2 |
| ГАПОУ "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева", (Химиков, 33) гараж (СО) | 158,7 |
| ГАПОУ "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева", (пр.Химиков, 33) лицей (СО) | 858,5 |
| ГАПОУ "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева"(ГВС) | 22,9 |
| ГАПОУ "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. общеж. (Студ.ул д.29 ) (ГВС) 1 | 243,3 |
| ГБУ РТ "Нижнекамлес" (Советская 28)СО | 27,3 |
| Кокуйская Л.Ф. (Шинников, 27 пом.1001)СО | 7,1 |
| Кокуйская Л.Ф. (пр.Шинников, 23 пом.1002)СО | 6,8 |
| Кокуйская Л.Ф.(пр.Шинников 13а)СО | 9,0 |
| ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 5561 ( Спортивная ул д.19-а ), СО | 547,8 |
| ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 5561 ( Спортивная ул д.19-а ), ГВС | 249,9 |
| ООО "Недвижимость - Л" (пр.(мира, 72) пристрой СО, СВ | 114,0 |
| МАУ ДО "Центр технического творчества и профориентации" НМР РТ (ул.Спортивная, 21А)СО | 71,9 |
| МАУ ДО "Центр технического творчества и профориентации" НМР РТ(ул.Спортивная, 21А)ГВС | 4,4 |
| Вахитова Г.Н. (пр.Шинников, 11 пом.5)СО | 11,3 |
| Министерство юстиции РТ (Кайманова ул. д.7) СО | 208,3 |
| Министерство юстиции РТ (Кайманова ул. д.7) ГВС | 11,7 |
| Филиал №11 РО ФСС РФ по РТ ( Корабельная ул д.19 ) (СО) | 82,7 |
| Филиал №11 РО ФСС РФ по РТ ( Корабельная ул д.19 ) (ГВС) | 5,4 |
| СРЦН "Балкыш" (СО) | 375,3 |
| СРЦН "Балкыш" (ГВС) | 126,6 |
| МАУО "Надежда" Гараж ( Строителей пр-кт д.58 ) (СО) | ,0 |
| МАУО "Надежда" Корпус №1 ( Баки Урманче ул д.35 ) (СО) | 552,5 |
| МАУО "Надежда" Корпус №2 ( Строителей пр-кт д.58 ) (СО) | 567,9 |
| МАУО "Надежда" Корпус №1 ( Баки Урманче ул д.35 ) (ГВС) | 125,1 |
| МАУО "Надежда" Корпус №2 ( Строителей пр-кт д.58 ) (ГВС) | 76,7 |
| ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум", гараж (СО) | ,0 |
| ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум", здание техникума (СО) | 756,6 |
| ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум", общежитие (СО) | 382,3 |
| ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум", здание техникума(ГВС) | 33,5 |
| ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум", общежитие (ГВС) | 198,1 |
| Субабонент Банк "Россельхозбанк" (ул.Ахтубинская, 5)СО | 33,1 |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия ( Ахтубинская ул д.5 ) (СО) | 176,1 |
| Талашко Ирина Михайловна(пр.Химиков 53 пом.24),гвс | ,0 |
| ООО "Жилстрой" (ул.Менделеева,2Е)СО | 248,7 |
| ООО "Жилстрой" АБК (БСИ) | 507,8 |
| ООО "Жилстрой" гараж (БСИ) | 1534,4 |
| Детский дом, банно-прач.комплекс (СО) | 141,9 |
| Детский дом, собст нужды (СО) | 438,7 |
| Детский дом, банно-прач.комплекс (ГВС) | 7,2 |
| Детский дом, собст нужды (ГВС) | 69,4 |
| ООО "Столичные аптеки" (Шинников 3) СО | 28,2 |
| Центр спец. связи (пр.Стротиелей, 12А) СО | 16,3 |
| Архипова Наталья Ивановна (ул.Корабельная,12 А)СО | 26,3 |
| Управление ФСБ ( Строителей пр-кт 12а) СО | 243,5 |
| Управление ФСБ Гараж ( Строителей пр-кт 12а) СО | 124,3 |
| Госжилинспекция РТ ( Строителей пр-кт д.6-а ) (СО) | 18,1 |
| Госуд. жилищная инспекция ( Строителей пр-кт д.6-а ) (ГВС) | ,7 |
| УМЦ ГОЧС РТ (Корабельная д.25), СО | 49,9 |
| УМЦ ГО ЧС РТ (Корабельная, 25), ГВС | ,2 |
| ООО "Акком" (пр.Химиков, 53 пом.12)СО | 22,4 |
| ООО "Акком" (пр.Химиков, 53 пом.12)ГВС | ,0 |
| МРИ ФНС № 11 по РТ (Шинников пр-кт, д.4) (СО) | 298,9 |
| Межрайонная ИФНС России №11 по РТ гараж (ул.Студенческая, 35)СО | 60,3 |
| МБУ "НЦМ(С)ФООП "Форпост" (ул.Тихая аллея 11-63)СО | 7,0 |
| МБУ "НЦМ(С)ФООП "Форпост" (ул.Тихая аллея 11-63)ГВС | ,0 |
| Детская музыкальная школа №4 Юности 13 (СО) | 63,1 |
| Красноключинская детская музыкальная школа ( Садовая ул д.12-а ) (СО) | 140,1 |
| МБОУ ДОД ДМШ №4, Мира 16 (СО) | 14,4 |
| МОУ ДОД "ДМШ №4",Химиков 8 б(СО) | 6,2 |
| МОУ ДОД "ДМШ №4" ,Химиков 8 б (ГВС) | ,8 |
| МОУ ДОД ДМШ №4, Мира 16 (ГВС) | 5,6 |
| Ростехнадзор ( Ахтубинская ул д.6-б ) (СО) | 61,0 |
| ФГУ ЛИУ-1 жилая зона (СО) | 2958,3 |
| Гр.Сабирова Е.В. (пр.Химиков, 57 пом.1001)СО | 19,5 |
| Гр.Сабирова Е.В. (пр.Химиков, 57 пом.1001)ГВС | ,6 |
| Совет дома (Химиков пр-кт 21), СО | 565,6 |
| Совет дома (Химиков пр-кт 21), ГВС | 96,4 |
| АО "ТАТЭНЕРГО" (Ахтубинская 16) (СО) | 377,4 |
| ООО "Тринкет"(Химиков 96а), СО | 117,6 |
| ООО "Тринкет" (пр.Химиков 96а) ГВС | 54,4 |
| ООО ЧОП "ЩИТ-НК" (Строителей пр-кт 20) СО | 84,2 |
| ООО "Маяк-НК"(Вахитова пр-кт 12а) СО | 16,6 |
| ПАО "Камгэсэнергострой" | ,0 |
| ИП Трофимова Л.А.(Сююмбике 30 пом.43) СО | 8,0 |
| ДООО Цех №4100-НКНХ (ул.Корабельная, 1 пом.77)СО | 52,4 |
| ДООО Цех №4100 НКНХ (ул.Корабельная, 1 пом.77)ГВС | 1,1 |
| Цветов С.Н. (ул.Корабельная, 27 пом.28)СО | 19,7 |
| Цветов С.Н.(ул.Корабельная, 27 пом.28)ГВС | 2,2 |
| Игошин С.И.(пр.Шинников, 13А пом.12) СО | 15,5 |
| ИП Маркелов В.П.( Химиков пр-кт д.53 кв.30 )СО | 16,9 |
| ИП Маркелов В.П. (пр.Химиков 53 пом.30) ГВС | 2,4 |
| ООО "Эксклюзив - Дент НК" (пр.Химиков 53/1 пом.12), СО | 59,6 |
| ООО "Эксклюзив - Дент НК"(Химиков 53/1 пом.12) ГВС | 32,5 |
| Александров Н.В. (ул.Корабельная, 27 пом.29)СО | 19,4 |
| Александров Н.В. (ул.Корабельная, 27 пом.29)ГВС | 2,0 |
| Сафиуллин И.Х.(Корабельная д.29 пом.181) СО | 20,5 |
| ООО "МК "Спасение"(пр.Строителей 20а п.1001) СО ( Строителей пр-кт д.20-а кв.1001 ) | 15,5 |
| ООО "МК "Спасение"(пр.Строителей 20а п.1001) ГВС ( Строителей пр-кт д.20-а кв.1001 ) | 2,0 |
| Халиуллина Г.Р. (пр.Шинников, 23 пом.1006)СО | 6,6 |
| Халиуллина Г.Р. (пр.Шинников, 23 пом.1006)СО | 6,6 |
| ООО СОПиГ (пр.Химиков, 53б пом.7)СО | 24,5 |
| ООО "Олис" (Химиков пр. 53/1) СО ( Химиков пр-кт д.53/1 кв.2 ) | 4,8 |
| ООО "ОЛИС" (Химиков пр.53/1 пом.2) ГВС ( Химиков пр-кт д.53/1 кв.2 ) | ,6 |
| ООО "ЖИК-НК" (пр.Шинников, 13а пом.1003)СО | 6,6 |
| ООО "ЖИК-НК" (пр.Шинников,38 пом.1) СО | 19,8 |
| ИП Гараева Л.А. (ул.Центральная, 2г)СО Автомойка | 11,4 |
| ИП Гараева Л.А. (ул.Южная, 3)СО Автомойка | 19,2 |
| ТСЖ "Двенадцатый дом" жилой дом (ул.Корабельная, 45)СО | 1469,7 |
| ТСЖ "Двенадцатый дом" жилой дом(ул.Корабельная, 45)ГВС | 718,7 |
| Наумова Т.Н.(Шинников пр-кт 27 пом.1002) СО | 7,2 |
| Каюмова А.С. (пр.Шинников, 27 пом.1005)СО | 7,1 |
| Муратов Р.Р. (пр.Шинников, 27 пом.1006)СО | 6,7 |
| ООО "ЖКХ-4 НК" ( Строителей пр-кт д.27 )СО | 25,4 |
| ООО "ЖКХ-4 НК" (Строителей 27), ГВС | 2,9 |
| ООО "Правопорядок" (Шинников пр-кт д.53 п.1000) СО | 19,7 |
| ООО "Правопорядок" (Шинников пр-кт д.53 п.1000) ГВС | ,3 |
| ООО "ХК "Нефтехимик" (ул.Лесная 45 пом.2), СО | 21,4 |
| СО Смирнова А.П. ( Юбилейная ул д.4 кв.2 ) | 15,6 |
| ГВС Смирнова А.П. ( Б.Афанасово с., Юбилейная ул д.4 кв.2 ) | 10,8 |
| СО Рогова Г.А. ( Юбилейная ул д.22 ) | 14,6 |
| ГВС Рогова Г.А. ( Б.Афанасово с., Юбилейная ул д.22 ) | 1,6 |
| СО Боев П.В. ( Молодежная ул д.17 кв.1 ) | 15,2 |
| ГВС Боев П.В. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.17 кв.1 ) | 1,5 |
| СО Александров А.Н. ( Молодежная ул д.33-2 ) | 13,8 |
| ГВС Александров А.Н. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.33-2 ) | 6,9 |
| СО Басаркина В.Н. ( Молодежная ул д.23--1 ) | 13,6 |
| СО Басаркина В.Н. ( Молодежная ул д.23--1 ) | 5,5 |
| ГВС Батаев Г.Н. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.29-1 ) | ,9 |
| СО Губайдуллин Х.Н. ( Солнечная ул д.8 ) | 15,2 |
| ГВС Губайдуллин Х.Н. ( Б.Афанасово с., Солнечная ул д.8 ) | 7,2 |
| СО Гуров Н.М. ( Солнечная ул д.6 ) | 15,1 |
| ГВС Гурова Т.В. ( Б.Афанасово с., Солнечная ул д.6 ) | 4,1 |
| ГВС Ефремов А.П. ( Б.Афанасово с., Юбилейная ул д.12 ) | 1,8 |
| СО Ломова Н.Д. ( Молодежная ул д.25-2 ) | 13,2 |
| ГВС Ломова Н.Д. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.25-2 ) | 5,7 |
| ГВС Муртазин Р.Р. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.21-2 ) | 1,5 |
| Хайбуллина Р.А (ул.Молодежная, 27-1)СО | 16,6 |
| ГВС Хайбуллина Р.А ( Б.Афанасово с., ул.Молодежная, 27-1) | 1,8 |
| СО Агапова А.И. ( Юбилейная ул д.24 ) | 10,4 |
| СО Агапова А.И. ( Юбилейная ул д.24 ) | 4,8 |
| СО Махмутова Н.В. ( Юбилейная ул д.28 ) | 13,6 |
| ГВС Махмутова Н.В. ( Б.Афанасово с., Юбилейная ул д.28 ) | 3,1 |
| СО Лутфуллина Н.Л. ( Молодежная ул д.43 ) | 24,1 |
| ГВС Лутфуллина Н.Л. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.43 ) | ,0 |
| ГВС Зайцев Н.М. ( Б.Афанасово с., Юбилейная ул д.32 ) | 3,6 |
| СО Тарасова Г.И. ( Молодежная ул д.19-1 ) | 13,2 |
| ГВС Тарасова Г.И. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.19-1 ) | 1,6 |
| СО Шарафутдинов М.М. ( Молодежная ул д.25-1 ) | 13,1 |
| ГВС Шарафутдинов М.М. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.25-1 ) | 2,6 |
| СО Башин М.Ф. ( Молодежная ул д.29 кв.2 ) | 13,2 |
| ГВС Башин М.Ф. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.29 кв.2 ) | ,6 |
| СО Мамедов А.И.( Б.Афанасово с., Садовая ул д.3 ) | 13,4 |
| ГВС Хайруллин С.Г. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.31-2 ) | 1,5 |
| ГВС Валиева Х.М. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.21-1 ) | 2,0 |
| СО Есипов О.А.( Молодежная, 7А ) | 2,6 |
| ГВС Есипов О.А.( Б.Афанасово с., Молодежная ул д.7-А ) | 7,2 |
| Феоктистов А.И. (ул.Молодежная, 23-2) СО | 24,3 |
| Гр.Феоктистов А.И. ( Б.Афанасово с., Молодежная ул., 23-2) ГВС | 1,7 |
| Валеев И.Г. ( Ключевая ул д.28 )СО | 34,5 |
| Валиев И.Г. ( Кр.Ключ п., Ключевая ул д.28 ) ГВС | 2,0 |
| ГВС Стаценко Т.М. ( Кр.Ключ п., Садовая ул д.10а ) | 5,8 |
| СО Крылова Л.А. ( Садовая ул д.11а кв.1 ) | 11,8 |
| ГВС Крылова Л.А. (Кр.Ключ п., Садовая ул д.11а кв.1 ) | ,0 |
| СО Туманов Б.С. ( Садовая ул д.14а ) | 9,1 |
| ГВС Туманов Б.С. ( Кр.Ключ п., Садовая ул д.14а ) | 1,0 |
| СО Болтнева Г.Н. ( Садовая ул д.16, 1 ) | 19,3 |
| ГВС Болтнева Г.Н. ( Кр.Ключ п., Садовая ул д.16, 1 ) | 3,6 |
| СО Кудашева Л.Г. ( Садовая ул д.16, 2 ) | 16,6 |
| ГВС Кудашева Л.Г. ( Кр.Ключ п., Садовая ул д.16, 2 ) | 1,8 |
| ГВС Гараева А.Г. ( Кр.Ключ п., Садовая ул д.17 ) | 1,2 |
| ГВС Дмитриева Л.П. (Кр.Ключ п., Садовая ул д.28 ) | 1,9 |
| СО Осипов В.П. ( Советская ул д.29 кв.1 ) | 18,0 |
| ГВС Осипов В.П. ( Кр.Ключ п., Советская ул д.29 кв.1 ) | 3,6 |
| СО Минахметова Р.Н. ( Советская ул д.29 кв.2 ) | ,0 |
| ГВС Минахметова Р.Н. ( Кр.Ключ п., Советская ул д.29 кв.2 ) | 3,1 |
| ГВС Зайцева Н.И. ( Кр.Ключ п., Советская ул д.30 кв.1 ) | 1,7 |
| ГВС Храмова А.М. (Кр.Ключ п., Советская ул д.30 кв.2 ) | ,0 |
| ГВС Самигуллина Ф.С. (Кр.Ключ п., Советская ул д.30 кв.4 ) | 4,6 |
| ГВС Гималетдинова Т.Г. (Кр.Ключ п., Центральная ул д.21 ) | ,0 |
| СО Сиразиева М.М. ( Кр.Ключ п., Садовая ул д.14-1 ) | 12,0 |
| СО Майкова Т.П. ( Садовая ул д.14-2 ) | 19,0 |
| ГВС Майкова Т.П. ( Кр.Ключ п., Садовая ул д.14-2 ) | 12,6 |
| ГВС Гарифуллин Р.Ю. ( Кр.Ключ п., Советская ул д.19 ) | 2,0 |
| СО Тюкменев Р.С (Кр.Ключ п., Советская ул., д.32) | 7,9 |
| ГВС Галимзянова А.И. (Кр.Ключ п., Советская ул.,30 кв.3) | 3,4 |
| СО Романов А.В. ( Кр.Ключ п., Садовая ул, 8 ) | 10,1 |
| МАУ "Дом дружбы народов" НМР, СО | 357,9 |
| МАУ "Дом дружбы народов" НМР, ГВС | 7,1 |
| ООО "Оптика-НК",пр.Вахитова 14,СО | 31,3 |
| ИП Уразманов А.Р. (Сююмбике д.61 п.1002) СО | 8,5 |
| ИП Уразманов А.Р. (пр.Химиков, 20-178)СО | 6,2 |
| ИП Уразманов А.Р. (Сююмбике д.61 п.1002) ГВС | 1,7 |
| ИП Уразманов А.Р. (пр.Химиков, 20-178)ГВС | ,8 |
| Хазиева З.Х. (пр.Шинников, 1 пом.1004)СО ( Шинников пр-кт д.1 кв.1004 ) | 6,9 |
| Хазиева З.Х. (пр.Шинников, 1 пом.1004)ГВС ( Шинников пр-кт д.1 кв.1004 ) | ,3 |
| Яковлев В.И.(Шинников 11 п.1001)СО | 7,4 |
| ООО "Домсервис" (Кайманова 18 пом1000) СО | 22,0 |
| Матвеева Е.Е.(пр.Шинников д.11 п.7) СО | 8,3 |
| ТСЖ "Оптимист" жилой дом ( Строителей пр-кт д.48 ) СО | 443,1 |
| ТСЖ "Оптимист" жилой дом (пр.Строителей, 48) ГВС | 228,5 |
| ООО "Спринт" (ул.Спортивная, 2 Столовая) СО | 56,6 |
| ООО "Спринт" Диагностический цех (Спортивная ул. д.2)СО | 100,4 |
| ООО "Спринт" Мойка (Спортивная ул. д.2)СО | 63,9 |
| ООО"Спринт" (ул.Спортивная, 2 АБК) СО | 154,5 |
| Нуреева Л.Р.( Сююмбике ул д.44 кв.6 ), СО | 6,5 |
| Нуреева Л.Р.(Сююмбике 44 п.6) ГВС | ,0 |
| МАДОУ «ЦРР - детский сад №92 «Ладушки» НМР (Мира 99) СО, СВ ( Мира пр-кт д.99 ) | 474,6 |
| Шайхазарова Д.А. ( Мира пр-кт д.50 кв.1002 ), СО | 8,1 |
| ИП Хабибуллина Р.М.(пр.Химиков 64) СО | 177,7 |
| ИП Хабибуллина Р.М.(пр.Химиков 64) ГВС1 | 4,7 |
| ИП Хабибуллина Р.М.(пр.Химиков 64) ГВС2 | 10,6 |
| Чернова Н.М.(Шинников 23 п.1005)СО | 7,5 |
| Тулынин С.М. ( 30 лет Победы ул д.9 пом.4 ) СО | 8,5 |
| Гр.Тулынин С.М.(30 лет Победы д.9 пом.4) ГВС | ,4 |
| Калмыков В.А. (Шинников 27) СО | 6,0 |
| ООО ТД "Дуслык" ул.Юности д.12 (в жилом доме) СО | 10,3 |
| ООО ТД "Дуслык" ул.Юности д.12 (пристрой) СО | 8,9 |
| ТСЖ "Гайнуллина" (Гайнуллина 18) СО 2 | 742,6 |
| ТСЖ "Гайнуллина" (Гайнуллина 18)СО 1 | 742,6 |
| ИП Асхадуллина Т.В.(Строителей пр-кт "Рыночные ворота") СО | 74,4 |
| Шляхтин Н.М. (ул.Гагарина, 24А)СО | 11,3 |
| Гр.Шляхтин Н.М. (ул.Гагарина, 24А)ГВС | ,0 |
| ООО "Геокосмос-НК" ( Шинников пр-кт д.27 кв.1004 ) СО | 10,8 |
| ИП Гаджиева Р.У.(Ахтубинская 2Б)СО | 25,8 |
| ООО Парус-Кама" (ул.Студенческая,д.14А), СО | 125,9 |
| ООО "СТС" АБК (Ахтубинская 20) СО | 104,5 |
| ООО "СТС" Гараж (Ахтубинская 20) СО | 395,7 |
| ООО "ГрупАРТ" (Химиков 98) СО | 100,2 |
| Хиневич В.А. (пр.Шинников, 58) СО | 135,6 |
| Хиневич В.А.(Гагарина ул. д.24) СО, СВ1 | 228,9 |
| Хиневич В.А.(Гагарина ул. д.24), гвс | ,0 |
| ИП Сипайлов Е.А.(30 лет Победы д.16) СО | 12,9 |
| ИП Кубасов Е.А.(Химиков 35а) СО | 134,7 |
| Шигапов Р.А.(Шинников пр.27 п.1008) СО | 7,8 |
| ООО "Кама-Д" (ул.Сююмбике, 52А)СО | 87,6 |
| Анисимова Я.М.(пр.Шинников 33а) СО | 8,7 |
| Мерясев С.Н. (пр.Шинников, 13) СО | 11,8 |
| Аюпова А.К. (Тукая д.1) СО | 8,5 |
| Аюпова А.К. (пр-кт Шинников, д. 50, пом.34) СО | 9,2 |
| Аюпова А.К. (пр-кт Шинников, д.50, пом. 34) ГВС | ,0 |
| Гр.Аюпова А.К (Тукая д.1) ГВС | ,5 |
| ОАО "Ростелеком" (пр.Химиков д.94) СО | 11,4 |
| ПАО "Ростелеком" (Химиков 94 ) ГВС | ,3 |
| ООО Метида (пр.Шинников 33а) СО | 7,0 |
| Сизинцева И.Н.(Корабельная 45) СО | 16,4 |
| Сизинцева И.Н.(Корабельная 45) ГВС | 3,4 |
| ООО "ЖИК-НК" тепловые сети пр.Шинников, 25 | ,0 |
| ООО ЖИК-НК тепловые сети Лесной квартал | ,0 |
| МБОУ ДОД "ДМШ №6" (Корабельная 7) СО | 88,5 |
| МБОУ ДОД ДМШ №6 (улКорабельная 7), ГВС | ,9 |
| Мурдаханова Д.Г.(Шинников 50 п.1000), СО | 7,2 |
| Гр.Мурдаханова Д.Г.(Шинников 50 п.1000), ГВС | 2,3 |
| Исмагилова Э.М. (пр.Шинников 33а п.1005) СО | 8,4 |
| Нилогова Н.В. (Мурадьяна 4 п.1) СО | 1,2 |
| Гр.Нилогова Н.В (Мурадьяна 4 пом.1) ГВС | ,3 |
| ЗАО "Алмаз-Холдинг-2000" (пр.Строителей 30)СО | 83,9 |
| ЗАО "Алмаз-Холдинг-2000"(пр.Строителей 30) ГВС | 10,9 |
| МБУ "ЦПППДИМ "Эйдос" (пр.Вахитова, 16-286А)СО | 5,6 |
| МБУ "ЦПППДИМ "Эйдос" (ул.Тукая, 32-1,2,3)СО | 23,0 |
| МБУ "ЦПППДИМ "Эйдос" (пр.Вахитова, 16-286А)гвс | ,5 |
| МБУ "ЦПППДИМ "Эйдос" (ул.Тукая, 32-1,2,3)гвс | 1,0 |
| Сперанский М.В. (пр.Химиков, 47/35) СО | 47,4 |
| Сущенко Л.Н. (ул.Сююмбике д.61 п.1001) СО | 14,4 |
| Гр. Сущенко Л.Н. (ул.Сююмбике д.61 п.1001) ГВС | 3,6 |
| ИП Хайрова Т. П. (Химиков 53/1 п.3) СО | 2,9 |
| ИП Хайрова Т.П. (Химиков 53/1 п. 3) ГВС | ,3 |
| Петрова Н.В. (пр. Химиков, д.70а) СО | 4,8 |
| Гр. Петрова Н.В. (пр. Химиков, д.70а) ГВС | 1,4 |
| МАДОУ "Детский сад №93 "Эллюки" (пр.Мира 113) СО | 354,4 |
| Юртов С.Н. (пр-кт Строителей, 20а, п.7) СО | 13,2 |
| Абдуллин Р.Х. (Вокзальная д.18) СО | 15,7 |
| Абдуллин Р.Х. (Вокзальная д.18) ГВС | 1,4 |
| Шакирзянов И.М. (Химиков 43 Б) СО | 21,9 |
| ТСЖ "Молодежное" (пр.Химиков д.1), СО | 811,9 |
| ТСЖ "Молодежное" (пр.Химиков д.1) ГВС | 532,6 |
| ООО "Кино" (Мира пр-кт д.38-б) (CО) | 125,3 |
| ООО "Кино" (ул.Юности, 14б) СО | 75,6 |
| ООО "Кино" пр.Мира д.38б ГВС | 65,9 |
| ООО "Кино" ул.Юности 14б ГВС | 61,1 |
| ИП Сафина Г.Р. (30 лет Победы, 16 пом. 1003) СО | 11,8 |
| Краюшкин В.А.(Центральная д.5а) СО | 24,4 |
| Гр.Краюшкин В.А.(Центральная 5А) ГВС | ,1 |
| Гр.Низамутдинов Р.Ф. (прХимиков д.57) СО | 12,4 |
| Низамутдинов Р.Ф. (пр-т Химиков 106а) СО | 27,5 |
| Гр.Низамутдинов Р.Ф. (Химиков д.57п.1004) ГВС | ,2 |
| ООО "Безопасность лифтов" (пр.Шинников д.56) СО | 7,8 |
| ООО Безопасность лифтов (Химиков д.17 п.1000) СО | 5,9 |
| ООО "Безопасность лифтов" (пр.Шинников д.56) ГВС | ,4 |
| ООО Безопасность лифтов (Химиков д.17 п.1000) ГВС | 1,8 |
| Носов В.И. (пр.Вахитова,12А пом.1000-1008)СО | 116,5 |
| Алиев М.Н. (ул.Школьный бульвар, 3 пом.161Н)СО | 37,3 |
| Алиев М.Н. (Школьный бульвар, д.3, пом.161 Н) ГВС | 2,3 |
| ООО "ДНТ-НКНХ" (пл.Лемаева, 14)СО | 483,6 |
| МБУДО "ЦВР" НМР РТ (Мурадьяна 18а) СО | 35,8 |
| МБУДО "ЦВР" НМР РТ (Мурадьяна 18а), ГВС | 6,5 |
| ИП Гусейнов B.Г. оглы (Бызова д.1, пом.1), СО | 32,6 |
| ИП Гусейнов В.Г.оглы(Бызова д.1,пом.1),ГВС | 1,0 |
| ООО "Агроторг" (ул. Сююмбике, д. 74б, пом. 6) СО | 47,3 |
| ООО "УЭЖ" пр.Шинников д.25 СО | 693,1 |
| ООО "УЭЖ" пр.Шинников д.38 СО | 1352,0 |
| ООО "УЭЖ" ул.Менделеева д.25 СО | 1060,6 |
| НРОПРЗ РФ, РТ (ул.Менделеева, 32А)СО | 5,9 |
| НРОПРЗ РФ, РТ (ул.Менделеева, 32А)ГВС | ,3 |
| МБУ ДО "ЦДТ" НМР РТ (пр.Вахитова, 2А)СО | 53,3 |
| МБУ ДО "ЦДТ" НМР РТ (ул.Спортивная, 13Б)СО | 28,7 |
| МБУ ДО "ЦДТ" НМР РТ (пр.Вахитова, 2А)ГВС | 7,7 |
| МБУ ДО "ЦДТ" НМР РТ (ул.Спортивная, 13Б) ГВС | 4,9 |
| Сазонова В.А. (пр.Мира, 28)СО | 9,6 |
| Сазонова В.А. (пр.Мира, 28 пом.1000)ГВС | 5,0 |
| Егоров И.Н. АБК, ул.Первопроходцев 25а, СО | 27,6 |
| Егоров И.Н. Ремонтный бокс ул.Первопроходцев 25а | 45,4 |
| МБДОУ "Детский сад №94 "Соенеч"(Строителей 68 А),со | 443,3 |
| Галиуллин И.З. (пр-кт Химиков, д.2, пом.1007) СО | 29,7 |
| Галиуллин И.З. Ахтубинская 6а (СО) | 33,5 |
| ГБУ "МФЦ" (ул.Школьный бульвар, 2А)СО | 126,1 |
| ГБУ "МФЦ" (ул.Школьный бульвар, 2А)ГВС | 31,0 |
| Кашапов Р.М. (ж.д Юности,1 пом.42,43),СО | 12,6 |
| Кашапов Р.М. ул.Юности д.1 ГВС | 1,8 |
| Зайдулина Р.А.(Шинников 25,пом.1001) СО | 9,8 |
| Кузнецов О.Ю. (пр.Строителей 48-13), СО | 8,8 |
| Кузнецов О.Ю. (Строителей 48-13), ГВС | ,6 |
| ИП Вазыхов Э.С.(Корабельня 45 пом.1001) СО | 8,5 |
| ИП Вазыхов Э.С.(Корабельная 45 пом.1001) ГВС | ,3 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д. 38 пом.1003 СО1 | 14,2 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1004 СО2 | 18,6 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1005 СО3 | 10,4 |
| ООО "Альянс" пр. Шинников д.38 пом.1006 СО4 | 12,6 |
| Гайнуллин Э.М. (пр.Вахитова, 23 пом.1003)СО | 12,1 |
| Гайнуллин Э.М. (пр.Вахитова, 23 пом.1003) ГВС | ,0 |
| Гайнуллина В.С. (пр.Вахитова, 23 пом.1004)СО | 17,0 |
| Гайнуллина В.С. (пр.Вахитова, 23 пом.1004) ГВС | 1,9 |
| ООО "Ир-Дент" (пр.Вахитова, 23 пом.1002, 2 этаж) СО | 5,8 |
| ООО "Ир-Дент" (пр.Вахитова,23 пом.1002, 1 этаж)СО | 10,0 |
| ООО "Ир-Дент" (пр.Вахитова, 23 пом.1002) ГВС | 2,3 |
| Галиев П.Т. (пр.Вахитова, 23 пом.1000)СО | 7,6 |
| Галиев П.Т. (пр.Вахитова, 23 пом.1000) ГВС | ,7 |
| Гунин Д.А. (пр.Вахитова, 23 пом.1001) | 13,8 |
| Гунин Д.А. (пр.Вахитова, 23 пом.1001) ГВС | 4,8 |
| СНТ "Кошчылык" (Садовая д.2,офис 1002),СО | 2,5 |
| ММРО - приход пос.Красный Ключ Мухтасибата г.Нижнекамска (ул.Совесткая, 9А) СО | 22,7 |
| ИП Сидоренко В.Н. (ул. Сююмбике, д. 74Б, 2 этаж, пом.7) СО | 26,4 |
| Якимов О.О. (ул.Бызова, 1 пом.269)СО | 10,5 |
| ИП Шишкин А.А. (ул.Спортивная 2), СО | 23,3 |
| МБДОУ "Детский сад №70" (пр.Химиков, 101)со | 367,1 |
| МБДОУ "Детский сад №70" (пр.Химиков, 101)гвс | 82,3 |
| МБДОУ "Детский сад №87" (ул.Сююмбике, 54) СО | 420,6 |
| МБДОУ "Детский сад №87" (ул.Сююмбике, 54) ГВС | 133,0 |
| МБДОУ "Детский сад №27" (пр.Химиков, 22А) со | 435,0 |
| МБДОУ "Детский сад № 27" (пр.Химиков, 22А) гвс | 60,1 |
| МБДОУ "Детский сад №53" (пр.Мурадьяна, 2А)СО | 458,7 |
| МБДОУ "Детский сад №53" (пр,Мурадьяна, 2А),гвс | 87,4 |
| МБДОУ "Детский сад №35" (пр,Химиков, 83А)со | 369,6 |
| МБДОУ "Детский сад №35" (пр.Химиков, 83А)гвс | 81,5 |
| МБДОУ "Детский сад №1" (пр.Химиков, 34а) СО | 451,7 |
| МБДОУ "Детский сад №1" (пр.Химиков, 34а) ГВС | 103,4 |
| МБДОУ "Детский сад №3" (пр.Строителей, 21А)со | 338,4 |
| МБДОУ "Детский сад №3" (пр.Строителей, 21А)ГВС | 104,3 |
| МБДОУ "Детский сад №7" (ул.Юности, 6А)со | 450,4 |
| МБДОУ "Детский сад №7" (ул.Юности, 6А)гвс | 79,9 |
| МБДОУ "Детский сад №8" (ул.Бызова, 5б) СО | 428,6 |
| МБДОУ "Детский сад №8" (ул.Бызова, 5б) ГВС | 16,8 |
| МБДОУ "Детский сад №9" (ул.50 лет Октября, 17А)СО | 317,1 |
| МБДОУ "Детский сад №9" (ул.50 лет Октября, 17А)ГВС | 48,7 |
| МБДОУ "Детский сад №11" (Вокзальная, 4А), СО | 310,5 |
| МБДОУ "Детский сад №11" (Вокзальная, 4А) ГВС | 71,9 |
| Детский сад №14 (ул.Юности, 24А)со | 383,4 |
| Детский сад №14 (ул.Юности, 24 А)гвс | 22,0 |
| МБДОУ "Детский сад №15" (ул.Юности, 19а) СО | 319,6 |
| МБДОУ "Детский сад №15" (ул.Юности, 19а) ГВС | 93,4 |
| МБДОУ "Детский сад №16" (ул.Корабельная, 20б)со | 387,8 |
| МБДОУ "Детский сад №16" (ул.Корабельная, 20Б)гвс | 77,4 |
| МБДОУ "Детский сад №17" ул. Г. Тукая 35А (СО) | 444,3 |
| МБДОУ "Детский сад № 17, ул. Г. Тукая, 35А (ГВС) | 108,5 |
| МБДОУ "Детский сад №19" (пр.Химиков, 68А)со | 503,4 |
| МБДОУ "Детский сад №19" (пр.Химиков, 68А)гвс | 90,0 |
| МБДОУ "Детский сад №22" пр-кт Химиков, 68Б (СО,СВ) | 450,4 |
| МБДОУ "Детский сад №22" пр-кт Химиков, 68Б (ГВС) | 103,4 |
| Детский сад №23 (пр.Вахитова, 31б)со | 387,1 |
| Детский сад №23 (пр.Вахитова, 31б)гвс | 70,5 |
| МБДОУ "Детский сад №24" (ул.Гагарина, 9а) СО | 484,7 |
| МБДОУ "Детский сад №24" (ул.Гагарина, 9а) ГВС | 85,9 |
| МБДОУ "Детский сад №25"НМР (пр.Вахитова, 15а) СО | 385,0 |
| МБДОУ "Детский сад №25" (пр.Вахитова, 15а) | 40,9 |
| МБДОУ "Детский сад №28" (ул.Чабьинская, 7А)со | 544,2 |
| МБДОУ "Детский сад №28" (ул.Чабьинская, 7А)гвс | 142,6 |
| МБДОУ "Детский сад №29" (пр.Химиков, 94А)со | 415,4 |
| МБДОУ "Детский сад №29" (пр.Химиков, 94А)гвс | 12,5 |
| МБДОУ "Детский сад №31" (ул.Гагарина, 29А") со | 383,8 |
| МБДОУ "Детский сад №31" (ул.Гагарина,29А) гвс | 10,0 |
| МБДОУ "Детский сад №32" (пр.Химиков,110А)со | 416,4 |
| МБДОУ "Детский сад №32" (пр.Хиимков, 110а) гвс | 92,7 |
| МБДОУ "Детский сад №33" ул. Юности,36в (СО) | 464,3 |
| МБДОУ "Детский сад №33" ул. Юности, 36в (ГВС) | 112,1 |
| МБДОУ "Детский сад №34" (ул.Кайманова, 10) СО | 413,0 |
| МБДОУ "Детский сад № 34" (ул.Кайманова, 10) ГВС | 82,6 |
| МБДОУ "Детский сад №36" пр-кт Вахитова, 2Д (СО,СВ) | 448,5 |
| МБДОУ "Деский сад №36" пр-кт Вахитова,2Д (ГВС) | 89,0 |
| МБДОУ "Детский сад №37" (ул.Спортивная, 3А)СО | 505,9 |
| МБДОУ "Детский сад №37" (ул.Спортивная, 3А)ГВС | 79,9 |
| МБДОУ "Детский сад №39" ( Химиков пр-кт д.12-в )со | 601,7 |
| Детский сад №39 ( Химиков пр-кт д.12-в )гвс | 102,5 |
| МБДОУ "Детский сад №40" ( Юности ул д.31 )со | 454,2 |
| МБДОУ "Детский сад №40" (Юности ул д.31) гвс | 76,8 |
| МАДОУ "Детский сад №41"НМ Р РТ (ул.Гагарина, 50б)со | 363,6 |
| МАДОУ "Детский сад №41"НМР РТ (ул.Гагарина, 50б)гвс | 67,0 |
| Детский сад №42 (ул.Гагарина,50А) со | 363,8 |
| Детский сад №42 (ул.Гагарина, 50А) гвс | 93,4 |
| МАДОУ "Детский сад № 43", пр-кт Строителей, 32Б (СО,СВ) | 425,3 |
| МАДОУ "Детский сад №43", пр-кт Строителей, 32Б (ГВС) | 105,3 |
| МБДОУ "Детский сад №44" (пр.Строителей, 32а) СО | 361,7 |
| МБДОУ "Детский сад №44" (пр.Строителей, 32а) ГВС | 110,2 |
| МБДОУ "Детский сад №45" (ул.Бызова, 10а) | 479,4 |
| МБДОУ "Детский сад №45" (ул.Бызова, 10а) ГВС | 68,0 |
| МБДОУ "Детский сад №47" ( Юности ул д.35-а )со | 407,6 |
| Детский сад №47 ( Юности ул д.35-а )гвс | 11,4 |
| МБДОУ "Детский сад №49" (пр.Шинников, 75А)со | 440,3 |
| МБДОУ "Детский сад №49" (пр.Шинников, 75А)гвс | 137,4 |
| МБДОУ "Детский сад №50" (пр.вахитова, 6) СО | 447,0 |
| МБДОУ "Детский сад №50" (пр.Вахитова, 6) ГВС | 79,1 |
| МБДОУ "Детский сад №57" (ул.Мурадьяна, 36)со | 447,7 |
| МБДОУ "Детский сад №57" (ул.Мурадьяна, 36)гвс | 99,2 |
| МАДОУ "Детский сад 58" пр-кт Вахитова, 14А (СО,СВ) | 470,8 |
| МАДОУ "Детский сад №58" пр-кт Вахитова, 14А (ГВС) | 151,9 |
| МБДОУ "Детский сад №60" (пр.Вахитова, 16а) СО | 439,3 |
| МБДОУ "Детский сад №60" (пр.Вахитова, 16а) ГВС | 106,7 |
| МБДОУ "Детский сад №61" (ул.Бызова, 17а) СО | 361,5 |
| МБДОУ "Детский сад №61" (ул.Бызова, 17а) ГВС | 190,7 |
| МБДОУ "Детский сад №63" (ул.Бызова, 5в) СО | 349,7 |
| МБДОУ "Детский сад №63" (ул.Бызова, 5в) ГВС | 89,0 |
| МБДОУ "Детский сад №64" (пр.Мира, 9)со | 451,5 |
| МБДОУ "Детский сад №64" (пр.Мира, 9)гвс | 139,4 |
| МБДОУ "Детский сад №66" (пр.Химиков, 93 а)со | 410,7 |
| МБДОУ "Детский сад №66" (пр.Химиков, 93 а)гвс | 83,2 |
| МБДОУ "Детский сад №67" (ул.Лесная, 55) СО | 527,1 |
| МБДОУ "Детский сад №67" (ул.Лесная, 55) ГВС | 78,7 |
| МБДОУ "Детский сад №69" (ул. Лесная, д.37) СО | 443,5 |
| МБДОУ "Детский сад №69" (ул. Лесная, д.37) ГВС | 59,8 |
| МБОУ "Детский сад №71" (пр.Мира, 21)со | 502,0 |
| МБОУ НШДС №71, пр.Мира, 21 (ГВС) | 175,1 |
| МБДОУ "Детский сад №72" (пр.Мира, 41)со | 490,7 |
| МБДОУ "Детский сад №72" (пр.Мира, 41)гвс | 142,2 |
| МБДОУ "Детский сад №73", пр-кт Мира, 39 (СО) | 415,8 |
| МБДОУ "Детский сад №73" пр-кт Мира, 39 (ГВС) | 162,6 |
| МБДОУ "Детский сад №74" (Б.Урманче, 16)СО | 396,4 |
| МБДОУ "Детский сад №74" (Б.Урманче, 16)ГВС | 174,3 |
| МБДОУ "Детский сад №75"(пр.Мира, 17а) СО | 481,3 |
| Детский сад №75 (пр.Мира, 17а) ГВС | 209,3 |
| МБДОУ "Детский сад №76" (ул.Баки Урманче, 26) СО | 462,1 |
| МБДОУ "Детский сад №76" (ул. Баки Урманче, 26) ГВС | 66,6 |
| МАДОУ "Детский сад №77" (пр.Шинников, 11а) СО | 483,7 |
| МАДОУ "Детский сад №77" (пр.Шинников, 11а) ГВС | 255,9 |
| МБДОУ "Детский сад №80" (ул.Баки Урманче, 29а) СО | 510,6 |
| МБДОУ "Детский сад №80" (ул.Баки Урманче, 29а) ГВС | 164,9 |
| МБДОУ "Детский сад №82" (пр.Химиков, 55)СО | 554,0 |
| МБДОУ "Детский сад №82" (пр.Химиков, 55) гвс | 160,0 |
| МАДОУ "Деский сад №83", ул. Баки Урманче, 5 (СО) | 532,5 |
| МАДОУ "Деский сад №83", ул. Баки Урманче, 5 (ГВС) | 175,4 |
| МБДОУ "Детский сад №84" (пр.Мира, 34) СО | 467,0 |
| МБДОУ "Детский сад №84" (пр.Мира, 34) ГВС | 120,7 |
| МАДОУ "Детский сад №86" (пр.Мира, 50А)со | 466,5 |
| МБДОУ "Детский сад №86" (пр.Мира, 50А)гвс | 113,8 |
| Детский сад №88 (пр.Мира, 12) СО | 489,1 |
| МБДОУ "Детский сад №88" (пр.Мира, 12) ГВС | 107,8 |
| Детский сад №89 (ул.Спортивная, 18)со | 367,4 |
| Детский сад №89 (ул.Спортивная, 18),гвс | 72,1 |
| МБДОУ "Детский сад №12" (ул.Вокзальная, 8А)со | 366,1 |
| МБДОУ "Детский сад №12" (ул.Вокзальная, 8А)гвс | 42,2 |
| МАДОУ "Детский сад №91" (пр.Мира, 66) СО | 302,7 |
| МАДОУ "Детский сад №91" (пр.Мира, 66) ГВС | 103,2 |
| МБДОУ "Детский сад №38" (ул.Менделеева, 3А)СО | 379,2 |
| МБДОУ "Детский сад №90" (Р.Гайнуллина, 12)со | 368,9 |
| МБДОУ "Детский сад №38" (ул.Менделеева, 3А)ГВС | 86,6 |
| МБДОУ "Детский сад №13" (ул.Вокзальная,12а)со | 316,0 |
| МБДОУ "Детский сад №13" (ул.Вокзальная,12А)гвс | 45,0 |
| МБДОУ "Детский сад №68" (пр.Шинников, 44А)со | 356,7 |
| МБДОУ "Детский сад №68" (пр.Шинников, 44А)гвс | 119,5 |
| МБДОУ "Детский сад №78" (пр.Шинников, 29) СО | 536,5 |
| МБДОУ "Детский сад №78" (пр.Шинников, 29) ГВС | 134,7 |
| МБДОУ Детский сад "Ручеек" (ул.Юбилейная, 14)со | 183,2 |
| МБДОУ Детский сад "Ручеек" (ул.Юбилейная, 16)со | 12,7 |
| МБДОУ Детский сад "Ручеек" (ул.Юбилейная, 14)гвс | 42,7 |
| МБДОУ Детский сад "Ручеек" (ул.Юбилейная, 16)гвс | 22,4 |
| Кулик В.В. Гараж (БСИ), СО | ,0 |
| Центр поддержки семьи "Счастливый дом" (пр-кт Химиков, 72г, пом.72) СО | 7,8 |
| Театр юного зрителя (Центральная 5),со | 133,7 |
| Театр юного зрителя (Центральная 5),гвс | 2,7 |
| ООО "ТРК РаМус" ТЦ Барс-3 (ул.Мендлеева, 35а) СО | ,2 |
| ООО "Стандарт" ТЦ Барс-4 (ул.Менделеева, 37) СО | ,0 |
| ООО "Стандарт" ТЦ Олимп (ул.Баки Урманче, 15) СО | 1121,6 |
| ИП Валеева Н.Г. (пр.Химиков, 36) СО | 88,1 |
| ИП Валеева Н.Г. (пр.Химиков д.36) ГВС 1 | 2,2 |
| ИП Валеева Н.Г. (пр.Химиков д.36) ГВС 2 | 6,5 |
| Пенкин С.Ю. (ул.Ахтубинская, 5) СО | 32,7 |
| Детская музыкально-хоровая школа "Мечта"(Сююмбике 38),со | 42,9 |
| Детская музыкально-хоровая школа "Мечта"(Химиков 8б),со | 35,7 |
| Детская музыкально хоровая школа "Мечта"(Химиков 8б),гвс | 4,0 |
| Детская музыкально-хоровая школа "Мечта"(Сююмбике 38),гвс | 11,7 |
| МБУ "Ансамбль песни и танца "Нардуган" г.Нижнекамска РТ (ул.Юности,13)СО | 48,7 |
| МБУ "КТЦ г.Нижнекамска" (ул.Юности, 13)СО | 2,4 |
| МБУ "Дом культуры г.Нижнекамска" (ул.Юности,13) | 44,2 |
| ИП Зайцев А.С. (ул.Сююмбике, 74) СО | 6,3 |
| ИП Зайцев А.С. (ул.Сююмбике 74) ГВС | ,0 |
| Пархоменко Е.Н. (пр.Химиков, 36) СО | 25,4 |
| Пархоменко Е.Н. (пр.Химиков д.36) ГВС | 2,5 |
| Сираев И.Р. (Шинников 23,пом.1001),СО | 7,5 |
| Абдуллаева Р.Р. (пр.Шинников д.13 пом.1006) СО | 9,2 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" ( 30 лет Победы ул д.5-а ) ГВС | 6,9 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" ( Студенческая ул д.11 ) ГВС | 8,5 |
| Низамутдинова Х.И. (пр.Шинников, д.25 пом.1004) СО | 9,5 |
| Соболев А.И. (30 лет Победы, д.10 пом.300Н) СО | 21,6 |
| Ахметзянов И.Р. (ул. Сююмбике, д. 61, пом. 1004-1005) СО | 9,1 |
| Ахметзянов И.Р. (ул. Сююмбике, д.61, пом.1004) ГВС 1 | 1,4 |
| Ахметзянов И.Р. (ул. Сююмбике, д.61, пом.1005) ГВС 2 | ,4 |
| ООО "Халзан" (ул.Сююмбике, д.51) ИТП | 539,2 |
| ИП Габидинов Ф.Ф. Мира,59в СО | 214,3 |
| ИП Рузанова И.А.(пр.Химиков 25) СО | 19,2 |
| ИП Рузанова И.А. (пр.Химиков,25) ГВС | 1,9 |
| ООО "БизнесТехнология" (Бызова,8) СО | 123,0 |
| ИП Пархоменко С.В. (пр.Мира, 53А) СО | 69,2 |
| ИП Пархоменко С.В. (пр. Мира, 53А) ГВС | ,0 |
| ИП Асанов А.А.(Ахтубинская,11Ж) СО | 9,4 |
| ООО "КамТехСтрой-НК", (пр.Шинников, д.33а,пом.1004), СО | 11,3 |
| Федорова О.В.(Шинников, 11 пом.1003) СО | 12,7 |
| Исмагилова Г.Р. (Шинников 25 пом.1006),СО | 7,6 |
| Калимуллина Г.Ф.(Шинников,25 пом.1005) СО | 9,5 |
| Театр "Мунча ташы"(Тукая 20а),СО | 25,7 |
| ИП Латыпова Г.З.(Вахитова 43 пом.1000) СО | 8,5 |
| ИП Латыпова Г.З.(Вахитова 43) ГВС 1 | 1,3 |
| Низамутдинов А.Ф.(Б.Урманче,14 пом.1001) СО | 12,6 |
| Низамутдинов А.Ф.(Б.Урманче,14 пом.1001) ГВС | 2,3 |
| Николаев В.В.стомат.каб."Ак теш"(Химиков,88 пом.4) СО | 6,6 |
| Николаев В.В.стомат.каб."Ак теш"(Химиков,88 пом.4) ГВС | 1,0 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" | 856,6 |
| ИП Баязитов Р.М. (пр-кт Химиков, д.53, пом.8) СО | 22,6 |
| ИП Баязитов Р.М. (пр-кт Химиков, д.90, пом.341 Н) СО | 50,5 |
| ИП Баязитов Р.М. (пр-кт Химиков, д.53, пом.8) ГВС | ,1 |
| ИП Баязитов Р.М. (пр-кт Химиков, д.90, пом.341 Н) ГВС1 | ,0 |
| ИП Баязитов Р.М. (пр-кт Химиков, д.90, пом.341 Н) ГВС2 | ,0 |
| Березникова М.Ф.(Мурадьяна,4),СО | 5,5 |
| Березникова М.Ф.(Мурадьяна,4),ГВС | ,0 |
| ИП Хасанов И.Н.(Вокзальная,26 автосервис) СО | 54,4 |
| ООО "Ай-Пласт" (пр-кт Химиков, д.38, пом.1000) СО | 100,5 |
| ООО "Ай-Пласт" (пр-кт Химиков, д.38, пом.1000) ГВС | 10,4 |
| ООО "Матрикс" пр.Шинников д.38 пом.1007 СО | 10,5 |
| ООО "Матрикс" пр.Шинников д.38 пом.1008 СО | 13,3 |
| ТРО "ВДПО" РТ(Гагарина 42),ГВС | 1,9 |
| ООО "СПП" (в СО все включено) | 218,3 |
| Кубышкина С.В. пр.Шинников д.25 пом.1007 | 5,4 |
| Мухамадиева Ю.Г.(Сююмбике 74б) СО | 13,0 |
| 15 отряд ФПС ( Менделеева ул д.5 ),СО | 318,1 |
| 15 отряд ФПС (ул.Ахтубинская, 10)СО | 108,5 |
| 15 отряд ФПС, гараж ( Менделеева ул д.5 ),СО | 45,8 |
| 15 отряд ФПС ( Менделеева ул д.5 ), ГВС | ,0 |
| 15 отряд ФПС(Ахтубинская,10) ГВС | ,0 |
| Рамазанов М.М. (ул. 30 лет Победы д.6 п.1000) СО | 33,3 |
| Рамазанов М.М.(30 лет Победы,6 п.1000) ГВС | ,5 |
| Низамутдинов Ф.К.(п/база п.Строителей) СО | 200,0 |
| ИП Хиневич В.А. ул.Корабельная д.22 СО | 93,1 |
| ИП Хиневич В.А. ул.Корабельная д.22 ГВС | ,0 |
| ООО "ТК Хыял" (ул.Чулман д.9 ) СО | ,0 |
| ООО "ТК Хыял" (ул.Чулман д.9 ) СО | ,0 |
| ООО "ТК Хыял" (ул.Чулман д.9 ) СО | ,0 |
| ООО "ПЖКХ-17-НК" (тих.аллея, 9а), СО | 17,1 |
| ИП Хуснутдинов А.Э.(Строителей,20 п.1011,1012) СО | 12,5 |
| Чиндин В.М. ул.Тукая д.2 СО | 5,7 |
| Чиндин В.М. ул.Тукая д.2 ГВС | ,7 |
| ИП Григорьева А.Г.(30 лет Победы,16 пом.1002) СО ИТП | 10,6 |
| ИП Григорьева А.Г.(пр.Химиков,86 пом.4) СО | 19,3 |
| ИП Григорьева А.Г.(пр.Химиков,86 пом.4) ГВС | 1,1 |
| Шипков В.В. пр.Шинников д.38 пом.1002 СО | 11,6 |
| Пучинина Ю.А.(Корабельная,45 пом.1014) СО | 11,2 |
| Пучинина Ю.А.(Корабельная 45 пом.1014) ГВС | ,0 |
| ОАО "Сетевая компания" АБК ул.Ахтубинская д.14 СО | 304,1 |
| ОАО "Сетевая компания" АБК ул.Ахтубинская д.24 | 121,5 |
| ОАО "Сетевая компания" Гараж ул.Ахтубинская д.24 | 348,5 |
| ОАО "Сетевая компания" Зд.при упр. ул.Ахтубинская д.14 СО | 85,2 |
| ОАО "Сетевая компания" Лаб.корпус ул.ахтубинская д.14 СО | 269,4 |
| ОАО "Сетевая компания" НПЗ при ПС ул.Ахтубинская д.14 | 144,9 |
| ОАО "Сетевая компания" Произв.корпус ул.Ахтубинская д.24 СО | 519,7 |
| ОАО "Сетевая компания" гараж ул.Ахтубинская д.14 | 122,2 |
| ОАО "Сетевая компания" БСИ | 1791,8 |
| Томорадзе М.К.(пр.Химиков,16-д) СО | 28,5 |
| Томорадзе М.К.(Химиков,16-д) ГВС | ,0 |
| МАУ "Информационный центр г.Нижнекамска"(Ахтубинская 6А) СО | 32,0 |
| Гильфанов Р.Р.(Шинников 27 пом.1000) СО | 11,1 |
| Баранов В.А.(Шинников,27 пом.1010) СО | 8,1 |
| ЦОКР (Ахтубинская,6в) СО | 102,0 |
| Исмагилов Г.М. ул.Сююмбике д.53 СО | 7,2 |
| Исмагилов Г.М. ул.Сююмбике д.53 СО | 7,2 |
| Исмагилов Г.М. ул.Сююмбике д.53 СО | 7,2 |
| Исмагилов Г.М. ул.Сююмбике д.53 ГВС | 4,3 |
| ООО "КДЗ"пристрой (Менделеева 46),СО | 191,1 |
| ООО "Клиника диализа Закамье" помещение (Менделеева ул.46) СО | 110,3 |
| ООО "Клиника диализа Закамье" (Менделеева ул.46,3 этаж),ГВС | ,0 |
| ООО "Клиника диализа Закамье" помещение №1002 (Менделеева ул.46),ГВС | 1,4 |
| ООО "Клиника диализа Закамье"(Менделеева 46),гвс | 4,8 |
| ООО "НМУ-2", БСИ зд.2425В, СО | 188,7 |
| ООО "ИАРТ-ипотека"(Строителей пр.д.48 п.1000) СО | 11,7 |
| Валиуллин И.Ф.(Студенческая ул.д.16 н.п.1000) СО | 1,2 |
| ООО "Нижнекамская мясная компания" (пр.Шинников, д.33 А), СО | 9,3 |
| Наумова П.И.(Вокзальная ул. д.34 Б) СО | 39,8 |
| ООО "КЭСП"(Шинников 27 п.1011) СО | 5,7 |
| ООО "КЭСП"(шинников 27 п.1003) СО | 9,7 |
| АО "Нижнекамское ПАТП-1" (Вокзальная ул.,7) СО | 290,2 |
| ООО "Кастэлл"(Строителей д.32 п.14) СО | 8,4 |
| ИП Налетов А.С. (пр.Строителей, д.32, п.1000) СО | 10,6 |
| ИП Кулушева Е.В. ул.Сююмбике д.74 | 14,7 |
| ООО "Кама-НК" | 4,9 |
| ООО УК ЖКХ "Кама" (офис) пр.Химиков д.87 СО | 12,2 |
| ООО "ГарантКонсалтинг"(АБК2 Ахтубинская ул.д.12А) СО | 28,3 |
| ООО "ГарантКонсалтинг"(Гараж Ахтубинская ул.д.12А) СО | 38,9 |
| ООО "ГарантКонсалтинг"(Мастерская Ахтубинская ул.д.12А) СО | 33,1 |
| ООО"ГарантКонсалтинг"(АБК Ахтубинская ул.д.12А) СО | 82,1 |
| Ахметвалиев Айрат Рамилевич (ул. Вокзальная, д.18), СО | 4,9 |
| МНР и ГОО "Ассоциация родителей и опекунов детей - инвалидов" СО | 4,7 |
| ООО "УК"Финам Менеджмент" (Шинников,3), СО | 23,9 |
| ООО "Жилье-НК"(Сююмбике ул.д.9 п.1000) СО | 2,5 |
| ООО Жильё-НК (Сююмбике ул.д.9 пом.503) СО ИТП | ,9 |
| Нотариус Рустамханова А.Р.Гагарина д.4 п.1) СО | 6,5 |
| Шануров А.А.(Шинников пр. д.3 п.5) СО | 5,7 |
| Мухаметшина Е.Х.(Мира пр.д50 п.4) СО | 5,1 |
| Фаррахетдинов Р.М.(30 лет Победы,16) СО ИТП | 1,3 |
| Галиуллин Л.З.(30 лет Победы ул.д.10 п.5) СО | 4,3 |
| ИП Галимов Р.Р. (Строителей пр.д.48 п.2) СО | 4,7 |
| Вохмин Н.А.(пр.Мира,95а) СО ИТП | 1,0 |
| УСК "Нефтехимик" Ледовый дворец "Нефтехим арена" (новый), (30 лет Победы, д.8а), СО, СВ | 203,3 |
| ИП Давыдов А.В. (Мира пр-кт, д.48, пом.37) СО | 9,4 |
| Белова Е.Г. (Химиков пр-кт, д.1, пом.7) СО | 1,6 |
| ООО "Деловой офис" (Мира пр-кт, д.38, пом.1001) СО | 4,8 |
| Ахатов Р.Р. (Корабельная ул д.29), СО | 7,7 |
| Каюмов Р.Ш.(Корабельная ул.д.27), СО | 4,1 |
| Емельянова Г.В.( пр.Строителей, 49 пом.1001) СО | 1,5 |
| Кузнецов В.В.(Корабельная ул.д.45 п.1002) СО | 3,0 |
| Зимулюкин О.А.(Корабельная ул.д.29 п.1001) СО | 4,3 |
| Федотова Е.А. (Мира пр.-кт, д.10, пом.1001) СО | 5,2 |
| ПАО "МТС" (Вахитова пр-кт, д.21/10, пом.1000 ), СО | 2,9 |
| Кузнецов В.В. ул.Корабельная д.45 пом.1003 СО | 6,4 |
| Бадамшин Ф.М. (ул.Корабельная, д.45, пом.1012) СО | 2,6 |
| ИП Шарафутдинова Б.С. (30 лет Победы, д.10, пом.3) СО | ,6 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" (ул. 30 лет Победы д.5а) СО | 269,6 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" (ул.Строителей д.47) СО | 568,7 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" (ул.Студенческая д.11) СО | 263,1 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" Гараж (ул.Строителей д.47) СО | 52,3 |
| Лебедев С.В. пр.Шинников д.27 пом.1007 СО | 3,1 |
| Ряскин А.В.(Р.Гайнуллина,д.10 пом.1000) СО ИТП | ,3 |
| Токарев В.С., Дупликс №2 (пр. Шинников, д.3), СО | 25,7 |
| Мухаметгалеев Р.Г.(Офис Корабельная ул.д.45 п.1011) СО | 3,8 |
| ООО СК "ВТБ Страхование"(Б.Урманче ул.д.31 п.94) СО | 4,6 |
| ООО НПФ"Тонар"(Корабельная,31 ) СО | 11,9 |
| Лазнев Д.С.( пр.Мира,76) СО | ,7 |
| Мельников В.А.(Шинников пр.д.13 п.1001) СО | 2,3 |
| Хабибуллин И.Ф. (пр.Шинников, д.33а), СО | 1,9 |
| ООО "Рэндел"(Шинников пр.д.13А п.2) СО | 2,8 |