

**Муниципальное образование город Нижнекамск**

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
г. Нижнекамск НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА**

**(Актуализация на 2019г.)**

**Том 2. Обосновывающие материалы**

**Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения**

**Приложение 3.4 «Альбом тепловых камер и павильонов»**

**Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью   
«НефтеГазЭнергоСервис»**

Директор В. В. Агеев

Москва, 2018 г.

**Таблицы**

[Таблица 1 – Характеристики тепловых камер и павильонов 3](#_Toc508577724)

Таблица 1 – Характеристики тепловых камер и павильонов

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-2 | 1 | 180 | 21,2 | 272,5 | 251,3 | 134,33 | 62,77 | 92,491 | 71,309 | 36,01 | 2562 | 21,32 | 215 |
|  | 1 | 180 | 14,4 | 263,8 | 249,4 | 133,96 | 51,2 | 83,829 | 69,419 | 56,12 | 3601 | 20,99 | 215 |
|  | 1 | 142 | 6,0 | 267,2 | 261,3 | 132,85 | 66,11 | 125,234 | 119,284 | 116,46 | 7163 | 19,99 | 215 |
|  | 2 | 88 | 16,0 | 265,7 | 249,7 | 134,03 | 52,68 | 177,707 | 161,685 | 60,16 | 5245 | 21,05 | 215 |
| 502 | 2 | 88 | 82,9 | 259,1 | 176,2 | 133,58 | 53 | 171,05 | 88,167 | 80,98 | 7054,5 | 20,64 | 215 |
|  | 2 | 88 | 15,9 | 265,6 | 249,8 | 134,03 | 52,68 | 177,633 | 161,757 | 60,39 | 5265 | 21,05 | 215 |
|  | 2 | 88 | 15,8 | 265,6 | 249,8 | 134,03 | 52,68 | 177,596 | 161,793 | 60,5 | 5275 | 21,04 | 215 |
|  | 3 | 60 | 30,7 | 209,8 | 179,1 | 107,91 | 77,59 | 149,808 | 119,122 | 720,01 | 20093,4 | 3,62 | 202 |
| УТ-6 | 3 | 111,6 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 130,61 | 65,79 | 100,569 | 65,208 | 321,85 | 15529,6 | 18,07 | 202 |
| УТ-7 (К5) | 3 | 111,73 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 130,71 | 65,74 | 100,442 | 65,076 | 311,16 | 15446,6 | 18,15 | 202 |
|  | 3 | 112 | 19,3 | 198,4 | 179,1 | 127,18 | 69,76 | 86,368 | 67,085 | 344,94 | 17538,8 | 15,31 | 202 |
| ТК-72 | 3 | 120 | 32,0 | 210,5 | 178,5 | 130,74 | 40,82 | 90,455 | 58,504 | 239,96 | 16017,3 | 18,18 | 202 |
| ТК-71 | 3 | 122 | 31,9 | 210,4 | 178,5 | 130,43 | 40,96 | 88,448 | 56,51 | 257,71 | 16176,3 | 17,92 | 202 |
| ТК-74 | 3 | 120 | 32,0 | 210,5 | 178,5 | 131,24 | 40,6 | 90,478 | 58,481 | 216,04 | 15736,3 | 18,6 | 202 |
| ТК-75 | 3 | 120 | 32,0 | 210,5 | 178,5 | 131,37 | 40,55 | 90,481 | 58,479 | 208,8 | 15671,3 | 18,71 | 202 |
| УТ-76 | 3 | 120 | 32,0 | 210,5 | 178,5 | 131,53 | 56,47 | 90,488 | 58,472 | 201,67 | 15587,3 | 18,85 | 202 |
| ТК-78 | 3 | 117 | 32,3 | 210,7 | 178,3 | 131,82 | 61,32 | 93,652 | 61,31 | 189,52 | 15241,3 | 19,09 | 202 |
| ТК-80 | 3 | 115 | 33,3 | 211,1 | 177,9 | 131,97 | 62,47 | 96,113 | 62,854 | 183,17 | 14924,3 | 19,23 | 202 |
| УТ-2 | 3 | 111,6 | 35,3 | 212,1 | 176,8 | 128,66 | 64,9 | 100,548 | 65,23 | 529,53 | 16483,6 | 16,47 | 202 |
| УТ-1 (К1) | 3 | 111,136 | 35,3 | 212,1 | 176,8 | 128,18 | 65,1 | 101,011 | 65,694 | 580,12 | 16611,6 | 16,1 | 202 |
| УТ-12 | 3 | 111,017 | 35,3 | 212,1 | 176,8 | 127,66 | 65,33 | 101,13 | 65,813 | 615,7 | 16701,4 | 15,68 | 202 |
| УТ-4А (К3) | 3 | 111,77 | 35,3 | 212,2 | 176,8 | 130,03 | 66,04 | 100,384 | 65,053 | 383,38 | 16006,6 | 17,58 | 202 |
|  | 3 | 115 | 61,3 | 230,4 | 169,1 | 132,86 | 64,96 | 115,379 | 54,093 | 137,94 | 11538 | 20 | 202 |
| У-1 | 3 | 113,92 | 20,3 | 201,5 | 181,2 | 124,11 | 69,66 | 87,546 | 67,264 | 379,45 | 18267,4 | 13,04 | 202 |
| ТК-70 | 3 | 112 | 31,9 | 210,4 | 178,5 | 129,04 | 48,58 | 98,446 | 66,512 | 313,91 | 17285,1 | 16,78 | 202 |
| ТК-69 | 3 | 122 | 31,9 | 210,4 | 178,5 | 129,55 | 40,99 | 88,443 | 56,515 | 271,96 | 16303,4 | 17,19 | 202 |
| ТК-66 | 3 | 119,5 | 31,9 | 210,4 | 178,5 | 129,31 | 41,09 | 90,918 | 59,04 | 285,75 | 16515,4 | 17 | 202 |
| ТК-65 | 3 | 119,5 | 31,9 | 210,4 | 178,5 | 129,22 | 24,35 | 90,916 | 59,042 | 291,09 | 16564,4 | 16,92 | 202 |
|  | 3 | 113 | 23,8 | 175,2 | 151,4 | 22,47 | 8,88 | 62,167 | 38,387 | 562,08 | 17352,8 | -9,72 | 151 |
|  | 3 | 115,5 | 23,8 | 175,2 | 151,4 | 26,74 | 6,64 | 59,668 | 35,887 | 526,08 | 17304,3 | -9,64 | 151 |
|  | 3 | 115,5 | 17,9 | 197,9 | 180,0 | 128,16 | 68,38 | 82,43 | 64,504 | 321,84 | 17210,3 | 16,08 | 202 |
|  | 3 | 120 | 31,7 | 210,3 | 178,6 | 131,44 | 67,84 | 90,346 | 58,615 | 202,36 | 15540,5 | 18,77 | 202 |
| ТК-1 | 3 | 111,65 | 35,3 | 212,2 | 176,8 | 132,1 | 64,5 | 100,503 | 65,176 | 180,77 | 14577 | 19,34 | 202 |
| П-5 | 3 | 113 | 35,3 | 212,2 | 176,8 | 132,16 | 62,96 | 99,164 | 63,815 | 175,27 | 14441,3 | 19,39 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 109 | 31,6 | 210,3 | 178,7 | 131,34 | 67,83 | 101,3 | 69,662 | 211,08 | 15766,3 | 18,69 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 114 | 30,5 | 209,7 | 179,3 | 131,67 | 68 | 95,707 | 65,254 | 194,73 | 15476,1 | 18,96 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 114 | 30,0 | 209,5 | 179,5 | 131,21 | 67,64 | 95,479 | 65,478 | 212,92 | 16005,3 | 18,57 | 202 |
| УТ-2 | 3 | 112 | 27,6 | 208,3 | 180,7 | 130,97 | 67,62 | 96,264 | 68,692 | 217,28 | 16203,7 | 18,37 | 202 |
|  | 3 | 112 | 31,9 | 210,4 | 178,5 | 128,99 | 62,67 | 98,439 | 66,519 | 314,25 | 17291,1 | 16,74 | 202 |
|  | 3 | 112 | 31,3 | 210,1 | 178,8 | 126,44 | 64,61 | 98,125 | 66,833 | 329,45 | 17558,1 | 14,75 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 111,25 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 131,18 | 65,54 | 100,939 | 65,54 | 264,5 | 15066,6 | 18,54 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 113 | 31,6 | 210,3 | 178,7 | 128,89 | 64,67 | 97,296 | 65,662 | 315,46 | 17332,1 | 16,66 | 202 |
| ТК-87 | 3 | 119,7 | 36,1 | 212,6 | 176,4 | 132,3 | 63,84 | 92,855 | 56,73 | 167,41 | 14053,3 | 19,51 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 124,001 | 35,5 | 212,2 | 176,8 | 132,05 | 68,14 | 88,22 | 52,763 | 175,55 | 14291,6 | 19,29 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 120 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 132,24 | 68,2 | 92,174 | 56,81 | 169,27 | 14143,3 | 19,46 | 202 |
| УТ-2 | 3 | 120 | 34,4 | 211,7 | 177,3 | 132,17 | 68,23 | 91,716 | 57,268 | 171,43 | 14247,8 | 19,4 | 202 |
| УТ-3 | 3 | 120 | 32,9 | 211,0 | 178,0 | 132,05 | 68,29 | 90,953 | 58,03 | 175,5 | 14444 | 19,29 | 202 |
| УТ-89 | 3 | 125 | 36,9 | 213,0 | 176,0 | 132,38 | 63,81 | 87,958 | 51,032 | 162,93 | 13784,3 | 19,57 | 202 |
| УТ-2 | 3 | 125 | 36,9 | 213,0 | 176,0 | 5,8 | 5,8 | 87,958 | 51,032 | 157304 | 14084,3 | -9,91 | 202 |
| ТК-90 | 3 | 126 | 36,9 | 213,0 | 176,0 | 132,38 | 63,81 | 86,967 | 50,023 | 162,83 | 13778,3 | 19,58 | 202 |
| ТК-90а | 3 | 126 | 37,2 | 213,1 | 175,9 | 131,88 | 63,79 | 87,071 | 49,922 | 170,06 | 13664,3 | 19,15 | 202 |
| ТК-105 | 3 | 127 | 37,5 | 213,3 | 175,7 | 132,18 | 68,08 | 86,265 | 48,732 | 162,85 | 13446,3 | 19,4 | 202 |
| ТК-109 | 3 | 121 | 35,8 | 212,4 | 176,6 | 131,47 | 71,95 | 91,389 | 55,601 | 180,36 | 14098,3 | 18,79 | 202 |
| ТК-111 | 3 | 121 | 35,3 | 212,2 | 176,8 | 130,95 | 67,56 | 91,162 | 55,827 | 192,96 | 14427,3 | 18,35 | 202 |
| ТК-1.1 | 3 | 121 | 35,2 | 212,1 | 176,9 | 130,95 | 67,56 | 91,117 | 55,872 | 193 | 14428,3 | 18,35 | 202 |
| УТ-2 | 3 | 121 | 34,3 | 211,6 | 177,4 | 130,89 | 67,33 | 90,633 | 56,355 | 194,69 | 14520,3 | 18,3 | 202 |
| УТ-3 | 3 | 121 | 33,4 | 211,2 | 177,8 | 130,7 | 67,43 | 90,199 | 56,789 | 200,18 | 14703,3 | 18,14 | 202 |
| ТК-102 | 3 | 120 | 31,7 | 210,3 | 178,6 | 128,67 | 24,58 | 90,327 | 58,628 | 315,1 | 16975,4 | 16,48 | 202 |
| ТК-103 | 3 | 121,6 | 31,5 | 210,2 | 178,7 | 128,15 | 24,47 | 88,607 | 57,145 | 332,69 | 17313,4 | 16,07 | 202 |
| ТК-104 | 3 | 119 | 31,4 | 210,2 | 178,8 | 127,92 | 27,55 | 91,183 | 59,768 | 340,47 | 17427,4 | 15,89 | 202 |
| ПУ ТЭ | 3 | 120,1 | 31,3 | 210,1 | 178,8 | 127,02 | 40,02 | 90,002 | 58,744 | 389,85 | 17943,4 | 15,19 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 84,8 | 30,7 | 209,8 | 179,1 | 123,52 | 45,17 | 125,019 | 94,312 | 562,81 | 19743,4 | 12,62 | 202 |
| УТ-2 | 3 | 84,8 | 30,7 | 209,8 | 179,1 | 123,41 | 44,64 | 125,011 | 94,321 | 568,09 | 19798,4 | 12,55 | 202 |
| ТК-94 | 3 | 115 | 50,7 | 219,9 | 169,2 | 132,85 | 64,96 | 104,882 | 54,213 | 138,63 | 11595 | 19,99 | 202 |
| П-4 | 3 | 118 | 47,0 | 218,0 | 171,0 | 132,71 | 65,02 | 100,036 | 53,03 | 149,1 | 12457,3 | 19,87 | 202 |
| ТК-105 | 3 | 127 | 39,7 | 214,4 | 174,7 | 132,54 | 64,35 | 87,353 | 47,656 | 158,99 | 13413,3 | 19,72 | 202 |
| ТК-101а | 3 | 127,7 | 40,4 | 214,7 | 174,3 | 132,37 | 67,98 | 87,014 | 46,605 | 157,97 | 13116,3 | 19,57 | 202 |
| ТК-26 | 3 | 118 | 45,7 | 217,4 | 171,7 | 132,33 | 66,4 | 99,371 | 53,686 | 161,69 | 12831,3 | 19,53 | 202 |
|  | 3 | 115 | 19,4 | 198,7 | 179,3 | 128,3 | 66,49 | 83,687 | 64,254 | 321,01 | 17155 | 16,18 | 202 |
|  | 3 | 115 | 18,4 | 198,2 | 179,8 | 127,02 | 67,21 | 83,177 | 64,76 | 326,29 | 17265 | 15,19 | 202 |
|  | 3 | 115 | 18,4 | 198,2 | 179,8 | 127,1 | 67,18 | 83,185 | 64,752 | 325,9 | 17260 | 15,25 | 202 |
|  | 3 | 115 | 18,5 | 198,2 | 179,7 | 127,29 | 67,64 | 83,201 | 64,737 | 325,13 | 17250 | 15,4 | 202 |
|  | 3 | 115 | 18,7 | 198,3 | 179,6 | 127,67 | 66,92 | 83,302 | 64,636 | 323,57 | 17220 | 15,69 | 202 |
|  | 3 | 115 | 18,8 | 198,4 | 179,5 | 127,89 | 66,67 | 83,394 | 64,545 | 322,67 | 17200 | 15,87 | 202 |
|  | 3 | 115 | 19,0 | 198,5 | 179,5 | 128,04 | 66,58 | 83,483 | 64,456 | 322,08 | 17185 | 15,98 | 202 |
|  | 3 | 115 | 19,3 | 198,6 | 179,3 | 128,21 | 66,74 | 83,633 | 64,308 | 321,38 | 17165 | 16,12 | 202 |
|  | 3 | 115 | 18,4 | 198,2 | 179,8 | 126,83 | 67,75 | 83,162 | 64,775 | 327,06 | 17275 | 15,05 | 202 |
| УТ-1 (У-2) | 3 | 114 | 20,2 | 201,4 | 181,2 | 123,97 | 69,66 | 87,406 | 67,244 | 380,18 | 18283,9 | 12,94 | 202 |
|  | 3 | 126 | 74,9 | 237,3 | 162,4 | 130,39 | 65,38 | 111,267 | 36,372 | 136,02 | 8833 | 17,88 | 202 |
| УТ-8 | 3 | 111,4 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 130,93 | 65,65 | 100,78 | 65,398 | 288,79 | 15264,6 | 18,34 | 202 |
| ТК-25 | 3 | 115 | 45,6 | 217,4 | 171,7 | 131,71 | 65,77 | 102,352 | 56,705 | 182,21 | 13051,3 | 19 | 202 |
| ТК-26 | 3 | 118 | 45,7 | 217,4 | 171,7 | 132,33 | 65,95 | 99,371 | 53,687 | 161,76 | 12832,3 | 19,53 | 202 |
| ТК-2 | 3 | 118 | 45,5 | 217,3 | 171,8 | 131,95 | 67,1 | 99,272 | 53,785 | 166,48 | 12929,4 | 19,21 | 202 |
| ТК-23 | 3 | 115 | 45,6 | 217,3 | 171,7 | 130,52 | 65,24 | 102,341 | 56,716 | 221,88 | 13336,3 | 17,99 | 202 |
|  | 3 | 142 | 75,6 | 237,6 | 162,0 | 133,17 | 63,25 | 95,625 | 20,017 | 102,97 | 8233 | 20,27 | 202 |
|  | 3 | 115 | 22,0 | 173,7 | 151,7 | 59,55 | 48,9 | 58,717 | 36,68 | 325,98 | 17340,9 | -8,01 | 151 |
|  | 3 | 142 | 75,6 | 237,6 | 162,0 | 133,51 | 64,37 | 95,643 | 20 | 97,01 | 8158 | 20,58 | 202 |
|  | 3 | 126 | 37,0 | 213,0 | 176,0 | 130,6 | 65,52 | 87,001 | 49,991 | 185,57 | 13833,3 | 18,06 | 202 |
|  | 3 | 116 | 22,4 | 174,0 | 151,6 | 59,59 | 48,85 | 58 | 35,64 | 325,35 | 17315,7 | -8 | 151 |
|  | 3 | 116 | 23,5 | 175,0 | 151,5 | 59,87 | 46,94 | 59,029 | 35,493 | 322,87 | 17215,7 | -7,98 | 151 |
|  | 3 | 118 | 22,9 | 174,6 | 151,6 | 59,33 | 49,03 | 56,553 | 33,637 | 328,62 | 17312,2 | -8,03 | 151 |
|  | 3 | 118 | 23,6 | 175,1 | 151,4 | 59,75 | 47,07 | 57,053 | 33,43 | 325,79 | 17237,2 | -7,99 | 151 |
| ТК-22 | 3 | 115 | 45,6 | 217,3 | 171,7 | 129,17 | 66,3 | 102,34 | 56,717 | 267,09 | 13460,3 | 16,89 | 202 |
|  | 3 | 117 | 23,6 | 175,1 | 151,4 | 59,83 | 47,62 | 58,062 | 34,426 | 323,93 | 17218,8 | -7,98 | 151 |
| УП-1 | 3 | 119,7 | 36,0 | 212,5 | 176,5 | 132,25 | 68,05 | 92,795 | 56,79 | 169,09 | 14102,5 | 19,46 | 202 |
|  | 3 | 115 | 23,7 | 175,1 | 151,4 | 59,94 | 47,12 | 60,093 | 36,415 | 321,2 | 17179,7 | -7,97 | 151 |
|  | 3 | 115,5 | 23,8 | 175,2 | 151,4 | 59,96 | 47,53 | 59,669 | 35,886 | 320,78 | 17164,3 | -7,97 | 151 |
|  | 3 | 115,5 | 19,3 | 198,6 | 179,3 | 128,44 | 67,07 | 83,106 | 63,835 | 320,49 | 17153,3 | 16,3 | 202 |
|  | 3 | 115,5 | 24,0 | 175,3 | 151,3 | 59,98 | 47,41 | 59,761 | 35,774 | 320,51 | 17152,3 | -7,97 | 151 |
|  | 3 | 115,5 | 24,5 | 175,5 | 151,0 | 60 | 47,8 | 59,997 | 35,5 | 319,91 | 17125,4 | -7,97 | 202 |
|  | 3 | 118,5 | 17,9 | 197,9 | 180,0 | 126,57 | 68,53 | 79,394 | 61,54 | 333,66 | 17408,5 | 14,85 | 202 |
|  | 3 | 119 | 17,2 | 197,5 | 180,4 | 126,85 | 68,26 | 78,547 | 61,384 | 334,64 | 17476,9 | 15,06 | 202 |
|  | 3 | 119 | 18,0 | 198,0 | 179,9 | 127,41 | 67,73 | 78,99 | 60,945 | 332,13 | 17406,9 | 15,49 | 202 |
|  | 3 | 112 | 27,2 | 172,4 | 145,1 | 59,66 | 48,87 | 60,35 | 33,125 | 344,32 | 17537,8 | -8 | 145 |
|  | 3 | 112 | 27,5 | 172,5 | 145,0 | 59,96 | 49,02 | 60,485 | 33,007 | 342,1 | 17497,5 | -7,97 | 145 |
|  | 3 | 112 | 19,3 | 198,4 | 179,1 | 126,38 | 68,62 | 86,36 | 67,094 | 348,43 | 17571 | 14,71 | 202 |
|  | 3 | 112 | 19,3 | 198,4 | 179,1 | 127,07 | 67,62 | 86,392 | 67,061 | 345,65 | 17541 | 15,23 | 202 |
|  | 3 | 112 | 19,4 | 198,4 | 179,0 | 127,43 | 66,56 | 86,416 | 67,038 | 344,02 | 17521 | 15,51 | 202 |
|  | 3 | 112,5 | 18,8 | 198,1 | 179,3 | 127,36 | 66,56 | 85,602 | 66,849 | 346,77 | 17626,2 | 15,45 | 202 |
|  | 3 | 112,5 | 19,1 | 198,3 | 179,2 | 127,65 | 66,29 | 85,778 | 66,674 | 343,59 | 17546,2 | 15,68 | 202 |
|  | 3 | 114 | 25,7 | 171,7 | 145,9 | 58,06 | 48,06 | 57,675 | 31,949 | 365,75 | 17932,8 | -8,14 | 145 |
|  | 3 | 114 | 25,9 | 171,7 | 145,9 | 58,34 | 47,52 | 57,72 | 31,869 | 363,75 | 17905,3 | -8,12 | 145 |
|  | 3 | 114,5 | 25,9 | 171,8 | 145,8 | 58,44 | 47,41 | 57,268 | 31,326 | 362,49 | 17884,3 | -8,11 | 145 |
|  | 3 | 114,5 | 26,4 | 172,0 | 145,6 | 59,29 | 44,91 | 57,493 | 31,11 | 354,8 | 17756,8 | -8,03 | 145 |
|  | 3 | 112,94 | 26,5 | 172,0 | 145,5 | 59,4 | 46,73 | 59,107 | 32,598 | 352,92 | 17726,2 | -8,02 | 145 |
|  | 3 | 112,5 | 26,7 | 172,1 | 145,4 | 59,51 | 46,6 | 59,637 | 32,931 | 350,09 | 17670,2 | -8,01 | 145 |
|  | 3 | 112,5 | 27,2 | 172,3 | 145,2 | 59,94 | 45,55 | 59,848 | 32,673 | 343,04 | 17530,2 | -7,97 | 145 |
|  | 3 | 112,5 | 27,5 | 172,5 | 145,0 | 60 | 46,19 | 59,998 | 32,5 | 341,63 | 17489,7 | -7,97 | 202 |
|  | 3 | 114 | 16,7 | 197,1 | 180,4 | 125,7 | 68,15 | 83,075 | 66,366 | 358,39 | 17908,8 | 14,2 | 202 |
|  | 3 | 114 | 16,6 | 197,0 | 180,4 | 125,47 | 69,62 | 83,012 | 66,428 | 359,46 | 17928,8 | 14,02 | 202 |
|  | 3 | 114 | 16,6 | 197,0 | 180,4 | 125,17 | 68,26 | 83,008 | 66,432 | 360,62 | 17938,8 | 13,81 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 26,0 | 169,9 | 143,9 | 55,8 | 44,31 | 58,358 | 32,374 | 380,48 | 17999,8 | -8,33 | 143,5 |
|  | 3 | 111 | 25,3 | 169,2 | 144,0 | 58,54 | 48,34 | 58,246 | 32,96 | 361,18 | 17965,1 | -8,1 | 143,5 |
|  | 3 | 111,5 | 26,0 | 169,9 | 143,9 | 58,65 | 44,88 | 58,362 | 32,372 | 360,7 | 17944,8 | -8,09 | 143,5 |
|  | 3 | 110 | 25,2 | 169,4 | 144,2 | 59,4 | 45,92 | 59,429 | 34,207 | 353,56 | 17878,5 | -8,02 | 143,5 |
|  | 3 | 111 | 21,6 | 166,9 | 145,3 | 58,6 | 48,46 | 55,874 | 34,306 | 358,23 | 17993,1 | -8,09 | 143,5 |
|  | 3 | 111 | 25,4 | 169,4 | 144,1 | 59,11 | 47,88 | 58,436 | 33,078 | 356,08 | 17902,1 | -8,05 | 143,5 |
|  | 3 | 111,5 | 26,1 | 169,9 | 143,8 | 59,2 | 44,18 | 58,418 | 32,346 | 355,68 | 17884,8 | -8,04 | 143,5 |
|  | 3 | 111,5 | 26,4 | 170,1 | 143,8 | 59,51 | 42,17 | 58,607 | 32,257 | 352,94 | 17824,3 | -8,01 | 143,5 |
|  | 3 | 110,5 | 26,4 | 170,2 | 143,7 | 59,55 | 42,12 | 59,653 | 33,236 | 352,29 | 17809,8 | -8,01 | 143,5 |
|  | 3 | 110,5 | 26,8 | 170,4 | 143,6 | 59,94 | 46,08 | 59,889 | 33,125 | 348,88 | 17734,3 | -7,97 | 143,5 |
|  | 3 | 83 | 8,2 | 109,6 | 101,4 | 93,05 | 65,66 | 26,596 | 18,4 | 660,42 | 20752,4 | -1,97 | 98 |
|  | 3 | 83 | 36,4 | 137,9 | 101,4 | 57,65 | 42,35 | 54,88 | 18,444 | 616,24 | 20702,4 | -8,18 | 101 |
|  | 3 | 83 | 36,5 | 137,9 | 101,4 | 57,74 | 42,65 | 54,897 | 18,441 | 615,08 | 20687,4 | -8,17 | 101 |
|  | 3 | 83 | 8,2 | 109,6 | 101,4 | 93,14 | 65,98 | 26,597 | 18,399 | 656,73 | 20737,4 | -1,95 | 98 |
|  | 3 | 83 | 37,5 | 138,8 | 101,3 | 58,26 | 47,94 | 55,809 | 18,326 | 602,04 | 20392,4 | -8,12 | 101 |
|  | 3 | 83 | 7,8 | 109,4 | 101,6 | 94,06 | 68,44 | 26,408 | 18,587 | 610,41 | 20442,4 | -1,67 | 98 |
| УТ-2 (У-3) | 3 | 114,11 | 20,0 | 201,3 | 181,3 | 123,75 | 69,68 | 87,233 | 67,196 | 381,3 | 18306,1 | 12,79 | 202 |
|  | 3 | 75 | 39,6 | 140,6 | 101,1 | 54,46 | 44,04 | 65,622 | 26,055 | 658,84 | 20589,4 | -8,43 | 101 |
| У-5 | 3 | 114,19 | 20,0 | 201,3 | 181,3 | 123,49 | 69,89 | 87,138 | 67,131 | 382,68 | 18321,6 | 12,6 | 202 |
| УТ-3 (У-6) | 3 | 114,3 | 19,8 | 201,2 | 181,4 | 123,12 | 69,94 | 86,902 | 67,146 | 383,65 | 18342,6 | 12,34 | 202 |
|  | 3 | 75 | 8,3 | 109,7 | 101,3 | 91,6 | 67,09 | 34,655 | 26,341 | 648,36 | 20614,4 | -2,4 | 98 |
|  | 3 | 75 | 8,4 | 109,7 | 101,3 | 92,67 | 65,37 | 34,689 | 26,308 | 638,09 | 20539,4 | -2,09 | 98 |
|  | 3 | 80 | 39,6 | 140,6 | 101,1 | 55,42 | 40,37 | 60,623 | 21,055 | 646,05 | 20559,4 | -8,36 | 101 |
|  | 3 | 83 | 39,6 | 140,6 | 101,1 | 56,17 | 41,14 | 57,626 | 18,055 | 639,3 | 20534,4 | -8,3 | 101 |
|  | 3 | 83 | 39,6 | 140,6 | 101,1 | 56,85 | 41,59 | 57,648 | 18,051 | 633,23 | 20489,4 | -8,24 | 101 |
|  | 3 | 83 | 39,6 | 140,7 | 101,0 | 57,11 | 40,77 | 57,675 | 18,047 | 630,98 | 20464,4 | -8,22 | 101 |
|  | 3 | 80 | 8,6 | 109,8 | 101,2 | 92,2 | 67,56 | 29,792 | 21,205 | 665,59 | 20609,4 | -2,22 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,6 | 109,8 | 101,2 | 92,67 | 66,94 | 26,793 | 18,205 | 653,27 | 20584,4 | -2,09 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,6 | 109,8 | 101,2 | 93,1 | 66,11 | 26,796 | 18,202 | 642,19 | 20539,4 | -1,96 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,6 | 109,8 | 101,2 | 93,34 | 66,51 | 26,797 | 18,2 | 636,04 | 20514,4 | -1,89 | 98 |
|  | 3 | 83 | 39,7 | 140,8 | 101,0 | 58,02 | 41,55 | 57,771 | 18,033 | 622,89 | 20374,4 | -8,15 | 101 |
|  | 3 | 83 | 8,6 | 109,8 | 101,2 | 93,92 | 66,72 | 26,81 | 18,188 | 621,28 | 20424,4 | -1,71 | 98 |
| УТ-9 (К6) | 3 | 111,2 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 131,26 | 65,5 | 100,991 | 65,587 | 255,91 | 14996,6 | 18,62 | 202 |
| УТ-10 (К7) | 3 | 111,1 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 131,62 | 65,35 | 101,105 | 65,674 | 220,2 | 14704,9 | 18,92 | 202 |
| ТК-28 | 3 | 119 | 45,8 | 217,4 | 171,6 | 132,65 | 67,46 | 98,441 | 52,617 | 151,2 | 12611,3 | 19,81 | 202 |
| ТК-4 | 3 | 121,1 | 44,6 | 216,8 | 172,2 | 132,6 | 67,96 | 95,744 | 51,106 | 152,28 | 12701,3 | 19,77 | 202 |
|  | 3 | 110 | 22,0 | 202,3 | 180,3 | 126,9 | 66,8 | 92,331 | 70,328 | 357,84 | 17856,1 | 15,1 | 202 |
| Приямок | 3 | 113,05 | 16,8 | 197,1 | 180,3 | 125,47 | 67,31 | 84,08 | 67,262 | 358,37 | 17880,6 | 14,03 | 202 |
| Приямок | 3 | 113,05 | 16,8 | 197,1 | 180,3 | 125,55 | 67,28 | 84,088 | 67,254 | 357,99 | 17875,6 | 14,08 | 202 |
|  | 3 | 110 | 22,0 | 202,3 | 180,3 | 127,18 | 66,43 | 92,336 | 70,323 | 354,24 | 17826,1 | 15,31 | 202 |
|  | 3 | 110 | 25,9 | 169,9 | 144,0 | 58,37 | 48,64 | 59,906 | 33,985 | 362,72 | 17934,5 | -8,11 | 143,5 |
|  | 3 | 110 | 22,1 | 202,4 | 180,3 | 127,48 | 66,01 | 92,358 | 70,302 | 350,2 | 17781,1 | 15,55 | 202 |
|  | 3 | 110 | 25,9 | 169,9 | 144,0 | 58,48 | 47,88 | 59,918 | 33,98 | 361,75 | 17922,5 | -8,11 | 143,5 |
|  | 3 | 110 | 26,3 | 170,1 | 143,9 | 59,93 | 40,71 | 60,143 | 33,874 | 348,83 | 17742,5 | -7,97 | 143,5 |
|  | 3 | 110 | 26,3 | 170,2 | 143,9 | 59,96 | 45,57 | 60,157 | 33,857 | 348,29 | 17732,5 | -7,97 | 143,5 |
| УТ-1 | 3 | 110,5 | 27,0 | 170,5 | 143,5 | 60 | 45,72 | 59,995 | 33,001 | 347,38 | 17695,9 | -7,97 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,1 | 201,9 | 180,8 | 125,03 | 68,96 | 90,372 | 69,283 | 372,31 | 18045,3 | 13,7 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,3 | 202,0 | 180,7 | 125,42 | 68,44 | 90,466 | 69,19 | 370,69 | 18015,3 | 13,99 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,5 | 202,1 | 180,6 | 125,55 | 68,06 | 90,571 | 69,086 | 370,15 | 18000,3 | 14,08 | 202 |
| Узел-5 | 3 | 114,85 | 16,9 | 197,2 | 180,3 | 125,78 | 67,65 | 82,308 | 65,434 | 357,04 | 17863,1 | 14,25 | 202 |
| Узел-4 | 3 | 114,85 | 17,1 | 197,3 | 180,2 | 126,15 | 66,97 | 82,414 | 65,328 | 355,51 | 17833,1 | 14,53 | 202 |
| Узел-3 | 3 | 114,85 | 17,3 | 197,4 | 180,1 | 126,37 | 66,74 | 82,51 | 65,234 | 354,63 | 17813,1 | 14,69 | 202 |
| Узел-2 | 3 | 114,85 | 17,5 | 197,5 | 180,0 | 126,51 | 66,66 | 82,603 | 65,141 | 354,06 | 17798,1 | 14,8 | 202 |
| Узел-1 | 3 | 114,85 | 17,8 | 197,6 | 179,8 | 126,67 | 66,87 | 82,76 | 64,986 | 353,37 | 17778,1 | 14,93 | 202 |
| Узел-6 | 3 | 114,85 | 16,8 | 197,1 | 180,3 | 125,24 | 67,97 | 82,26 | 65,482 | 359,32 | 17893,1 | 13,86 | 202 |
| УТ-15 | 3 | 108,8 | 32,1 | 210,5 | 178,4 | 130,78 | 54,96 | 101,743 | 69,616 | 237,12 | 16298 | 18,21 | 202 |
|  | 3 | 111,65 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 132,19 | 64,57 | 100,561 | 65,118 | 176,89 | 14451,7 | 19,41 | 202 |
| ТК | 3 | 126 | 37,0 | 213,0 | 176,0 | 132,47 | 64,37 | 86,975 | 50,015 | 162,7 | 13771,3 | 19,66 | 202 |
|  | 3 | 110 | 21,8 | 202,2 | 180,4 | 126,69 | 67 | 92,245 | 70,413 | 359,54 | 17921,1 | 14,94 | 202 |
|  | 3 | 110,5 | 21,7 | 202,2 | 180,5 | 127,19 | 66,32 | 91,663 | 69,995 | 353 | 17857,9 | 15,32 | 202 |
| УТ-13 | 3 | 111,7 | 32,2 | 210,6 | 178,4 | 131,05 | 56,51 | 98,901 | 66,66 | 225,15 | 16057 | 18,44 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 110 | 32,1 | 210,5 | 178,4 | 131 | 67,54 | 100,524 | 68,437 | 226,31 | 16090,5 | 18,4 | 202 |
| УТ-11 | 3 | 111,78 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 130,74 | 65,73 | 100,393 | 65,025 | 307,9 | 15420,1 | 18,18 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 20,9 | 201,8 | 180,9 | 125,6 | 68,52 | 90,258 | 69,396 | 364,78 | 18079,4 | 14,12 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,1 | 201,9 | 180,8 | 126,34 | 68,05 | 90,385 | 69,27 | 361,17 | 18019,4 | 14,67 | 202 |
| У-8 | 3 | 114,63 | 19,7 | 201,2 | 181,5 | 122,38 | 70,07 | 86,568 | 66,82 | 384,94 | 18358,8 | 11,83 | 202 |
| ТК-15 | 3 | 110,3 | 24,7 | 169,1 | 144,4 | 59,25 | 46,09 | 58,804 | 34,056 | 355,57 | 17936 | -8,04 | 143,5 |
|  | 3 | 115,5 | 21,3 | 173,3 | 152,0 | 59,14 | 48,88 | 57,759 | 36,504 | 328,07 | 17395,4 | -8,05 | 151 |
|  | 3 | 115,5 | 21,7 | 173,5 | 151,8 | 59,47 | 48,38 | 57,997 | 36,269 | 326,58 | 17360,4 | -8,02 | 151 |
|  | 3 | 115,5 | 21,7 | 173,5 | 151,8 | 59,47 | 48,32 | 58,012 | 36,262 | 326,54 | 17358,9 | -8,01 | 151 |
|  | 3 | 115,5 | 18,3 | 198,1 | 179,8 | 127,54 | 68,91 | 82,626 | 64,311 | 330,78 | 17370,4 | 15,59 | 202 |
| У-1 | 3 | 113,92 | 22,4 | 167,6 | 145,2 | 57,82 | 46,2 | 53,717 | 31,319 | 366,24 | 18212,8 | -8,16 | 143,5 |
| УТ-1 (У-2) | 3 | 114 | 22,3 | 167,6 | 145,3 | 57,73 | 46,07 | 53,567 | 31,28 | 366,95 | 18229,3 | -8,17 | 143,5 |
| УТ-2 (У-3) | 3 | 114,11 | 22,2 | 167,5 | 145,3 | 57,58 | 46,01 | 53,386 | 31,213 | 368,06 | 18251,5 | -8,18 | 143,5 |
| У-8 | 3 | 114,63 | 22,0 | 167,3 | 145,3 | 56,64 | 46,28 | 52,706 | 30,717 | 371,67 | 18304,2 | -8,26 | 143,5 |
| У-5 | 3 | 114,19 | 22,0 | 167,3 | 145,4 | 57,44 | 46,52 | 53,12 | 31,16 | 368,59 | 18267 | -8,2 | 143,5 |
| УТ-3 (У-6) | 3 | 114,3 | 21,8 | 167,2 | 145,4 | 57,19 | 46,43 | 52,867 | 31,071 | 369,55 | 18288 | -8,22 | 143,5 |
| Узел-А | 3 | 111,24 | 31,6 | 210,3 | 178,7 | 130,53 | 66,82 | 99,02 | 67,459 | 243,74 | 16465,1 | 18 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 109,48 | 32,0 | 210,5 | 178,5 | 130,76 | 67,09 | 100,997 | 69,002 | 238,09 | 16331 | 18,19 | 202 |
| УТ-2 | 3 | 109,32 | 31,0 | 210,0 | 179,0 | 130,19 | 66,96 | 100,656 | 69,662 | 252 | 16661,4 | 17,72 | 202 |
| УП-1 (ЦТП-92) | 3 | 110,08 | 30,5 | 209,7 | 179,2 | 129,92 | 67,08 | 99,645 | 69,152 | 258,49 | 16815,3 | 17,5 | 202 |
|  | 3 | 128 | 39,7 | 214,4 | 174,6 | 131,86 | 68,02 | 86,372 | 46,646 | 167,33 | 13332 | 19,13 | 202 |
|  | 3 | 121 | 34,9 | 211,9 | 177,0 | 130,7 | 67,52 | 90,942 | 56,047 | 187,39 | 14308,3 | 18,14 | 202 |
| ТК-2 | 3 | 113,77 | 35,2 | 212,1 | 176,9 | 130,79 | 68,98 | 98,306 | 63,142 | 196,67 | 14485 | 18,21 | 202 |
| ТК-2 | 3 | 115 | 44,7 | 216,9 | 172,2 | 128,06 | 65,99 | 101,86 | 57,195 | 253,49 | 13932,3 | 16 | 202 |
| ТК-3 | 3 | 119 | 45,0 | 217,0 | 172,0 | 130,92 | 67,54 | 98,023 | 53,034 | 179,5 | 13197 | 18,32 | 202 |
|  | 3 | 83 | 9,0 | 110,0 | 101,0 | 94,96 | 65,59 | 26,975 | 18,025 | 581,55 | 19959,4 | -1,39 | 98 |
|  | 3 | 82 | 8,8 | 109,9 | 101,1 | 94,84 | 66,24 | 27,916 | 19,083 | 589,1 | 20089,4 | -1,42 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,8 | 109,9 | 101,1 | 94,81 | 66,2 | 26,903 | 18,095 | 590,91 | 20119,4 | -1,43 | 98 |
|  | 3 | 82,6 | 8,4 | 109,7 | 101,3 | 94,64 | 66,14 | 27,096 | 18,7 | 597,5 | 20271,4 | -1,49 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,3 | 109,6 | 101,4 | 94,37 | 66,13 | 26,646 | 18,35 | 608,2 | 20402,4 | -1,57 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,4 | 109,7 | 101,3 | 94,67 | 66,53 | 26,718 | 18,279 | 596,53 | 20251,4 | -1,48 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,3 | 109,6 | 101,4 | 94,35 | 65,85 | 26,643 | 18,353 | 609,1 | 20412,4 | -1,58 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,3 | 109,6 | 101,4 | 94,2 | 65,85 | 26,629 | 18,367 | 614,73 | 20467,4 | -1,62 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,3 | 109,6 | 101,4 | 94,13 | 65,6 | 26,624 | 18,372 | 617,63 | 20492,4 | -1,65 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,3 | 109,6 | 101,4 | 94,11 | 65,63 | 26,623 | 18,373 | 618,21 | 20497,4 | -1,65 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,2 | 109,6 | 101,4 | 93,77 | 65,86 | 26,608 | 18,387 | 631,57 | 20597,4 | -1,75 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,2 | 109,6 | 101,4 | 93,58 | 65,72 | 26,603 | 18,392 | 639,45 | 20647,4 | -1,81 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,2 | 109,6 | 101,4 | 93,33 | 65,57 | 26,6 | 18,396 | 649,05 | 20697,4 | -1,89 | 98 |
|  | 3 | 83 | 9,0 | 110,0 | 101,0 | 90,6 | 64,66 | 26,974 | 18,025 | 734,03 | 20059,4 | -2,68 | 98 |
|  | 3 | 83 | 9,0 | 110,0 | 101,0 | 93,52 | 63,41 | 26,975 | 18,025 | 638,12 | 20004,4 | -1,83 | 98 |
|  | 3 | 110 | 22,0 | 202,3 | 180,3 | 127,45 | 66,11 | 92,345 | 70,315 | 350,63 | 17791,1 | 15,52 | 202 |
| УТ-1 | 3 | 110,5 | 22,2 | 202,4 | 180,2 | 127,54 | 65,98 | 91,94 | 69,72 | 348,63 | 17744,5 | 15,59 | 202 |
|  | 3 | 110 | 21,7 | 202,2 | 180,5 | 126,63 | 67,2 | 92,178 | 70,48 | 359,93 | 17933,1 | 14,89 | 202 |
| ТК-15 | 3 | 110,3 | 21,0 | 201,8 | 180,8 | 126,43 | 67,29 | 91,53 | 70,525 | 361,77 | 17990,6 | 14,74 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,4 | 202,0 | 180,6 | 126,92 | 66,51 | 90,543 | 69,114 | 356,12 | 17927,4 | 15,11 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,3 | 202,0 | 180,7 | 126,6 | 66,5 | 90,489 | 69,167 | 359,62 | 17984,4 | 14,87 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,0 | 201,8 | 180,8 | 126,15 | 68,24 | 90,347 | 69,308 | 362,26 | 18039,4 | 14,53 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 20,9 | 201,8 | 180,9 | 125,99 | 68,1 | 90,296 | 69,358 | 362,98 | 18054,4 | 14,41 | 202 |
|  | 3 | 110,5 | 21,9 | 202,3 | 180,4 | 127,43 | 66,11 | 91,801 | 69,858 | 350,37 | 17792,9 | 15,5 | 202 |
|  | 3 | 110,5 | 21,8 | 202,2 | 180,4 | 127,34 | 66,13 | 91,743 | 69,915 | 351,34 | 17817,9 | 15,44 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,5 | 202,1 | 180,6 | 126,96 | 66,64 | 90,557 | 69,1 | 355,63 | 17917,4 | 15,15 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,6 | 202,1 | 180,5 | 127,15 | 66,34 | 90,634 | 69,024 | 353,6 | 17872,4 | 15,29 | 202 |
|  | 3 | 110 | 21,9 | 202,3 | 180,4 | 125,93 | 68,35 | 92,257 | 70,402 | 368,17 | 17961,1 | 14,36 | 202 |
|  | 3 | 110,5 | 22,0 | 202,3 | 180,3 | 127,46 | 66,01 | 91,828 | 69,831 | 350,01 | 17782,9 | 15,53 | 202 |
|  | 3 | 110 | 22,0 | 202,3 | 180,4 | 126,15 | 68,13 | 92,308 | 70,351 | 366,84 | 17936,1 | 14,53 | 202 |
|  | 3 | 110 | 22,0 | 202,3 | 180,3 | 126,58 | 67,3 | 92,328 | 70,332 | 362,07 | 17886,1 | 14,86 | 202 |
|  | 3 | 110 | 22,0 | 202,3 | 180,3 | 127,41 | 66,14 | 92,343 | 70,316 | 351,09 | 17796,1 | 15,49 | 202 |
|  | 3 | 110 | 22,0 | 202,3 | 180,3 | 127,33 | 66,55 | 92,337 | 70,322 | 352,22 | 17811,1 | 15,43 | 202 |
|  | 3 | 110 | 22,0 | 202,3 | 180,3 | 127,16 | 66,74 | 92,329 | 70,33 | 354,43 | 17836,1 | 15,3 | 202 |
|  | 3 | 110 | 21,9 | 202,3 | 180,4 | 126,93 | 67,07 | 92,278 | 70,381 | 356,92 | 17881,1 | 15,12 | 202 |
|  | 3 | 110 | 21,8 | 202,3 | 180,4 | 126,76 | 67,22 | 92,251 | 70,407 | 358,81 | 17911,1 | 14,99 | 202 |
|  | 3 | 110 | 21,8 | 202,2 | 180,4 | 125,74 | 68,35 | 92,24 | 70,418 | 369,27 | 17976,1 | 14,23 | 202 |
|  | 3 | 111,5 | 21,3 | 202,0 | 180,7 | 126,67 | 66,64 | 90,499 | 69,158 | 358,81 | 17972,4 | 14,93 | 202 |
|  | 3 | 111 | 21,1 | 201,9 | 180,8 | 126,43 | 65,09 | 90,873 | 69,783 | 360,48 | 18004,7 | 14,74 | 202 |
|  | 3 | 111 | 21,3 | 202,0 | 180,7 | 126,72 | 69,51 | 90,997 | 69,659 | 357,15 | 17944,7 | 14,96 | 202 |
|  | 3 | 111 | 20,9 | 201,8 | 180,9 | 125,64 | 69,97 | 90,756 | 69,898 | 362,56 | 18035,7 | 14,15 | 202 |
| УТ-3 | 3 | 84,8 | 30,7 | 209,8 | 179,1 | 123,26 | 44,7 | 124,998 | 94,332 | 575,29 | 19873,4 | 12,44 | 202 |
|  | 3 | 80 | 40,0 | 141,0 | 101,0 | 46,77 | 37,95 | 60,974 | 21,004 | 700,12 | 20119,4 | -8,93 | 101 |
|  | 3 | 80 | 40,0 | 141,0 | 101,0 | 51,94 | 20,88 | 60,975 | 21,003 | 651,13 | 20049,4 | -8,61 | 101 |
|  | 3 | 80 | 40,0 | 141,0 | 101,0 | 52,68 | 19,02 | 60,976 | 21,003 | 644,15 | 20039,4 | -8,56 | 101 |
|  | 3 | 80 | 8,9 | 110,0 | 101,0 | 90,2 | 65,84 | 29,955 | 21,044 | 746,15 | 20169,4 | -2,79 | 98 |
|  | 3 | 80 | 8,9 | 110,0 | 101,0 | 91,95 | 62,44 | 29,956 | 21,043 | 700,31 | 20099,4 | -2,3 | 98 |
|  | 3 | 80 | 8,9 | 110,0 | 101,0 | 92,25 | 61,84 | 29,956 | 21,043 | 688,61 | 20089,4 | -2,21 | 98 |
|  | 3 | 120,5 | 30,8 | 209,9 | 179,1 | 128,9 | 66,09 | 89,376 | 58,581 | 293,87 | 16780,5 | 16,67 | 202 |
|  | 3 | 112,5 | 19,5 | 198,5 | 179,0 | 127,78 | 66,44 | 85,958 | 66,496 | 341,66 | 17490,7 | 15,78 | 202 |
|  | 3 | 112 | 19,4 | 198,4 | 179,0 | 127,73 | 67,9 | 86,448 | 67,006 | 342,18 | 17498,5 | 15,74 | 202 |
|  | 3 | 112,5 | 18,6 | 198,0 | 179,4 | 127,16 | 66,44 | 85,503 | 66,947 | 348,7 | 17671,2 | 15,3 | 202 |
| ТК-13 | 3 | 112,94 | 18,2 | 197,8 | 179,6 | 127 | 66,51 | 84,864 | 66,704 | 350,71 | 17727,2 | 15,17 | 202 |
|  | 3 | 114,5 | 16,9 | 197,2 | 180,3 | 125,84 | 68,09 | 82,689 | 65,753 | 357,52 | 17887,8 | 14,3 | 202 |
|  | 3 | 114,5 | 17,6 | 197,5 | 179,9 | 126,65 | 67,19 | 82,999 | 65,446 | 353,17 | 17792,8 | 14,91 | 202 |
|  | 3 | 114,5 | 17,4 | 197,4 | 180,0 | 126,43 | 67,39 | 82,908 | 65,536 | 354,48 | 17822,8 | 14,74 | 202 |
|  | 3 | 114,5 | 17,2 | 197,3 | 180,1 | 126,16 | 67,67 | 82,844 | 65,599 | 356,06 | 17852,8 | 14,54 | 202 |
|  | 3 | 114 | 16,6 | 197,0 | 180,4 | 125,61 | 68,42 | 83,031 | 66,41 | 358,81 | 17918,8 | 14,13 | 202 |
|  | 3 | 114 | 16,6 | 197,0 | 180,4 | 125,33 | 70,04 | 83,004 | 66,436 | 360,11 | 17936,3 | 13,92 | 202 |
|  | 3 | 115,5 | 19,8 | 198,9 | 179,1 | 128,47 | 66,97 | 83,352 | 63,592 | 319,93 | 17126,4 | 16,32 | 202 |
|  | 3 | 115,5 | 19,1 | 198,5 | 179,4 | 128,41 | 67,14 | 83,01 | 63,93 | 320,74 | 17165,3 | 16,28 | 202 |
|  | 3 | 115,5 | 16,7 | 197,3 | 180,6 | 127,3 | 69,47 | 81,815 | 65,113 | 325,47 | 17305,3 | 15,41 | 202 |
|  | 3 | 113 | 16,4 | 197,2 | 180,7 | 126,72 | 69,72 | 84,185 | 67,742 | 328,35 | 17353,8 | 14,96 | 202 |
|  | 3 | 115 | 19,0 | 198,4 | 179,5 | 128,39 | 66,81 | 83,445 | 64,494 | 321,18 | 17180,7 | 16,26 | 202 |
|  | 3 | 116 | 18,8 | 198,4 | 179,6 | 128,29 | 66,86 | 82,384 | 63,554 | 322,81 | 17216,7 | 16,18 | 202 |
|  | 3 | 116 | 18,5 | 198,2 | 179,7 | 127,77 | 67,9 | 82,237 | 63,7 | 328,47 | 17326,7 | 15,77 | 202 |
|  | 3 | 115 | 18,5 | 198,2 | 179,7 | 127,68 | 67,94 | 83,207 | 64,73 | 329,94 | 17351,9 | 15,7 | 202 |
|  | 3 | 119 | 17,4 | 197,7 | 180,3 | 127,13 | 68,03 | 78,679 | 61,253 | 333,39 | 17446,9 | 15,28 | 202 |
|  | 3 | 119 | 17,0 | 197,5 | 180,4 | 126,44 | 68,7 | 78,487 | 61,443 | 336,52 | 17506,9 | 14,75 | 202 |
|  | 3 | 117 | 18,5 | 198,2 | 179,7 | 128,24 | 66,85 | 81,242 | 62,695 | 322,49 | 17219,8 | 16,14 | 202 |
|  | 3 | 118 | 18,4 | 198,2 | 179,8 | 128,16 | 66,01 | 80,18 | 61,756 | 323,3 | 17238,2 | 16,07 | 202 |
|  | 3 | 118 | 18,1 | 198,0 | 179,9 | 127,4 | 66,85 | 80,016 | 61,918 | 327,72 | 17318,2 | 15,48 | 202 |
|  | 3 | 118,5 | 17,8 | 197,8 | 180,1 | 126,23 | 68,89 | 79,344 | 61,589 | 335,21 | 17433,5 | 14,59 | 202 |
|  | 3 | 118 | 18,3 | 198,1 | 179,8 | 128,01 | 66,46 | 80,12 | 61,816 | 324,17 | 17258,2 | 15,96 | 202 |
|  | 3 | 118 | 18,2 | 198,1 | 179,9 | 127,74 | 66,61 | 80,057 | 61,878 | 325,75 | 17288,2 | 15,74 | 202 |
|  | 3 | 118,5 | 18,0 | 198,0 | 180,0 | 127,08 | 66,99 | 79,455 | 61,479 | 330,7 | 17363,5 | 15,23 | 202 |
|  | 3 | 115,5 | 18,3 | 198,1 | 179,8 | 127,55 | 68,9 | 82,627 | 64,309 | 330,76 | 17369,9 | 15,6 | 202 |
|  | 3 | 115,5 | 18,2 | 198,1 | 179,9 | 127,03 | 69,97 | 82,567 | 64,369 | 332,84 | 17400,4 | 15,2 | 202 |
|  | 3 | 116 | 18,8 | 198,3 | 179,6 | 128,2 | 67,14 | 82,347 | 63,591 | 323,81 | 17238,7 | 16,11 | 202 |
|  | 3 | 116 | 18,7 | 198,3 | 179,6 | 128,1 | 67,3 | 82,314 | 63,624 | 324,86 | 17260,7 | 16,03 | 202 |
|  | 3 | 116 | 18,6 | 198,3 | 179,7 | 128 | 67,47 | 82,285 | 63,653 | 325,99 | 17282,7 | 15,95 | 202 |
|  | 3 | 116 | 18,6 | 198,3 | 179,7 | 127,89 | 67,67 | 82,259 | 63,678 | 327,19 | 17304,7 | 15,86 | 202 |
|  | 3 | 115,5 | 18,7 | 198,3 | 179,6 | 128,37 | 68,19 | 82,837 | 64,101 | 320,95 | 17175,3 | 16,24 | 202 |
|  | 3 | 115,5 | 17,4 | 197,6 | 180,3 | 127,87 | 68,8 | 82,148 | 64,783 | 323,17 | 17250,3 | 15,85 | 202 |
|  | 3 | 115,5 | 16,8 | 197,4 | 180,6 | 127,52 | 69,32 | 81,854 | 65,074 | 324,58 | 17290,3 | 15,58 | 202 |
|  | 3 | 112,5 | 18,7 | 198,1 | 179,4 | 127,23 | 66,6 | 85,553 | 66,897 | 348,16 | 17656,2 | 15,35 | 202 |
|  | 3 | 112,5 | 18,9 | 198,2 | 179,3 | 127,51 | 66,41 | 85,682 | 66,77 | 345,1 | 17586,2 | 15,57 | 202 |
|  | 3 | 83 | 40,0 | 141,0 | 101,0 | 59,92 | 37,01 | 57,978 | 18,003 | 581,56 | 19949,4 | -7,97 | 101 |
|  | 3 | 83 | 8,9 | 110,0 | 101,0 | 94,92 | 65,8 | 26,956 | 18,043 | 583,83 | 19999,4 | -1,4 | 98 |
|  | 3 | 83 | 39,9 | 141,0 | 101,0 | 59,82 | 37,95 | 57,951 | 18,007 | 585,12 | 19999,4 | -7,98 | 101 |
|  | 3 | 83 | 8,9 | 109,9 | 101,1 | 86,24 | 60,59 | 26,93 | 18,068 | 626,5 | 20119,9 | -3,81 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,9 | 109,9 | 101,1 | 90,53 | 55,09 | 26,932 | 18,067 | 606,42 | 20084,9 | -2,7 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,9 | 109,9 | 101,1 | 94,31 | 53,49 | 26,933 | 18,066 | 589,28 | 20054,9 | -1,59 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,9 | 109,9 | 101,1 | 94,87 | 66,1 | 26,933 | 18,065 | 586,76 | 20049,4 | -1,41 | 98 |
|  | 3 | 83 | 40,0 | 141,0 | 101,0 | 49,45 | 14,23 | 57,999 | 18 | 826,09 | 19934,4 | -8,77 | 101 |
|  | 3 | 83 | 9,0 | 110,0 | 101,0 | 94,4 | 61,92 | 26,975 | 18,025 | 603,34 | 19984,4 | -1,56 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,9 | 109,9 | 101,1 | 91,19 | 62,91 | 26,948 | 18,051 | 620,74 | 20064,4 | -2,51 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,9 | 110,0 | 101,0 | 93,82 | 63,11 | 26,972 | 18,027 | 608,79 | 20004,4 | -1,74 | 98 |
|  | 3 | 85 | 38,6 | 139,7 | 101,2 | 8,29 | 0 | 54,748 | 16,177 | 1149,73 | 20591,4 | -9,89 | 101 |
|  | 3 | 85 | 38,6 | 139,7 | 101,2 | 27,79 | 0 | 54,749 | 16,177 | 936,33 | 20496,4 | -9,62 | 101 |
|  | 3 | 85 | 5,2 | 108,1 | 102,9 | 91,78 | 60,3 | 23,104 | 17,884 | 622,63 | 20641,4 | -2,35 | 98 |
|  | 3 | 85 | 5,3 | 108,2 | 102,8 | 93,34 | 59,81 | 23,162 | 17,827 | 610,41 | 20546,4 | -1,89 | 98 |
|  | 3 | 75 | 37,7 | 139,0 | 101,3 | 57,3 | 46,63 | 63,967 | 26,291 | 620,77 | 20439,4 | -8,21 | 101 |
| ТК-110 | 3 | 121 | 35,6 | 212,3 | 176,7 | 131,28 | 73,15 | 91,27 | 55,719 | 184,84 | 14233,3 | 18,63 | 202 |
| оп.186 | 3 | 197 | 18,2 | 255,5 | 237,3 | 134,6 | 63,43 | 58,48 | 40,3 | 29,43 | 2478 | 21,57 | 202 |
| УТ | 3 | 111,9 | 34,0 | 211,5 | 177,5 | 132,05 | 64,53 | 99,584 | 65,589 | 183,08 | 14760 | 19,29 | 202 |
| ТК-1 | 3 | 115 | 45,3 | 217,2 | 171,9 | 129,83 | 65,24 | 102,199 | 56,857 | 230,68 | 13502,3 | 17,42 | 202 |
|  | 3 | 80 | 39,1 | 140,2 | 101,1 | 58,19 | 44,06 | 60,244 | 21,108 | 617,01 | 20334,4 | -8,13 | 101 |
|  | 3 | 80 | 39,8 | 140,9 | 101,0 | 58,62 | 40,67 | 60,852 | 21,022 | 615,23 | 20284,4 | -8,09 | 101 |
|  | 3 | 80 | 39,8 | 140,9 | 101,0 | 58,85 | 39,77 | 60,863 | 21,02 | 609,67 | 20239,4 | -8,07 | 101 |
|  | 3 | 80 | 39,9 | 140,9 | 101,0 | 59,25 | 39,44 | 60,883 | 21,017 | 600,41 | 20164,4 | -8,04 | 101 |
|  | 3 | 80 | 39,9 | 140,9 | 101,0 | 59,32 | 39,18 | 60,888 | 21,016 | 598,76 | 20149,4 | -8,03 | 101 |
|  | 3 | 75 | 8,4 | 109,7 | 101,3 | 93,45 | 66,94 | 34,696 | 26,301 | 627,3 | 20489,4 | -1,85 | 98 |
|  | 3 | 80 | 8,7 | 109,8 | 101,2 | 93,96 | 66,03 | 29,837 | 21,161 | 620,17 | 20384,4 | -1,7 | 98 |
|  | 3 | 80 | 8,7 | 109,8 | 101,2 | 94,26 | 65,82 | 29,845 | 21,153 | 612,43 | 20334,4 | -1,6 | 98 |
|  | 3 | 80 | 8,7 | 109,9 | 101,1 | 94,38 | 65,56 | 29,855 | 21,143 | 607,59 | 20289,4 | -1,57 | 98 |
|  | 3 | 80 | 8,7 | 109,9 | 101,1 | 94,59 | 65,59 | 29,872 | 21,126 | 599,52 | 20214,4 | -1,5 | 98 |
|  | 3 | 80 | 8,8 | 109,9 | 101,1 | 94,63 | 65,52 | 29,876 | 21,122 | 598,08 | 20199,4 | -1,49 | 98 |
|  | 3 | 83 | 36,5 | 138,0 | 101,4 | 57,94 | 41,91 | 54,957 | 18,433 | 612,46 | 20647,4 | -8,15 | 101 |
|  | 3 | 83 | 36,6 | 138,0 | 101,4 | 58,19 | 42,62 | 55,032 | 18,422 | 609,2 | 20597,4 | -8,13 | 101 |
|  | 3 | 83 | 36,8 | 138,2 | 101,4 | 58,39 | 42,6 | 55,161 | 18,403 | 606,7 | 20547,4 | -8,11 | 101 |
| УТ-4 | 3 | 115 | 45,3 | 217,2 | 171,9 | 129,04 | 66,35 | 102,194 | 56,863 | 267,97 | 13489,3 | 16,78 | 202 |
|  | 3 | 83 | 37,1 | 138,5 | 101,4 | 58,74 | 41,71 | 55,48 | 18,357 | 602,22 | 20447,4 | -8,08 | 101 |
|  | 3 | 83 | 37,1 | 138,5 | 101,4 | 58,75 | 41,65 | 55,5 | 18,355 | 602,02 | 20442,4 | -8,08 | 101 |
|  | 3 | 83 | 37,3 | 138,6 | 101,3 | 58,83 | 41,72 | 55,597 | 18,341 | 601,01 | 20417,4 | -8,07 | 101 |
|  | 3 | 83 | 37,6 | 138,9 | 101,3 | 58,99 | 41,56 | 55,854 | 18,304 | 598,97 | 20362,4 | -8,06 | 101 |
|  | 3 | 83 | 37,6 | 138,9 | 101,3 | 59,02 | 41,99 | 55,909 | 18,296 | 598,63 | 20352,4 | -8,06 | 101 |
|  | 3 | 85 | 38,6 | 139,7 | 101,2 | 43,06 | 25,62 | 54,749 | 16,177 | 802,88 | 20436,4 | -9,12 | 101 |
|  | 3 | 83 | 38,6 | 139,8 | 101,2 | 59,34 | 39,6 | 56,751 | 18,177 | 594,51 | 20221,4 | -8,03 | 101 |
|  | 3 | 85 | 5,4 | 108,2 | 102,8 | 94,18 | 67,81 | 23,212 | 17,777 | 603,89 | 20486,4 | -1,63 | 98 |
|  | 3 | 83 | 38,7 | 139,9 | 101,2 | 59,39 | 39,98 | 56,887 | 18,157 | 593,9 | 20201,4 | -8,02 | 101 |
|  | 3 | 83 | 39,9 | 140,9 | 101,0 | 59,6 | 38,31 | 57,907 | 18,013 | 592,19 | 20089,4 | -8 | 101 |
|  | 3 | 83 | 39,9 | 140,9 | 101,0 | 59,68 | 38,57 | 57,915 | 18,012 | 590,13 | 20069,4 | -8 | 101 |
|  | 3 | 82 | 39,9 | 140,9 | 101,0 | 59,74 | 38,33 | 58,93 | 19,01 | 587,98 | 20039,4 | -7,99 | 101 |
|  | 3 | 83 | 40,0 | 141,0 | 101,0 | 60 | 36,55 | 57,999 | 18 | 578,75 | 19909,4 | -7,97 | 98 |
|  | 3 | 83 | 8,8 | 109,9 | 101,1 | 94,77 | 66,24 | 26,893 | 18,105 | 592,34 | 20139,4 | -1,44 | 98 |
|  | 3 | 117 | 34,6 | 211,8 | 177,2 | 130,85 | 95,64 | 94,796 | 60,189 | 194,46 | 14482,8 | 18,27 | 202 |
|  | 3 | 142 | -6,6 | 242,9 | 249,4 | 133,52 | 64,37 | 100,893 | 107,448 | 96,84 | 8143 | 20,58 | 202 |
|  | 3 | 117 | 33,1 | 211,1 | 177,9 | 130,67 | 97,81 | 94,06 | 60,922 | 196,84 | 14586,3 | 18,12 | 202 |
|  | 3 | 115 | 61,3 | 230,4 | 169,1 | 132,86 | 64,96 | 115,376 | 54,096 | 137,95 | 11539 | 20 | 202 |
|  | 3 | 60 | 35,0 | 111,0 | 76,0 | 92,59 | 68,33 | 50,989 | 16,011 | 761,64 | 20213,4 | -2,11 | 75 |
| УТ-3 (К2) | 3 | 111,37 | 35,3 | 212,1 | 176,8 | 129,23 | 64,65 | 100,778 | 65,459 | 467,68 | 16326,6 | 16,93 | 202 |
| УТ-4 | 3 | 111,15 | 35,3 | 212,1 | 176,8 | 129,84 | 66,12 | 100,999 | 65,678 | 403,68 | 16163,6 | 17,43 | 202 |
| УТ-5 (К4) | 3 | 111,6 | 35,4 | 212,2 | 176,8 | 130,42 | 65,87 | 100,564 | 65,213 | 342,08 | 15686,6 | 17,91 | 202 |
| УТ-8 | 3 | 108 | 32,8 | 210,9 | 178,1 | 131,73 | 61,41 | 102,891 | 70,074 | 196,36 | 15321 | 19,01 | 202 |
| УТ-10 | 3 | 109 | 32,5 | 210,7 | 178,2 | 131,41 | 58,35 | 101,714 | 69,249 | 209,56 | 15696 | 18,74 | 202 |
| УТ-3а | 3 | 111,9 | 34,0 | 211,5 | 177,5 | 132,04 | 64,53 | 99,566 | 65,607 | 183,14 | 14765 | 19,29 | 202 |
|  | 4 | 143 | 54,0 | 239,8 | 185,8 | 131,51 | 65,18 | 96,791 | 42,751 | 160,15 | 8285,8 | 18,83 | 215 |
|  | 4 | 143 | 54,0 | 239,8 | 185,8 | 131,51 | 65,45 | 96,779 | 42,763 | 160,16 | 8286,8 | 18,83 | 215 |
|  | 4 | 143 | 54,4 | 240,0 | 185,6 | 131,52 | 65,22 | 96,974 | 42,569 | 160,01 | 8273 | 18,83 | 215 |
|  | 4 | 106 | 49,8 | 237,6 | 187,8 | 120,54 | 85,21 | 131,643 | 81,844 | 517,95 | 12190 | 10,61 | 215 |
| УТ-3 | 4 | 129 | 50,9 | 238,2 | 187,3 | 125,15 | 71,27 | 109,182 | 58,319 | 372,89 | 10570 | 13,79 | 215 |
|  | 4 | 134 | 48,5 | 237,0 | 188,5 | 124,59 | 69,9 | 103,002 | 54,487 | 383,74 | 10910 | 13,39 | 215 |
|  | 4 | 180 | 22,7 | 275,2 | 252,4 | 133,43 | 64,42 | 95,151 | 72,444 | 71,61 | 3900 | 20,51 | 215 |
|  | 4 | 100 | 49,8 | 237,6 | 187,8 | 105,33 | 66,55 | 137,641 | 87,846 | 973,08 | 12490 | 2,47 | 215 |
| УТ-2 | 4 | 134 | 51,3 | 238,4 | 187,1 | 125,49 | 70,47 | 104,405 | 53,099 | 368,67 | 10440 | 14,04 | 215 |
|  | 4 | 142 | 45,4 | 237,8 | 192,4 | 125,14 | 69,41 | 95,782 | 50,43 | 375,34 | 10640 | 13,79 | 215 |
|  | 4 | 133 | 50,2 | 237,9 | 187,6 | 125,05 | 69,14 | 104,858 | 54,64 | 374,81 | 10640 | 13,72 | 215 |
| УТ-4 | 4 | 122 | 50,4 | 238,0 | 187,5 | 124,59 | 74,14 | 115,95 | 65,545 | 395,44 | 10970 | 13,38 | 215 |
| УТ-5 | 4 | 119 | 50,2 | 237,8 | 187,7 | 123,64 | 75,25 | 118,833 | 68,661 | 404,65 | 11130 | 12,7 | 215 |
| УТ-6 | 4 | 118 | 46,1 | 235,8 | 189,7 | 123,31 | 75,52 | 117,804 | 71,662 | 405,64 | 11200 | 12,48 | 215 |
| УТ-7 | 4 | 105 | 45,1 | 235,3 | 190,2 | 119,05 | 79,25 | 130,275 | 85,183 | 447,23 | 11920 | 9,66 | 215 |
|  | 4 | 103 | 40,1 | 232,8 | 192,6 | 116,32 | 68,12 | 129,784 | 89,647 | 467,67 | 12430 | 8,01 | 215 |
|  | 4 | 102 | 36,5 | 230,9 | 194,5 | 115,67 | 69,51 | 128,94 | 92,477 | 470,05 | 12520 | 7,63 | 215 |
|  | 4 | 101 | 36,0 | 230,7 | 194,7 | 114,89 | 69,5 | 129,701 | 93,715 | 474,97 | 12605 | 7,19 | 215 |
|  | 4 | 103 | 39,8 | 232,6 | 192,8 | 116,18 | 67,54 | 129,615 | 89,815 | 468,2 | 12445 | 7,92 | 215 |
| УТ-8 | 4 | 104 | 32,5 | 229,0 | 196,5 | 118,52 | 84,08 | 124,955 | 92,472 | 448,51 | 12030 | 9,33 | 215 |
|  | 4 | 107 | 50,0 | 237,7 | 187,8 | 121,87 | 79,31 | 130,722 | 80,767 | 477,04 | 11820 | 11,49 | 215 |
|  | 4 | 105 | 49,9 | 237,7 | 187,8 | 121,26 | 80,81 | 132,672 | 82,815 | 495,65 | 12010 | 11,08 | 215 |
|  | 4 | 105 | 49,1 | 237,3 | 188,2 | 121,11 | 70,45 | 132,3 | 83,184 | 496,2 | 12030 | 10,98 | 215 |
| УТ-9 | 4 | 100 | 29,8 | 227,6 | 197,8 | 116,71 | 78,95 | 127,632 | 97,787 | 452,97 | 12180 | 8,23 | 215 |
|  | 4 | 106 | 49,0 | 237,3 | 188,2 | 120,33 | 89,18 | 131,263 | 82,223 | 520,24 | 12260 | 10,47 | 215 |
|  | 4 | 106 | 49,0 | 237,2 | 188,3 | 120,01 | 89,42 | 131,231 | 82,254 | 523,73 | 12300 | 10,26 | 215 |
|  | 4 | 104 | 49,8 | 237,6 | 187,8 | 111,35 | 54,95 | 133,643 | 83,844 | 802,73 | 12360 | 5,3 | 215 |
|  | 4 | 142 | 83,6 | 269,1 | 185,5 | 131,76 | 65,78 | 127,126 | 43,544 | 148,84 | 8087 | 19,04 | 215 |
|  | 4 | 100 | 49,8 | 237,6 | 187,8 | 106,72 | 64,13 | 137,643 | 87,844 | 956,22 | 12450 | 3,08 | 215 |
| УТ-1 ЗКПД | 4 | 148 | 54,4 | 240,0 | 185,6 | 128,02 | 68,35 | 91,962 | 37,581 | 323,53 | 9140 | 15,97 | 215 |
| УТ-4 ж.д.45 | 201 | 102 | 5,0 | 151,7 | 146,7 | 94,98 | 67,96 | 49,688 | 44,715 | 174,89 | 9721,6 | -1,38 | 215 |
| УТ-5 ж.д.45 | 201 | 102 | 4,8 | 151,6 | 146,8 | 94,74 | 68,38 | 49,622 | 44,781 | 176,88 | 9756,6 | -1,46 | 215 |
| УТ-6 ж.д.45 | 201 | 102 | 4,7 | 151,6 | 146,9 | 94,52 | 68,57 | 49,552 | 44,851 | 178,23 | 9781,6 | -1,52 | 215 |
|  | 201 | 110 | 4,9 | 149,3 | 144,4 | 94,99 | 69,1 | 39,349 | 34,425 | 135,59 | 9076,9 | -1,37 | 142 |
|  | 201 | 110 | 4,8 | 149,3 | 144,5 | 94,94 | 69,25 | 39,265 | 34,509 | 135,9 | 9086,9 | -1,39 | 142 |
|  | 201 | 110,5 | 26,0 | 170,5 | 144,5 | 60 | 44,09 | 60 | 34 | 134,04 | 9016,9 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 110 | 26,0 | 170,5 | 144,5 | 59,86 | 43,23 | 60,495 | 34,502 | 137,51 | 9038,7 | -7,98 | 144,5 |
|  | 201 | 110 | 26,0 | 170,5 | 144,5 | 59,67 | 43,75 | 60,47 | 34,513 | 140,23 | 9067,9 | -8 | 144,5 |
|  | 201 | 110 | 26,0 | 170,5 | 144,5 | 59,48 | 41,98 | 60,466 | 34,515 | 141,9 | 9079,9 | -8,01 | 144,5 |
|  | 201 | 108 | 25,9 | 170,4 | 144,5 | 58,94 | 42,61 | 62,445 | 36,525 | 149,73 | 9135,9 | -8,06 | 144,5 |
|  | 201 | 108 | 25,9 | 170,4 | 144,5 | 58,07 | 49,09 | 62,424 | 36,535 | 157,56 | 9191,9 | -8,14 | 144,5 |
|  | 201 | 108 | 4,9 | 150,5 | 145,5 | 94,98 | 69 | 42,473 | 37,53 | 137,49 | 9155,9 | -1,38 | 142 |
|  | 201 | 108 | 4,8 | 150,4 | 145,6 | 94,93 | 69,2 | 42,389 | 37,615 | 137,8 | 9165,9 | -1,39 | 142 |
|  | 201 | 105,5 | 4,9 | 150,8 | 145,9 | 94,98 | 69 | 45,306 | 40,363 | 139,52 | 9210,9 | -1,38 | 142 |
|  | 201 | 105,5 | 4,8 | 150,7 | 145,9 | 94,93 | 69,2 | 45,221 | 40,447 | 139,83 | 9220,9 | -1,39 | 142 |
|  | 201 | 109 | 26,0 | 170,5 | 144,5 | 59,78 | 45,07 | 61,48 | 35,507 | 139,61 | 9066,4 | -7,99 | 144,5 |
|  | 201 | 105 | 25,9 | 170,4 | 144,5 | 59,21 | 44,69 | 65,425 | 39,533 | 150,04 | 9173,4 | -8,04 | 144,5 |
|  | 201 | 105 | 22,1 | 166,9 | 144,8 | 131,24 | 67,3 | 61,907 | 39,768 | 141,72 | 9244,9 | 18,6 | 215 |
|  | 201 | 105 | 22,1 | 166,9 | 144,8 | 131,57 | 65,92 | 61,911 | 39,765 | 140 | 9214,4 | 18,88 | 215 |
|  | 201 | 105 | 22,7 | 167,2 | 144,5 | 131,71 | 65,76 | 62,175 | 39,503 | 139,24 | 9184,4 | 18,99 | 215 |
|  | 201 | 105 | 20,9 | 166,3 | 145,4 | 129,4 | 68,12 | 61,294 | 40,376 | 148,97 | 9364,9 | 17,07 | 215 |
|  | 201 | 105 | 21,0 | 166,3 | 145,3 | 130,25 | 67,01 | 61,329 | 40,342 | 145,59 | 9329,9 | 17,77 | 215 |
|  | 201 | 105 | 21,1 | 166,4 | 145,3 | 130,75 | 66,62 | 61,394 | 40,277 | 143,64 | 9299,9 | 18,18 | 215 |
|  | 201 | 105 | 22,7 | 167,2 | 144,5 | 131,61 | 66,84 | 62,202 | 39,477 | 139,79 | 9194,4 | 18,91 | 215 |
|  | 201 | 105 | 22,5 | 167,1 | 144,6 | 131,37 | 67,25 | 62,113 | 39,565 | 141,12 | 9224,4 | 18,71 | 215 |
|  | 201 | 104 | 21,4 | 166,5 | 145,2 | 131,36 | 66,13 | 62,512 | 41,159 | 141,39 | 9265,6 | 18,7 | 215 |
|  | 201 | 104 | 21,0 | 166,3 | 145,4 | 131,21 | 66,27 | 62,315 | 41,355 | 142,28 | 9295,6 | 18,57 | 215 |
|  | 201 | 104 | 20,6 | 166,1 | 145,5 | 131,01 | 66,51 | 62,124 | 41,544 | 143,41 | 9330,6 | 18,4 | 215 |
|  | 201 | 104 | 19,8 | 165,7 | 145,9 | 130,88 | 66,47 | 61,749 | 41,915 | 143,99 | 9356,2 | 18,29 | 215 |
|  | 201 | 104 | 19,1 | 165,4 | 146,3 | 130,7 | 66,58 | 61,399 | 42,261 | 144,76 | 9386,2 | 18,14 | 215 |
|  | 201 | 104 | 18,6 | 165,1 | 146,5 | 130,5 | 66,7 | 61,13 | 42,528 | 145,64 | 9416,2 | 17,98 | 215 |
|  | 201 | 104 | 18,2 | 164,9 | 146,7 | 130,27 | 66,87 | 60,93 | 42,726 | 146,65 | 9446,2 | 17,78 | 215 |
|  | 201 | 104 | 17,9 | 164,8 | 146,9 | 129,99 | 67,1 | 60,79 | 42,864 | 147,87 | 9476,2 | 17,55 | 215 |
|  | 201 | 104 | 17,6 | 164,6 | 147,0 | 129,75 | 67 | 60,633 | 43,02 | 148,85 | 9501,7 | 17,36 | 215 |
|  | 201 | 104 | 17,3 | 164,5 | 147,2 | 129,24 | 67,52 | 60,492 | 43,16 | 150,89 | 9541,7 | 16,94 | 215 |
|  | 201 | 104 | 17,2 | 164,4 | 147,2 | 128,67 | 67,99 | 60,443 | 43,208 | 153,16 | 9571,7 | 16,48 | 215 |
|  | 201 | 104 | 17,2 | 164,4 | 147,2 | 127,36 | 69,95 | 60,429 | 43,223 | 158,42 | 9606,7 | 15,45 | 215 |
|  | 201 | 104 | 16,9 | 165,5 | 148,6 | 127,45 | 69,87 | 61,469 | 44,617 | 190,73 | 10077,2 | 15,52 | 215 |
|  | 201 | 104 | 20,4 | 166,0 | 145,6 | 130,98 | 66,18 | 62,042 | 41,625 | 143,54 | 9336,2 | 18,38 | 215 |
|  | 201 | 104 | 17,9 | 164,8 | 146,9 | 129,95 | 66,47 | 60,756 | 42,898 | 148,08 | 9481,7 | 17,52 | 215 |
|  | 201 | 105 | 25,9 | 170,4 | 144,5 | 59,07 | 49,76 | 65,421 | 39,535 | 151,37 | 9183,4 | -8,05 | 144,5 |
|  | 201 | 105 | 25,9 | 170,4 | 144,5 | 56,21 | 37,42 | 65,422 | 39,535 | 177,14 | 9243,4 | -8,3 | 144,5 |
|  | 201 | 105 | 25,9 | 170,4 | 144,5 | 56,08 | 37,58 | 65,421 | 39,535 | 179,27 | 9248,9 | -8,31 | 144,5 |
|  | 201 | 105 | 25,9 | 170,4 | 144,5 | 54,66 | 48,7 | 65,42 | 39,536 | 192,85 | 9283,9 | -8,42 | 144,5 |
|  | 201 | 117 | 22,0 | 177,0 | 155,0 | 60 | 41,63 | 60 | 38 | 134,45 | 9086,7 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 21,9 | 176,9 | 155,1 | 59,12 | 42,21 | 61,428 | 39,554 | 145,42 | 9204,2 | -8,05 | 155 |
|  | 201 | 114 | 21,9 | 176,9 | 155,1 | 59,04 | 42,3 | 62,921 | 41,057 | 146,95 | 9219,2 | -8,05 | 155 |
|  | 201 | 115,5 | 21,9 | 177,0 | 155,0 | 59,93 | 39,52 | 61,47 | 39,534 | 136,22 | 9114,2 | -7,97 | 155 |
|  | 201 | 114 | 21,9 | 176,9 | 155,1 | 58,85 | 33,52 | 62,917 | 41,059 | 148,72 | 9231,2 | -8,07 | 155 |
|  | 201 | 114 | 21,8 | 176,9 | 155,1 | 56,93 | 48,59 | 62,884 | 41,075 | 166,16 | 9346,2 | -8,24 | 155 |
|  | 201 | 113,5 | 21,6 | 176,8 | 155,2 | 56,49 | 49,1 | 63,289 | 41,656 | 169,52 | 9392,2 | -8,27 | 155 |
|  | 201 | 123 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 131,37 | 64,01 | 60,037 | 21,091 | 138,32 | 9169,2 | 18,71 | 215 |
|  | 201 | 124 | 38,4 | 182,8 | 144,4 | 127,73 | 68,02 | 58,752 | 20,373 | 157,84 | 9416,2 | 15,74 | 215 |
|  | 201 | 124 | 38,4 | 182,8 | 144,4 | 128,42 | 67,14 | 58,771 | 20,354 | 155,07 | 9391,2 | 16,29 | 215 |
|  | 201 | 124 | 38,5 | 182,8 | 144,3 | 128,98 | 66,46 | 58,792 | 20,334 | 152,62 | 9366,2 | 16,73 | 215 |
|  | 201 | 124 | 38,5 | 182,8 | 144,3 | 129,4 | 66,05 | 58,827 | 20,298 | 150,77 | 9341,2 | 17,07 | 215 |
|  | 201 | 124 | 38,7 | 182,9 | 144,2 | 129,94 | 65,29 | 58,915 | 20,211 | 148,4 | 9301,2 | 17,51 | 215 |
|  | 201 | 124 | 38,7 | 182,9 | 144,2 | 129,99 | 65,26 | 58,921 | 20,206 | 147,93 | 9295,2 | 17,55 | 215 |
|  | 201 | 124 | 38,8 | 183,0 | 144,2 | 130,42 | 65,17 | 58,963 | 20,165 | 145,46 | 9260,2 | 17,91 | 215 |
|  | 201 | 123 | 38,8 | 183,0 | 144,2 | 130,74 | 64,77 | 59,975 | 21,152 | 143,13 | 9235,2 | 18,17 | 215 |
|  | 201 | 123 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 131,21 | 64,44 | 60,008 | 21,12 | 139,47 | 9189,2 | 18,57 | 215 |
|  | 201 | 123 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 131,31 | 64,19 | 60,017 | 21,111 | 138,79 | 9179,2 | 18,65 | 215 |
|  | 201 | 121 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 130,89 | 65,43 | 62,013 | 23,115 | 141,8 | 9199,2 | 18,3 | 215 |
|  | 201 | 121 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 130,64 | 65,29 | 62,012 | 23,116 | 143,67 | 9209,2 | 18,09 | 215 |
|  | 201 | 121 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 130,56 | 65,33 | 62,009 | 23,119 | 144,38 | 9215,2 | 18,02 | 215 |
|  | 201 | 121 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 129,74 | 66,6 | 62,003 | 23,125 | 149,26 | 9245,2 | 17,35 | 215 |
|  | 201 | 124 | 38,7 | 182,9 | 144,2 | 130,13 | 65,47 | 58,931 | 20,196 | 147,15 | 9285,2 | 17,66 | 215 |
|  | 201 | 123 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 131,01 | 64,58 | 59,992 | 21,136 | 140,97 | 9209,2 | 18,4 | 215 |
|  | 201 | 121 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 130,43 | 65,7 | 62,009 | 23,119 | 145,32 | 9220,2 | 17,92 | 215 |
|  | 201 | 121 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 128,9 | 67,78 | 61,993 | 23,134 | 152,97 | 9270,2 | 16,66 | 215 |
|  | 201 | 123 | 38,8 | 183,0 | 144,1 | 130,89 | 64,43 | 59,986 | 21,142 | 141,8 | 9219,2 | 18,3 | 215 |
|  | 201 | 123 | 38,8 | 183,0 | 144,1 | 130,85 | 64,45 | 59,982 | 21,146 | 142,3 | 9225,2 | 18,27 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 35,3 | 181,2 | 145,9 | 130,94 | 68,37 | 63,712 | 28,397 | 140,03 | 9295,1 | 18,34 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 35,2 | 181,1 | 146,0 | 130,57 | 69,12 | 63,631 | 28,478 | 141,63 | 9325,1 | 18,03 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 21,9 | 177,0 | 155,0 | 59,83 | 40,01 | 61,468 | 39,544 | 137,88 | 9126,2 | -7,98 | 155 |
|  | 201 | 116 | 21,8 | 176,9 | 155,2 | 59,15 | 40,8 | 60,937 | 39,159 | 155,95 | 9257,1 | -8,05 | 155 |
|  | 201 | 116 | 21,8 | 176,9 | 155,2 | 58,93 | 43,96 | 60,934 | 39,161 | 157,9 | 9269,1 | -8,06 | 155 |
|  | 201 | 117,5 | 21,8 | 176,9 | 155,2 | 58,76 | 44,16 | 59,43 | 37,663 | 160,34 | 9284,1 | -8,08 | 155 |
|  | 201 | 116 | 32,9 | 180,0 | 147,1 | 130,39 | 67,57 | 63,997 | 31,1 | 142,23 | 9393,1 | 17,89 | 215 |
|  | 201 | 116 | 31,4 | 179,3 | 147,8 | 129,31 | 68,97 | 63,256 | 31,834 | 146,67 | 9508,1 | 17 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 21,8 | 176,9 | 155,2 | 57,05 | 49,08 | 59,428 | 37,663 | 175,84 | 9324,1 | -8,23 | 155 |
|  | 201 | 116 | 21,7 | 176,9 | 155,2 | 53,17 | 49,05 | 60,876 | 39,213 | 193,26 | 9457,1 | -8,53 | 155 |
|  | 201 | 112 | 21,2 | 176,5 | 155,3 | 55,76 | 49,6 | 64,518 | 43,285 | 172,79 | 9447,7 | -8,33 | 155 |
| ТК-2 | 201 | 96 | 61,7 | 203,9 | 142,2 | 133,21 | 56,36 | 107,933 | 46,247 | 99,15 | 7926,5 | 20,31 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,3 | 162,8 | 143,5 | 128,05 | 69,16 | 44,811 | 25,528 | 184,01 | 9632,7 | 15,99 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,3 | 162,8 | 143,5 | 128,61 | 68,32 | 44,833 | 25,506 | 181,52 | 9606,7 | 16,43 | 215 |
|  | 201 | 104 | 19,0 | 164,0 | 145,0 | 59,99 | 49,35 | 59,99 | 41,001 | 140,9 | 9033,4 | -7,97 | 145 |
| ТК-1 | 201 | 106 | 18,9 | 163,9 | 145,0 | 59,91 | 49,45 | 57,897 | 39,015 | 142,84 | 9075,2 | -7,97 | 145 |
| ТК-3 | 201 | 105 | 18,8 | 163,8 | 145,0 | 59,66 | 49,9 | 58,843 | 40,039 | 147,24 | 9132,7 | -8 | 145 |
| УТ-1 ж.д.13а | 201 | 110 | 20,3 | 164,7 | 144,3 | 131,57 | 65,97 | 54,665 | 34,329 | 145,53 | 9183,8 | 18,88 | 215 |
|  | 201 | 110 | 20,3 | 164,7 | 144,3 | 131,3 | 68,64 | 54,657 | 34,338 | 146,59 | 9193,8 | 18,65 | 215 |
|  | 201 | 110 | 20,1 | 164,5 | 144,5 | 131,04 | 66,44 | 54,529 | 34,464 | 147,6 | 9223,8 | 18,43 | 215 |
|  | 201 | 110 | 19,9 | 164,5 | 144,5 | 130,34 | 67,34 | 54,451 | 34,541 | 150,35 | 9263,8 | 17,84 | 215 |
|  | 201 | 110 | 19,9 | 164,4 | 144,6 | 129,82 | 67,68 | 54,433 | 34,559 | 152,4 | 9283,8 | 17,41 | 215 |
| УТ-1 | 201 | 107 | 18,8 | 163,9 | 145,1 | 59,77 | 49,49 | 56,865 | 38,051 | 146,16 | 9117 | -7,99 | 145 |
|  | 201 | 106 | 20,7 | 164,8 | 144,2 | 131,74 | 65,87 | 58,846 | 38,151 | 144,7 | 9159,8 | 19,02 | 215 |
|  | 201 | 106 | 20,4 | 164,7 | 144,3 | 131,2 | 66,41 | 58,71 | 38,285 | 146,78 | 9199,8 | 18,57 | 215 |
|  | 201 | 106 | 20,3 | 164,6 | 144,4 | 130,41 | 67,57 | 58,623 | 38,371 | 149,88 | 9244,8 | 17,9 | 215 |
|  | 201 | 106 | 20,2 | 164,6 | 144,4 | 130,02 | 67,66 | 58,61 | 38,384 | 151,42 | 9259,8 | 17,58 | 215 |
|  | 201 | 106 | 20,7 | 164,8 | 144,2 | 131,6 | 68,04 | 58,841 | 38,155 | 145,23 | 9164,8 | 18,9 | 215 |
| ТК-3 | 201 | 97 | 61,1 | 203,6 | 142,5 | 133,13 | 56,77 | 106,631 | 45,544 | 101,71 | 8066,5 | 20,24 | 215 |
| ТК-4 | 201 | 98 | 60,7 | 203,4 | 142,8 | 133,06 | 56,77 | 105,411 | 44,76 | 104,39 | 8196,5 | 20,17 | 215 |
| ТК-5 | 201 | 100 | 60,1 | 203,1 | 143,0 | 132,9 | 55,16 | 103,145 | 43,022 | 109,88 | 8419,5 | 20,03 | 215 |
| ТК-7 | 201 | 104 | 59,8 | 203,0 | 143,2 | 132,52 | 52,63 | 98,959 | 39,205 | 122,96 | 8771,5 | 19,7 | 215 |
| ТК-8 | 201 | 110 | 59,7 | 202,9 | 143,2 | 132,42 | 50,71 | 92,93 | 33,234 | 126,72 | 8853,5 | 19,61 | 215 |
| ТК-9 | 201 | 115 | 59,7 | 202,9 | 143,3 | 132,27 | 51,15 | 87,911 | 28,252 | 131,82 | 8940,5 | 19,49 | 215 |
|  | 201 | 125 | 6,5 | 174,2 | 167,8 | 94,87 | 69,44 | 49,233 | 42,76 | 180,43 | 10527,8 | -1,41 | 166 |
|  | 201 | 124,5 | 14,5 | 184,5 | 170,0 | 60 | 40,85 | 59,999 | 45,5 | 178,99 | 10448,5 | -7,97 | 170 |
|  | 201 | 124 | 14,5 | 184,5 | 170,0 | 59,98 | 42,34 | 60,495 | 46,002 | 179,35 | 10453,5 | -7,97 | 170 |
|  | 201 | 124,5 | 14,5 | 184,5 | 170,0 | 59,96 | 40,37 | 59,99 | 45,506 | 179,89 | 10458,5 | -7,97 | 170 |
|  | 201 | 124,5 | 14,4 | 184,5 | 170,0 | 58,26 | 48,23 | 59,963 | 45,54 | 207,87 | 10633,5 | -8,12 | 170 |
|  | 201 | 124,5 | 14,4 | 184,5 | 170,0 | 58,1 | 48,43 | 59,958 | 45,545 | 212,04 | 10659,5 | -8,14 | 170 |
|  | 201 | 124,5 | 14,4 | 184,5 | 170,1 | 57,86 | 49,55 | 59,956 | 45,553 | 216,08 | 10679,5 | -8,16 | 170 |
|  | 201 | 124 | 14,5 | 184,5 | 170,0 | 59,79 | 39,12 | 60,468 | 46,011 | 184,43 | 10504,9 | -7,99 | 170 |
|  | 201 | 124,5 | 14,4 | 184,4 | 170,0 | 59,4 | 37,81 | 59,934 | 45,524 | 194,66 | 10595,1 | -8,02 | 170 |
|  | 201 | 124,5 | 14,3 | 184,4 | 170,1 | 53,8 | 49,48 | 59,873 | 45,553 | 245,01 | 10880,1 | -8,48 | 170 |
|  | 201 | 125 | 14,3 | 184,4 | 170,1 | 59,18 | 45,34 | 59,433 | 45,114 | 187,05 | 10528,8 | -8,04 | 170 |
|  | 201 | 124 | 31,4 | 175,6 | 144,2 | 131,39 | 69,98 | 51,595 | 20,156 | 179,76 | 10466,3 | 18,72 | 215 |
|  | 201 | 124 | 14,5 | 184,5 | 170,0 | 59,79 | 49,76 | 60,483 | 46,012 | 180,85 | 10466,3 | -7,99 | 170 |
|  | 201 | 124,5 | 29,1 | 174,4 | 145,3 | 129,03 | 67,77 | 49,894 | 20,841 | 202,34 | 10950,7 | 16,77 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 28,8 | 174,2 | 145,5 | 128,7 | 68,76 | 49,745 | 20,989 | 203,83 | 10985,7 | 16,5 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 28,5 | 174,1 | 145,6 | 128,34 | 69,2 | 49,627 | 21,105 | 205,27 | 11015,7 | 16,21 | 215 |
|  | 201 | 124 | 29,5 | 174,6 | 145,1 | 130,22 | 67,87 | 50,606 | 21,131 | 191,55 | 10729,7 | 17,74 | 215 |
|  | 201 | 124 | 29,3 | 174,5 | 145,2 | 130,17 | 68,02 | 50,54 | 21,198 | 191,84 | 10739,7 | 17,7 | 215 |
|  | 201 | 124 | 29,1 | 174,4 | 145,3 | 129,73 | 69,21 | 50,409 | 21,327 | 193,57 | 10774,7 | 17,34 | 215 |
|  | 201 | 124 | 29,2 | 174,5 | 145,2 | 130,06 | 68,36 | 50,488 | 21,248 | 192,46 | 10754,7 | 17,61 | 215 |
|  | 201 | 124 | 28,7 | 174,2 | 145,5 | 129,76 | 68,86 | 50,198 | 21,536 | 193,76 | 10794,7 | 17,36 | 215 |
|  | 201 | 124 | 28,5 | 174,1 | 145,6 | 129,52 | 69,24 | 50,096 | 21,637 | 194,84 | 10819,7 | 17,16 | 215 |
|  | 201 | 124 | 28,4 | 174,1 | 145,7 | 129,45 | 69,1 | 50,077 | 21,656 | 195,08 | 10824,7 | 17,11 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 14,5 | 184,5 | 170,0 | 60 | 40,83 | 59,999 | 45,5 | 178,92 | 10447,5 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,4 | 162,9 | 143,5 | 129,14 | 67,49 | 44,85 | 25,49 | 178,42 | 9576,7 | 16,86 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,1 | 162,7 | 143,6 | 129,11 | 68,8 | 44,726 | 25,613 | 177,83 | 9576,7 | 16,83 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 18,7 | 162,5 | 143,8 | 129,19 | 69,94 | 45,021 | 26,315 | 171,89 | 9557,6 | 16,9 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 18,8 | 162,6 | 143,8 | 129,37 | 69 | 45,053 | 26,284 | 171,18 | 9545,6 | 17,04 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,4 | 162,9 | 143,5 | 129,35 | 67,3 | 44,864 | 25,476 | 177,24 | 9561,7 | 17,03 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 19,6 | 163,0 | 143,4 | 129,61 | 66,91 | 45,454 | 25,887 | 175,26 | 9524,3 | 17,24 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,7 | 163,0 | 143,3 | 129,73 | 66,86 | 44,997 | 25,344 | 174,15 | 9503,3 | 17,34 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,7 | 163,0 | 143,3 | 129,9 | 66,35 | 45,001 | 25,34 | 172,34 | 9488,3 | 17,48 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,7 | 163,0 | 143,3 | 130,24 | 66,47 | 45,008 | 25,333 | 168,71 | 9458,3 | 17,76 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,7 | 163,0 | 143,3 | 130,37 | 66,09 | 45,015 | 25,327 | 167,36 | 9443,3 | 17,86 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 18,8 | 162,6 | 143,8 | 129,43 | 69,04 | 45,064 | 26,273 | 170,89 | 9540,6 | 17,1 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 19,0 | 162,7 | 143,7 | 129,75 | 68,42 | 45,171 | 26,167 | 169,49 | 9510,6 | 17,36 | 215 |
|  | 201 | 109 | 28,8 | 169,0 | 140,2 | 59,07 | 49,05 | 59,969 | 31,175 | 136,97 | 8733,2 | -8,05 | 140 |
|  | 201 | 108 | 28,5 | 169,0 | 140,5 | 57,63 | 49,61 | 60,972 | 32,467 | 177,35 | 8842,5 | -8,18 | 140 |
|  | 201 | 117,5 | 19,2 | 162,7 | 143,6 | 129,88 | 68,03 | 45,247 | 26,092 | 168,91 | 9495,6 | 17,46 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 19,4 | 162,9 | 143,4 | 130,06 | 67,96 | 45,394 | 25,946 | 167,85 | 9468,3 | 17,61 | 215 |
|  | 201 | 118 | 19,7 | 163,0 | 143,3 | 130,4 | 66,87 | 45,017 | 25,324 | 166,84 | 9437,6 | 17,89 | 215 |
|  | 201 | 117 | 17,2 | 161,8 | 144,6 | 130,14 | 69,45 | 44,751 | 27,578 | 168,55 | 9546,1 | 17,67 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 19,5 | 162,9 | 143,4 | 130,27 | 67,32 | 45,425 | 25,915 | 166,62 | 9448,3 | 17,79 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 19,5 | 162,9 | 143,4 | 130,45 | 68,84 | 45,431 | 25,909 | 165,77 | 9438,3 | 17,94 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 16,1 | 161,2 | 145,1 | 129,84 | 69,81 | 44,711 | 28,613 | 170,7 | 9619,7 | 17,42 | 215 |
|  | 201 | 117 | 16,4 | 161,4 | 144,9 | 129,96 | 69,82 | 44,385 | 27,941 | 169,55 | 9586,1 | 17,53 | 215 |
|  | 201 | 123 | 23,2 | 181,3 | 158,2 | 55,5 | 49,05 | 58,346 | 35,154 | 269,03 | 11327,2 | -8,35 | 158 |
|  | 201 | 117 | 16,9 | 161,6 | 144,7 | 130,07 | 69,49 | 44,613 | 27,714 | 168,93 | 9561,1 | 17,62 | 215 |
|  | 201 | 117 | 17,6 | 162,0 | 144,3 | 130,19 | 69,3 | 44,99 | 27,341 | 168,27 | 9531,1 | 17,72 | 215 |
|  | 201 | 117 | 18,4 | 162,4 | 143,9 | 130,27 | 69,04 | 45,389 | 26,946 | 167,79 | 9506,1 | 17,78 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 19,3 | 162,8 | 143,5 | 130,33 | 69,13 | 45,333 | 26,006 | 167,27 | 9478,3 | 17,83 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 19,4 | 162,9 | 143,5 | 130,36 | 69,11 | 45,37 | 25,97 | 166,7 | 9463,3 | 17,86 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 40,0 | 177,5 | 137,5 | 60 | 35,7 | 60 | 20 | 164,88 | 9409,3 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 40,0 | 177,5 | 137,5 | 59,93 | 33,38 | 59,994 | 20,007 | 166,88 | 9427,3 | -7,97 | 138 |
|  | 201 | 117,5 | 38,8 | 177,4 | 138,6 | 56,64 | 45,1 | 59,925 | 21,124 | 218,6 | 9783,3 | -8,26 | 138 |
|  | 201 | 117,5 | 38,8 | 177,4 | 138,7 | 56,55 | 45,2 | 59,922 | 21,171 | 220,78 | 9798,3 | -8,27 | 138 |
|  | 201 | 117 | 38,7 | 177,4 | 138,7 | 56,35 | 44,45 | 60,419 | 21,727 | 225,86 | 9826,1 | -8,29 | 138 |
|  | 201 | 115 | 24,9 | 180,5 | 155,6 | 58,24 | 48,16 | 65,493 | 40,599 | 214,36 | 9469,2 | -8,13 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,8 | 180,5 | 155,6 | 58,05 | 49,75 | 64,959 | 40,112 | 215,1 | 9479,7 | -8,14 | 156,5 |
|  | 201 | 104 | 35,9 | 168,0 | 132,1 | 50,1 | 47,28 | 63,954 | 28,052 | 312,39 | 9411,8 | -8,73 | 139 |
|  | 201 | 117,5 | 19,6 | 163,0 | 143,4 | 130,49 | 68,41 | 45,456 | 25,885 | 165,39 | 9428,3 | 17,96 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 19,7 | 163,0 | 143,3 | 130,52 | 67,96 | 45,538 | 25,803 | 164,9 | 9410,3 | 17,99 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 60,2 | 203,2 | 143,0 | 130,99 | 55,18 | 86,675 | 26,487 | 158,59 | 9295,6 | 18,38 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 60,3 | 203,2 | 142,9 | 131,42 | 54,99 | 86,742 | 26,421 | 152,71 | 9189,5 | 18,75 | 215 |
|  | 201 | 116 | 60,5 | 203,3 | 142,9 | 131,87 | 54,8 | 87,311 | 26,852 | 146,63 | 9079,5 | 19,14 | 215 |
|  | 201 | 118 | 41,3 | 186,0 | 144,7 | 130,81 | 68,6 | 68,011 | 26,705 | 128,95 | 9006,6 | 18,23 | 215 |
|  | 201 | 118 | 41,3 | 186,0 | 144,7 | 131,44 | 68,6 | 68,012 | 26,704 | 127,42 | 9000,6 | 18,77 | 215 |
| ТК-5 | 201 | 120 | 41,0 | 185,9 | 144,8 | 132,25 | 73,71 | 65,871 | 24,845 | 123,56 | 8955,8 | 19,47 | 215 |
| ТК-7 | 201 | 119,5 | 42,0 | 186,3 | 144,4 | 132,38 | 73,27 | 66,849 | 24,871 | 121,63 | 8878,7 | 19,58 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 42,1 | 186,4 | 144,3 | 132,44 | 70,92 | 66,903 | 24,817 | 120,03 | 8839,8 | 19,63 | 215 |
|  | 201 | 120,645 | 42,1 | 186,4 | 144,3 | 132,45 | 70,91 | 65,784 | 23,646 | 119,69 | 8829,8 | 19,64 | 215 |
|  | 201 | 118 | 39,8 | 185,3 | 145,4 | 131,65 | 66,92 | 67,261 | 27,448 | 127,31 | 9049,7 | 18,94 | 215 |
|  | 201 | 117 | 40,3 | 185,5 | 145,2 | 131,81 | 67,64 | 68,521 | 28,19 | 126,31 | 9018 | 19,09 | 215 |
|  | 201 | 122,5 | 23,4 | 181,4 | 158,1 | 58,81 | 40,78 | 58,934 | 35,559 | 221,38 | 10999,5 | -8,08 | 158 |
|  | 201 | 124 | 27,6 | 187,3 | 159,7 | 53,11 | 48,62 | 63,344 | 35,698 | 284,96 | 10689,1 | -8,53 | 159,5 |
|  | 201 | 117,5 | 40,9 | 185,8 | 144,9 | 132,05 | 68,02 | 68,287 | 27,427 | 124,21 | 8961 | 19,29 | 215 |
|  | 201 | 118 | 41,8 | 186,2 | 144,5 | 132,25 | 68,26 | 68,237 | 26,481 | 122,39 | 8899,2 | 19,47 | 215 |
|  | 201 | 118 | 39,5 | 185,1 | 145,6 | 131,48 | 67,45 | 67,112 | 27,596 | 129,84 | 9126,7 | 18,8 | 215 |
|  | 201 | 118 | 39,0 | 184,9 | 145,8 | 130,93 | 68,14 | 66,856 | 27,849 | 132,98 | 9201,7 | 18,33 | 215 |
|  | 201 | 118 | 39,2 | 185,0 | 145,7 | 131,25 | 67,68 | 66,964 | 27,741 | 131,13 | 9161,7 | 18,61 | 215 |
|  | 201 | 118 | 39,7 | 185,2 | 145,5 | 131,57 | 67,23 | 67,202 | 27,506 | 129,38 | 9111,7 | 18,87 | 215 |
|  | 201 | 118 | 40,1 | 185,4 | 145,3 | 131,75 | 67,1 | 67,428 | 27,283 | 128,33 | 9076,7 | 19,03 | 215 |
|  | 201 | 118 | 41,0 | 185,9 | 144,9 | 131,98 | 66,83 | 67,86 | 26,855 | 127,05 | 9026,7 | 19,23 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 41,3 | 186,0 | 144,7 | 132,1 | 66,95 | 68,532 | 27,184 | 125,53 | 8984,1 | 19,34 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 42,1 | 186,4 | 144,3 | 132,43 | 67,37 | 66,907 | 24,813 | 120,29 | 8844,7 | 19,62 | 215 |
|  | 201 | 120,645 | 42,1 | 186,4 | 144,3 | 132,46 | 69,65 | 65,786 | 23,645 | 119,65 | 8828,8 | 19,64 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 58,8 | 202,5 | 143,7 | 132,59 | 52,11 | 82,991 | 24,163 | 117,8 | 8745,6 | 19,76 | 215 |
|  | 201 | 127,9 | 2,7 | 145,9 | 143,2 | 94,8 | 68,44 | 18,016 | 15,292 | 127,52 | 8774,2 | -1,44 | 215 |
|  | 201 | 129,85 | 23,2 | 166,2 | 143,1 | 130,35 | 68,79 | 36,399 | 13,225 | 140,03 | 8888,3 | 17,85 | 215 |
|  | 201 | 129,85 | 23,3 | 166,3 | 143,0 | 130,44 | 67,52 | 36,444 | 13,181 | 139,83 | 8883,3 | 17,92 | 215 |
|  | 201 | 129,85 | 23,3 | 166,3 | 143,0 | 130,78 | 66,97 | 36,453 | 13,171 | 136,19 | 8853,3 | 18,21 | 215 |
|  | 201 | 128 | 21,2 | 165,3 | 144,0 | 129,71 | 67,17 | 37,274 | 16,04 | 135,64 | 8954,1 | 17,32 | 148 |
|  | 201 | 128 | 21,4 | 165,4 | 143,9 | 130,55 | 66,2 | 37,379 | 15,936 | 131,94 | 8897,1 | 18,02 | 215 |
|  | 201 | 128 | 21,6 | 165,5 | 143,9 | 130,69 | 65,83 | 37,456 | 15,86 | 131,36 | 8882,1 | 18,13 | 215 |
|  | 201 | 126,9 | 22,1 | 165,7 | 143,6 | 130,93 | 65,73 | 38,784 | 16,734 | 129,87 | 8843,6 | 18,34 | 215 |
|  | 201 | 126,9 | 22,7 | 166,0 | 143,3 | 131,48 | 65,84 | 39,122 | 16,4 | 127,49 | 8782,2 | 18,8 | 215 |
|  | 201 | 127,9 | 23,3 | 166,3 | 143,0 | 131,59 | 65,79 | 38,391 | 15,133 | 126,82 | 8758,1 | 18,9 | 215 |
|  | 201 | 0 | 26,3 | 157,1 | 130,9 | 94,6 | 67,34 | 157,128 | 130,861 | 115,89 | 8719,3 | -1,5 | 129 |
|  | 201 | 0 | 25,8 | 156,9 | 131,1 | 94,42 | 67,62 | 156,891 | 131,096 | 117,42 | 8764,3 | -1,56 | 129 |
|  | 201 | 0 | 25,1 | 156,5 | 131,4 | 94,26 | 67,75 | 156,548 | 131,438 | 118,43 | 8799,3 | -1,61 | 129 |
|  | 201 | 0 | 24,8 | 156,4 | 131,6 | 93,98 | 68,2 | 156,373 | 131,612 | 120,15 | 8839,3 | -1,69 | 129 |
|  | 201 | 87 | 14,1 | 151,0 | 137,0 | 93,88 | 68,12 | 64,011 | 49,95 | 121,71 | 8981,3 | -1,72 | 129 |
|  | 201 | 87 | 14,3 | 151,1 | 136,8 | 94,09 | 67,83 | 64,142 | 49,819 | 120,42 | 8951,3 | -1,66 | 129 |
|  | 201 | 87 | 14,9 | 151,4 | 136,5 | 94,23 | 67,72 | 64,436 | 49,526 | 119,56 | 8921,3 | -1,62 | 129 |
|  | 201 | 87 | 15,4 | 151,7 | 136,3 | 94,41 | 67,39 | 64,672 | 49,291 | 118,02 | 8876,3 | -1,56 | 129 |
|  | 201 | 0 | 25,7 | 156,9 | 131,1 | 94,15 | 68,33 | 156,857 | 131,13 | 118,76 | 8784,3 | -1,64 | 129 |
|  | 201 | 0 | 26,2 | 157,1 | 130,9 | 94,5 | 67,71 | 157,076 | 130,912 | 116,61 | 8734,3 | -1,53 | 129 |
|  | 201 | 0 | 26,3 | 157,2 | 130,8 | 94,66 | 67,07 | 157,165 | 130,823 | 115,24 | 8704,3 | -1,48 | 129 |
|  | 201 | 87 | 15,0 | 151,5 | 136,5 | 94,28 | 68,43 | 64,482 | 49,48 | 118,25 | 8886,3 | -1,6 | 129 |
|  | 201 | 87 | 15,3 | 151,6 | 136,4 | 94,48 | 68,14 | 64,613 | 49,35 | 116,95 | 8856,3 | -1,53 | 129 |
|  | 201 | 87 | 15,6 | 151,8 | 136,2 | 94,55 | 67,2 | 64,76 | 49,203 | 116,52 | 8841,3 | -1,51 | 129 |
|  | 201 | 88,5 | 25,6 | 156,8 | 131,2 | 94,72 | 67,79 | 68,303 | 42,683 | 114,45 | 8693,3 | -1,46 | 129 |
|  | 201 | 88,5 | 16,1 | 152,0 | 135,9 | 94,63 | 67,16 | 63,546 | 47,419 | 115,4 | 8799,3 | -1,49 | 129 |
|  | 201 | 88,5 | 16,5 | 152,3 | 135,7 | 94,65 | 67,31 | 63,755 | 47,21 | 115,23 | 8789,3 | -1,48 | 129 |
|  | 201 | 88,5 | 18,1 | 153,0 | 134,9 | 94,7 | 67,29 | 64,533 | 46,437 | 114,77 | 8759,3 | -1,47 | 129 |
|  | 201 | 88,5 | 18,7 | 153,3 | 134,6 | 94,72 | 67,56 | 64,847 | 46,123 | 114,63 | 8749,3 | -1,46 | 129 |
|  | 201 | 88,5 | 20,9 | 154,4 | 133,5 | 94,75 | 67,56 | 65,948 | 45,028 | 114,34 | 8724,3 | -1,45 | 129 |
|  | 201 | 88,5 | 24,0 | 156,0 | 132,0 | 94,79 | 67,53 | 67,483 | 43,499 | 114,01 | 8694,3 | -1,44 | 129 |
|  | 201 | 88,5 | 25,7 | 156,9 | 131,1 | 94,81 | 67,45 | 68,366 | 42,621 | 113,86 | 8679,3 | -1,43 | 129 |
|  | 201 | 0 | 26,5 | 157,2 | 130,8 | 94,69 | 66,96 | 157,229 | 130,76 | 114,98 | 8694,3 | -1,47 | 129 |
|  | 201 | 89 | 26,9 | 157,4 | 130,6 | 94,74 | 66,94 | 68,431 | 41,558 | 114,12 | 8662,5 | -1,45 | 129 |
|  | 201 | 89 | 27,1 | 157,5 | 130,5 | 94,78 | 66,99 | 68,527 | 41,463 | 113,72 | 8647,5 | -1,44 | 129 |
|  | 201 | 89 | 27,3 | 157,7 | 130,3 | 94,82 | 68,42 | 68,663 | 41,328 | 113,28 | 8629,5 | -1,43 | 129 |
|  | 201 | 89 | 27,4 | 157,7 | 130,3 | 94,85 | 68,39 | 68,718 | 41,273 | 112,94 | 8617,5 | -1,42 | 129 |
|  | 201 | 89 | 27,6 | 157,8 | 130,2 | 94,75 | 68,41 | 68,812 | 41,179 | 113,17 | 8607,5 | -1,45 | 129 |
|  | 201 | 89 | 27,7 | 157,8 | 130,1 | 94,89 | 68,23 | 68,847 | 41,145 | 112,28 | 8592,5 | -1,41 | 129 |
|  | 201 | 92 | 28,8 | 158,4 | 129,6 | 94,96 | 67,77 | 66,406 | 37,588 | 110,72 | 8522,8 | -1,38 | 129 |
|  | 201 | 93,5 | 29,6 | 158,8 | 129,2 | 94,96 | 69,05 | 65,314 | 35,682 | 110,11 | 8482,4 | -1,38 | 129 |
|  | 201 | 93,5 | 29,7 | 158,8 | 129,2 | 94,99 | 67,82 | 65,327 | 35,669 | 109,87 | 8477,9 | -1,37 | 129 |
|  | 201 | 96 | 28,3 | 158,1 | 129,9 | 94,16 | 68,97 | 62,137 | 33,856 | 118,95 | 8704,9 | -1,64 | 129 |
|  | 201 | 96 | 28,4 | 158,2 | 129,8 | 94,3 | 68,49 | 62,207 | 33,786 | 117,78 | 8679,9 | -1,59 | 129 |
|  | 201 | 96 | 28,5 | 158,2 | 129,7 | 94,46 | 68,01 | 62,248 | 33,746 | 116,03 | 8649,9 | -1,54 | 129 |
|  | 201 | 95 | 28,8 | 158,4 | 129,6 | 94,73 | 67,39 | 63,406 | 34,588 | 113,18 | 8584,9 | -1,46 | 129 |
|  | 201 | 95 | 29,0 | 158,5 | 129,5 | 94,84 | 67,24 | 63,513 | 34,482 | 112,1 | 8554,9 | -1,42 | 129 |
|  | 201 | 94 | 29,4 | 158,7 | 129,3 | 94,93 | 68 | 64,723 | 35,273 | 111,34 | 8524,9 | -1,39 | 129 |
|  | 201 | 94 | 29,4 | 158,7 | 129,3 | 94,87 | 68,21 | 64,675 | 35,32 | 112,54 | 8554,9 | -1,41 | 129 |
|  | 201 | 94 | 29,3 | 158,6 | 129,4 | 94,8 | 68,44 | 64,633 | 35,363 | 113,81 | 8584,9 | -1,44 | 129 |
|  | 201 | 95 | 27,5 | 157,7 | 130,3 | 94,29 | 69,32 | 62,726 | 35,266 | 120,04 | 8758,8 | -1,6 | 129 |
|  | 201 | 95 | 27,8 | 157,9 | 130,1 | 94,35 | 69,04 | 62,88 | 35,112 | 119,62 | 8743,8 | -1,57 | 129 |
|  | 201 | 95 | 28,0 | 158,0 | 130,0 | 94,44 | 68,75 | 62,978 | 35,014 | 118,91 | 8723,8 | -1,55 | 129 |
|  | 201 | 95 | 28,4 | 158,2 | 129,8 | 94,55 | 68,43 | 63,193 | 34,801 | 118,04 | 8693,8 | -1,52 | 129 |
|  | 201 | 95 | 29,0 | 158,5 | 129,5 | 94,64 | 68,2 | 63,486 | 34,509 | 117,29 | 8663,8 | -1,49 | 129 |
|  | 201 | 95 | 29,1 | 158,5 | 129,5 | 94,64 | 68,89 | 63,524 | 34,471 | 117,22 | 8660,8 | -1,48 | 129 |
|  | 201 | 95 | 29,1 | 158,5 | 129,4 | 94,69 | 68,67 | 63,549 | 34,446 | 116,32 | 8640,8 | -1,47 | 129 |
|  | 201 | 94 | 29,2 | 158,6 | 129,4 | 94,74 | 68,65 | 64,601 | 35,394 | 114,93 | 8609,9 | -1,45 | 129 |
|  | 201 | 94 | 29,5 | 158,7 | 129,2 | 94,96 | 67,55 | 64,749 | 35,247 | 110,77 | 8509,9 | -1,38 | 129 |
|  | 201 | 94 | 29,6 | 158,8 | 129,2 | 94,98 | 67,55 | 64,811 | 35,185 | 110,38 | 8494,4 | -1,38 | 129 |
|  | 201 | 93,5 | 30,0 | 159,0 | 129,0 | 95 | 67,7 | 65,474 | 35,523 | 109,63 | 8464,4 | -1,37 | 129 |
|  | 201 | 105 | 22,3 | 167,0 | 144,7 | 131,26 | 67,28 | 61,996 | 39,681 | 141,58 | 9239,4 | 18,62 | 215 |
|  | 201 | 105 | 21,3 | 166,5 | 145,2 | 131 | 67,65 | 61,47 | 40,202 | 142,66 | 9279,9 | 18,39 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,8 | 166,3 | 145,4 | 131,57 | 68,79 | 58,251 | 37,419 | 137,29 | 9148,9 | 18,88 | 142 |
|  | 201 | 108 | 21,5 | 166,6 | 145,1 | 131,62 | 68,64 | 58,578 | 37,096 | 137,07 | 9136,9 | 18,93 | 142 |
|  | 201 | 110 | 23,1 | 167,4 | 144,3 | 131,85 | 68,54 | 57,382 | 34,299 | 135,73 | 9080,9 | 19,12 | 142 |
|  | 201 | 104 | 21,7 | 166,7 | 145,0 | 131,46 | 65,85 | 62,673 | 41,001 | 140,83 | 9245 | 18,79 | 215 |
|  | 201 | 105 | 22,0 | 166,8 | 144,8 | 131,52 | 65,82 | 61,833 | 39,842 | 140,27 | 9224,4 | 18,84 | 215 |
|  | 201 | 105 | 22,9 | 167,3 | 144,4 | 131,75 | 65,94 | 62,275 | 39,405 | 139 | 9174,4 | 19,03 | 215 |
|  | 201 | 109 | 23,6 | 167,6 | 144,0 | 131,97 | 66,82 | 58,649 | 35,034 | 135,34 | 9067,4 | 19,23 | 215 |
|  | 201 | 110 | 23,4 | 167,5 | 144,1 | 131,92 | 68,55 | 57,541 | 34,142 | 135,44 | 9068,9 | 19,18 | 142 |
|  | 201 | 115,5 | 25,0 | 180,5 | 155,5 | 60 | 40,28 | 64,999 | 40 | 170,07 | 9329,6 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 115 | 25,0 | 180,5 | 155,5 | 59,95 | 39,44 | 65,495 | 40,505 | 172,74 | 9352,9 | -7,97 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 34,0 | 177,3 | 143,3 | 130,97 | 66,13 | 61,756 | 27,781 | 171,69 | 9374,4 | 18,37 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,8 | 177,2 | 143,4 | 130,11 | 68,22 | 61,665 | 27,871 | 175,16 | 9424,4 | 17,65 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,9 | 177,2 | 143,3 | 130,75 | 67,42 | 61,727 | 27,809 | 172,64 | 9389,4 | 18,18 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,9 | 177,2 | 143,3 | 130,79 | 66,3 | 61,709 | 27,827 | 172,68 | 9394,4 | 18,22 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,8 | 177,2 | 143,4 | 130,48 | 66,61 | 61,66 | 27,875 | 174,48 | 9424,4 | 17,96 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,7 | 177,1 | 143,4 | 130,09 | 67,07 | 61,629 | 27,906 | 176,71 | 9454,4 | 17,63 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,6 | 177,1 | 143,5 | 129,66 | 67,5 | 61,569 | 27,965 | 178,58 | 9484,4 | 17,28 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,5 | 177,0 | 143,5 | 128,95 | 68,53 | 61,496 | 28,038 | 181,42 | 9524,4 | 16,7 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,8 | 177,2 | 143,4 | 130,96 | 66,71 | 61,674 | 27,862 | 172,49 | 9403,1 | 18,36 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,7 | 177,1 | 143,4 | 130,9 | 66,76 | 61,605 | 27,93 | 173,12 | 9423,1 | 18,31 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 25,0 | 180,5 | 155,5 | 59,86 | 36,82 | 64,99 | 40,011 | 176,96 | 9382,1 | -7,98 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 33,1 | 176,8 | 143,7 | 130,69 | 67,03 | 61,306 | 28,225 | 175,79 | 9503,9 | 18,13 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 32,9 | 176,7 | 143,8 | 130,59 | 67,21 | 61,219 | 28,312 | 176,82 | 9533,9 | 18,05 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 32,7 | 176,6 | 143,9 | 130,49 | 67,41 | 61,139 | 28,39 | 177,9 | 9563,9 | 17,97 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 32,6 | 176,6 | 144,0 | 130,4 | 67,58 | 61,079 | 28,45 | 178,84 | 9588,9 | 17,89 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 32,6 | 176,5 | 144,0 | 130,34 | 67,64 | 61,046 | 28,483 | 179,44 | 9603,9 | 17,84 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 25,0 | 180,5 | 155,5 | 59,49 | 37,66 | 64,984 | 40,018 | 185,93 | 9440,1 | -8,01 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 25,0 | 180,5 | 155,5 | 59,37 | 37,81 | 64,978 | 40,024 | 192,24 | 9480,9 | -8,03 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 31,5 | 176,0 | 144,5 | 129,94 | 69,59 | 60,502 | 29,022 | 182,04 | 9679,9 | 17,51 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 24,9 | 180,5 | 155,5 | 58,24 | 41,06 | 64,967 | 40,037 | 219,8 | 9626,7 | -8,13 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,8 | 180,3 | 155,6 | 57,95 | 46,91 | 64,846 | 40,084 | 221,54 | 9657,7 | -8,15 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,6 | 180,2 | 155,6 | 57,27 | 48,7 | 64,74 | 40,123 | 224,18 | 9693,7 | -8,21 | 156,5 |
|  | 201 | 115 | 24,6 | 180,2 | 155,6 | 57,17 | 48,83 | 65,221 | 40,63 | 224,66 | 9700,2 | -8,22 | 156,5 |
|  | 201 | 115 | 30,1 | 175,3 | 145,2 | 128,88 | 67,18 | 60,318 | 30,199 | 190,51 | 9875,1 | 16,65 | 215 |
|  | 201 | 115 | 30,1 | 175,3 | 145,2 | 128,7 | 67,38 | 60,306 | 30,21 | 191,55 | 9888,1 | 16,51 | 215 |
|  | 201 | 115 | 30,0 | 175,3 | 145,3 | 128,25 | 67,93 | 60,254 | 30,261 | 193,57 | 9918,1 | 16,15 | 215 |
|  | 201 | 115 | 29,9 | 175,2 | 145,3 | 127,68 | 68,62 | 60,207 | 30,309 | 195,86 | 9948,1 | 15,7 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 30,1 | 174,6 | 144,5 | 130,37 | 68,95 | 50,062 | 19,971 | 205,23 | 11029,5 | 17,87 | 215 |
|  | 201 | 123,5 | 31,8 | 179,3 | 147,5 | 128,58 | 69,2 | 55,819 | 24,034 | 191,58 | 10823,9 | 16,41 | 215 |
|  | 201 | 112 | 27,4 | 171,9 | 144,5 | 131,68 | 66,57 | 59,865 | 32,51 | 130,81 | 9034,5 | 18,97 | 215 |
|  | 201 | 112 | 27,2 | 171,8 | 144,6 | 131,6 | 66,78 | 59,809 | 32,566 | 131,18 | 9044,5 | 18,9 | 215 |
|  | 201 | 112 | 26,9 | 171,6 | 144,7 | 131,04 | 67,19 | 59,64 | 32,733 | 133,6 | 9094,5 | 18,42 | 215 |
|  | 201 | 112 | 26,7 | 171,6 | 144,8 | 129,92 | 68,36 | 59,555 | 32,817 | 138,31 | 9155 | 17,5 | 215 |
|  | 201 | 112 | 26,8 | 171,6 | 144,8 | 130,55 | 67,62 | 59,595 | 32,777 | 135,83 | 9125 | 18,02 | 215 |
|  | 201 | 112 | 26,9 | 171,6 | 144,8 | 130,8 | 66,9 | 59,617 | 32,755 | 134,73 | 9110 | 18,23 | 215 |
|  | 201 | 112 | 26,9 | 171,6 | 144,7 | 130,87 | 66,87 | 59,625 | 32,748 | 134,33 | 9104,5 | 18,28 | 215 |
|  | 201 | 112 | 27,0 | 171,7 | 144,7 | 131,29 | 67,09 | 59,691 | 32,683 | 132,5 | 9074,5 | 18,64 | 215 |
|  | 201 | 108 | 36,0 | 168,0 | 132,0 | 60 | 38,66 | 60 | 24 | 128,6 | 8953,8 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 112 | 36,0 | 168,0 | 132,0 | 59,68 | 34,71 | 55,977 | 20,025 | 137,19 | 9023,5 | -8 | 139 |
|  | 201 | 127,5 | 28,0 | 187,5 | 159,5 | 60 | 40,49 | 59,999 | 32 | 167,08 | 10049,5 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 127 | 28,0 | 187,5 | 159,5 | 59,96 | 40,53 | 60,488 | 32,518 | 168,73 | 10070,5 | -7,97 | 159,5 |
|  | 201 | 127 | 27,7 | 187,4 | 159,7 | 59,61 | 40,94 | 60,395 | 32,664 | 182,85 | 10249,7 | -8 | 159,5 |
|  | 201 | 127,5 | 27,7 | 187,4 | 159,7 | 59,59 | 40,54 | 59,892 | 32,169 | 183,51 | 10257,7 | -8 | 159,5 |
|  | 201 | 127,5 | 27,7 | 187,4 | 159,7 | 55,9 | 41,89 | 59,877 | 32,187 | 244,8 | 10497,7 | -8,32 | 159,5 |
|  | 201 | 124 | 27,7 | 187,4 | 159,7 | 55,24 | 42,68 | 63,372 | 35,693 | 263,2 | 10569,5 | -8,37 | 159,5 |
|  | 201 | 127,5 | 27,7 | 187,4 | 159,7 | 54,64 | 44,62 | 59,864 | 32,194 | 269,1 | 10604,5 | -8,42 | 159,5 |
|  | 201 | 124 | 27,7 | 187,4 | 159,7 | 54,09 | 45,28 | 63,351 | 35,696 | 277,47 | 10654,1 | -8,46 | 159,5 |
|  | 201 | 120 | 24,8 | 169,2 | 144,5 | 126,53 | 68,77 | 49,239 | 24,458 | 268,18 | 11521,7 | 14,82 | 215 |
|  | 201 | 120 | 24,9 | 169,3 | 144,4 | 127,23 | 67,79 | 49,312 | 24,385 | 265,35 | 11481,7 | 15,35 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,2 | 169,4 | 144,3 | 127,58 | 67,55 | 49,434 | 24,264 | 263,92 | 11451,7 | 15,62 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,4 | 169,5 | 144,2 | 127,89 | 67,25 | 49,539 | 24,16 | 262,51 | 11421,7 | 15,87 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,5 | 169,6 | 144,1 | 128,36 | 66,51 | 49,612 | 24,088 | 259,82 | 11376,7 | 16,23 | 215 |
|  | 201 | 120 | 28,0 | 180,0 | 152,0 | 60 | 39,8 | 60 | 32 | 231,41 | 11044 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 121 | 27,9 | 179,9 | 152,0 | 59,93 | 41,02 | 58,907 | 31,042 | 232,51 | 11069,1 | -7,97 | 152 |
|  | 201 | 121 | 27,9 | 179,9 | 152,0 | 59,79 | 31,32 | 58,899 | 31,046 | 233,72 | 11081,6 | -7,99 | 152 |
|  | 201 | 121 | 27,8 | 179,9 | 152,1 | 58,28 | 40,47 | 58,863 | 31,063 | 247,16 | 11180,6 | -8,12 | 152 |
|  | 201 | 121 | 27,7 | 179,8 | 152,1 | 55,44 | 48,35 | 58,834 | 31,089 | 265,16 | 11277,1 | -8,36 | 152 |
|  | 201 | 120 | 27,9 | 180,0 | 152,0 | 59,59 | 38,64 | 59,956 | 32,02 | 239,4 | 11124,9 | -8 | 152 |
|  | 201 | 120 | 27,9 | 179,9 | 152,0 | 56,73 | 49,28 | 59,945 | 32,033 | 287,54 | 11304,9 | -8,25 | 152 |
|  | 201 | 120 | 27,9 | 179,9 | 152,0 | 57,78 | 41,45 | 59,948 | 32,03 | 269,5 | 11244,9 | -8,17 | 152 |
|  | 201 | 120 | 25,6 | 169,6 | 144,1 | 129,07 | 65,75 | 49,64 | 24,061 | 250,05 | 11290,9 | 16,8 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,6 | 169,6 | 144,1 | 129,31 | 65,52 | 49,648 | 24,052 | 247,53 | 11265,9 | 16,99 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,6 | 169,7 | 144,0 | 129,51 | 66,12 | 49,66 | 24,04 | 245,37 | 11240,9 | 17,16 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,7 | 169,7 | 144,0 | 129,66 | 65,94 | 49,681 | 24,02 | 243,75 | 11215,9 | 17,28 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,7 | 169,7 | 144,0 | 129,8 | 65,77 | 49,705 | 23,996 | 242,23 | 11190,9 | 17,4 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,8 | 169,7 | 144,0 | 129,94 | 65,63 | 49,732 | 23,969 | 240,82 | 11165,9 | 17,51 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,8 | 169,8 | 143,9 | 130,06 | 65,5 | 49,762 | 23,939 | 239,48 | 11140,9 | 17,61 | 215 |
|  | 201 | 99 | 36,0 | 171,0 | 135,0 | 60 | 48,64 | 72 | 36 | 104,66 | 8087,7 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 100 | 36,0 | 171,0 | 135,0 | 59,92 | 48,33 | 70,985 | 35,005 | 106,49 | 8110 | -7,97 | 135 |
|  | 201 | 101 | 35,9 | 170,9 | 135,0 | 59,58 | 48,77 | 69,941 | 34,022 | 114,73 | 8197,4 | -8 | 135 |
|  | 201 | 102,5 | 35,9 | 170,9 | 135,0 | 59,47 | 48,78 | 68,412 | 32,534 | 116,82 | 8224,3 | -8,02 | 135 |
|  | 201 | 103,5 | 35,8 | 170,9 | 135,0 | 59,34 | 48,92 | 67,388 | 31,545 | 119,07 | 8251,2 | -8,03 | 135 |
|  | 201 | 104,5 | 35,8 | 170,9 | 135,1 | 59,21 | 49,08 | 66,367 | 30,554 | 121,5 | 8278,1 | -8,04 | 135 |
|  | 201 | 106 | 35,8 | 170,9 | 135,1 | 58,89 | 49,57 | 64,852 | 29,061 | 127,23 | 8322,1 | -8,07 | 135 |
|  | 201 | 103 | 18,5 | 162,1 | 143,6 | 132,29 | 65,79 | 59,054 | 40,569 | 113,88 | 8391,9 | 19,5 | 215 |
|  | 201 | 103 | 18,2 | 161,9 | 143,7 | 132,18 | 65,91 | 58,931 | 40,691 | 114,49 | 8411,9 | 19,4 | 215 |
|  | 201 | 103 | 17,9 | 161,8 | 143,8 | 132 | 66,09 | 58,775 | 40,845 | 115,49 | 8441,9 | 19,25 | 215 |
|  | 201 | 103 | 17,7 | 161,6 | 144,0 | 131,81 | 66,3 | 58,645 | 40,974 | 116,58 | 8471,9 | 19,08 | 215 |
|  | 201 | 103 | 17,4 | 161,5 | 144,1 | 131,42 | 66,65 | 58,491 | 41,126 | 118,75 | 8521,9 | 18,75 | 215 |
|  | 201 | 103 | 17,2 | 161,4 | 144,2 | 131,15 | 67,03 | 58,426 | 41,191 | 120,31 | 8551,9 | 18,52 | 215 |
|  | 201 | 103 | 17,0 | 161,3 | 144,3 | 130,97 | 67,1 | 58,321 | 41,295 | 121,07 | 8571,9 | 18,37 | 215 |
|  | 201 | 103 | 16,8 | 161,2 | 144,4 | 130,66 | 67,49 | 58,21 | 41,404 | 122,44 | 8601,9 | 18,11 | 215 |
|  | 201 | 103 | 17,5 | 161,6 | 144,0 | 131,67 | 66,36 | 58,575 | 41,043 | 117,39 | 8491,9 | 18,96 | 215 |
|  | 201 | 103 | 16,7 | 161,2 | 144,4 | 130,46 | 67,5 | 58,174 | 41,44 | 123,29 | 8616,9 | 17,94 | 215 |
|  | 201 | 103 | 16,6 | 161,1 | 144,5 | 129,47 | 68,63 | 58,109 | 41,504 | 127,37 | 8666,9 | 17,12 | 215 |
|  | 201 | 103 | 16,7 | 161,1 | 144,5 | 130,12 | 67,77 | 58,147 | 41,467 | 124,8 | 8636,9 | 17,66 | 215 |
|  | 201 | 102 | 19,3 | 162,5 | 143,1 | 132,46 | 65,58 | 60,487 | 41,141 | 112,32 | 8336,3 | 19,65 | 215 |
|  | 201 | 102 | 27,0 | 162,0 | 135,0 | 60 | 48,48 | 60 | 33 | 109,4 | 8250,9 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 102 | 26,7 | 161,8 | 135,1 | 59,74 | 49,18 | 59,797 | 33,094 | 112,86 | 8321,9 | -7,99 | 135 |
|  | 201 | 102 | 26,7 | 161,8 | 135,1 | 59,6 | 49,55 | 59,784 | 33,1 | 114,1 | 8335,3 | -8 | 135 |
|  | 201 | 102 | 60,9 | 203,5 | 142,7 | 133 | 49,06 | 101,523 | 40,651 | 104,54 | 8134,5 | 20,13 | 215 |
|  | 201 | 102 | 60,7 | 203,4 | 142,8 | 132,74 | 49,68 | 101,421 | 40,752 | 107,67 | 8209,5 | 19,89 | 215 |
|  | 201 | 102 | 18,5 | 162,1 | 143,6 | 129,58 | 68,33 | 60,063 | 41,56 | 126,52 | 8561,3 | 17,21 | 215 |
|  | 201 | 102 | 18,6 | 162,1 | 143,5 | 130,25 | 67,54 | 60,099 | 41,525 | 123,88 | 8531,3 | 17,76 | 215 |
|  | 201 | 102 | 18,7 | 162,2 | 143,5 | 130,98 | 67 | 60,171 | 41,453 | 120,67 | 8486,3 | 18,38 | 215 |
|  | 201 | 102 | 18,8 | 162,2 | 143,4 | 131,38 | 66,47 | 60,203 | 41,422 | 118,44 | 8456,3 | 18,71 | 215 |
|  | 201 | 102 | 18,9 | 162,2 | 143,4 | 131,71 | 66,09 | 60,248 | 41,377 | 116,58 | 8426,3 | 18,99 | 215 |
|  | 201 | 102 | 19,4 | 162,5 | 143,1 | 131,92 | 68,58 | 60,512 | 41,116 | 114,11 | 8347,9 | 19,18 | 215 |
|  | 201 | 102 | 19,0 | 162,3 | 143,3 | 131,99 | 65,8 | 60,309 | 41,317 | 114,98 | 8396,3 | 19,24 | 215 |
|  | 201 | 102 | 19,1 | 162,4 | 143,2 | 132,24 | 65,58 | 60,388 | 41,239 | 113,57 | 8366,3 | 19,46 | 215 |
|  | 201 | 102 | 18,7 | 162,1 | 143,5 | 130,78 | 66,92 | 60,137 | 41,486 | 121,54 | 8501,3 | 18,21 | 215 |
|  | 201 | 101 | 27,0 | 162,0 | 135,0 | 59,95 | 47,61 | 61 | 34 | 110,71 | 8255,8 | -7,97 | 135 |
|  | 201 | 101,5 | 27,0 | 162,0 | 135,0 | 59,19 | 49,22 | 60,467 | 33,51 | 117,59 | 8310,5 | -8,04 | 135 |
|  | 201 | 101 | 26,9 | 162,0 | 135,0 | 58,8 | 47,87 | 60,966 | 34,03 | 119,25 | 8316,9 | -8,08 | 135 |
|  | 201 | 110 | 24,0 | 167,8 | 143,8 | 132 | 68,57 | 57,842 | 33,844 | 134,7 | 9039,7 | 19,25 | 215 |
|  | 201 | 110,5 | 24,3 | 168,0 | 143,7 | 132,05 | 67,44 | 57,475 | 33,212 | 134,05 | 9017,9 | 19,29 | 215 |
|  | 201 | 106 | 25,3 | 169,7 | 144,4 | 130,56 | 69,67 | 63,695 | 38,434 | 172,01 | 9530 | 18,02 | 215 |
|  | 201 | 103,5 | 20,6 | 167,3 | 146,8 | 130,49 | 66,42 | 63,827 | 43,277 | 175,51 | 9742,2 | 17,97 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 26,3 | 170,7 | 144,3 | 129,04 | 64,87 | 51,17 | 24,843 | 258,11 | 11518,7 | 16,77 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,9 | 170,5 | 144,6 | 128,72 | 64,98 | 50,96 | 25,051 | 259,97 | 11568,7 | 16,52 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,7 | 170,4 | 144,6 | 128,49 | 65,16 | 50,867 | 25,143 | 261,27 | 11598,7 | 16,34 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,6 | 170,3 | 144,7 | 128,24 | 65,38 | 50,792 | 25,218 | 262,71 | 11628,7 | 16,14 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,4 | 170,2 | 144,8 | 127,87 | 65,93 | 50,714 | 25,295 | 264,89 | 11668,7 | 15,85 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,3 | 170,2 | 144,9 | 127,44 | 66,65 | 50,654 | 25,354 | 267,41 | 11708,7 | 15,51 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,1 | 170,1 | 144,9 | 125,88 | 68,22 | 50,567 | 25,44 | 275,17 | 11798,7 | 14,33 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,2 | 170,1 | 144,9 | 126,46 | 67,59 | 50,593 | 25,415 | 272,79 | 11773,7 | 14,76 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 26,1 | 170,5 | 144,5 | 128,85 | 65,01 | 51,035 | 24,977 | 259,19 | 11548,7 | 16,63 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,2 | 170,1 | 144,9 | 127,12 | 67,06 | 50,628 | 25,38 | 269,26 | 11733,7 | 15,27 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 32,0 | 183,5 | 151,5 | 60 | 41,47 | 63,999 | 32 | 253,8 | 11424,2 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 119 | 32,0 | 183,5 | 151,5 | 59,96 | 47,48 | 64,489 | 32,505 | 254,65 | 11435,8 | -7,97 | 151,5 |
|  | 201 | 119,5 | 32,0 | 183,5 | 151,5 | 59,61 | 48,06 | 63,975 | 32,011 | 260,93 | 11482,7 | -8 | 151,5 |
|  | 201 | 116 | 23,8 | 168,7 | 144,8 | 129,97 | 65,81 | 52,663 | 28,844 | 239,04 | 11347,2 | 17,53 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,7 | 168,6 | 144,9 | 129,83 | 66,01 | 52,618 | 28,889 | 240,49 | 11377,2 | 17,42 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,3 | 168,4 | 145,1 | 128,96 | 64,9 | 52,417 | 29,088 | 246,86 | 11490,2 | 16,71 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,4 | 168,5 | 145,1 | 129,31 | 64,72 | 52,454 | 29,051 | 244,82 | 11460,2 | 17 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,5 | 168,5 | 145,0 | 129,29 | 66,81 | 52,489 | 29,017 | 244,46 | 11450,2 | 16,98 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,4 | 168,5 | 145,1 | 128,74 | 67,5 | 52,454 | 29,052 | 246,91 | 11480,2 | 16,53 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,6 | 168,6 | 145,0 | 129,75 | 66,74 | 52,553 | 28,954 | 239,59 | 11362,2 | 17,35 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,5 | 168,5 | 145,0 | 129,58 | 66,67 | 52,505 | 29,001 | 240,33 | 11377,2 | 17,22 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,4 | 168,4 | 145,1 | 129,16 | 67,17 | 52,443 | 29,062 | 242,18 | 11407,2 | 16,88 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,3 | 168,4 | 145,1 | 128,26 | 68,15 | 52,392 | 29,113 | 246,01 | 11452,2 | 16,16 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,3 | 168,4 | 145,1 | 128,05 | 68,42 | 52,421 | 29,084 | 249,68 | 11510,2 | 15,99 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,3 | 168,4 | 145,1 | 128,61 | 67,98 | 52,408 | 29,097 | 244,62 | 11437,2 | 16,43 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 28,0 | 176,5 | 148,5 | 60 | 40,95 | 59,999 | 32 | 236,65 | 11300,4 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 116 | 28,0 | 176,5 | 148,5 | 59,93 | 40,31 | 60,479 | 32,511 | 239,38 | 11331,2 | -7,97 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,9 | 176,5 | 148,5 | 59,39 | 36,71 | 60,462 | 32,532 | 248,4 | 11401,2 | -8,02 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,9 | 176,5 | 148,5 | 59,28 | 36,83 | 60,454 | 32,54 | 251,36 | 11424,2 | -8,03 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,9 | 176,4 | 148,6 | 58,85 | 39,34 | 60,441 | 32,556 | 258,45 | 11479,2 | -8,07 | 150 |
|  | 201 | 116,5 | 27,9 | 176,4 | 148,6 | 58,63 | 39,6 | 59,93 | 32,07 | 264,51 | 11526,2 | -8,09 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,7 | 176,3 | 148,6 | 59,53 | 44,65 | 60,306 | 32,593 | 242,95 | 11401,2 | -8,01 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,6 | 176,2 | 148,6 | 59,45 | 44,74 | 60,234 | 32,624 | 244,12 | 11424,2 | -8,02 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,6 | 176,2 | 148,6 | 59,4 | 41,02 | 60,23 | 32,626 | 244,57 | 11429,2 | -8,02 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,6 | 176,2 | 148,6 | 57,33 | 49,39 | 60,218 | 32,632 | 263,14 | 11514,2 | -8,2 | 150 |
|  | 201 | 118 | 27,5 | 178,0 | 150,5 | 60 | 45,06 | 60 | 32,5 | 224,71 | 10920,5 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 27,5 | 178,0 | 150,5 | 59,89 | 45,64 | 60,497 | 33,003 | 227,39 | 10936,6 | -7,98 | 150,5 |
|  | 201 | 118 | 27,5 | 178,0 | 150,5 | 59,05 | 30,75 | 59,997 | 32,503 | 248,22 | 10961,3 | -8,05 | 150,5 |
|  | 201 | 118 | 27,5 | 178,0 | 150,5 | 56,74 | 46,85 | 59,985 | 32,507 | 264,18 | 11029,3 | -8,25 | 150,5 |
|  | 201 | 117,5 | 27,5 | 178,0 | 150,5 | 55,33 | 48,55 | 60,476 | 33,01 | 278,04 | 11088,3 | -8,37 | 150,5 |
|  | 201 | 122,5 | 27,5 | 183,0 | 155,5 | 59,94 | 45,41 | 60,498 | 33,001 | 186,56 | 10604,7 | -7,97 | 155,5 |
|  | 201 | 122,5 | 27,4 | 182,9 | 155,6 | 59,19 | 45,65 | 60,442 | 33,066 | 205,26 | 10768,5 | -8,04 | 155,5 |
|  | 201 | 123,5 | 27,4 | 182,9 | 155,6 | 59,07 | 43,22 | 59,437 | 32,069 | 207,42 | 10785,5 | -8,05 | 155,5 |
|  | 201 | 123,5 | 27,4 | 182,9 | 155,6 | 58,34 | 47,12 | 59,432 | 32,074 | 219,7 | 10840,5 | -8,12 | 155,5 |
|  | 201 | 123 | 27,3 | 182,9 | 155,6 | 58,2 | 47,29 | 59,916 | 32,582 | 221,66 | 10860,5 | -8,13 | 155,5 |
|  | 201 | 123,5 | 27,3 | 182,9 | 155,6 | 57,93 | 46,98 | 59,401 | 32,088 | 225,36 | 10890,5 | -8,15 | 155,5 |
|  | 201 | 123 | 27,5 | 183,0 | 155,5 | 60 | 47,32 | 60 | 32,5 | 184,22 | 10591,2 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 119 | 26,0 | 179,0 | 153,0 | 60 | 41,7 | 60 | 34 | 214,55 | 10991,4 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 121,5 | 23,5 | 181,5 | 158,0 | 60 | 44,29 | 59,997 | 36,501 | 195,95 | 10807 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 122,5 | 23,4 | 181,4 | 158,0 | 59,91 | 44,15 | 58,949 | 35,548 | 199,28 | 10860,5 | -7,97 | 158 |
|  | 201 | 122,5 | 23,4 | 181,4 | 158,1 | 59,84 | 36,27 | 58,947 | 35,55 | 200,67 | 10872,5 | -7,98 | 158 |
|  | 201 | 122,5 | 23,4 | 181,4 | 158,1 | 59,72 | 37,61 | 58,945 | 35,551 | 203,16 | 10889,5 | -7,99 | 158 |
|  | 201 | 121 | 39,2 | 185,0 | 145,7 | 131,91 | 67,13 | 63,972 | 24,734 | 125,57 | 9031,8 | 19,17 | 215 |
|  | 201 | 121 | 39,1 | 184,9 | 145,8 | 131,88 | 67,22 | 63,918 | 24,788 | 125,7 | 9036,8 | 19,14 | 215 |
|  | 201 | 121 | 38,4 | 184,5 | 146,2 | 131,51 | 67,8 | 63,536 | 25,166 | 127,28 | 9086,8 | 18,83 | 215 |
|  | 201 | 121 | 38,2 | 184,5 | 146,2 | 131,37 | 67,76 | 63,462 | 25,24 | 127,87 | 9101,8 | 18,71 | 215 |
|  | 201 | 121 | 38,1 | 184,4 | 146,3 | 131,01 | 68,2 | 63,378 | 25,323 | 129,44 | 9131,8 | 18,4 | 215 |
|  | 201 | 121 | 37,9 | 184,3 | 146,4 | 130,56 | 68,77 | 63,3 | 25,4 | 131,23 | 9161,8 | 18,02 | 215 |
|  | 201 | 118 | 39,4 | 185,0 | 145,7 | 131,43 | 67,54 | 67,03 | 27,676 | 128,26 | 9079,7 | 18,76 | 215 |
|  | 201 | 118 | 39,2 | 184,9 | 145,8 | 131,25 | 67,55 | 66,931 | 27,775 | 129,04 | 9099,7 | 18,6 | 215 |
|  | 201 | 118 | 39,0 | 184,8 | 145,9 | 130,82 | 68,09 | 66,832 | 27,873 | 130,87 | 9134,7 | 18,25 | 215 |
|  | 201 | 118 | 38,9 | 184,8 | 145,9 | 130,52 | 68,17 | 66,78 | 27,925 | 132,05 | 9154,7 | 17,99 | 215 |
|  | 201 | 120,645 | 40,0 | 200,5 | 160,5 | 60 | 47,78 | 79,853 | 39,855 | 119,63 | 8827,8 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 120,645 | 40,0 | 200,5 | 160,5 | 59,97 | 47,78 | 79,846 | 39,856 | 120,26 | 8837,8 | -7,97 | 175,49 |
|  | 201 | 119,5 | 40,0 | 200,5 | 160,5 | 59,95 | 47,8 | 80,981 | 41,003 | 120,89 | 8847,8 | -7,97 | 175,49 |
| ТК-7 | 201 | 119,5 | 40,0 | 200,5 | 160,5 | 59,81 | 48,96 | 80,975 | 41,004 | 126,09 | 8886,7 | -7,98 | 175,49 |
| ТК-5 | 201 | 120 | 40,0 | 200,5 | 160,5 | 59,5 | 49,34 | 80,464 | 40,51 | 137,76 | 8963,8 | -8,01 | 175,49 |
|  | 201 | 119,5 | 40,0 | 200,5 | 160,5 | 59,95 | 48,42 | 80,995 | 41,001 | 121,62 | 8843,7 | -7,97 | 175,49 |
|  | 201 | 118 | 40,0 | 200,5 | 160,5 | 59,64 | 48,8 | 82,482 | 42,505 | 129,05 | 8898,2 | -8 | 175,49 |
|  | 201 | 117,5 | 39,9 | 200,5 | 160,5 | 59,24 | 49,11 | 82,956 | 43,017 | 136,17 | 8960 | -8,04 | 175,49 |
|  | 201 | 117 | 39,9 | 200,4 | 160,5 | 58,77 | 49,56 | 83,442 | 43,524 | 144,64 | 9017 | -8,08 | 175,49 |
|  | 201 | 95 | 30,0 | 168,0 | 138,0 | 60 | 40,68 | 73 | 43 | 103,06 | 8023,5 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 96 | 29,8 | 167,8 | 138,0 | 59,73 | 46,37 | 71,845 | 42,022 | 105,18 | 8062,3 | -7,99 | 138 |
|  | 201 | 109,5 | 20,6 | 167,3 | 146,8 | 130,34 | 69,06 | 57,832 | 37,275 | 172,98 | 9621,6 | 17,84 | 215 |
| УТ-2 ж.д.45 | 201 | 102 | 21,0 | 167,6 | 146,5 | 130,59 | 67,14 | 65,562 | 44,544 | 174,58 | 9711,6 | 18,05 | 215 |
|  | 201 | 101,5 | 18,5 | 166,3 | 147,8 | 130,01 | 67,51 | 64,809 | 46,285 | 178,81 | 9865,3 | 17,57 | 215 |
|  | 201 | 101,5 | 18,3 | 166,2 | 147,9 | 129,82 | 67,88 | 64,673 | 46,419 | 179,88 | 9895,3 | 17,41 | 215 |
|  | 201 | 101,5 | 18,8 | 166,4 | 147,7 | 130,13 | 67,32 | 64,927 | 46,168 | 178,09 | 9843,3 | 17,67 | 215 |
|  | 201 | 101,5 | 19,1 | 166,6 | 147,5 | 130,29 | 67,04 | 65,115 | 45,982 | 177,18 | 9813,3 | 17,8 | 215 |
|  | 201 | 119 | 29,9 | 174,4 | 144,6 | 130,59 | 69,39 | 55,449 | 25,583 | 209,48 | 11095 | 18,05 | 215 |
| УТ-1 ж.д.35 | 201 | 101 | 17,4 | 165,7 | 148,4 | 129,31 | 67,17 | 64,73 | 47,358 | 183,46 | 9987,4 | 17 | 215 |
|  | 201 | 101,5 | 17,8 | 165,9 | 148,1 | 129,55 | 68,09 | 64,447 | 46,643 | 182,01 | 9949,5 | 17,19 | 215 |
|  | 201 | 101,5 | 18,1 | 166,1 | 148,0 | 129,72 | 68,01 | 64,617 | 46,475 | 180,47 | 9910,3 | 17,33 | 215 |
| УТ-1 ж.д.41 | 201 | 101,5 | 19,3 | 166,7 | 147,4 | 130,37 | 66,79 | 65,224 | 45,874 | 176,76 | 9798,3 | 17,86 | 215 |
| УТ-5 ж.д.37 | 201 | 104,5 | 22,2 | 168,2 | 145,9 | 130,72 | 66,73 | 63,666 | 41,447 | 173,02 | 9642,4 | 18,16 | 215 |
| УТ-4 ж.д.37 | 201 | 104,5 | 22,8 | 168,5 | 145,7 | 130,78 | 66,63 | 63,958 | 41,158 | 172,37 | 9612,4 | 18,21 | 215 |
| УТ-3 ж.д.37 | 201 | 104,5 | 23,4 | 168,8 | 145,4 | 130,84 | 66,54 | 64,267 | 40,852 | 171,73 | 9582,4 | 18,26 | 215 |
| УТ-2 ж.д.37 | 201 | 104,5 | 24,1 | 169,1 | 145,0 | 130,9 | 66,45 | 64,593 | 40,529 | 171,11 | 9552,4 | 18,31 | 215 |
|  | 201 | 101,5 | 20,3 | 167,2 | 146,9 | 130,44 | 67,24 | 65,719 | 45,384 | 176,06 | 9764,9 | 17,93 | 215 |
| УТ-3 ж.д.45 | 201 | 102 | 20,9 | 167,5 | 146,6 | 130,53 | 67,2 | 65,479 | 44,627 | 175 | 9726,6 | 18 | 215 |
| УТ-1 ж.д.45 | 201 | 102 | 21,2 | 167,6 | 146,5 | 130,62 | 66,81 | 65,64 | 44,467 | 174,34 | 9701,6 | 18,08 | 215 |
| УТ-2 | 201 | 107 | 18,7 | 163,9 | 145,1 | 131,33 | 67,64 | 56,865 | 38,121 | 147,18 | 9252,9 | 18,68 | 215 |
| УТ-1 ж.д.13 | 201 | 110 | 18,4 | 163,7 | 145,3 | 131,08 | 67,72 | 53,705 | 35,28 | 148,41 | 9282,9 | 18,46 | 215 |
| УТ-1 ж.д.11 | 201 | 106 | 18,7 | 163,8 | 145,2 | 131,28 | 67,69 | 57,834 | 39,153 | 147,43 | 9258,9 | 18,63 | 215 |
|  | 201 | 107 | 18,6 | 163,8 | 145,2 | 59,2 | 49,78 | 56,753 | 38,158 | 153,66 | 9216,1 | -8,04 | 145 |
| УТ-6 ж.д.37 | 201 | 104,5 | 21,8 | 168,0 | 146,2 | 130,67 | 66,79 | 63,458 | 41,652 | 173,53 | 9665,4 | 18,12 | 215 |
|  | 201 | 110 | 18,2 | 163,6 | 145,4 | 130,82 | 68,44 | 53,571 | 35,413 | 149,44 | 9307,9 | 18,24 | 215 |
|  | 201 | 110 | 17,0 | 163,0 | 146,0 | 130,32 | 69,14 | 52,974 | 36,004 | 150,67 | 9347,9 | 17,82 | 215 |
|  | 201 | 106 | 18,4 | 163,7 | 145,3 | 131,02 | 68,42 | 57,7 | 39,284 | 148,46 | 9283,9 | 18,41 | 215 |
|  | 201 | 106 | 17,2 | 163,1 | 145,9 | 130,51 | 69,12 | 57,107 | 39,872 | 149,69 | 9323,9 | 17,98 | 215 |
| УТ-1 ж.д.37 | 201 | 104,5 | 24,3 | 169,2 | 144,9 | 130,93 | 66,37 | 64,721 | 40,403 | 170,81 | 9537,4 | 18,33 | 215 |
|  | 201 | 104 | 24,8 | 169,4 | 144,7 | 130,95 | 66,52 | 65,439 | 40,687 | 170,51 | 9522,2 | 18,35 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 25,5 | 169,8 | 144,3 | 130,99 | 66,71 | 64,337 | 38,794 | 169,9 | 9490,2 | 18,38 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 23,1 | 168,6 | 145,5 | 130,65 | 69,85 | 61,121 | 37,998 | 171,2 | 9542,8 | 18,1 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 23,8 | 168,9 | 145,2 | 130,81 | 69,69 | 61,436 | 37,686 | 170,81 | 9527,8 | 18,23 | 215 |
|  | 201 | 107 | 24,0 | 169,1 | 145,0 | 130,91 | 69,22 | 62,077 | 38,046 | 170,23 | 9510,8 | 18,31 | 215 |
|  | 201 | 106 | 26,1 | 170,1 | 144,0 | 131 | 67,27 | 64,098 | 38,036 | 169,66 | 9476,6 | 18,39 | 215 |
|  | 201 | 110 | 25,6 | 170,4 | 144,8 | 129,67 | 70,01 | 60,425 | 34,809 | 182,17 | 9743,4 | 17,29 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 26,8 | 171,0 | 144,2 | 130,64 | 64,01 | 63,506 | 36,735 | 175,66 | 9591,1 | 18,09 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 25,6 | 170,4 | 144,8 | 128,35 | 67,33 | 62,941 | 37,294 | 185,76 | 9761,1 | 16,22 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 25,7 | 170,5 | 144,8 | 128,88 | 66,29 | 62,952 | 37,283 | 183,41 | 9741,1 | 16,65 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 25,7 | 170,5 | 144,7 | 129,41 | 65,39 | 62,99 | 37,245 | 181,06 | 9711,1 | 17,08 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 25,9 | 170,6 | 144,7 | 129,81 | 64,85 | 63,057 | 37,179 | 179,29 | 9681,1 | 17,41 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 26,1 | 170,7 | 144,6 | 130,14 | 64,48 | 63,16 | 37,077 | 177,87 | 9651,1 | 17,67 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 26,4 | 170,8 | 144,4 | 130,41 | 64,21 | 63,307 | 36,931 | 176,68 | 9621,1 | 17,9 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 26,7 | 171,0 | 144,3 | 130,53 | 67,08 | 63,453 | 36,787 | 176,43 | 9611,1 | 18 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 26,6 | 170,9 | 144,3 | 130,42 | 67,4 | 63,4 | 36,84 | 177,03 | 9626,1 | 17,91 | 215 |
|  | 201 | 110 | 26,2 | 170,7 | 144,5 | 130,22 | 67,48 | 60,718 | 34,52 | 178,84 | 9671 | 17,74 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 26,9 | 171,1 | 144,2 | 130,71 | 65,43 | 63,592 | 36,65 | 175,37 | 9581,1 | 18,15 | 215 |
|  | 201 | 108,5 | 27,2 | 171,2 | 144,0 | 130,88 | 65,78 | 62,721 | 35,521 | 172,56 | 9517,9 | 18,3 | 215 |
|  | 201 | 107 | 27,6 | 171,4 | 143,8 | 131,08 | 65,77 | 64,443 | 36,802 | 169,32 | 9437,6 | 18,46 | 215 |
|  | 201 | 112,5 | 24,1 | 169,6 | 145,6 | 129,52 | 68,91 | 57,14 | 33,087 | 177,17 | 9686,6 | 17,16 | 215 |
|  | 201 | 112,5 | 24,2 | 169,7 | 145,5 | 129,84 | 68,28 | 57,2 | 33,027 | 175,75 | 9661,6 | 17,43 | 215 |
|  | 201 | 112,5 | 24,4 | 169,8 | 145,4 | 130,16 | 67,73 | 57,31 | 32,919 | 174,37 | 9631,6 | 17,69 | 215 |
|  | 201 | 112,5 | 25,0 | 170,1 | 145,1 | 130,61 | 67,12 | 57,637 | 32,595 | 172,39 | 9576,6 | 18,07 | 215 |
|  | 201 | 112,5 | 25,6 | 170,4 | 144,8 | 130,81 | 66,87 | 57,905 | 32,329 | 171,51 | 9546,6 | 18,24 | 215 |
|  | 201 | 113,5 | 23,4 | 169,3 | 145,9 | 130,66 | 67,82 | 55,804 | 32,419 | 173,1 | 9626,6 | 18,11 | 215 |
|  | 201 | 113,5 | 23,8 | 169,5 | 145,7 | 130,77 | 67,62 | 56 | 32,225 | 172,33 | 9596,6 | 18,2 | 215 |
|  | 201 | 113,5 | 24,2 | 169,7 | 145,5 | 130,87 | 67,44 | 56,216 | 32,012 | 171,6 | 9566,6 | 18,28 | 215 |
|  | 201 | 115 | 22,9 | 169,1 | 146,1 | 130,56 | 67,9 | 54,08 | 31,141 | 174,05 | 9661,6 | 18,03 | 215 |
|  | 201 | 113,5 | 23,2 | 169,2 | 146,0 | 130,61 | 67,88 | 55,716 | 32,507 | 173,51 | 9641,6 | 18,06 | 215 |
|  | 201 | 113,5 | 24,4 | 169,8 | 145,4 | 130,92 | 67,29 | 56,334 | 31,895 | 171,24 | 9551,6 | 18,32 | 215 |
|  | 201 | 112,5 | 25,2 | 170,2 | 145,0 | 130,94 | 67,28 | 57,723 | 32,51 | 171,02 | 9536,6 | 18,35 | 215 |
|  | 201 | 112,5 | 26,2 | 170,7 | 144,5 | 130,99 | 67 | 58,241 | 31,997 | 170,72 | 9516,6 | 18,39 | 215 |
|  | 201 | 109,5 | 27,8 | 171,5 | 143,7 | 131,16 | 66,48 | 62,039 | 34,207 | 168,01 | 9404,4 | 18,53 | 215 |
|  | 201 | 114 | 36,4 | 181,7 | 145,4 | 129,92 | 67,75 | 67,746 | 31,37 | 145,47 | 9392,2 | 17,49 | 215 |
|  | 201 | 114 | 36,5 | 181,8 | 145,3 | 130,4 | 67,27 | 67,793 | 31,323 | 143,36 | 9362,2 | 17,89 | 215 |
|  | 201 | 114 | 36,3 | 181,7 | 145,4 | 129,12 | 68,87 | 67,687 | 31,428 | 148,65 | 9432,2 | 16,84 | 215 |
|  | 201 | 114 | 37,0 | 182,0 | 145,1 | 130,82 | 68,06 | 68,038 | 31,08 | 141,22 | 9307,2 | 18,24 | 215 |
|  | 201 | 114 | 37,3 | 182,2 | 144,9 | 130,92 | 68,17 | 68,222 | 30,898 | 140,31 | 9277,2 | 18,33 | 215 |
|  | 201 | 114 | 37,8 | 182,4 | 144,7 | 131,07 | 67,9 | 68,44 | 30,682 | 139,46 | 9247,2 | 18,45 | 215 |
|  | 201 | 114 | 37,6 | 182,4 | 144,7 | 130,55 | 69,19 | 68,381 | 30,741 | 140,5 | 9262,2 | 18,01 | 215 |
|  | 201 | 114 | 37,5 | 182,3 | 144,8 | 129,96 | 69,57 | 68,325 | 30,796 | 141,58 | 9277,2 | 17,53 | 215 |
|  | 201 | 112 | 36,2 | 181,7 | 145,5 | 129,6 | 70,05 | 69,65 | 33,464 | 149,3 | 9448,7 | 17,23 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 38,3 | 182,7 | 144,4 | 131,32 | 67,44 | 67,207 | 28,918 | 137,56 | 9190,2 | 18,66 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 38,5 | 182,8 | 144,3 | 131,46 | 67,2 | 67,32 | 28,806 | 136,54 | 9160,2 | 18,78 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 38,8 | 182,9 | 144,2 | 131,59 | 66,99 | 67,449 | 28,679 | 135,59 | 9130,2 | 18,89 | 215 |
|  | 201 | 116 | 31,8 | 179,5 | 147,6 | 129,78 | 68,63 | 63,458 | 31,635 | 144,8 | 9468,1 | 17,38 | 215 |
|  | 201 | 116 | 32,4 | 179,7 | 147,4 | 130,03 | 68,27 | 63,727 | 31,368 | 143,84 | 9438,1 | 17,58 | 215 |
|  | 201 | 116 | 31,2 | 179,2 | 147,9 | 128,71 | 69,88 | 63,156 | 31,934 | 148,16 | 9533,1 | 16,51 | 215 |
|  | 201 | 116 | 33,8 | 180,5 | 146,6 | 130,82 | 66,76 | 64,471 | 30,631 | 140,37 | 9333,1 | 18,24 | 215 |
|  | 201 | 116 | 34,4 | 180,8 | 146,3 | 131,01 | 66,6 | 64,772 | 30,333 | 139,54 | 9303,1 | 18,4 | 215 |
|  | 201 | 116 | 35,2 | 181,1 | 146,0 | 131,18 | 66,48 | 65,144 | 29,965 | 138,8 | 9273,1 | 18,55 | 215 |
|  | 201 | 116 | 31,5 | 179,3 | 147,8 | 129,49 | 69,16 | 63,274 | 31,816 | 145,95 | 9498,1 | 17,14 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 35,4 | 181,3 | 145,9 | 131,04 | 68,09 | 63,754 | 28,355 | 139,61 | 9285,1 | 18,43 | 215 |
|  | 201 | 116 | 35,5 | 181,3 | 145,8 | 131,14 | 68,05 | 65,318 | 29,792 | 138,97 | 9270,1 | 18,52 | 215 |
|  | 201 | 116 | 35,6 | 181,4 | 145,7 | 131,26 | 66,76 | 65,369 | 29,742 | 138,46 | 9258,1 | 18,62 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 38,7 | 182,9 | 144,2 | 131,6 | 66,62 | 67,394 | 28,733 | 135,42 | 9127,2 | 18,9 | 215 |
|  | 201 | 113,5 | 36,4 | 181,7 | 145,4 | 130,29 | 69,92 | 68,239 | 31,876 | 145,16 | 9393,2 | 17,8 | 215 |
|  | 201 | 114 | 36,6 | 181,8 | 145,3 | 130,58 | 68,57 | 67,834 | 31,282 | 142,57 | 9347,2 | 18,04 | 215 |
|  | 201 | 114 | 38,0 | 182,6 | 144,6 | 131,14 | 67,69 | 68,568 | 30,556 | 139,08 | 9232,2 | 18,51 | 215 |
|  | 201 | 114 | 38,1 | 182,6 | 144,5 | 131,2 | 67,51 | 68,607 | 30,516 | 138,64 | 9220,2 | 18,56 | 215 |
|  | 201 | 97 | 23,2 | 167,0 | 143,8 | 132,26 | 69,23 | 70,004 | 46,778 | 106,69 | 8124,6 | 19,47 | 215 |
|  | 201 | 96 | 29,8 | 167,8 | 138,0 | 58,9 | 49,8 | 71,809 | 42,028 | 110,3 | 8107,3 | -8,07 | 138 |
|  | 201 | 94,5 | 30,0 | 168,0 | 138,0 | 59,96 | 39,32 | 73,493 | 43,501 | 104,84 | 8039,6 | -7,97 | 138 |
|  | 201 | 95,5 | 30,0 | 168,0 | 138,0 | 59,44 | 38,6 | 72,464 | 42,505 | 125,65 | 8195,2 | -8,02 | 138 |
|  | 201 | 96 | 30,0 | 168,0 | 138,0 | 59,41 | 32,47 | 71,962 | 42,005 | 126,56 | 8202,9 | -8,02 | 138 |
|  | 201 | 96 | 29,9 | 167,9 | 138,0 | 56,46 | 46,52 | 71,892 | 42,015 | 172,41 | 8472,9 | -8,28 | 138 |
|  | 201 | 94,5 | 29,8 | 167,8 | 138,0 | 56,1 | 46,95 | 73,33 | 43,524 | 177,71 | 8535,4 | -8,31 | 138 |
|  | 201 | 95 | 29,8 | 167,8 | 138,0 | 56,04 | 47,02 | 72,821 | 43,026 | 178,56 | 8545,4 | -8,31 | 138 |
|  | 201 | 95 | 29,8 | 167,8 | 138,0 | 55,89 | 47,17 | 72,795 | 43,033 | 179,63 | 8560,4 | -8,32 | 138 |
|  | 201 | 97 | 29,6 | 167,7 | 138,1 | 55,47 | 47,68 | 70,693 | 41,063 | 183,8 | 8618,5 | -8,36 | 138 |
|  | 201 | 98 | 23,4 | 167,1 | 143,7 | 132,52 | 65,2 | 69,111 | 45,671 | 112,68 | 8239 | 19,7 | 215 |
|  | 201 | 98 | 22,0 | 166,4 | 144,4 | 132,37 | 65,29 | 68,363 | 46,411 | 113,33 | 8274 | 19,57 | 215 |
|  | 201 | 98 | 20,5 | 165,6 | 145,1 | 132,14 | 65,18 | 67,637 | 47,13 | 114,31 | 8319 | 19,37 | 215 |
|  | 201 | 98 | 19,8 | 165,3 | 145,5 | 131,97 | 65,22 | 67,262 | 47,501 | 115,05 | 8349 | 19,22 | 215 |
|  | 201 | 98 | 19,2 | 165,0 | 145,8 | 131,77 | 65,27 | 66,957 | 47,803 | 115,87 | 8379 | 19,05 | 215 |
|  | 201 | 98 | 18,7 | 164,7 | 146,0 | 131,56 | 65,32 | 66,714 | 48,044 | 116,79 | 8409 | 18,87 | 215 |
|  | 201 | 98 | 18,3 | 164,5 | 146,2 | 131,32 | 65,39 | 66,526 | 48,23 | 117,84 | 8439 | 18,66 | 215 |
|  | 201 | 98 | 18,0 | 164,4 | 146,4 | 131,04 | 65,47 | 66,386 | 48,368 | 119,06 | 8469 | 18,43 | 215 |
|  | 201 | 98 | 17,7 | 164,2 | 146,5 | 130,48 | 66,2 | 66,222 | 48,53 | 121,48 | 8519 | 17,96 | 215 |
|  | 201 | 98 | 17,6 | 164,2 | 146,6 | 130,07 | 66,51 | 66,158 | 48,593 | 123,29 | 8549 | 17,61 | 215 |
|  | 201 | 98 | 17,5 | 164,1 | 146,6 | 129,34 | 67,55 | 66,11 | 48,642 | 126,49 | 8589 | 17,02 | 215 |
|  | 201 | 98 | 17,4 | 164,1 | 146,7 | 128,65 | 68,37 | 66,076 | 48,676 | 129,2 | 8619 | 16,47 | 215 |
|  | 201 | 98 | 29,9 | 167,9 | 138,0 | 59,28 | 49,93 | 69,94 | 40,008 | 128,12 | 8223 | -8,03 | 138 |
|  | 201 | 95 | 22,4 | 166,6 | 144,2 | 132,86 | 68,08 | 71,601 | 49,177 | 104,3 | 8081,1 | 20 | 215 |
|  | 201 | 95 | 20,7 | 165,7 | 145,0 | 132,05 | 68,78 | 70,721 | 50,049 | 107,63 | 8178,1 | 19,29 | 215 |
|  | 201 | 95 | 20,9 | 165,8 | 144,9 | 132,34 | 68,53 | 70,831 | 49,939 | 106,5 | 8153,1 | 19,55 | 215 |
|  | 201 | 95 | 21,1 | 166,0 | 144,8 | 132,58 | 68,31 | 70,951 | 49,82 | 105,5 | 8128,1 | 19,75 | 215 |
|  | 201 | 95 | 21,6 | 166,2 | 144,6 | 132,75 | 68,17 | 71,163 | 49,611 | 104,75 | 8103,1 | 19,91 | 215 |
|  | 201 | 95 | 21,8 | 166,3 | 144,5 | 132,81 | 68,21 | 71,294 | 49,481 | 104,51 | 8093,1 | 19,96 | 215 |
|  | 201 | 95 | 21,7 | 166,2 | 144,5 | 132,63 | 69,21 | 71,229 | 49,545 | 105,2 | 8108,1 | 19,8 | 215 |
|  | 201 | 97 | 29,6 | 167,7 | 138,1 | 55,25 | 48,27 | 70,681 | 41,066 | 185,42 | 8633,5 | -8,37 | 138 |
|  | 201 | 97 | 29,5 | 167,6 | 138,1 | 54 | 49,78 | 70,591 | 41,093 | 197,75 | 8747,6 | -8,47 | 138 |
|  | 201 | 98 | 29,9 | 167,9 | 138,0 | 54,73 | 5 | 69,93 | 40,008 | 145,56 | 8278 | -8,41 | 138 |
|  | 201 | 98,5 | 29,9 | 167,9 | 138,0 | 53,64 | 4,3 | 69,425 | 39,508 | 154,52 | 8306,2 | -8,49 | 138 |
|  | 201 | 98,5 | 29,9 | 167,9 | 138,0 | 51,04 | 4,3 | 69,377 | 39,508 | 164,72 | 8361 | -8,67 | 138 |
|  | 201 | 99 | 29,9 | 167,9 | 138,0 | 50,42 | 4,3 | 68,866 | 39,008 | 167,28 | 8374,7 | -8,71 | 138 |
|  | 201 | 111,5 | 26,8 | 171,6 | 144,8 | 131,45 | 65,18 | 60,107 | 33,265 | 131,66 | 9030 | 18,78 | 215 |
|  | 201 | 111,5 | 26,8 | 171,6 | 144,8 | 131,36 | 65,42 | 60,084 | 33,289 | 132,16 | 9040 | 18,7 | 215 |
|  | 201 | 111,5 | 26,4 | 171,4 | 145,0 | 131,12 | 65,52 | 59,901 | 33,469 | 133,22 | 9070 | 18,49 | 215 |
|  | 201 | 111,5 | 26,1 | 171,2 | 145,1 | 130,74 | 65,92 | 59,721 | 33,648 | 134,87 | 9110 | 18,17 | 215 |
|  | 201 | 111,5 | 25,8 | 171,1 | 145,3 | 130,29 | 66,47 | 59,595 | 33,773 | 136,84 | 9150 | 17,8 | 215 |
|  | 201 | 111,5 | 25,7 | 171,0 | 145,3 | 129,86 | 66,89 | 59,533 | 33,834 | 138,68 | 9180 | 17,45 | 215 |
|  | 201 | 111,5 | 25,6 | 171,0 | 145,4 | 129,31 | 67,59 | 59,498 | 33,869 | 141,13 | 9210 | 16,99 | 215 |
|  | 201 | 111,5 | 25,6 | 171,0 | 145,4 | 128,61 | 68,51 | 59,465 | 33,902 | 143,89 | 9240 | 16,44 | 215 |
|  | 201 | 111 | 36,0 | 168,0 | 132,0 | 59,9 | 43,33 | 56,993 | 21,007 | 131,22 | 8973,8 | -7,98 | 139 |
|  | 201 | 111 | 36,0 | 168,0 | 132,0 | 59,72 | 49,43 | 56,989 | 21,009 | 132,86 | 8984,9 | -7,99 | 139 |
|  | 201 | 111 | 25,8 | 171,1 | 145,3 | 131,69 | 67,74 | 60,09 | 34,277 | 129,37 | 8999,8 | 18,98 | 215 |
|  | 201 | 111 | 22,8 | 169,6 | 146,8 | 131,39 | 68,35 | 58,562 | 35,79 | 130,68 | 9069,8 | 18,72 | 215 |
|  | 201 | 111 | 21,8 | 169,1 | 147,3 | 131,24 | 68,67 | 58,054 | 36,293 | 131,32 | 9099,8 | 18,6 | 215 |
|  | 201 | 111 | 21,1 | 168,7 | 147,6 | 130,98 | 67,34 | 57,747 | 36,598 | 132,39 | 9129,8 | 18,38 | 215 |
|  | 201 | 111 | 21,1 | 168,7 | 147,6 | 130,28 | 68,16 | 57,713 | 36,631 | 135,12 | 9159,8 | 17,8 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 38,2 | 182,7 | 144,5 | 131,24 | 67,49 | 67,157 | 28,967 | 138,1 | 9205,2 | 18,6 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 38,9 | 183,0 | 144,1 | 131,65 | 66,66 | 67,521 | 28,607 | 135,14 | 9115,2 | 18,95 | 215 |
|  | 201 | 117 | 39,3 | 183,2 | 143,9 | 131,69 | 65,92 | 66,209 | 26,921 | 134,49 | 9087,7 | 18,98 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 37,3 | 182,1 | 144,8 | 131,14 | 67,01 | 54,568 | 17,312 | 173,01 | 10287,7 | 18,51 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 25,7 | 170,3 | 144,6 | 130,43 | 66,37 | 51,777 | 26,058 | 226,26 | 10974,1 | 17,91 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 25,5 | 170,1 | 144,7 | 130,37 | 66,52 | 51,645 | 26,188 | 226,5 | 10984,1 | 17,87 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 24,9 | 169,9 | 145,0 | 128,88 | 68,38 | 51,363 | 26,468 | 232,42 | 11079,1 | 16,65 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 24,7 | 169,8 | 145,1 | 128,95 | 68,16 | 51,266 | 26,564 | 232,14 | 11084,1 | 16,71 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 24,8 | 169,8 | 145,0 | 129,56 | 67,5 | 51,308 | 26,522 | 229,7 | 11054,1 | 17,2 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 25,3 | 170,1 | 144,8 | 130,29 | 66,95 | 51,562 | 26,27 | 226,83 | 10994,1 | 17,8 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 25,2 | 170,0 | 144,8 | 130,11 | 66,97 | 51,511 | 26,321 | 227,53 | 11009,1 | 17,65 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 25,0 | 169,9 | 144,9 | 129,7 | 67,25 | 51,419 | 26,412 | 229,17 | 11039,1 | 17,31 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 25,0 | 169,9 | 144,9 | 129,98 | 67,16 | 51,4 | 26,431 | 228,06 | 11024,1 | 17,54 | 215 |
| УТ-2 | 201 | 122,855 | 41,6 | 186,2 | 144,6 | 131,89 | 68,51 | 63,306 | 21,701 | 128,88 | 9028,8 | 19,15 | 215 |
| УТ-4 | 201 | 121,03 | 39,6 | 185,2 | 145,5 | 131,29 | 69,73 | 64,128 | 24,519 | 133,81 | 9198,3 | 18,64 | 215 |
| УП-1 ж.д.90 | 201 | 121,83 | 39,4 | 185,1 | 145,6 | 131,17 | 69,52 | 63,239 | 23,808 | 134,47 | 9216,8 | 18,54 | 215 |
| УП-2 ж.д.90 | 201 | 121,125 | 39,1 | 184,9 | 145,8 | 130,91 | 70 | 63,763 | 24,691 | 135,57 | 9247,3 | 18,32 | 215 |
| УТ-3 | 201 | 123,628 | 41,6 | 186,1 | 144,6 | 131,78 | 67,21 | 62,517 | 20,945 | 130,07 | 9047,8 | 19,06 | 215 |
| УТ-2 | 201 | 122,855 | 39,9 | 200,4 | 160,5 | 59,12 | 47,95 | 77,575 | 37,679 | 141,45 | 9036,8 | -8,05 | 175,49 |
| УТ-4 | 201 | 121,03 | 39,9 | 200,4 | 160,5 | 57,43 | 47,13 | 79,372 | 39,516 | 169,63 | 9206,3 | -8,2 | 175,49 |
| УП-1 ж.д.90 | 201 | 121,83 | 39,9 | 200,4 | 160,5 | 57,11 | 45,32 | 78,57 | 38,716 | 173,84 | 9224,8 | -8,22 | 175,49 |
| УТ-3 | 201 | 123,628 | 39,9 | 200,4 | 160,5 | 58,99 | 49,58 | 76,8 | 36,907 | 144,64 | 9055,8 | -8,06 | 175,49 |
| УП-2 ж.д.90 | 201 | 121,125 | 39,8 | 200,4 | 160,5 | 56,28 | 48,79 | 79,271 | 39,423 | 181,28 | 9255,3 | -8,29 | 175,49 |
|  | 201 | 118 | 38,7 | 184,7 | 146,0 | 130,62 | 68,51 | 66,678 | 28,025 | 134,33 | 9236,7 | 18,07 | 215 |
|  | 201 | 118 | 38,3 | 184,5 | 146,2 | 130,17 | 69,16 | 66,49 | 28,211 | 136,1 | 9276,7 | 17,7 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 39,9 | 200,5 | 160,5 | 59,19 | 49,27 | 82,96 | 43,042 | 139,85 | 8983,1 | -8,04 | 175,49 |
|  | 201 | 118 | 39,9 | 200,5 | 160,6 | 58,91 | 49,5 | 82,452 | 42,552 | 146,7 | 9025,7 | -8,07 | 175,49 |
|  | 201 | 118 | 39,9 | 200,5 | 160,6 | 23 | 25,8 | 82,451 | 42,552 | 286,13 | 9105,7 | -9,71 | 175,49 |
|  | 201 | 115,5 | 23,3 | 168,4 | 145,1 | 129,47 | 68,27 | 52,893 | 29,612 | 240,56 | 11385,4 | 17,13 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,1 | 168,3 | 145,2 | 129,17 | 68,89 | 52,781 | 29,723 | 241,92 | 11415,4 | 16,88 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 22,8 | 168,1 | 145,4 | 128,84 | 69,63 | 52,636 | 29,867 | 243,22 | 11445,4 | 16,62 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,1 | 168,3 | 145,2 | 128,33 | 65,05 | 52,798 | 29,706 | 250,64 | 11548 | 16,21 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,1 | 168,3 | 145,2 | 128,16 | 65,54 | 52,788 | 29,716 | 251,63 | 11560 | 16,07 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,0 | 168,3 | 145,2 | 127,6 | 65,84 | 52,773 | 29,731 | 254,91 | 11590 | 15,63 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,0 | 168,3 | 145,2 | 126,21 | 68,16 | 52,761 | 29,742 | 263,02 | 11640 | 14,58 | 215 |
|  | 201 | 115 | 28,0 | 176,5 | 148,5 | 59,91 | 44,14 | 61,498 | 33,501 | 239 | 11311,4 | -7,97 | 150 |
|  | 201 | 115,5 | 28,0 | 176,5 | 148,5 | 59,6 | 44,67 | 60,995 | 33,003 | 243,37 | 11331,4 | -8 | 150 |
|  | 201 | 115,5 | 28,0 | 176,5 | 148,5 | 58,78 | 49,6 | 60,993 | 33,004 | 250,65 | 11356,4 | -8,08 | 150 |
|  | 201 | 116,5 | 23,1 | 168,3 | 145,2 | 129,34 | 66,96 | 51,776 | 28,727 | 246,76 | 11532,2 | 17,02 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 22,9 | 168,2 | 145,3 | 129,15 | 67,29 | 51,702 | 28,8 | 248,82 | 11577,2 | 16,86 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 22,8 | 168,2 | 145,3 | 129,05 | 67,33 | 51,675 | 28,827 | 249,82 | 11597,2 | 16,79 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 22,8 | 168,1 | 145,4 | 128,9 | 67,53 | 51,642 | 28,86 | 251,5 | 11627,2 | 16,66 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 22,7 | 168,1 | 145,4 | 128,72 | 67,78 | 51,615 | 28,887 | 253,38 | 11657,2 | 16,52 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 22,3 | 167,9 | 145,6 | 128,53 | 68 | 51,382 | 29,117 | 254,64 | 11697,2 | 16,37 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 22,0 | 167,8 | 145,7 | 128,34 | 68,27 | 51,253 | 29,245 | 255,74 | 11727,2 | 16,22 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 21,8 | 167,7 | 145,8 | 128,11 | 68,64 | 51,163 | 29,334 | 257,06 | 11757,2 | 16,04 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 27,8 | 176,4 | 148,6 | 56,26 | 31,4 | 59,895 | 32,086 | 286,1 | 11661,2 | -8,29 | 150 |
|  | 201 | 116,5 | 27,8 | 176,4 | 148,6 | 56,17 | 31,51 | 59,892 | 32,087 | 287,71 | 11671,2 | -8,3 | 150 |
|  | 201 | 116,5 | 27,8 | 176,4 | 148,6 | 54,24 | 45,53 | 59,863 | 32,102 | 306,14 | 11786,2 | -8,45 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,7 | 176,4 | 148,6 | 53,79 | 46,08 | 60,35 | 32,607 | 313,04 | 11829,2 | -8,48 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,7 | 176,3 | 148,6 | 52,93 | 48,66 | 60,345 | 32,609 | 319,62 | 11859,2 | -8,55 | 150 |
|  | 201 | 116 | 27,6 | 176,2 | 148,6 | 59,22 | 46,98 | 60,219 | 32,646 | 245,75 | 11441,2 | -8,04 | 150 |
|  | 201 | 115 | 27,3 | 176,1 | 148,9 | 57,93 | 48,51 | 61,101 | 33,85 | 257,89 | 11564,6 | -8,15 | 150 |
|  | 201 | 115 | 28,0 | 176,5 | 148,5 | 59,06 | 42,54 | 61,487 | 33,505 | 247,01 | 11353,4 | -8,05 | 150 |
|  | 201 | 115 | 28,0 | 176,5 | 148,5 | 57,4 | 46,95 | 61,485 | 33,505 | 258,47 | 11383,4 | -8,2 | 150 |
|  | 201 | 127,5 | 36,0 | 181,5 | 145,4 | 130,46 | 67,83 | 53,957 | 17,917 | 180,15 | 10492,7 | 17,94 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,3 | 181,6 | 145,3 | 130,71 | 67,5 | 54,093 | 17,782 | 177,5 | 10427,7 | 18,15 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,8 | 181,8 | 145,0 | 130,97 | 67,14 | 54,33 | 17,547 | 174,78 | 10347,7 | 18,37 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 37,2 | 182,1 | 144,8 | 131,1 | 67,09 | 54,563 | 17,317 | 173,42 | 10297,7 | 18,48 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,8 | 181,8 | 145,0 | 130,85 | 67,41 | 54,346 | 17,532 | 176,01 | 10372,7 | 18,27 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,3 | 181,6 | 145,3 | 130,39 | 67,67 | 54,069 | 17,807 | 179,76 | 10467,7 | 17,89 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,0 | 181,4 | 145,4 | 129,99 | 68,35 | 53,934 | 17,94 | 182,07 | 10517,7 | 17,55 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 35,6 | 181,3 | 145,6 | 129,68 | 68,76 | 53,757 | 18,115 | 183,44 | 10552,7 | 17,3 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 35,5 | 181,2 | 145,7 | 129,46 | 68,82 | 53,664 | 18,207 | 184,32 | 10572,7 | 17,11 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,6 | 181,7 | 145,2 | 130,62 | 67,67 | 54,224 | 17,653 | 178,49 | 10432,7 | 18,07 | 215 |
|  | 201 | 124 | 32,7 | 179,8 | 147,1 | 129,06 | 68,65 | 55,755 | 23,102 | 189,32 | 10764,1 | 16,79 | 215 |
|  | 201 | 124 | 33,5 | 180,2 | 146,7 | 129,7 | 67,88 | 56,196 | 22,666 | 186,33 | 10684,1 | 17,31 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 33,9 | 180,4 | 146,5 | 129,92 | 68,08 | 52,887 | 18,976 | 184,37 | 10634,5 | 17,49 | 215 |
|  | 201 | 127 | 37,6 | 182,2 | 144,6 | 131,22 | 66,77 | 55,243 | 17,639 | 172,01 | 10249,7 | 18,58 | 215 |
|  | 201 | 124 | 34,5 | 180,7 | 146,2 | 130,11 | 67,81 | 56,689 | 22,177 | 183,26 | 10594,5 | 17,65 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 35,8 | 181,3 | 145,5 | 130,32 | 67,72 | 53,844 | 18,029 | 181,36 | 10522,7 | 17,83 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 37,5 | 182,2 | 144,7 | 131,21 | 66,86 | 54,712 | 17,17 | 172,21 | 10257,7 | 18,57 | 215 |
|  | 201 | 127 | 39,5 | 183,2 | 143,7 | 131,39 | 66,7 | 56,188 | 16,704 | 167,84 | 10070,5 | 18,72 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 30,2 | 175,0 | 144,8 | 130,37 | 67,8 | 50,452 | 20,289 | 190,15 | 10682,3 | 17,87 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 29,4 | 174,6 | 145,2 | 129,28 | 67,67 | 50,056 | 20,68 | 200,82 | 10915,1 | 16,97 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 30,5 | 175,1 | 144,6 | 131,16 | 66,06 | 50,629 | 20,113 | 184,09 | 10595,1 | 18,53 | 215 |
|  | 201 | 124 | 31,1 | 175,4 | 144,3 | 131,36 | 66,36 | 51,415 | 20,331 | 180,79 | 10504,9 | 18,7 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 30,4 | 175,1 | 144,7 | 130,48 | 67,95 | 50,585 | 20,157 | 189,57 | 10662,3 | 17,95 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 31,0 | 175,4 | 144,4 | 130,55 | 67,92 | 50,884 | 19,862 | 188,94 | 10636,3 | 18,01 | 215 |
|  | 201 | 125 | 5,7 | 173,9 | 168,1 | 94,84 | 69,53 | 48,858 | 43,133 | 180,6 | 10537,8 | -1,42 | 166 |
|  | 201 | 124,5 | 58,0 | 202,1 | 144,1 | 131,48 | 56,69 | 77,588 | 19,553 | 178,87 | 10446,5 | 18,8 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 31,4 | 175,6 | 144,2 | 131,44 | 66,64 | 51,078 | 19,67 | 179,58 | 10466,3 | 18,76 | 215 |
|  | 201 | 124 | 31,5 | 175,6 | 144,1 | 131,47 | 67,43 | 51,631 | 20,118 | 179,08 | 10453,5 | 18,79 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 31,6 | 175,7 | 144,1 | 131,48 | 66,9 | 51,15 | 19,598 | 178,93 | 10448,5 | 18,8 | 215 |
|  | 201 | 120,5 | 30,1 | 174,6 | 144,5 | 130,09 | 66,39 | 54,077 | 23,957 | 210,99 | 11088,3 | 17,64 | 215 |
|  | 201 | 122 | 30,2 | 174,6 | 144,4 | 130,4 | 66,26 | 52,631 | 22,403 | 205,96 | 11016,3 | 17,89 | 215 |
|  | 201 | 122,5 | 30,2 | 174,6 | 144,4 | 130,45 | 66,23 | 52,14 | 21,894 | 205,07 | 11003,5 | 17,93 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 29,3 | 174,1 | 144,9 | 127,44 | 70,05 | 57,645 | 28,384 | 243,87 | 11605,5 | 15,51 | 215 |
|  | 201 | 117 | 29,3 | 174,2 | 144,9 | 128,03 | 69,79 | 57,17 | 27,858 | 240,93 | 11577,2 | 15,97 | 215 |
|  | 201 | 119 | 29,8 | 174,4 | 144,6 | 130,54 | 69,52 | 55,413 | 25,619 | 209,65 | 11100 | 18,01 | 215 |
|  | 201 | 123 | 29,4 | 174,2 | 144,8 | 128,8 | 70 | 51,222 | 21,807 | 223,79 | 11341,2 | 16,59 | 215 |
|  | 201 | 123 | 29,5 | 174,2 | 144,8 | 129,01 | 68,97 | 51,246 | 21,784 | 222,97 | 11329,2 | 16,75 | 215 |
|  | 201 | 122,5 | 29,6 | 174,3 | 144,7 | 129,12 | 68,93 | 51,805 | 22,226 | 221,97 | 11308,3 | 16,84 | 215 |
|  | 201 | 122,5 | 29,8 | 174,4 | 144,6 | 129,79 | 67,78 | 51,891 | 22,14 | 215,23 | 11213,3 | 17,38 | 215 |
|  | 201 | 122 | 30,0 | 174,5 | 144,5 | 129,97 | 67,7 | 52,498 | 22,535 | 212,28 | 11153,5 | 17,53 | 215 |
|  | 201 | 122 | 30,1 | 174,6 | 144,5 | 130,22 | 67,59 | 52,576 | 22,457 | 209,48 | 11098,5 | 17,74 | 215 |
|  | 201 | 117 | 29,7 | 174,4 | 144,7 | 129,6 | 67,43 | 57,369 | 27,661 | 232,59 | 11452,2 | 17,23 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 29,8 | 174,4 | 144,6 | 129,75 | 67,37 | 57,899 | 28,131 | 230,18 | 11418,8 | 17,35 | 215 |
|  | 201 | 117 | 29,8 | 174,4 | 144,6 | 129,88 | 67,31 | 57,423 | 27,608 | 227,95 | 11387,8 | 17,46 | 215 |
|  | 201 | 117 | 29,9 | 174,5 | 144,6 | 130,16 | 67,48 | 57,473 | 27,558 | 224,98 | 11337,8 | 17,69 | 215 |
|  | 201 | 122,5 | 30,5 | 174,8 | 144,2 | 131,02 | 66,52 | 52,287 | 21,748 | 199,16 | 10893,5 | 18,41 | 215 |
|  | 201 | 122,5 | 30,6 | 174,8 | 144,2 | 131,11 | 66,28 | 52,339 | 21,697 | 197,99 | 10861,5 | 18,48 | 215 |
|  | 201 | 122,5 | 30,2 | 174,6 | 144,4 | 130,63 | 67,05 | 52,138 | 21,895 | 204,14 | 11008,5 | 18,09 | 215 |
|  | 201 | 122,5 | 30,6 | 174,8 | 144,2 | 131,08 | 66,36 | 52,324 | 21,712 | 198,44 | 10873,5 | 18,46 | 215 |
| УТ-1 | 201 | 121 | 58,2 | 202,2 | 144,0 | 131,32 | 49,67 | 81,189 | 22,952 | 187,56 | 10647,3 | 18,67 | 215 |
|  | 201 | 117 | 30,1 | 174,6 | 144,5 | 130,37 | 66,97 | 57,567 | 27,466 | 222,82 | 11287,8 | 17,86 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,3 | 170,3 | 145,0 | 127,54 | 70,1 | 50,313 | 25,04 | 235,57 | 11399,8 | 15,59 | 215 |
|  | 201 | 119 | 26,2 | 170,8 | 144,6 | 127,97 | 69,92 | 51,795 | 25,562 | 232,97 | 11324,8 | 15,92 | 215 |
|  | 201 | 119 | 26,3 | 170,8 | 144,5 | 128,02 | 69 | 51,84 | 25,518 | 232,73 | 11317,8 | 15,97 | 215 |
|  | 201 | 119 | 27,0 | 171,2 | 144,2 | 129,16 | 66,92 | 52,183 | 25,178 | 220,5 | 11082,8 | 16,87 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 27,1 | 171,2 | 144,1 | 129,36 | 67,06 | 52,735 | 25,626 | 215,32 | 11004,4 | 17,04 | 215 |
|  | 201 | 119 | 27,1 | 171,2 | 144,1 | 129,39 | 66,33 | 52,243 | 25,118 | 214,6 | 10992,4 | 17,06 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 22,7 | 168,2 | 145,5 | 129,1 | 70,01 | 48,678 | 26,008 | 241,58 | 11344,6 | 16,83 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 23,3 | 168,5 | 145,2 | 129,49 | 69,79 | 48,971 | 25,718 | 239,26 | 11286,6 | 17,14 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 23,7 | 168,7 | 145,0 | 129,66 | 69,7 | 49,19 | 25,501 | 238,21 | 11256,6 | 17,28 | 215 |
|  | 201 | 122 | 24,1 | 168,9 | 144,8 | 129,5 | 69,98 | 46,914 | 22,779 | 240,55 | 11284,8 | 17,15 | 215 |
|  | 201 | 120 | 24,6 | 169,1 | 144,6 | 129,98 | 69,67 | 49,141 | 24,554 | 236,29 | 11197,6 | 17,54 | 215 |
|  | 201 | 120,5 | 24,2 | 168,9 | 144,8 | 128,51 | 69,66 | 48,423 | 24,271 | 242,75 | 11300,1 | 16,36 | 215 |
|  | 201 | 121 | 24,3 | 169,0 | 144,7 | 129,08 | 69,24 | 47,983 | 23,711 | 239,96 | 11265,1 | 16,81 | 215 |
|  | 201 | 121 | 25,0 | 169,3 | 144,4 | 130,04 | 68,95 | 48,347 | 23,35 | 235,73 | 11175,1 | 17,59 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,5 | 169,6 | 144,1 | 128,57 | 65,88 | 49,618 | 24,082 | 257,54 | 11356,7 | 16,4 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,6 | 169,6 | 144,1 | 128,91 | 65,73 | 49,635 | 24,065 | 251,76 | 11305,9 | 16,68 | 215 |
|  | 201 | 119 | 25,5 | 169,6 | 144,1 | 128,87 | 69,97 | 50,612 | 25,088 | 249,03 | 11284,3 | 16,64 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,6 | 169,6 | 144,1 | 129,24 | 69,8 | 49,644 | 24,056 | 246,76 | 11257,9 | 16,94 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,6 | 169,7 | 144,0 | 129,48 | 65,95 | 49,657 | 24,044 | 245,72 | 11245,9 | 17,13 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 22,4 | 168,0 | 145,5 | 128,72 | 69,95 | 52,473 | 30,028 | 243,52 | 11455,4 | 16,52 | 215 |
|  | 201 | 115 | 23,5 | 168,5 | 145,0 | 128,54 | 69,56 | 53,49 | 30,016 | 242,26 | 11384,4 | 16,38 | 215 |
|  | 201 | 115 | 23,6 | 168,6 | 144,9 | 129,42 | 68,55 | 53,573 | 29,934 | 240,1 | 11354,4 | 17,09 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,1 | 168,3 | 145,2 | 129,29 | 68,53 | 52,826 | 29,679 | 241,37 | 11403,4 | 16,98 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,4 | 168,5 | 145,0 | 129,58 | 67,97 | 52,958 | 29,547 | 240,11 | 11373,4 | 17,21 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,6 | 168,6 | 145,0 | 129,68 | 67,93 | 53,055 | 29,452 | 239,51 | 11357,4 | 17,29 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 23,1 | 168,3 | 145,2 | 125,7 | 69,78 | 51,781 | 28,723 | 252,21 | 11510,7 | 14,19 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 23,4 | 168,4 | 145,1 | 128,82 | 67,62 | 51,93 | 28,575 | 244,5 | 11425,7 | 16,6 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,7 | 168,6 | 144,9 | 129,93 | 67,51 | 53,096 | 29,411 | 238,03 | 11332,4 | 17,51 | 215 |
|  | 201 | 115 | 23,8 | 168,7 | 144,9 | 130,05 | 67,51 | 53,651 | 29,856 | 237,01 | 11312,4 | 17,6 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,3 | 168,4 | 145,1 | 128,6 | 64,93 | 52,395 | 29,109 | 248,92 | 11515,2 | 16,43 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 22,6 | 168,1 | 145,4 | 128,69 | 67,51 | 51,557 | 28,944 | 253,7 | 11667,2 | 16,5 | 215 |
|  | 201 | 116 | 21,4 | 167,5 | 146,0 | 127,11 | 70,03 | 51,465 | 30,03 | 263,14 | 11860,2 | 15,26 | 215 |
|  | 201 | 116 | 21,5 | 167,5 | 146,0 | 127,57 | 69,32 | 51,515 | 29,981 | 261,08 | 11830,2 | 15,61 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 21,7 | 167,6 | 145,9 | 127,83 | 69,2 | 51,106 | 29,391 | 258,71 | 11787,2 | 15,82 | 215 |
|  | 201 | 115 | 21,1 | 167,3 | 146,2 | 128,58 | 69,89 | 52,276 | 31,218 | 248,23 | 11575,6 | 16,41 | 215 |
|  | 201 | 115 | 21,1 | 167,3 | 146,2 | 128,7 | 69,41 | 52,29 | 31,204 | 247,49 | 11565,6 | 16,51 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,3 | 168,4 | 145,1 | 129,52 | 69,06 | 52,403 | 29,101 | 243,46 | 11442,2 | 17,16 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,5 | 168,5 | 145,0 | 129,62 | 66,39 | 52,506 | 29 | 243,07 | 11430,2 | 17,24 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,6 | 168,5 | 145,0 | 129,64 | 66,2 | 52,54 | 28,966 | 242,93 | 11425,2 | 17,27 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,7 | 168,6 | 144,9 | 129,71 | 66,17 | 52,585 | 28,922 | 241,76 | 11402,2 | 17,32 | 215 |
|  | 201 | 119 | 26,1 | 170,6 | 144,4 | 127,83 | 70,11 | 51,577 | 25,435 | 266,14 | 11575,4 | 15,82 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,2 | 170,1 | 144,9 | 126,74 | 67,65 | 50,61 | 25,398 | 271,53 | 11758,7 | 14,98 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 25,8 | 170,4 | 144,6 | 128,43 | 69,9 | 53,888 | 28,124 | 259,71 | 11558,8 | 16,29 | 215 |
|  | 201 | 117 | 25,8 | 170,4 | 144,6 | 128,51 | 69,86 | 53,402 | 27,609 | 259,35 | 11552,8 | 16,35 | 215 |
|  | 201 | 117 | 25,9 | 170,4 | 144,6 | 128,74 | 69,61 | 53,439 | 27,573 | 258,42 | 11537,8 | 16,54 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 26,2 | 170,6 | 144,4 | 128,94 | 69,52 | 54,096 | 27,917 | 257,18 | 11507,3 | 16,7 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 26,4 | 170,7 | 144,3 | 129,07 | 69,47 | 53,184 | 26,829 | 256,41 | 11488,3 | 16,8 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 26,5 | 170,8 | 144,3 | 129,21 | 69,36 | 53,254 | 26,76 | 255,8 | 11473,3 | 16,91 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,2 | 170,1 | 144,9 | 124,94 | 67,19 | 50,622 | 25,385 | 291,4 | 11979,7 | 13,64 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,4 | 170,2 | 144,8 | 126,64 | 65,13 | 50,693 | 25,315 | 281,27 | 11879,7 | 14,9 | 215 |
|  | 201 | 119 | 25,4 | 170,2 | 144,8 | 126,72 | 65,1 | 51,207 | 25,801 | 280,54 | 11868,8 | 14,96 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,5 | 170,2 | 144,8 | 126,91 | 65,02 | 50,744 | 25,265 | 278,78 | 11842,6 | 15,11 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,6 | 170,3 | 144,7 | 127,37 | 65,54 | 50,796 | 25,213 | 276,09 | 11802,6 | 15,46 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 25,8 | 170,4 | 144,6 | 127,48 | 65,49 | 50,889 | 25,121 | 275,05 | 11777,4 | 15,55 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 26,1 | 170,6 | 144,4 | 128,32 | 67,17 | 51,063 | 24,949 | 260,54 | 11549,4 | 16,21 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 26,2 | 170,6 | 144,4 | 128,54 | 68,08 | 51,085 | 24,928 | 259,69 | 11537,4 | 16,38 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 26,4 | 170,7 | 144,3 | 129,33 | 64,98 | 51,185 | 24,829 | 255,11 | 11467,4 | 17,01 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 26,6 | 170,8 | 144,2 | 129,18 | 65,6 | 51,302 | 24,713 | 257,29 | 11493,7 | 16,89 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 26,6 | 170,8 | 144,2 | 129,23 | 65,46 | 51,314 | 24,701 | 256,75 | 11483,7 | 16,93 | 215 |
|  | 201 | 119 | 26,7 | 170,9 | 144,1 | 129,38 | 66,77 | 51,875 | 25,141 | 254,23 | 11436,8 | 17,05 | 215 |
|  | 201 | 119,5 | 26,8 | 170,9 | 144,1 | 129,41 | 65,79 | 51,408 | 24,608 | 253,83 | 11425,2 | 17,07 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 28,1 | 187,1 | 158,9 | 130,11 | 69,42 | 71,562 | 43,446 | 151,47 | 9480,3 | 17,65 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 37,5 | 182,2 | 144,7 | 131,18 | 67,03 | 54,671 | 17,21 | 172,5 | 10267,7 | 18,55 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 37,0 | 181,9 | 144,9 | 130,97 | 67,26 | 54,439 | 17,44 | 174,75 | 10337,7 | 18,37 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,7 | 181,8 | 145,1 | 130,74 | 67,53 | 54,279 | 17,598 | 177,19 | 10402,7 | 18,17 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,5 | 181,7 | 145,2 | 130,59 | 67,54 | 54,194 | 17,683 | 178,64 | 10437,7 | 18,05 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 35,4 | 181,1 | 145,7 | 129,4 | 68,84 | 53,63 | 18,241 | 184,59 | 10578,7 | 17,07 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 37,0 | 181,9 | 144,9 | 131,05 | 67,07 | 54,441 | 17,438 | 173,86 | 10317,7 | 18,44 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,5 | 181,7 | 145,2 | 130,84 | 67,31 | 54,203 | 17,674 | 176,09 | 10387,7 | 18,26 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,2 | 181,5 | 145,4 | 130,6 | 67,63 | 54,024 | 17,851 | 178,66 | 10457,7 | 18,06 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 36,0 | 181,4 | 145,4 | 130,37 | 67,88 | 53,926 | 17,948 | 181,09 | 10512,7 | 17,87 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 35,9 | 181,4 | 145,5 | 130,31 | 69,12 | 53,903 | 17,97 | 181,32 | 10517,7 | 17,82 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 40,5 | 193,3 | 152,8 | 131,05 | 69,06 | 77,786 | 37,281 | 148,52 | 9290,3 | 18,43 | 215 |
|  | 201 | 117 | 23,1 | 181,2 | 158,1 | 53,72 | 48,71 | 64,224 | 41,14 | 294,43 | 11576,2 | -8,49 | 158 |
|  | 201 | 116,5 | 23,0 | 181,2 | 158,2 | 53,24 | 49,3 | 64,655 | 41,65 | 296,75 | 11604,5 | -8,52 | 158 |
|  | 201 | 127,5 | 34,0 | 180,4 | 146,4 | 129,97 | 68,22 | 52,944 | 18,92 | 184,05 | 10624,5 | 17,54 | 215 |
|  | 201 | 124 | 33,3 | 180,1 | 146,8 | 129,5 | 68,5 | 56,085 | 22,775 | 187,52 | 10714,1 | 17,15 | 215 |
|  | 201 | 124 | 33,0 | 179,9 | 146,9 | 129,34 | 68,51 | 55,947 | 22,912 | 188,19 | 10734,1 | 17,02 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 36,4 | 181,6 | 145,2 | 130,45 | 68,06 | 57,136 | 20,74 | 180,02 | 10464,3 | 17,93 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 36,3 | 181,6 | 145,3 | 130,28 | 68,57 | 57,087 | 20,789 | 181 | 10484,3 | 17,79 | 215 |
|  | 201 | 124,5 | 36,0 | 181,5 | 145,4 | 129,91 | 69,01 | 56,96 | 20,914 | 182,61 | 10519,3 | 17,48 | 215 |
|  | 201 | 127,5 | 27,7 | 187,4 | 159,7 | 56,78 | 49,72 | 59,883 | 32,18 | 230,22 | 10427,7 | -8,25 | 159,5 |
|  | 201 | 119 | 24,8 | 169,8 | 145,0 | 129,73 | 68,09 | 50,831 | 25,999 | 231,37 | 11110,8 | 17,33 | 215 |
|  | 201 | 119 | 24,6 | 169,7 | 145,1 | 129,58 | 68,49 | 50,728 | 26,101 | 231,74 | 11120,8 | 17,21 | 215 |
|  | 201 | 118 | 27,4 | 178,0 | 150,6 | 58,94 | 48,94 | 59,98 | 32,583 | 252,08 | 11078,8 | -8,06 | 150,5 |
|  | 201 | 118 | 27,4 | 178,0 | 150,6 | 59,44 | 45,47 | 59,984 | 32,579 | 246,04 | 11050,8 | -8,02 | 150,5 |
|  | 201 | 109 | 25,5 | 169,8 | 144,3 | 131,89 | 66,63 | 60,805 | 35,267 | 122,73 | 8788,7 | 19,15 | 215 |
|  | 201 | 109 | 25,4 | 169,8 | 144,3 | 131,77 | 66,94 | 60,76 | 35,311 | 123,18 | 8798,7 | 19,05 | 215 |
|  | 201 | 109 | 25,4 | 169,7 | 144,3 | 131,42 | 67,89 | 60,743 | 35,328 | 124,54 | 8813,7 | 18,75 | 215 |
|  | 201 | 109 | 25,4 | 169,7 | 144,3 | 131,42 | 67,89 | 60,743 | 35,328 | 124,54 | 8813,7 | 18,75 | 215 |
|  | 201 | 109 | 28,7 | 169,0 | 140,3 | 58,84 | 44,33 | 59,979 | 31,29 | 153,86 | 8741,7 | -8,07 | 140 |
|  | 201 | 109 | 28,6 | 169,0 | 140,4 | 58,42 | 44,6 | 59,977 | 31,378 | 163,38 | 8781,7 | -8,11 | 140 |
|  | 201 | 108 | 28,5 | 169,0 | 140,5 | 58,22 | 44,83 | 60,975 | 32,465 | 171,91 | 8817,5 | -8,13 | 140 |
|  | 201 | 109 | 26,4 | 170,2 | 143,8 | 132,54 | 67,72 | 61,249 | 34,828 | 118,25 | 8671,2 | 19,72 | 215 |
|  | 201 | 109 | 26,4 | 170,2 | 143,8 | 132,53 | 67,72 | 61,23 | 34,846 | 118,43 | 8676,7 | 19,71 | 215 |
|  | 201 | 109 | 28,9 | 169,0 | 140,1 | 59,73 | 42,57 | 59,98 | 31,061 | 127,87 | 8670,2 | -7,99 | 140 |
|  | 201 | 109 | 28,9 | 169,0 | 140,1 | 59,7 | 42,61 | 59,98 | 31,079 | 130,72 | 8675,7 | -7,99 | 140 |
|  | 201 | 109 | 29,0 | 169,0 | 140,0 | 60 | 43,87 | 59,999 | 31 | 117,23 | 8622,7 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 103 | 17,1 | 165,6 | 148,5 | 131,14 | 68,99 | 62,551 | 45,479 | 127,03 | 9026,1 | 18,52 | 215 |
|  | 201 | 103 | 16,7 | 165,3 | 148,7 | 130,99 | 69,41 | 62,342 | 45,686 | 127,62 | 9046,1 | 18,39 | 215 |
|  | 201 | 104 | 28,0 | 169,0 | 141,0 | 55,86 | 49,79 | 64,952 | 36,97 | 213,44 | 9013,8 | -8,33 | 140 |
|  | 201 | 104 | 28,0 | 169,0 | 141,0 | 56,56 | 47,23 | 64,956 | 36,968 | 206,8 | 8983,8 | -8,27 | 140 |
|  | 201 | 108 | 28,5 | 169,0 | 140,5 | 57,74 | 45,83 | 60,972 | 32,469 | 180,09 | 8852,5 | -8,17 | 140 |
|  | 201 | 115,5 | 42,8 | 194,4 | 151,7 | 131,15 | 69,01 | 78,927 | 36,15 | 148,27 | 9270,3 | 18,52 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 43,9 | 195,0 | 151,1 | 131,2 | 69,1 | 79,482 | 35,601 | 148,11 | 9258,3 | 18,57 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 46,9 | 196,5 | 149,6 | 131,3 | 69,09 | 80,977 | 34,12 | 147,88 | 9237,5 | 18,65 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 59,9 | 203,0 | 143,2 | 131,84 | 68,94 | 87,511 | 27,65 | 145,91 | 9087,5 | 19,11 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 30,3 | 175,4 | 145,1 | 129,21 | 66,75 | 59,884 | 29,632 | 187,87 | 9834 | 16,92 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 30,3 | 175,4 | 145,1 | 129,4 | 67,34 | 59,908 | 29,609 | 186,78 | 9817 | 17,07 | 215 |
|  | 201 | 115 | 30,6 | 175,5 | 145,0 | 129,61 | 68,04 | 60,543 | 29,976 | 184,89 | 9775,4 | 17,24 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 30,9 | 175,7 | 144,8 | 129,73 | 67,99 | 60,231 | 29,289 | 183,83 | 9742,7 | 17,34 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 31,9 | 176,2 | 144,3 | 130,13 | 67,21 | 60,707 | 28,818 | 181,55 | 9667,7 | 17,66 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 31,3 | 175,9 | 144,6 | 129,75 | 69,87 | 60,436 | 29,087 | 182,79 | 9695,9 | 17,36 | 215 |
|  | 201 | 115 | 31,3 | 175,9 | 144,6 | 129,69 | 69,9 | 60,909 | 29,613 | 183,1 | 9702,4 | 17,31 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 32,0 | 176,3 | 144,2 | 130,07 | 69,22 | 60,777 | 28,749 | 181,52 | 9659,9 | 17,62 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 32,5 | 176,5 | 144,0 | 130,25 | 67,84 | 60,996 | 28,532 | 180,48 | 9628,9 | 17,76 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,2 | 176,9 | 143,6 | 130,77 | 66,8 | 61,385 | 28,148 | 174,96 | 9478,9 | 18,2 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,6 | 177,1 | 143,5 | 130,85 | 66,76 | 61,557 | 27,976 | 173,62 | 9438,1 | 18,27 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 34,0 | 177,2 | 143,3 | 131,01 | 66,54 | 61,749 | 27,787 | 171,88 | 9383,1 | 18,4 | 215 |
|  | 201 | 115 | 34,3 | 177,4 | 143,1 | 131,07 | 66,35 | 62,397 | 28,141 | 171 | 9353,9 | 18,45 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,6 | 177,1 | 143,5 | 130,19 | 69,26 | 61,565 | 27,969 | 177,9 | 9480,7 | 17,72 | 215 |
|  | 201 | 115 | 33,7 | 177,1 | 143,4 | 130,29 | 69,4 | 62,11 | 28,425 | 177,42 | 9470,2 | 17,8 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 34,3 | 177,4 | 143,1 | 131,1 | 66,75 | 61,934 | 27,604 | 170,1 | 9330,6 | 18,48 | 215 |
|  | 201 | 108 | 22,4 | 168,2 | 145,8 | 131,84 | 70 | 60,219 | 37,837 | 122,69 | 8842,5 | 19,11 | 215 |
|  | 201 | 109 | 27,6 | 170,8 | 143,2 | 131,53 | 69,98 | 61,834 | 34,249 | 121,72 | 8657,7 | 18,84 | 215 |
|  | 201 | 109 | 27,6 | 170,8 | 143,2 | 132,4 | 68,53 | 61,843 | 34,24 | 118,32 | 8635,7 | 19,6 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,1 | 167,1 | 147,0 | 131,31 | 69,82 | 59,09 | 38,954 | 125,23 | 8911,1 | 18,65 | 215 |
|  | 201 | 104 | 17,3 | 165,7 | 148,3 | 131,21 | 68,96 | 61,683 | 44,348 | 126,7 | 9014,8 | 18,57 | 215 |
|  | 201 | 104 | 18,0 | 166,0 | 148,0 | 131,44 | 69 | 61,996 | 44,038 | 125,82 | 8984,8 | 18,77 | 215 |
|  | 201 | 108 | 21,8 | 167,9 | 146,1 | 131,96 | 69,03 | 59,917 | 38,137 | 122,7 | 8853,5 | 19,21 | 215 |
|  | 201 | 108 | 23,4 | 168,7 | 145,3 | 132,11 | 68,91 | 60,735 | 37,327 | 122,04 | 8817,5 | 19,35 | 215 |
|  | 201 | 109 | 24,7 | 169,4 | 144,7 | 132,19 | 68,88 | 60,38 | 35,688 | 121,35 | 8781,7 | 19,41 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,0 | 167,0 | 147,0 | 131,61 | 66,09 | 59,018 | 39,025 | 123,98 | 8903,1 | 18,91 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,2 | 167,1 | 146,9 | 131,71 | 66,9 | 59,115 | 38,928 | 123,58 | 8891,1 | 19 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,5 | 167,3 | 146,8 | 132,06 | 66,17 | 59,276 | 38,769 | 121,64 | 8844,1 | 19,3 | 215 |
|  | 201 | 0 | 21,8 | 167,9 | 146,1 | 132,24 | 66,56 | 167,925 | 146,127 | 120,01 | 8779,1 | 19,46 | 215 |
|  | 201 | 109 | 22,7 | 168,4 | 145,7 | 132,32 | 66,53 | 59,372 | 36,685 | 119,27 | 8745,7 | 19,53 | 215 |
|  | 201 | 109 | 23,0 | 168,5 | 145,5 | 132,29 | 65,91 | 59,527 | 36,532 | 119,26 | 8737,7 | 19,5 | 215 |
|  | 201 | 109 | 23,2 | 168,6 | 145,4 | 132,4 | 66,28 | 59,618 | 36,441 | 118,84 | 8725,7 | 19,59 | 215 |
|  | 201 | 109 | 26,0 | 170,0 | 144,0 | 132,32 | 68,18 | 61,03 | 35,044 | 120,6 | 8741,7 | 19,53 | 215 |
|  | 201 | 109 | 26,5 | 170,3 | 143,8 | 132,59 | 66,86 | 61,302 | 34,775 | 117,76 | 8655,7 | 19,76 | 215 |
|  | 201 | 109 | 27,6 | 170,9 | 143,2 | 132,62 | 66,9 | 61,857 | 34,226 | 117,25 | 8623,7 | 19,79 | 215 |
|  | 201 | 99,5 | 23,9 | 170,1 | 146,2 | 129,5 | 69,69 | 70,629 | 46,729 | 141,84 | 9327,9 | 17,15 | 215 |
|  | 201 | 102 | 24,9 | 170,6 | 145,7 | 130,25 | 69,37 | 68,626 | 43,737 | 139,7 | 9274,9 | 17,77 | 215 |
|  | 201 | 111 | 24,0 | 170,2 | 146,2 | 131,52 | 68,08 | 59,161 | 35,197 | 130,09 | 9039,8 | 18,84 | 215 |
|  | 201 | 111 | 21,2 | 168,8 | 147,6 | 131,13 | 68,9 | 57,771 | 36,573 | 131,78 | 9119,8 | 18,51 | 215 |
|  | 201 | 111 | 27,1 | 171,7 | 144,6 | 131,69 | 65,07 | 60,733 | 33,641 | 129,5 | 8985,9 | 18,98 | 215 |
|  | 201 | 111 | 27,1 | 171,8 | 144,6 | 131,79 | 66,65 | 60,759 | 33,615 | 128,95 | 8974,8 | 19,07 | 215 |
|  | 201 | 104 | 24,5 | 170,4 | 145,9 | 129,6 | 68,69 | 66,435 | 41,925 | 145,84 | 9402,8 | 17,23 | 215 |
|  | 201 | 104 | 25,3 | 170,9 | 145,5 | 130,91 | 66,29 | 66,851 | 41,513 | 138,33 | 9247,8 | 18,32 | 215 |
|  | 201 | 104 | 25,7 | 171,1 | 145,3 | 131,05 | 66,23 | 67,052 | 41,315 | 137,04 | 9211,9 | 18,44 | 215 |
|  | 201 | 104 | 25,8 | 171,1 | 145,3 | 131,13 | 66,67 | 67,106 | 41,261 | 136,62 | 9199,9 | 18,5 | 215 |
|  | 201 | 105 | 26,6 | 171,5 | 144,9 | 131,27 | 66,84 | 66,501 | 39,87 | 135,83 | 9164,9 | 18,62 | 215 |
|  | 201 | 106 | 26,9 | 171,6 | 144,7 | 131,51 | 66,51 | 65,626 | 38,747 | 133,25 | 9102,9 | 18,83 | 215 |
|  | 201 | 110 | 27,0 | 171,7 | 144,7 | 131,57 | 66,77 | 61,707 | 34,666 | 132,36 | 9079,3 | 18,88 | 215 |
|  | 201 | 112 | 27,3 | 171,8 | 144,6 | 131,63 | 66,74 | 59,817 | 32,558 | 131,39 | 9051,3 | 18,93 | 215 |
|  | 201 | 112 | 27,4 | 171,9 | 144,5 | 131,71 | 66,5 | 59,91 | 32,465 | 130,53 | 9024,5 | 19 | 215 |
|  | 201 | 108 | 28,2 | 172,3 | 144,1 | 131,82 | 66,53 | 64,307 | 36,073 | 128,62 | 8954,8 | 19,1 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,9 | 169,8 | 143,9 | 130,13 | 65,3 | 49,783 | 23,919 | 238,73 | 11125,9 | 17,67 | 215 |
|  | 201 | 118,5 | 25,0 | 169,4 | 144,3 | 129,1 | 69,9 | 50,862 | 25,835 | 239,32 | 11197,6 | 16,83 | 215 |
|  | 201 | 121 | 25,2 | 169,5 | 144,2 | 129,45 | 69,75 | 48,464 | 23,235 | 237,19 | 11160,1 | 17,11 | 215 |
|  | 201 | 121 | 25,5 | 169,6 | 144,1 | 130,36 | 68,05 | 48,605 | 23,095 | 232,34 | 11080,1 | 17,86 | 215 |
|  | 201 | 120 | 25,9 | 169,8 | 143,9 | 130,42 | 67,02 | 49,81 | 23,892 | 231,44 | 11045 | 17,91 | 215 |
|  | 201 | 125 | 23,3 | 166,3 | 143,0 | 129,99 | 67,69 | 41,289 | 18,036 | 146,06 | 8918,1 | 17,55 | 215 |
|  | 201 | 129,85 | 23,3 | 166,3 | 143,0 | 130,25 | 67,58 | 36,442 | 13,182 | 141,8 | 8894,3 | 17,77 | 215 |
|  | 201 | 129,85 | 23,3 | 166,3 | 143,0 | 130,93 | 66,8 | 36,462 | 13,163 | 134,63 | 8838,3 | 18,33 | 215 |
|  | 201 | 127,9 | 23,3 | 166,3 | 143,0 | 131,02 | 66,76 | 38,422 | 15,103 | 133,06 | 8821,2 | 18,41 | 215 |
|  | 201 | 127,9 | 23,4 | 166,4 | 143,0 | 131,64 | 65,3 | 38,459 | 15,066 | 126,63 | 8751,2 | 18,94 | 215 |
|  | 201 | 127,9 | 23,4 | 166,4 | 142,9 | 131,69 | 65,6 | 38,477 | 15,048 | 126,05 | 8739,2 | 18,98 | 215 |
|  | 201 | 126,16 | 23,6 | 166,5 | 142,9 | 131,77 | 66,03 | 40,301 | 16,705 | 124,79 | 8707,5 | 19,05 | 215 |
|  | 201 | 118 | 24,4 | 168,0 | 143,6 | 132,1 | 69,35 | 49,983 | 25,559 | 121,61 | 8709,4 | 19,33 | 150 |
|  | 201 | 120 | 21,6 | 166,6 | 144,9 | 130,92 | 68,14 | 46,585 | 24,942 | 129,07 | 8888,7 | 18,33 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 40,0 | 177,5 | 137,5 | 58,89 | 40,8 | 59,981 | 20,013 | 173,84 | 9467,3 | -8,07 | 138 |
|  | 201 | 117,5 | 40,0 | 177,5 | 137,5 | 58,32 | 41,48 | 59,975 | 20,014 | 179,57 | 9494,6 | -8,12 | 138 |
|  | 201 | 117,5 | 39,9 | 177,4 | 137,6 | 56,93 | 48,95 | 59,924 | 20,065 | 185,97 | 9549,6 | -8,24 | 138 |
|  | 201 | 117 | 38,6 | 177,4 | 138,8 | 55,14 | 47,64 | 60,414 | 21,801 | 246,2 | 9901,1 | -8,38 | 138 |
|  | 201 | 116,5 | 38,6 | 177,4 | 138,8 | 55,09 | 47,7 | 60,913 | 22,302 | 246,93 | 9906,1 | -8,39 | 138 |
|  | 201 | 117 | 38,6 | 177,4 | 138,8 | 55,8 | 45,63 | 60,416 | 21,777 | 235,12 | 9866,1 | -8,33 | 138 |
|  | 201 | 116,5 | 38,6 | 177,4 | 138,8 | 54,52 | 45,96 | 60,901 | 22,312 | 251,61 | 9934,7 | -8,43 | 138 |
|  | 201 | 118 | 40,0 | 177,5 | 137,5 | 59,8 | 41,44 | 59,484 | 19,507 | 167,93 | 9436,6 | -7,98 | 138 |
|  | 201 | 118 | 40,0 | 177,5 | 137,5 | 59,73 | 38,52 | 59,484 | 19,507 | 169,94 | 9442,3 | -7,99 | 138 |
|  | 201 | 118 | 39,9 | 177,5 | 137,5 | 58,44 | 44,06 | 59,48 | 19,544 | 186,58 | 9502,3 | -8,11 | 138 |
|  | 201 | 117,5 | 39,9 | 177,5 | 137,5 | 58,22 | 44,33 | 59,975 | 20,046 | 189,84 | 9523,3 | -8,13 | 138 |
|  | 201 | 118 | 39,8 | 177,4 | 137,6 | 57,82 | 45,23 | 59,424 | 19,592 | 194,33 | 9558,7 | -8,16 | 138 |
|  | 201 | 118 | 39,7 | 177,4 | 137,6 | 55,76 | 49,57 | 59,377 | 19,639 | 203,92 | 9628,7 | -8,33 | 138 |
|  | 201 | 118 | 19,3 | 162,8 | 143,5 | 127,81 | 69,27 | 44,798 | 25,541 | 185,45 | 9647,7 | 15,8 | 215 |
|  | 201 | 115 | 24,6 | 180,4 | 155,8 | 57,04 | 48,46 | 65,433 | 40,815 | 239,64 | 9768,2 | -8,23 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,5 | 180,3 | 155,9 | 56,73 | 48,31 | 64,822 | 40,36 | 242,26 | 9809,8 | -8,25 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,4 | 180,3 | 155,9 | 56,53 | 49,62 | 64,799 | 40,37 | 243,72 | 9826,8 | -8,27 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,7 | 180,4 | 155,8 | 55,5 | 44,03 | 64,945 | 40,254 | 265,71 | 9820,5 | -8,35 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,7 | 180,4 | 155,8 | 54,99 | 44,65 | 64,943 | 40,276 | 271,32 | 9841,3 | -8,39 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,7 | 180,4 | 155,8 | 54,68 | 42,9 | 64,943 | 40,282 | 275,79 | 9853,3 | -8,42 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,6 | 180,4 | 155,8 | 54,04 | 43,71 | 64,942 | 40,293 | 283,26 | 9873,3 | -8,47 | 156,5 |
|  | 201 | 115,5 | 24,5 | 180,4 | 155,9 | 48,93 | 49,5 | 64,936 | 40,391 | 358,07 | 10073,3 | -8,81 | 156,5 |
|  | 201 | 110 | 35,9 | 168,0 | 132,0 | 59,23 | 29,65 | 57,969 | 22,035 | 146,78 | 9078,3 | -8,04 | 139 |
|  | 201 | 106 | 35,9 | 168,0 | 132,0 | 58,91 | 25,5 | 61,965 | 26,039 | 154,55 | 9113,9 | -8,07 | 139 |
|  | 201 | 105 | 35,9 | 168,0 | 132,0 | 58,19 | 28,42 | 62,96 | 27,045 | 166,57 | 9168,9 | -8,13 | 139 |
|  | 201 | 104 | 35,9 | 168,0 | 132,0 | 57,71 | 29,47 | 63,958 | 28,048 | 174,81 | 9203,9 | -8,17 | 139 |
|  | 201 | 104 | 35,9 | 168,0 | 132,0 | 57,49 | 30,67 | 63,957 | 28,048 | 178,66 | 9215,9 | -8,19 | 139 |
|  | 201 | 104 | 35,9 | 168,0 | 132,1 | 57,11 | 31,11 | 63,955 | 28,05 | 190,19 | 9251,8 | -8,22 | 139 |
|  | 201 | 102 | 35,9 | 167,9 | 132,1 | 55,11 | 48,07 | 65,946 | 30,051 | 193,23 | 9278,9 | -8,38 | 139 |
|  | 201 | 99,5 | 35,8 | 167,8 | 132,1 | 54,05 | 49,35 | 68,341 | 32,567 | 198,17 | 9331,9 | -8,46 | 139 |
|  | 201 | 0 | 28,7 | 169,0 | 140,2 | 58,92 | 46,53 | 168,964 | 140,224 | 142,69 | 8774,6 | -8,07 | 140 |
|  | 201 | 123,9 | 22,0 | 166,8 | 144,8 | 131,11 | 68,06 | 42,854 | 20,876 | 128,15 | 8864,9 | 18,48 | 215 |
|  | 201 | 121,4 | 23,4 | 167,4 | 144,1 | 131,63 | 67,4 | 46,047 | 22,689 | 125,8 | 8791,8 | 18,93 | 215 |
|  | 201 | 121,4 | 25,1 | 168,3 | 143,2 | 132,08 | 66,6 | 46,9 | 21,845 | 123,84 | 8716,3 | 19,32 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 25,5 | 168,5 | 143,0 | 132,19 | 66,42 | 51,014 | 25,533 | 123,06 | 8689,8 | 19,41 | 215 |
|  | 201 | 118 | 23,0 | 167,3 | 144,3 | 128,61 | 89,62 | 49,274 | 26,261 | 133,39 | 8856,1 | 16,44 | 150 |
|  | 201 | 121,3 | 23,0 | 167,3 | 144,2 | 131,17 | 69,55 | 45,992 | 22,943 | 126,16 | 8816,6 | 18,54 | 150 |
|  | 201 | 121,3 | 23,3 | 167,4 | 144,1 | 131,88 | 67,67 | 46,139 | 22,797 | 123,08 | 8761,6 | 19,15 | 150 |
|  | 201 | 118 | 23,8 | 167,7 | 143,9 | 132,1 | 68,2 | 49,682 | 25,857 | 121,77 | 8725,2 | 19,34 | 150 |
|  | 201 | 117,5 | 24,7 | 168,1 | 143,4 | 132,25 | 68,53 | 50,607 | 25,937 | 120,87 | 8691 | 19,47 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 25,6 | 168,6 | 143,0 | 132,42 | 67,44 | 51,064 | 25,484 | 119,35 | 8634,9 | 19,61 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 25,6 | 168,6 | 143,0 | 132,44 | 67,4 | 51,091 | 25,457 | 119,09 | 8626,6 | 19,63 | 215 |
| УТ-1 | 201 | 107 | 20,8 | 164,9 | 144,1 | 131,78 | 66,59 | 57,89 | 37,106 | 144,49 | 9153,8 | 19,06 | 215 |
| ТК-1 | 201 | 106 | 21,0 | 165,0 | 144,0 | 131,89 | 67,03 | 58,98 | 38,017 | 142,62 | 9112 | 19,16 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,6 | 167,2 | 143,6 | 132,76 | 68,77 | 71,209 | 47,575 | 104,41 | 8073,3 | 19,91 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,3 | 167,1 | 143,7 | 132,34 | 69,19 | 71,054 | 47,728 | 106,19 | 8113,3 | 19,54 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,8 | 167,3 | 143,5 | 132,82 | 68,59 | 71,312 | 47,473 | 104,14 | 8063,3 | 19,96 | 215 |
|  | 201 | 99 | 19,9 | 165,3 | 145,4 | 129 | 70,13 | 66,325 | 46,439 | 119,51 | 8385,7 | 16,74 | 215 |
|  | 201 | 98,5 | 20,0 | 165,4 | 145,4 | 129,53 | 69,9 | 66,871 | 46,893 | 118,48 | 8372 | 17,17 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 27,3 | 177,9 | 150,6 | 59,19 | 47,59 | 60,41 | 33,113 | 249,55 | 11101 | -8,04 | 150,5 |
|  | 201 | 116,5 | 27,2 | 177,9 | 150,6 | 58,46 | 47,33 | 61,366 | 34,133 | 259,52 | 11186 | -8,11 | 150,5 |
|  | 201 | 98,5 | 21,3 | 166,0 | 144,8 | 131,5 | 69,21 | 67,52 | 46,251 | 115,91 | 8317,2 | 18,82 | 215 |
|  | 201 | 115 | 27,2 | 177,9 | 150,6 | 58,28 | 47,55 | 62,856 | 35,638 | 262,04 | 11207,5 | -8,12 | 150,5 |
|  | 201 | 115 | 27,2 | 177,8 | 150,7 | 57,51 | 47,72 | 62,84 | 35,652 | 267,13 | 11241,5 | -8,19 | 150,5 |
|  | 201 | 98 | 21,4 | 166,1 | 144,7 | 132,29 | 65,15 | 68,088 | 46,684 | 113,64 | 8289 | 19,5 | 215 |
|  | 201 | 98 | 24,2 | 167,5 | 143,3 | 132,58 | 65,03 | 69,481 | 45,305 | 112,41 | 8224 | 19,75 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,5 | 167,1 | 143,6 | 131,17 | 68,43 | 71,137 | 47,645 | 126,65 | 8488,4 | 18,54 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,5 | 167,2 | 143,6 | 131,43 | 67,87 | 71,158 | 47,625 | 123,94 | 8453,4 | 18,76 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,6 | 167,2 | 143,6 | 131,67 | 67,34 | 71,192 | 47,591 | 121,4 | 8413,4 | 18,96 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,7 | 167,2 | 143,5 | 131,92 | 66,86 | 71,24 | 47,544 | 118,82 | 8368,4 | 19,18 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,8 | 167,3 | 143,5 | 132,14 | 66,46 | 71,296 | 47,488 | 116,46 | 8323,4 | 19,37 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,9 | 167,4 | 143,4 | 132,35 | 66,12 | 71,362 | 47,423 | 114,27 | 8278,4 | 19,56 | 215 |
|  | 201 | 96 | 24,1 | 167,4 | 143,3 | 132,55 | 65,84 | 71,437 | 47,348 | 112,23 | 8233,4 | 19,73 | 215 |
|  | 201 | 95 | 22,8 | 166,8 | 144,0 | 130,72 | 68,8 | 71,794 | 48,985 | 130,66 | 8579,4 | 18,16 | 215 |
|  | 201 | 97 | 22,0 | 166,4 | 144,4 | 130,21 | 68,82 | 69,372 | 47,403 | 133,56 | 8654,5 | 17,73 | 215 |
|  | 201 | 97 | 21,6 | 166,2 | 144,6 | 128,75 | 68,6 | 69,172 | 47,601 | 142,24 | 8777,1 | 16,54 | 215 |
|  | 201 | 97 | 21,9 | 166,4 | 144,4 | 130,07 | 68,03 | 69,359 | 47,416 | 134,16 | 8663 | 17,62 | 215 |
|  | 201 | 97 | 22,1 | 166,4 | 144,4 | 130,28 | 68,62 | 69,422 | 47,354 | 133,25 | 8646 | 17,79 | 215 |
|  | 201 | 95 | 22,8 | 166,8 | 144,0 | 130,63 | 68,47 | 71,779 | 49 | 131,14 | 8587,9 | 18,08 | 215 |
|  | 201 | 95 | 22,9 | 166,8 | 144,0 | 130,77 | 68,63 | 71,827 | 48,952 | 130,33 | 8570,9 | 18,2 | 215 |
|  | 201 | 94,5 | 23,0 | 166,9 | 143,9 | 130,82 | 68,61 | 72,366 | 49,414 | 129,94 | 8560,9 | 18,24 | 215 |
|  | 201 | 96 | 23,5 | 167,1 | 143,6 | 131,09 | 68,49 | 71,133 | 47,649 | 127,53 | 8498,4 | 18,47 | 215 |
|  | 201 | 96 | 24,2 | 167,5 | 143,3 | 132,67 | 65,49 | 71,494 | 47,293 | 110,98 | 8203,9 | 19,83 | 215 |
|  | 201 | 95,5 | 24,2 | 167,5 | 143,3 | 132,69 | 65,28 | 72,008 | 47,778 | 110,66 | 8196,2 | 19,85 | 215 |
|  | 201 | 94,5 | 24,7 | 167,7 | 143,1 | 132,97 | 65,99 | 73,224 | 48,565 | 103,61 | 8040,6 | 20,1 | 215 |
|  | 201 | 95 | 24,8 | 167,8 | 143,0 | 132,99 | 66,38 | 72,795 | 47,995 | 103,09 | 8024,5 | 20,12 | 215 |
|  | 201 | 94,5 | 61,3 | 203,7 | 142,5 | 133,1 | 52,97 | 109,229 | 47,95 | 100,71 | 7937 | 20,21 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 23,1 | 168,3 | 145,2 | 129,38 | 66,84 | 51,796 | 28,707 | 246,34 | 11522,2 | 17,05 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,3 | 168,4 | 145,1 | 129,5 | 66,79 | 52,388 | 29,116 | 244,36 | 11475,2 | 17,15 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,5 | 168,5 | 145,0 | 129,72 | 66,15 | 52,496 | 29,01 | 242,05 | 11420,2 | 17,33 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,6 | 168,6 | 144,9 | 129,77 | 66,12 | 52,561 | 28,945 | 241,09 | 11397,2 | 17,37 | 215 |
|  | 201 | 116 | 23,9 | 168,7 | 144,8 | 130,03 | 65,55 | 52,688 | 28,82 | 238,36 | 11332,2 | 17,59 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 24,0 | 168,7 | 144,8 | 130,08 | 65,98 | 52,232 | 28,276 | 236,71 | 11301,4 | 17,63 | 215 |
| УТ-1 | 201 | 116 | 56,7 | 201,4 | 144,7 | 130,1 | 49,6 | 85,435 | 28,697 | 236,36 | 11289,4 | 17,64 | 215 |
|  | 201 | 118 | 26,5 | 170,7 | 144,2 | 130,08 | 67,68 | 52,664 | 26,174 | 228,93 | 10997,3 | 17,62 | 215 |
|  | 201 | 118 | 26,4 | 170,6 | 144,2 | 129,64 | 68,28 | 52,606 | 26,232 | 230,82 | 11027,3 | 17,27 | 215 |
|  | 201 | 118 | 25,7 | 170,3 | 144,6 | 129,21 | 68,76 | 52,275 | 26,56 | 231,9 | 11057,3 | 16,91 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 26,0 | 170,4 | 144,4 | 129,01 | 69,81 | 52,94 | 26,896 | 234,62 | 11091,3 | 16,76 | 215 |
|  | 201 | 118 | 26,3 | 170,6 | 144,3 | 129,63 | 69,54 | 52,556 | 26,281 | 230,86 | 11032,3 | 17,26 | 215 |
|  | 201 | 118 | 26,4 | 170,6 | 144,2 | 130 | 68,77 | 52,604 | 26,234 | 229,27 | 11007,3 | 17,56 | 215 |
|  | 201 | 118 | 26,6 | 170,7 | 144,1 | 130,33 | 68,18 | 52,705 | 26,134 | 227,84 | 10977,3 | 17,83 | 215 |
|  | 201 | 118 | 26,7 | 170,8 | 144,1 | 130,46 | 67,26 | 52,783 | 26,056 | 227,26 | 10962,3 | 17,94 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 26,8 | 170,8 | 144,0 | 130,57 | 66,79 | 53,3 | 26,539 | 225,38 | 10937,6 | 18,03 | 215 |
|  | 201 | 115 | 24,5 | 169,6 | 145,2 | 129,07 | 68,68 | 54,642 | 30,186 | 237,74 | 11242,5 | 16,8 | 215 |
|  | 201 | 115 | 24,5 | 169,7 | 145,2 | 129,76 | 69,27 | 54,678 | 30,15 | 234,64 | 11208,5 | 17,36 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 24,5 | 169,6 | 145,2 | 128,53 | 74,66 | 53,149 | 28,679 | 235,53 | 11210 | 16,37 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 24,7 | 169,8 | 145,1 | 129,85 | 69,46 | 53,26 | 28,57 | 233,8 | 11187 | 17,44 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 25,4 | 170,1 | 144,7 | 130,21 | 68,93 | 52,64 | 27,193 | 230,64 | 11102 | 17,73 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 25,7 | 170,2 | 144,6 | 129,88 | 69,49 | 52,749 | 27,085 | 233,15 | 11118,8 | 17,46 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 25,7 | 170,3 | 144,6 | 130,16 | 68,74 | 52,777 | 27,057 | 231,09 | 11088,8 | 17,69 | 215 |
|  | 201 | 118 | 25,5 | 170,2 | 144,7 | 130,13 | 67,91 | 52,161 | 26,672 | 230,23 | 11079,8 | 17,66 | 215 |
|  | 201 | 118 | 25,8 | 170,3 | 144,5 | 130,31 | 68,34 | 52,305 | 26,529 | 229,71 | 11065,8 | 17,81 | 215 |
|  | 201 | 118 | 25,8 | 170,3 | 144,5 | 130,37 | 68,62 | 52,315 | 26,519 | 228,73 | 11051,8 | 17,86 | 215 |
|  | 201 | 118 | 26,8 | 170,8 | 144,0 | 130,61 | 67,76 | 52,842 | 25,998 | 224,73 | 10921,5 | 18,07 | 215 |
| УТ-3 | 201 | 117,5 | 58,3 | 202,2 | 143,9 | 130,63 | 50,58 | 84,731 | 26,411 | 224,35 | 10909 | 18,08 | 215 |
|  | 201 | 97 | 43,3 | 176,1 | 132,8 | 94,52 | 68,23 | 79,148 | 35,846 | 141,3 | 9569,3 | -1,52 | 132 |
|  | 201 | 98 | 42,6 | 175,8 | 133,2 | 94,09 | 68,2 | 77,802 | 35,189 | 148,86 | 9727,3 | -1,66 | 132 |
|  | 201 | 100 | 42,8 | 175,9 | 133,1 | 94,38 | 67,59 | 75,893 | 33,099 | 144,1 | 9651,3 | -1,57 | 132 |
|  | 201 | 95 | 43,4 | 176,2 | 132,8 | 94,62 | 67,74 | 81,215 | 37,778 | 139,82 | 9539,3 | -1,49 | 132 |
|  | 201 | 96,6 | 43,7 | 176,4 | 132,6 | 94,79 | 67,38 | 79,768 | 36,026 | 136,61 | 9454,3 | -1,44 | 132 |
|  | 201 | 96,5 | 44,0 | 176,5 | 132,5 | 94,86 | 67,23 | 79,994 | 36,001 | 135,04 | 9406,3 | -1,42 | 132 |
|  | 201 | 94 | 44,3 | 176,7 | 132,3 | 94,93 | 67,35 | 82,652 | 38,344 | 133,47 | 9354,3 | -1,39 | 132 |
|  | 201 | 94 | 44,5 | 176,8 | 132,2 | 94,96 | 67,28 | 82,751 | 38,245 | 132,84 | 9329,3 | -1,38 | 132 |
|  | 201 | 89,701 | 40,8 | 174,9 | 134,1 | 94,57 | 66,87 | 85,192 | 44,393 | 138,58 | 9568,8 | -1,51 | 132 |
|  | 201 | 91,5 | 41,0 | 175,0 | 134,0 | 94,59 | 66,86 | 83,493 | 42,494 | 138,32 | 9558,3 | -1,5 | 132 |
|  | 201 | 88 | 43,2 | 176,1 | 132,9 | 94,86 | 67,04 | 88,085 | 44,908 | 134,67 | 9410,3 | -1,42 | 132 |
|  | 201 | 87,5 | 43,3 | 176,1 | 132,9 | 94,56 | 67,2 | 88,642 | 45,351 | 140,28 | 9499,3 | -1,51 | 132 |
|  | 201 | 88,5 | 44,3 | 176,7 | 132,3 | 94,82 | 66,93 | 88,161 | 43,835 | 136,69 | 9410,3 | -1,43 | 132 |
|  | 201 | 91,25 | 44,6 | 176,8 | 132,2 | 94,88 | 67,09 | 85,549 | 40,948 | 135,38 | 9372,3 | -1,41 | 132 |
|  | 201 | 116,5 | 25,4 | 170,1 | 144,7 | 129,81 | 67,76 | 53,593 | 28,239 | 232,6 | 11128,4 | 17,4 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 25,3 | 170,1 | 144,8 | 129,62 | 68,28 | 53,576 | 28,256 | 233,34 | 11138,4 | 17,25 | 215 |
|  | 201 | 118 | 39,9 | 177,5 | 137,6 | 57,94 | 44,65 | 59,466 | 19,55 | 193,78 | 9548,7 | -8,15 | 138 |
|  | 201 | 115 | 27,2 | 177,8 | 150,6 | 57,69 | 47,52 | 62,844 | 35,648 | 265,78 | 11232,5 | -8,17 | 150,5 |
|  | 201 | 115 | 24,5 | 169,7 | 145,2 | 129,21 | 68,62 | 54,657 | 30,171 | 237,07 | 11233,5 | 16,91 | 215 |
|  | 201 | 88,9 | 45,0 | 177,0 | 132,0 | 95 | 67,13 | 88,079 | 43,118 | 131,74 | 9284,8 | -1,37 | 132 |
|  | 201 | 88 | 44,8 | 176,9 | 132,1 | 94,99 | 67,01 | 88,9 | 44,097 | 132,07 | 9299,8 | -1,38 | 132 |
|  | 201 | 102 | 19,5 | 162,5 | 143,1 | 132,51 | 65,56 | 60,54 | 41,088 | 111,82 | 8322,9 | 19,69 | 215 |
|  | 201 | 101,5 | 19,8 | 162,7 | 142,9 | 132,23 | 69,93 | 61,234 | 41,396 | 114,58 | 8311,5 | 19,45 | 215 |
|  | 201 | 101 | 19,8 | 162,7 | 142,9 | 132,08 | 69,78 | 61,713 | 41,917 | 114,67 | 8317,9 | 19,32 | 215 |
|  | 201 | 101 | 19,9 | 162,8 | 142,9 | 132,64 | 69,67 | 61,77 | 41,86 | 109,79 | 8256,8 | 19,8 | 215 |
|  | 201 | 102 | 19,9 | 162,8 | 142,9 | 132,66 | 66,8 | 60,773 | 40,857 | 109,42 | 8251,9 | 19,82 | 215 |
|  | 201 | 93,7 | 35,0 | 167,0 | 132,0 | 59,85 | 37,45 | 73,281 | 38,322 | 129,08 | 9005,6 | -7,98 | 129 |
|  | 201 | 92,89 | 35,0 | 167,0 | 132,0 | 60 | 40,48 | 74,11 | 39,11 | 125,01 | 8963,6 | -7,97 | 129 |
|  | 201 | 106 | 22,4 | 162,3 | 139,9 | 132,15 | 68,08 | 56,322 | 33,937 | 110,67 | 8324,1 | 19,38 | 215 |
|  | 201 | 104,5 | 22,7 | 162,5 | 139,8 | 132,3 | 68,06 | 57,964 | 35,297 | 108,91 | 8280,1 | 19,51 | 215 |
|  | 201 | 103,5 | 23,1 | 162,7 | 139,6 | 132,36 | 68,17 | 59,171 | 36,092 | 108,18 | 8253,2 | 19,56 | 215 |
|  | 201 | 102,5 | 23,6 | 162,9 | 139,4 | 132,42 | 68,27 | 60,412 | 36,853 | 107,51 | 8226,3 | 19,61 | 215 |
|  | 201 | 101 | 24,1 | 163,2 | 139,1 | 132,47 | 68,26 | 62,191 | 38,077 | 106,88 | 8199,4 | 19,66 | 215 |
| ТК-6 | 201 | 100 | 26,1 | 164,2 | 138,1 | 132,62 | 68,22 | 64,207 | 38,072 | 105,1 | 8112 | 19,79 | 215 |
|  | 201 | 99 | 26,8 | 164,5 | 137,8 | 132,66 | 67,91 | 65,523 | 38,759 | 104,69 | 8089,7 | 19,82 | 215 |
|  | 201 | 89 | 24,5 | 150,0 | 125,5 | 59,53 | 4,3 | 60,998 | 36,5 | 122,85 | 8311 | -8,01 | 125,5 |
|  | 201 | 90 | 24,5 | 150,0 | 125,5 | 60 | 68,24 | 60 | 35,5 | 113,67 | 8279 | -7,97 | 125,5 |
|  | 201 | 89 | 15,9 | 143,4 | 127,6 | 94,97 | 68,43 | 54,42 | 38,57 | 114,02 | 8312 | -1,38 | 125,5 |
|  | 201 | 90 | 20,0 | 145,5 | 125,5 | 95 | 68,37 | 55,487 | 35,513 | 113,69 | 8280 | -1,37 | 125,5 |
| ТК-14 | 201 | 94,36 | 57,8 | 202,0 | 144,2 | 132,56 | 60,88 | 107,626 | 49,807 | 122,62 | 8874,5 | 19,73 | 215 |
| ТК-11 | 201 | 110 | 59,6 | 202,9 | 143,3 | 131,3 | 50,49 | 92,868 | 33,294 | 166,63 | 9352,5 | 18,64 | 215 |
| ТК-38 | 201 | 115 | 61,0 | 203,6 | 142,6 | 133,09 | 51,3 | 88,604 | 27,565 | 106,29 | 8284,5 | 20,2 | 215 |
| ТК-35 | 201 | 115,6 | 60,7 | 203,4 | 142,7 | 132,84 | 53,48 | 87,84 | 27,127 | 115,03 | 8543,5 | 19,99 | 215 |
| ТК-34 | 201 | 108,9 | 60,6 | 203,4 | 142,8 | 132,71 | 54,44 | 94,506 | 33,86 | 119,85 | 8645,5 | 19,87 | 215 |
| ТК-32 | 201 | 115,6 | 60,5 | 203,3 | 142,8 | 131,98 | 55,02 | 87,728 | 27,236 | 145,14 | 9052,5 | 19,23 | 215 |
| ТК-31 | 201 | 115 | 60,5 | 203,3 | 142,8 | 131,33 | 51,37 | 88,315 | 27,849 | 167,74 | 9258,5 | 18,68 | 215 |
| ТК-30 | 201 | 128 | 60,5 | 203,3 | 142,9 | 130,01 | 54,35 | 75,312 | 14,852 | 215,25 | 9471,5 | 17,56 | 215 |
| ТК-40 | 201 | 123 | 60,8 | 203,5 | 142,7 | 132,97 | 50,43 | 80,461 | 19,705 | 112,6 | 8511,5 | 20,1 | 215 |
| ТК-101 | 201 | 117 | 58,9 | 202,5 | 143,6 | 131,81 | 51,08 | 85,538 | 26,608 | 169,96 | 10200 | 19,08 | 215 |
| ТК-103 | 201 | 117 | 58,4 | 202,3 | 143,9 | 131,47 | 49,44 | 85,273 | 26,869 | 179,56 | 10495 | 18,79 | 215 |
| ТК-104 | 201 | 117 | 58,2 | 202,1 | 144,0 | 129,7 | 50,34 | 85,148 | 26,992 | 206,03 | 10864 | 17,31 | 215 |
| ТК-60 | 201 | 117 | 59,6 | 202,9 | 143,3 | 132 | 49,97 | 85,878 | 26,274 | 164,67 | 9984,5 | 19,25 | 215 |
| ТК-58 | 201 | 128 | 59,7 | 202,9 | 143,2 | 132,16 | 50,43 | 74,946 | 15,207 | 155,93 | 9764,5 | 19,39 | 215 |
| ТК-57 | 201 | 128 | 59,9 | 203,0 | 143,1 | 132,28 | 50,58 | 75,02 | 15,135 | 149,54 | 9581,5 | 19,49 | 215 |
| ТК-53 | 201 | 132 | 60,4 | 203,3 | 142,9 | 132,65 | 50,47 | 71,256 | 10,904 | 129,6 | 9005,5 | 19,82 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,2 | 167,1 | 146,9 | 131,57 | 69,23 | 59,105 | 38,938 | 124,2 | 8899,1 | 18,88 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,3 | 167,2 | 146,9 | 131,89 | 66,7 | 59,18 | 38,865 | 122,6 | 8869,1 | 19,15 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,1 | 167,1 | 147,0 | 130,09 | 67,9 | 59,093 | 38,95 | 129,88 | 8954,1 | 17,63 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,2 | 167,1 | 146,9 | 130,81 | 67,13 | 59,124 | 38,919 | 127,04 | 8924,1 | 18,23 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,3 | 167,2 | 146,9 | 131,38 | 66,51 | 59,158 | 38,886 | 124,54 | 8894,1 | 18,72 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,4 | 167,2 | 146,8 | 131,82 | 66,13 | 59,216 | 38,828 | 122,65 | 8864,1 | 19,1 | 215 |
|  | 201 | 108 | 20,4 | 167,2 | 146,8 | 131,99 | 66,67 | 59,233 | 38,812 | 122 | 8854,1 | 19,24 | 215 |
|  | 201 | 108 | 19,1 | 166,6 | 147,5 | 131,27 | 66,23 | 58,561 | 39,477 | 125,64 | 8952,8 | 18,63 | 215 |
|  | 201 | 108 | 18,2 | 166,1 | 147,9 | 129,34 | 67,86 | 58,14 | 39,894 | 133,26 | 9072,8 | 17,02 | 215 |
|  | 201 | 108 | 18,3 | 166,2 | 147,9 | 130,34 | 66,59 | 58,179 | 39,856 | 129,34 | 9032,8 | 17,84 | 215 |
|  | 201 | 108 | 18,9 | 166,5 | 147,6 | 131,19 | 66,46 | 58,48 | 39,557 | 125,98 | 8962,8 | 18,55 | 215 |
|  | 201 | 108 | 18,6 | 166,3 | 147,7 | 130,88 | 66,68 | 58,31 | 39,726 | 127,18 | 8992,8 | 18,29 | 215 |
|  | 201 | 108 | 18,4 | 166,2 | 147,8 | 130,5 | 67 | 58,2 | 39,835 | 128,67 | 9022,8 | 17,98 | 215 |
|  | 201 | 108 | 21,4 | 167,7 | 146,3 | 130,96 | 66,41 | 59,719 | 38,332 | 124,84 | 8868,7 | 18,36 | 215 |
|  | 201 | 108 | 21,3 | 167,7 | 146,4 | 129,94 | 67,77 | 59,682 | 38,368 | 128,85 | 8908,7 | 17,51 | 215 |
|  | 201 | 108 | 21,9 | 168,0 | 146,1 | 131,85 | 66,3 | 60,001 | 38,052 | 121,36 | 8798,7 | 19,12 | 215 |
|  | 201 | 108 | 21,6 | 167,8 | 146,2 | 131,53 | 66,52 | 59,841 | 38,211 | 122,6 | 8828,7 | 18,84 | 215 |
|  | 201 | 108 | 21,4 | 167,7 | 146,3 | 131,13 | 66,84 | 59,738 | 38,312 | 124,15 | 8858,7 | 18,51 | 215 |
|  | 201 | 109 | 23,0 | 168,5 | 145,5 | 132,37 | 66,55 | 59,513 | 36,545 | 119,01 | 8733,7 | 19,57 | 215 |
|  | 201 | 109 | 24,0 | 169,1 | 145,0 | 132,46 | 66,24 | 60,054 | 36,01 | 118,52 | 8705,7 | 19,64 | 215 |
|  | 201 | 109 | 24,7 | 169,4 | 144,7 | 132,5 | 66,24 | 60,406 | 35,661 | 118,29 | 8690,7 | 19,68 | 215 |
|  | 201 | 109 | 26,3 | 170,2 | 143,9 | 132,58 | 66,14 | 61,166 | 34,909 | 117,84 | 8660,7 | 19,75 | 215 |
|  | 201 | 109 | 26,2 | 170,1 | 143,9 | 132,44 | 67,94 | 61,134 | 34,942 | 119,41 | 8706,7 | 19,63 | 215 |
|  | 201 | 109 | 26,0 | 170,0 | 144,0 | 132,34 | 68,18 | 61,044 | 35,03 | 120,42 | 8736,7 | 19,54 | 215 |
|  | 201 | 109 | 25,1 | 169,6 | 144,5 | 132,24 | 68,76 | 60,61 | 35,46 | 121,06 | 8766,7 | 19,46 | 215 |
|  | 201 | 109 | 29,0 | 169,0 | 140,0 | 58,59 | 4,3 | 59,999 | 31 | 128,1 | 8634,7 | -8,1 | 140 |
|  | 201 | 109 | 29,0 | 169,0 | 140,0 | 52,71 | 5 | 59,999 | 31 | 150,94 | 8656,7 | -8,56 | 140 |
|  | 201 | 104 | 24,1 | 170,2 | 146,1 | 129,16 | 68,13 | 66,241 | 42,118 | 146,91 | 9427,8 | 16,87 | 215 |
|  | 201 | 104 | 25,2 | 170,8 | 145,6 | 130,85 | 66,48 | 66,806 | 41,558 | 138,68 | 9257,8 | 18,27 | 215 |
|  | 201 | 104 | 25,1 | 170,7 | 145,6 | 130,67 | 66,64 | 66,714 | 41,649 | 139,67 | 9282,8 | 18,12 | 215 |
|  | 201 | 104 | 24,5 | 170,4 | 145,9 | 129,72 | 68,54 | 66,447 | 41,913 | 145,15 | 9392,8 | 17,33 | 215 |
|  | 201 | 104 | 24,6 | 170,5 | 145,9 | 130,02 | 67,91 | 66,498 | 41,863 | 143,39 | 9362,8 | 17,58 | 215 |
|  | 201 | 104 | 24,8 | 170,6 | 145,8 | 130,29 | 67,43 | 66,566 | 41,795 | 141,88 | 9332,8 | 17,8 | 215 |
|  | 201 | 106 | 26,8 | 171,6 | 144,8 | 131,47 | 66,63 | 65,597 | 38,775 | 133,71 | 9114,9 | 18,79 | 215 |
|  | 201 | 105 | 26,7 | 171,5 | 144,8 | 131,37 | 66,78 | 66,545 | 39,827 | 134,72 | 9139,9 | 18,71 | 215 |
|  | 201 | 104 | 26,3 | 171,3 | 145,1 | 131,21 | 66,73 | 67,313 | 41,056 | 136,15 | 9179,9 | 18,57 | 215 |
|  | 201 | 103 | 25,4 | 170,9 | 145,5 | 130,92 | 68,51 | 67,9 | 42,465 | 137,45 | 9224,9 | 18,32 | 215 |
|  | 201 | 102 | 25,1 | 170,8 | 145,6 | 130,5 | 69,17 | 68,756 | 43,608 | 139,09 | 9259,9 | 17,97 | 215 |
|  | 201 | 106 | 35,9 | 168,0 | 132,0 | 59,06 | 24,95 | 61,966 | 26,038 | 151,93 | 9101,9 | -8,05 | 139 |
|  | 201 | 111 | 36,0 | 168,0 | 132,0 | 56,08 | 46,58 | 56,977 | 21,023 | 165,22 | 9113,8 | -8,31 | 139 |
|  | 201 | 115,5 | 27,1 | 186,6 | 159,4 | 129,97 | 69,48 | 71,072 | 43,931 | 151,81 | 9499,8 | 17,54 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 22,6 | 184,3 | 161,7 | 128,91 | 69,74 | 68,802 | 46,181 | 154,46 | 9614,8 | 16,67 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 23,1 | 184,6 | 161,4 | 129,31 | 69,64 | 69,056 | 45,928 | 153,48 | 9584,8 | 17 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 26,1 | 186,1 | 159,9 | 129,86 | 69,54 | 70,57 | 44,429 | 152,16 | 9519,8 | 17,44 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 24,8 | 185,4 | 160,6 | 129,72 | 69,53 | 69,905 | 45,087 | 152,49 | 9539,8 | 17,33 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 38,2 | 192,1 | 153,9 | 130,95 | 69,12 | 76,63 | 38,425 | 148,84 | 9315,3 | 18,35 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 35,7 | 190,9 | 155,2 | 130,82 | 69,16 | 75,392 | 39,652 | 149,25 | 9345,3 | 18,24 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 34,3 | 190,2 | 155,9 | 130,72 | 69,17 | 74,66 | 40,377 | 149,54 | 9365,3 | 18,16 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 31,6 | 188,8 | 157,2 | 130,5 | 69,22 | 73,32 | 41,704 | 150,26 | 9410,3 | 17,97 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 30,1 | 188,1 | 158,0 | 130,33 | 69,28 | 72,566 | 42,45 | 150,78 | 9440,3 | 17,83 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 28,6 | 187,3 | 158,7 | 130,17 | 69,38 | 71,813 | 43,197 | 151,3 | 9470,3 | 17,7 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 33,3 | 189,7 | 156,4 | 130,65 | 69,17 | 74,177 | 40,855 | 149,77 | 9380,3 | 18,1 | 215 |
| ТК-63 | 201 | 119 | 59,5 | 202,8 | 143,3 | 131,13 | 49,03 | 83,846 | 24,305 | 211,62 | 10503,5 | 18,5 | 215 |
| УТ-1 ж.д.4 | 201 | 98 | 61,4 | 203,8 | 142,4 | 132,95 | 51,74 | 105,768 | 44,41 | 101,61 | 7998,5 | 20,08 | 215 |
| УТ-2 ж.д.4 | 201 | 98 | 61,3 | 203,7 | 142,4 | 132,92 | 51,76 | 105,742 | 44,436 | 102,05 | 8011,5 | 20,05 | 215 |
| УТ-2 ж.д.5 | 201 | 118,5 | 58,6 | 202,3 | 143,8 | 130,66 | 50,57 | 83,848 | 25,297 | 223,79 | 10891,1 | 18,11 | 215 |
| УТ-1 ж.д.5 | 201 | 118,5 | 58,6 | 202,4 | 143,8 | 130,69 | 50,49 | 83,877 | 25,268 | 223,41 | 10879,1 | 18,14 | 215 |
| ТК-102 | 201 | 120 | 58,9 | 202,5 | 143,6 | 130,77 | 49,19 | 82,529 | 23,617 | 221,92 | 10831,5 | 18,2 | 215 |
| ТК-103 | 201 | 121,5 | 58,8 | 202,5 | 143,7 | 130,63 | 48,86 | 80,977 | 22,169 | 225,65 | 10922,5 | 18,09 | 215 |
|  | 201 | 114 | 21,9 | 176,9 | 155,1 | 50,08 | 38,92 | 62,914 | 41,062 | 171,03 | 9275,2 | -8,74 | 155 |
|  | 201 | 104 | 17,3 | 165,7 | 148,4 | 128,59 | 67,97 | 61,694 | 44,394 | 187,91 | 10032,2 | 16,41 | 215 |
|  | 201 | 104 | 25,9 | 165,3 | 139,3 | 55,01 | 49,96 | 61,255 | 35,314 | 231,06 | 10111,2 | -8,39 | 141,5 |
|  | 201 | 104 | 17,0 | 165,5 | 148,5 | 128,36 | 68,58 | 61,545 | 44,541 | 188,48 | 10047,2 | 16,23 | 215 |
| 503 | 201 | 85 | 64,3 | 205,2 | 141,0 | 133,33 | 53,13 | 120,246 | 55,961 | 93,85 | 7526,5 | 20,41 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 31,2 | 175,9 | 144,7 | 129,87 | 67,76 | 60,367 | 29,155 | 183,01 | 9717,7 | 17,46 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 31,6 | 176,1 | 144,5 | 130,03 | 67,49 | 60,558 | 28,965 | 182,11 | 9687,7 | 17,58 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 55,6 | 200,9 | 145,3 | 131,52 | 69,03 | 85,379 | 29,761 | 147,19 | 9172,5 | 18,84 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 50,7 | 198,4 | 147,7 | 131,4 | 69,07 | 82,911 | 32,205 | 147,55 | 9207,5 | 18,74 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 56,8 | 201,5 | 144,7 | 131,62 | 69,01 | 85,96 | 29,185 | 146,8 | 9147,5 | 18,92 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 58,8 | 202,5 | 143,7 | 131,77 | 68,95 | 86,968 | 28,188 | 146,2 | 9107,5 | 19,05 | 215 |
| ТК-104 | 201 | 118 | 58,4 | 202,3 | 143,9 | 130,36 | 48,07 | 84,276 | 25,866 | 230,9 | 11081,5 | 17,86 | 215 |
|  | 201 | 89,7 | 34,2 | 166,4 | 132,3 | 57,75 | 34,93 | 76,717 | 42,555 | 151,42 | 9334,1 | -8,17 | 129 |
| ТК-105 | 201 | 120,1 | 58,3 | 202,2 | 143,9 | 129,68 | 46,79 | 82,118 | 23,824 | 243,71 | 11270,5 | 17,3 | 215 |
|  | 201 | 102,62 | 60,0 | 203,1 | 143,1 | 131,43 | 74,33 | 100,448 | 40,478 | 120,11 | 8576 | 18,76 | 215 |
| ТК-6 | 201 | 102,75 | 60,0 | 203,1 | 143,1 | 132,77 | 52,66 | 100,334 | 40,332 | 114,13 | 8534,5 | 19,92 | 215 |
|  | 201 | 100 | 42,7 | 175,8 | 133,2 | 94,3 | 67,96 | 75,838 | 33,154 | 145,44 | 9681,3 | -1,59 | 132 |
|  | 201 | 100 | 42,5 | 175,8 | 133,2 | 94,28 | 68,65 | 75,752 | 33,24 | 145,56 | 9686,3 | -1,6 | 132 |
|  | 201 | 88,5 | 44,3 | 176,6 | 132,4 | 94,8 | 67,86 | 88,127 | 43,868 | 136,77 | 9413,3 | -1,43 | 132 |
|  | 201 | 88,5 | 44,1 | 176,5 | 132,5 | 94,54 | 68,68 | 88,044 | 43,952 | 138,4 | 9443,3 | -1,52 | 132 |
|  | 201 | 91,25 | 44,6 | 176,8 | 132,2 | 94,86 | 67,93 | 85,532 | 40,964 | 135,59 | 9377,3 | -1,42 | 132 |
|  | 201 | 96 | 29,9 | 167,9 | 138,0 | 56,91 | 42,39 | 71,938 | 42,009 | 168,18 | 8422,9 | -8,24 | 138 |
|  | 201 | 96 | 23,5 | 167,2 | 143,6 | 131,46 | 67,73 | 71,162 | 47,621 | 123,6 | 8448,4 | 18,79 | 215 |
|  | 201 | 122,7 | 40,8 | 185,8 | 145,0 | 131,56 | 67,31 | 63,055 | 22,259 | 131,49 | 9099,3 | 18,87 | 215 |
|  | 201 | 122,7 | 40,8 | 185,7 | 145,0 | 131,43 | 68,41 | 63,044 | 22,269 | 132,25 | 9109,3 | 18,76 | 215 |
|  | 201 | 123,3 | 40,7 | 185,7 | 145,0 | 130,95 | 68,78 | 62,416 | 21,697 | 134,33 | 9134,3 | 18,35 | 215 |
|  | 201 | 122,7 | 40,0 | 185,3 | 145,4 | 131,31 | 67,62 | 62,648 | 22,662 | 132,58 | 9139,3 | 18,66 | 215 |
|  | 201 | 122,7 | 39,9 | 185,3 | 145,4 | 130,59 | 68,1 | 62,59 | 22,719 | 136,68 | 9194,3 | 18,05 | 215 |
|  | 201 | 123,3 | 39,8 | 185,3 | 145,5 | 130,02 | 68,43 | 61,955 | 22,154 | 139,14 | 9224,3 | 17,58 | 215 |
| УТ-1 ж.д.35 | 201 | 101 | 25,9 | 165,3 | 139,3 | 56,4 | 49,25 | 64,26 | 38,313 | 217,89 | 10066,4 | -8,28 | 141,5 |
|  | 201 | 101,5 | 26,0 | 165,3 | 139,3 | 56,86 | 49,06 | 63,787 | 37,805 | 213,54 | 10028,5 | -8,24 | 141,5 |
| УТ-2 ж.д.41 | 201 | 101,5 | 26,0 | 165,3 | 139,3 | 57,14 | 48,73 | 63,817 | 37,791 | 209,62 | 9989,3 | -8,22 | 141,5 |
| УТ-2 ж.д.35 | 201 | 101 | 17,3 | 165,7 | 148,4 | 129,3 | 66,89 | 64,704 | 47,384 | 183,48 | 9988,4 | 16,99 | 215 |
| УТ-3 ж.д.35 | 201 | 101 | 17,3 | 165,7 | 148,4 | 128,84 | 67,33 | 64,675 | 47,412 | 185,54 | 10013,4 | 16,61 | 215 |
| УТ-4 ж.д.35 | 201 | 101 | 17,2 | 165,6 | 148,5 | 128,02 | 68,48 | 64,638 | 47,45 | 188,79 | 10048,4 | 15,97 | 215 |
|  | 201 | 104,5 | 26,8 | 165,9 | 139,0 | 59,88 | 41,16 | 61,367 | 34,546 | 172,78 | 9536,4 | -7,98 | 141,5 |
| УТ-1 ж.д.41 | 201 | 101,5 | 26,1 | 165,4 | 139,3 | 58,34 | 43,9 | 63,889 | 37,757 | 198,63 | 9879,3 | -8,12 | 141,5 |
|  | 201 | 101,5 | 26,2 | 165,4 | 139,2 | 58,5 | 44,88 | 63,912 | 37,747 | 195,61 | 9845,9 | -8,1 | 141,5 |
|  | 201 | 102 | 26,2 | 165,4 | 139,2 | 58,65 | 44,7 | 63,43 | 37,24 | 191,61 | 9807,6 | -8,09 | 141,5 |
|  | 201 | 104,5 | 26,3 | 165,5 | 139,2 | 59,42 | 43,21 | 61,019 | 34,708 | 177,97 | 9661,4 | -8,02 | 141,5 |
| Ут-4 ж.д.31 | 201 | 104 | 18,4 | 166,3 | 147,8 | 128,95 | 68,04 | 62,25 | 43,843 | 182,66 | 9909,5 | 16,71 | 215 |
| Ут-3 ж.д.31 | 201 | 104 | 18,5 | 166,3 | 147,8 | 129,54 | 67,49 | 62,296 | 43,798 | 180,33 | 9879,5 | 17,18 | 215 |
| Ут-2 ж.д.31 | 201 | 104 | 18,7 | 166,4 | 147,7 | 129,93 | 67,21 | 62,397 | 43,697 | 178,77 | 9849,5 | 17,5 | 215 |
| Ут-1 ж.д.31 | 201 | 104 | 18,9 | 166,5 | 147,6 | 130,08 | 66,8 | 62,486 | 43,609 | 178,18 | 9834,5 | 17,63 | 215 |
|  | 201 | 102 | 26,2 | 165,5 | 139,2 | 59,34 | 43,31 | 63,469 | 37,225 | 180,15 | 9697,6 | -8,03 | 141,5 |
|  | 201 | 106 | 26,9 | 166,0 | 139,0 | 58,45 | 46,19 | 59,957 | 33,017 | 182,28 | 9529 | -8,11 | 141,5 |
|  | 201 | 104 | 26,9 | 165,9 | 139,0 | 59,91 | 41,56 | 61,9 | 35,035 | 171,96 | 9521,2 | -7,97 | 141,5 |
|  | 201 | 105,5 | 26,9 | 166,0 | 139,0 | 59,97 | 41,59 | 60,462 | 33,513 | 170,32 | 9489,2 | -7,97 | 141,5 |
|  | 201 | 103,5 | 26,2 | 165,4 | 139,2 | 59,11 | 49,6 | 61,923 | 35,747 | 183,37 | 9738,2 | -8,05 | 141,5 |
|  | 201 | 105,5 | 17,2 | 165,6 | 148,5 | 127,86 | 67,6 | 60,127 | 42,961 | 187,32 | 10011,2 | 15,84 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 17,1 | 165,6 | 148,5 | 127,5 | 67,58 | 60,112 | 42,975 | 188,79 | 10026,2 | 15,56 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 17,2 | 165,7 | 148,4 | 128,44 | 66,83 | 60,158 | 42,93 | 184,72 | 9981,2 | 16,3 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 17,3 | 165,7 | 148,4 | 128,89 | 66,36 | 60,213 | 42,875 | 182,76 | 9951,2 | 16,65 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 17,5 | 165,8 | 148,3 | 129,24 | 66,05 | 60,297 | 42,792 | 181,19 | 9921,2 | 16,94 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 17,6 | 165,9 | 148,2 | 129,39 | 66,18 | 60,357 | 42,733 | 180,53 | 9906,2 | 17,06 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 18,1 | 166,1 | 148,0 | 129,74 | 65,75 | 60,572 | 42,52 | 179,02 | 9866,2 | 17,34 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 18,5 | 166,3 | 147,8 | 129,96 | 65,6 | 60,781 | 42,313 | 178,02 | 9836,2 | 17,53 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 19,0 | 166,5 | 147,6 | 130,17 | 65,48 | 61,044 | 42,053 | 177,14 | 9806,2 | 17,7 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 19,6 | 166,9 | 147,2 | 130,35 | 65,37 | 61,366 | 41,734 | 176,34 | 9776,2 | 17,85 | 215 |
|  | 201 | 105,5 | 19,8 | 166,9 | 147,2 | 130,38 | 65,3 | 61,431 | 41,67 | 176,21 | 9771,2 | 17,87 | 215 |
|  | 201 | 107,5 | 26,9 | 165,9 | 139,0 | 59,09 | 48,4 | 58,402 | 31,529 | 176,8 | 9541,8 | -8,05 | 141,5 |
|  | 201 | 107,5 | 26,9 | 165,9 | 139,0 | 59,55 | 47,49 | 58,406 | 31,525 | 173,93 | 9526,8 | -8,01 | 141,5 |
|  | 201 | 107 | 26,9 | 165,9 | 139,0 | 59,78 | 44,04 | 58,918 | 32,024 | 171,79 | 9509,8 | -7,99 | 141,5 |
|  | 201 | 106 | 27,0 | 166,0 | 139,0 | 60 | 41,96 | 59,999 | 33 | 169,64 | 9475,6 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 109,5 | 26,6 | 165,8 | 139,1 | 58,4 | 42,42 | 56,284 | 29,638 | 182,38 | 9620,6 | -8,11 | 141,5 |
|  | 201 | 109,5 | 26,6 | 165,8 | 139,1 | 57,19 | 49,33 | 56,273 | 29,649 | 190,04 | 9660,6 | -8,22 | 141,5 |
|  | 201 | 109,5 | 14,2 | 164,2 | 149,9 | 130,16 | 69,54 | 54,65 | 40,428 | 173,41 | 9656,6 | 17,7 | 215 |
|  | 201 | 109,5 | 12,6 | 163,3 | 150,7 | 129,83 | 69,67 | 53,831 | 41,24 | 174,29 | 9692,2 | 17,42 | 215 |
|  | 201 | 109,5 | 13,3 | 163,7 | 150,4 | 129,96 | 69,61 | 54,19 | 40,884 | 173,91 | 9676,6 | 17,53 | 215 |
|  | 201 | 110 | 19,8 | 170,4 | 150,6 | 56,97 | 49 | 60,372 | 40,578 | 213,64 | 9747,4 | -8,23 | 150,5 |
|  | 201 | 107,5 | 26,8 | 171,0 | 144,2 | 130,65 | 66,74 | 63,54 | 36,701 | 175,7 | 9591,1 | 18,1 | 215 |
|  | 201 | 110 | 19,9 | 170,4 | 150,5 | 58 | 48,61 | 60,412 | 40,539 | 204,08 | 9675 | -8,15 | 150,5 |
|  | 201 | 107,5 | 19,9 | 170,4 | 150,5 | 58,39 | 48,07 | 62,935 | 43,031 | 198,62 | 9630,1 | -8,11 | 150,5 |
|  | 201 | 107,5 | 19,9 | 170,5 | 150,5 | 59,07 | 41,04 | 62,957 | 43,024 | 192,55 | 9580,1 | -8,05 | 150,5 |
|  | 201 | 108,5 | 20,0 | 170,5 | 150,5 | 59,4 | 40,62 | 61,972 | 42,009 | 183,76 | 9516,9 | -8,02 | 150,5 |
|  | 201 | 107 | 20,0 | 170,5 | 150,5 | 59,82 | 40,09 | 63,491 | 43,503 | 172,61 | 9436,6 | -7,98 | 150,5 |
|  | 201 | 110,5 | 26,0 | 170,6 | 144,6 | 128,84 | 66,91 | 60,122 | 34,115 | 184,92 | 9746 | 16,62 | 215 |
|  | 201 | 110,5 | 26,1 | 170,7 | 144,6 | 129,49 | 65,84 | 60,159 | 34,078 | 182,32 | 9716 | 17,14 | 215 |
|  | 201 | 110,5 | 26,2 | 170,7 | 144,5 | 130,01 | 65,09 | 60,199 | 34,038 | 180,03 | 9686 | 17,57 | 215 |
|  | 201 | 110,5 | 26,2 | 170,7 | 144,5 | 130,17 | 64,64 | 60,206 | 34,031 | 179,13 | 9676 | 17,7 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 19,6 | 167,4 | 147,8 | 130,03 | 67,85 | 51,883 | 32,322 | 177,29 | 9792,1 | 17,58 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 19,3 | 167,3 | 147,9 | 129,97 | 68,01 | 51,759 | 32,444 | 177,54 | 9802,1 | 17,54 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 18,9 | 167,0 | 148,2 | 129,8 | 68,15 | 51,543 | 32,658 | 178,28 | 9827,1 | 17,4 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 18,6 | 166,9 | 148,3 | 129,59 | 68,36 | 51,404 | 32,796 | 179,21 | 9852,1 | 17,22 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 18,5 | 166,8 | 148,4 | 129,31 | 68,69 | 51,324 | 32,875 | 180,44 | 9877,1 | 17 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 18,3 | 166,8 | 148,4 | 128,96 | 69,12 | 51,251 | 32,947 | 181,84 | 9902,1 | 16,71 | 215 |
|  | 201 | 112,5 | 24,7 | 170,0 | 145,3 | 130,42 | 67,33 | 57,464 | 32,766 | 173,22 | 9601,6 | 17,91 | 215 |
|  | 201 | 112,5 | 19,5 | 170,1 | 150,6 | 55,51 | 48,99 | 57,598 | 38,147 | 192,43 | 9685,6 | -8,35 | 150,5 |
|  | 201 | 115 | 19,2 | 170,1 | 151,0 | 58,76 | 48,96 | 55,148 | 35,971 | 185,42 | 9660,6 | -8,08 | 150,5 |
|  | 201 | 118 | 19,4 | 162,9 | 143,5 | 129,46 | 66,98 | 44,889 | 25,451 | 176,61 | 9549,7 | 17,12 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 16,4 | 161,3 | 145,0 | 129,95 | 69,83 | 44,839 | 28,486 | 169,68 | 9591,1 | 17,52 | 215 |
|  | 201 | 113,5 | 19,2 | 170,2 | 151,0 | 58,85 | 48,85 | 56,683 | 37,455 | 184,15 | 9640,6 | -8,07 | 150,5 |
|  | 201 | 113,5 | 19,7 | 170,3 | 150,6 | 59,49 | 45,93 | 56,827 | 37,14 | 178,43 | 9550,6 | -8,01 | 150,5 |
|  | 201 | 112,5 | 19,7 | 170,4 | 150,6 | 59,55 | 45,86 | 57,863 | 38,124 | 177,65 | 9535,6 | -8,01 | 150,5 |
|  | 201 | 112,5 | 19,8 | 170,4 | 150,6 | 59,67 | 43,74 | 57,91 | 38,101 | 176,62 | 9515,6 | -8 | 150,5 |
|  | 201 | 109,5 | 20,0 | 170,5 | 150,5 | 60 | 42,17 | 61 | 41 | 168 | 9403,4 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 20,1 | 167,7 | 147,5 | 129,22 | 69,09 | 52,165 | 32,042 | 180,14 | 9832,6 | 16,92 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 20,3 | 167,7 | 147,5 | 129,57 | 68,66 | 52,238 | 31,971 | 178,73 | 9807,6 | 17,21 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 20,4 | 167,8 | 147,4 | 129,86 | 68,33 | 52,316 | 31,893 | 177,5 | 9782,6 | 17,44 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 20,7 | 168,0 | 147,3 | 130,07 | 68,12 | 52,454 | 31,756 | 176,56 | 9757,6 | 17,62 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 21,1 | 168,2 | 147,0 | 130,24 | 67,98 | 52,669 | 31,544 | 175,82 | 9732,6 | 17,76 | 215 |
|  | 201 | 115,5 | 21,6 | 168,4 | 146,8 | 130,35 | 67,66 | 52,914 | 31,301 | 175,32 | 9712,6 | 17,85 | 215 |
|  | 201 | 97 | 58,2 | 174,3 | 116,1 | 57,52 | 45,16 | 77,296 | 19,1 | 245,11 | 9558,3 | -8,19 | 116,6 |
|  | 201 | 100 | 57,5 | 173,9 | 116,4 | 56,13 | 48,62 | 73,902 | 16,443 | 249,26 | 9685,3 | -8,3 | 132 |
|  | 201 | 100 | 57,5 | 173,9 | 116,4 | 57,09 | 46,03 | 73,935 | 16,414 | 243 | 9635,3 | -8,22 | 132 |
|  | 201 | 68 | 57,7 | 174,0 | 116,3 | 57,35 | 45,72 | 106,032 | 48,331 | 240,98 | 9602,3 | -8,2 | 132 |
|  | 201 | 68 | 57,9 | 174,2 | 116,2 | 57,78 | 44,62 | 106,154 | 48,223 | 238,22 | 9557,3 | -8,17 | 116,6 |
|  | 201 | 95 | 58,2 | 174,3 | 116,1 | 57,95 | 44,5 | 79,298 | 21,099 | 236,88 | 9528,3 | -8,15 | 116,6 |
|  | 201 | 96,6 | 58,3 | 174,4 | 116,1 | 57,99 | 44,46 | 77,753 | 19,483 | 236,49 | 9518,3 | -8,15 | 116,6 |
|  | 201 | 91,5 | 59,3 | 175,1 | 115,8 | 58,51 | 49,93 | 83,578 | 24,297 | 147,73 | 9542,3 | -8,1 | 116,6 |
|  | 201 | 91,5 | 59,6 | 175,3 | 115,7 | 59,22 | 45,77 | 83,842 | 24,219 | 142,88 | 9452,3 | -8,04 | 116,6 |
|  | 201 | 88 | 59,7 | 175,4 | 115,7 | 59,42 | 45,53 | 87,407 | 27,689 | 140,01 | 9409,3 | -8,02 | 116,6 |
|  | 201 | 96,6 | 58,8 | 174,8 | 116,0 | 58,41 | 43 | 78,168 | 19,362 | 233,55 | 9443,3 | -8,11 | 116,6 |
|  | 201 | 96,5 | 59,0 | 174,9 | 115,9 | 58,46 | 42,94 | 78,383 | 19,429 | 233,12 | 9430,3 | -8,11 | 116,6 |
|  | 201 | 96,5 | 59,3 | 175,1 | 115,9 | 58,6 | 42,46 | 78,619 | 19,361 | 232,14 | 9400,3 | -8,09 | 116,6 |
|  | 201 | 94 | 59,5 | 175,3 | 115,8 | 58,67 | 42,38 | 81,327 | 21,801 | 231,45 | 9378,3 | -8,09 | 116,6 |
|  | 201 | 94 | 59,6 | 175,3 | 115,7 | 59,78 | 42,1 | 81,327 | 21,725 | 134,33 | 9348,3 | -7,99 | 116,6 |
|  | 201 | 94 | 59,7 | 175,4 | 115,7 | 59,88 | 42,33 | 81,395 | 21,693 | 133,47 | 9328,3 | -7,98 | 116,6 |
|  | 201 | 87,5 | 59,6 | 175,3 | 115,8 | 55,48 | 49,02 | 87,849 | 28,295 | 164,14 | 9542,8 | -8,36 | 116,6 |
|  | 201 | 87,5 | 59,6 | 175,4 | 115,8 | 58,63 | 41,26 | 87,88 | 28,267 | 144,3 | 9437,8 | -8,09 | 116,6 |
|  | 201 | 88,5 | 59,8 | 175,5 | 115,7 | 58,99 | 40,84 | 86,956 | 27,202 | 141,41 | 9398,8 | -8,06 | 116,6 |
|  | 201 | 88,5 | 59,9 | 175,5 | 115,6 | 59,53 | 41,29 | 87,04 | 27,128 | 138,09 | 9353,8 | -8,01 | 116,6 |
|  | 201 | 91,25 | 59,9 | 175,6 | 115,6 | 59,76 | 42,96 | 84,307 | 24,37 | 134,77 | 9323,8 | -7,99 | 116,6 |
|  | 201 | 91,25 | 60,0 | 175,6 | 115,6 | 59,86 | 42,35 | 84,316 | 24,366 | 133,91 | 9313,8 | -7,98 | 116,6 |
|  | 201 | 88 | 60,0 | 175,6 | 115,6 | 59,95 | 43,75 | 87,579 | 27,61 | 132,62 | 9298,8 | -7,97 | 116,6 |
|  | 201 | 88,9 | 60,0 | 175,6 | 115,6 | 60 | 42,95 | 86,699 | 26,7 | 131,73 | 9283,8 | -7,97 | 132 |
|  | 201 | 98 | 57,4 | 173,9 | 116,5 | 55,87 | 48,92 | 75,891 | 18,452 | 251,27 | 9701,3 | -8,32 | 132 |
|  | 201 | 92 | 34,5 | 167,0 | 132,5 | 59,53 | 49,38 | 74,951 | 40,478 | 128,74 | 9004,6 | -8,01 | 129 |
|  | 201 | 96,5 | 34,9 | 167,0 | 132,0 | 55,22 | 49,14 | 70,458 | 35,519 | 190,82 | 9196,4 | -8,38 | 129 |
|  | 201 | 96 | 34,9 | 167,0 | 132,0 | 56,44 | 47,67 | 70,962 | 36,018 | 178,91 | 9156,6 | -8,28 | 129 |
|  | 201 | 96 | 34,9 | 167,0 | 132,0 | 59,29 | 43,8 | 70,965 | 36,016 | 138,4 | 9070,6 | -8,03 | 129 |
|  | 201 | 95 | 35,0 | 167,0 | 132,0 | 59,68 | 43,35 | 71,984 | 37,008 | 130,95 | 9011,6 | -8 | 129 |
|  | 201 | 92 | 35,0 | 167,0 | 132,0 | 59,99 | 44,74 | 74,998 | 40,001 | 125,28 | 8966,6 | -7,97 | 129 |
|  | 201 | 97 | 34,7 | 166,8 | 132,1 | 58,58 | 44,34 | 69,784 | 35,07 | 144,4 | 9160,6 | -8,1 | 129 |
|  | 201 | 97 | 34,8 | 166,8 | 132,1 | 58,88 | 44,19 | 69,817 | 35,06 | 142,38 | 9135,6 | -8,07 | 129 |
|  | 201 | 97 | 17,7 | 147,3 | 129,6 | 94,68 | 68,7 | 50,349 | 32,647 | 132,75 | 9174,6 | -1,47 | 129 |
|  | 201 | 97 | 34,6 | 166,7 | 132,1 | 57,57 | 44,46 | 69,738 | 35,089 | 152,06 | 9226,2 | -8,18 | 129 |
|  | 201 | 97 | 34,7 | 166,7 | 132,1 | 58,02 | 45,12 | 69,749 | 35,08 | 149,26 | 9206,2 | -8,15 | 129 |
|  | 201 | 97 | 34,7 | 166,8 | 132,1 | 58,36 | 44,72 | 69,772 | 35,073 | 145,99 | 9175,6 | -8,12 | 129 |
|  | 201 | 97 | 16,5 | 146,7 | 130,2 | 94,47 | 68,78 | 49,746 | 33,247 | 135,66 | 9257,2 | -1,54 | 129 |
|  | 201 | 97 | 34,5 | 166,6 | 132,1 | 56,07 | 49,64 | 69,645 | 35,135 | 158,39 | 9287,8 | -8,31 | 129 |
|  | 201 | 97 | 34,6 | 166,7 | 132,1 | 56,8 | 48,78 | 69,693 | 35,112 | 155,14 | 9256,2 | -8,25 | 129 |
|  | 201 | 97 | 16,1 | 146,6 | 130,4 | 94,15 | 68,93 | 49,554 | 33,438 | 138,73 | 9323,8 | -1,64 | 129 |
|  | 201 | 97 | 16,2 | 146,6 | 130,4 | 94,23 | 68,57 | 49,597 | 33,395 | 138,04 | 9308,8 | -1,61 | 129 |
|  | 201 | 91 | 34,8 | 166,9 | 132,1 | 59,42 | 38 | 75,9 | 41,079 | 135,93 | 9086,6 | -8,02 | 129 |
|  | 201 | 93,7 | 34,9 | 167,0 | 132,1 | 59,49 | 39,52 | 73,256 | 38,353 | 134,9 | 9065,6 | -8,01 | 129 |
|  | 201 | 91 | 15,4 | 146,2 | 130,8 | 94,79 | 67,17 | 55,185 | 39,805 | 128,97 | 9157,1 | -1,44 | 129 |
|  | 201 | 91 | 34,6 | 166,8 | 132,1 | 58,78 | 48,11 | 75,782 | 41,136 | 140,86 | 9151,6 | -8,08 | 129 |
|  | 201 | 90,1 | 13,7 | 145,4 | 131,6 | 94,43 | 68,81 | 55,266 | 41,52 | 131,81 | 9255,1 | -1,55 | 129 |
|  | 201 | 89 | 34,5 | 166,7 | 132,2 | 58,83 | 37,81 | 77,703 | 43,171 | 142,31 | 9193,6 | -8,07 | 129 |
|  | 201 | 89 | 34,6 | 166,7 | 132,2 | 58,91 | 37,41 | 77,719 | 43,164 | 141,67 | 9183,6 | -8,07 | 129 |
|  | 201 | 91 | 34,7 | 166,8 | 132,1 | 59,08 | 38,46 | 75,784 | 41,133 | 138,97 | 9141,6 | -8,05 | 129 |
|  | 201 | 89 | 14,4 | 145,7 | 131,3 | 94,57 | 67,89 | 56,702 | 42,285 | 131,76 | 9249,1 | -1,51 | 129 |
|  | 201 | 89 | 14,2 | 145,6 | 131,4 | 94,65 | 66,98 | 56,585 | 42,401 | 131,23 | 9249,1 | -1,48 | 129 |
|  | 201 | 89 | 13,8 | 145,4 | 131,6 | 94,57 | 67,03 | 56,383 | 42,602 | 132,01 | 9279,1 | -1,51 | 129 |
|  | 201 | 89 | 14,1 | 145,6 | 131,4 | 94,26 | 68,37 | 56,559 | 42,428 | 133,67 | 9289,1 | -1,6 | 129 |
|  | 201 | 89 | 14,5 | 145,8 | 131,2 | 94,69 | 66,93 | 56,75 | 42,237 | 130,76 | 9229,1 | -1,47 | 129 |
|  | 201 | 89 | 34,3 | 166,6 | 132,2 | 58,16 | 34,45 | 77,556 | 43,215 | 147,01 | 9266,1 | -8,13 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 11,7 | 144,4 | 132,6 | 93,88 | 67,38 | 54,657 | 42,924 | 139,22 | 9492,6 | -1,72 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 12,7 | 144,8 | 132,1 | 94,27 | 67,06 | 55,139 | 42,444 | 135,81 | 9397,1 | -1,6 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 12,9 | 145,0 | 132,0 | 94,41 | 68,5 | 55,265 | 42,318 | 134,35 | 9358,1 | -1,56 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 11,5 | 144,2 | 132,8 | 93,46 | 67,76 | 54,516 | 43,064 | 142,2 | 9547,6 | -1,85 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 11,9 | 144,4 | 132,6 | 93,98 | 67,39 | 54,727 | 42,854 | 138,38 | 9472,6 | -1,69 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 12,3 | 144,6 | 132,3 | 94,15 | 67,15 | 54,943 | 42,639 | 137,04 | 9432,6 | -1,64 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 11,7 | 144,3 | 132,7 | 93,75 | 67,37 | 54,618 | 42,963 | 140,34 | 9512,6 | -1,76 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 12,5 | 144,8 | 132,2 | 94,2 | 66,94 | 55,06 | 42,522 | 136,62 | 9417,6 | -1,62 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 12,6 | 144,8 | 132,2 | 94,21 | 66,93 | 55,103 | 42,48 | 136,47 | 9412,1 | -1,62 | 129 |
|  | 201 | 93,7 | 17,3 | 147,2 | 129,8 | 94,9 | 67,19 | 53,469 | 36,125 | 127,16 | 9061,1 | -1,4 | 129 |
|  | 201 | 93,7 | 16,9 | 146,9 | 130,1 | 94,88 | 67,16 | 53,238 | 36,355 | 127,51 | 9081,1 | -1,41 | 129 |
|  | 201 | 128 | 28,8 | 172,8 | 144,0 | 128,76 | 67,98 | 44,791 | 15,98 | 227,85 | 9843,9 | 16,55 | 215 |
|  | 201 | 117,5 | 28,7 | 172,7 | 144,1 | 128,67 | 67,93 | 55,221 | 26,55 | 228,63 | 9862,8 | 16,48 | 215 |
|  | 201 | 128,9 | 28,5 | 172,6 | 144,1 | 128,73 | 68,02 | 43,724 | 15,246 | 228,41 | 9867,5 | 16,53 | 215 |
|  | 201 | 128,9 | 28,0 | 172,4 | 144,4 | 128,66 | 68,64 | 43,459 | 15,508 | 228,81 | 9887 | 16,47 | 215 |
|  | 201 | 126,9 | 27,1 | 171,9 | 144,8 | 128,6 | 68,66 | 45,039 | 17,925 | 229,35 | 9913,5 | 16,42 | 215 |
|  | 201 | 126,9 | 24,6 | 170,7 | 146,1 | 128,36 | 69,17 | 43,795 | 19,157 | 230,59 | 9978,5 | 16,23 | 215 |
|  | 201 | 126,9 | 26,2 | 171,5 | 145,3 | 128,47 | 69,04 | 44,563 | 18,396 | 230,07 | 9948,5 | 16,32 | 215 |
|  | 201 | 126,8 | 23,6 | 170,2 | 146,6 | 128,3 | 69,2 | 43,358 | 19,789 | 230,95 | 9999,5 | 16,19 | 215 |
|  | 201 | 126,8 | 23,0 | 169,9 | 146,9 | 128,25 | 69,34 | 43,051 | 20,093 | 231,16 | 10011,5 | 16,15 | 215 |
|  | 201 | 126,8 | 22,5 | 169,6 | 147,1 | 128,04 | 69,53 | 42,815 | 20,327 | 232,1 | 10041,5 | 15,98 | 215 |
|  | 201 | 126,8 | 22,2 | 169,5 | 147,2 | 127,92 | 69,85 | 42,694 | 20,447 | 232,6 | 10056,5 | 15,88 | 215 |
|  | 201 | 116,5 | 25,8 | 171,3 | 145,5 | 128,25 | 69,94 | 54,762 | 28,995 | 230,71 | 9966,5 | 16,15 | 215 |
|  | 201 | 128,9 | 27,6 | 172,2 | 144,6 | 128,58 | 67,77 | 43,304 | 15,662 | 229,26 | 9903,1 | 16,41 | 215 |
|  | 201 | 129,7 | 26,8 | 171,8 | 145,0 | 128,49 | 67,81 | 42,09 | 15,272 | 230,1 | 9938,1 | 16,34 | 215 |
|  | 201 | 129,7 | 26,8 | 171,8 | 145,0 | 128,37 | 68,16 | 42,07 | 15,292 | 230,81 | 9950,1 | 16,24 | 215 |
|  | 201 | 131 | 26,7 | 171,7 | 145,1 | 128,17 | 68,24 | 40,711 | 14,05 | 232,6 | 9980,1 | 16,08 | 215 |
|  | 201 | 131 | 26,1 | 171,4 | 145,3 | 127,7 | 69,64 | 40,415 | 14,343 | 234,68 | 10035,1 | 15,72 | 215 |
|  | 201 | 131 | 25,5 | 171,1 | 145,6 | 127,51 | 69,97 | 40,13 | 14,626 | 235,16 | 10051,6 | 15,57 | 215 |
|  | 201 | 129,7 | 26,7 | 171,7 | 145,1 | 127,97 | 68,48 | 42,006 | 15,355 | 233,11 | 9988,8 | 15,93 | 215 |
|  | 201 | 128 | 26,3 | 171,5 | 145,2 | 127,79 | 68,56 | 43,521 | 17,238 | 234,22 | 10018,2 | 15,79 | 215 |
|  | 201 | 128 | 25,8 | 171,3 | 145,5 | 127,43 | 69,65 | 43,288 | 17,47 | 235,84 | 10061,2 | 15,5 | 215 |
|  | 201 | 128 | 25,2 | 171,0 | 145,8 | 127,24 | 69,96 | 43 | 17,755 | 236,3 | 10077,7 | 15,36 | 215 |
|  | 201 | 129,6 | 28,6 | 172,7 | 144,1 | 128,63 | 67,21 | 43,074 | 14,496 | 228,92 | 9870,8 | 16,45 | 215 |
|  | 201 | 129,6 | 28,3 | 172,5 | 144,2 | 128,42 | 67,82 | 42,926 | 14,643 | 229,86 | 9896,5 | 16,28 | 215 |
|  | 201 | 129,6 | 27,9 | 172,3 | 144,4 | 128,09 | 67,99 | 42,735 | 14,832 | 231,16 | 9929,3 | 16,02 | 215 |
| ТК-43 | 201 | 95 | 62,3 | 204,2 | 141,9 | 133,27 | 53,16 | 109,247 | 46,938 | 97,03 | 7801,5 | 20,36 | 215 |
|  | 201 | 125 | 40,3 | 185,5 | 145,2 | 132,1 | 77,44 | 60,482 | 20,231 | 125,3 | 9019,8 | 19,34 | 215 |
|  | 201 | 125 | 34,2 | 182,4 | 148,2 | 130,46 | 68,71 | 57,447 | 23,241 | 132,81 | 9292,8 | 17,94 | 215 |
|  | 201 | 125 | 34,5 | 182,6 | 148,1 | 130,93 | 68,13 | 57,618 | 23,072 | 130,96 | 9252,8 | 18,33 | 215 |
|  | 201 | 125 | 35,5 | 183,1 | 147,6 | 131,33 | 79,66 | 58,073 | 22,621 | 129,38 | 9202,8 | 18,67 | 215 |
|  | 201 | 125 | 35,8 | 183,3 | 147,4 | 131,42 | 78 | 58,261 | 22,434 | 129,01 | 9187,8 | 18,75 | 215 |
|  | 201 | 125 | 36,7 | 183,7 | 147,0 | 131,54 | 76,59 | 58,703 | 21,995 | 128,46 | 9161,8 | 18,86 | 215 |
|  | 201 | 125 | 37,1 | 183,9 | 146,8 | 131,68 | 75,42 | 58,878 | 21,822 | 127,7 | 9135,8 | 18,97 | 215 |
|  | 201 | 125 | 37,4 | 184,0 | 146,7 | 131,77 | 80,11 | 59,047 | 21,655 | 127,18 | 9115,8 | 19,05 | 215 |
|  | 201 | 125 | 38,6 | 184,7 | 146,0 | 131,94 | 78,73 | 59,676 | 21,03 | 126,24 | 9069,8 | 19,19 | 215 |
|  | 201 | 121,4 | 2,6 | 146,1 | 143,6 | 94,69 | 68,36 | 24,736 | 22,163 | 125,88 | 8766,3 | -1,47 | 215 |
|  | 201 | 124,8 | 2,7 | 148,0 | 145,3 | 94,98 | 68,42 | 23,189 | 20,517 | 130,36 | 8924,9 | -1,38 | 215 |
|  | 201 | 124,8 | 2,4 | 147,9 | 145,5 | 94,78 | 68,41 | 23,054 | 20,651 | 131,95 | 8959,9 | -1,44 | 215 |
|  | 201 | 124,8 | 2,6 | 148,0 | 145,3 | 94,96 | 68,69 | 23,175 | 20,53 | 130,6 | 8929,9 | -1,39 | 215 |
|  | 201 | 130,65 | 5,0 | 148,1 | 143,1 | 94,98 | 68,01 | 17,402 | 12,441 | 151,08 | 8953,3 | -1,38 | 215 |
|  | 201 | 130,65 | 4,9 | 148,0 | 143,1 | 94,95 | 68,14 | 17,388 | 12,454 | 151,32 | 8958,3 | -1,39 | 215 |
|  | 201 | 130,65 | 4,7 | 147,9 | 143,2 | 94,74 | 68,38 | 17,267 | 12,575 | 152,66 | 8988,3 | -1,45 | 215 |
|  | 201 | 123,9 | 22,9 | 167,2 | 144,3 | 131,56 | 67,43 | 43,316 | 20,418 | 126,25 | 8808,9 | 18,87 | 215 |
|  | 201 | 123,9 | 22,6 | 167,0 | 144,5 | 131,45 | 67,54 | 43,145 | 20,587 | 126,69 | 8823,9 | 18,78 | 215 |
|  | 201 | 123,9 | 22,1 | 166,8 | 144,7 | 131,21 | 67,92 | 42,92 | 20,81 | 127,72 | 8853,9 | 18,58 | 215 |
|  | 201 | 123,9 | 22,0 | 166,8 | 144,8 | 131,13 | 68,46 | 42,876 | 20,853 | 127,92 | 8858,9 | 18,51 | 215 |
|  | 201 | 92,89 | 19,0 | 148,0 | 129,0 | 95 | 67,98 | 55,096 | 36,123 | 125,03 | 8964,6 | -1,37 | 129 |
|  | 201 | 89,7 | 13,0 | 145,0 | 132,0 | 94,41 | 66,91 | 55,268 | 42,315 | 134,3 | 9357,1 | -1,56 | 129 |
|  | 201 | 89 | 13,7 | 145,3 | 131,7 | 94,54 | 66,85 | 56,33 | 42,655 | 132,3 | 9289,1 | -1,52 | 129 |
|  | 201 | 89 | 14,6 | 145,8 | 131,2 | 94,71 | 66,86 | 56,803 | 42,185 | 130,5 | 9219,1 | -1,46 | 129 |
|  | 201 | 91 | 15,1 | 146,0 | 131,0 | 94,76 | 67,11 | 55,024 | 39,964 | 129,39 | 9177,1 | -1,45 | 129 |
|  | 201 | 91 | 14,9 | 145,9 | 131,1 | 94,71 | 68,51 | 54,931 | 40,057 | 129,73 | 9188,1 | -1,46 | 129 |
|  | 201 | 91 | 15,9 | 146,5 | 130,5 | 94,83 | 67,16 | 55,46 | 39,531 | 128,37 | 9127,1 | -1,43 | 129 |
|  | 201 | 93,7 | 16,4 | 146,7 | 130,3 | 94,85 | 67,15 | 52,978 | 36,614 | 127,98 | 9106,1 | -1,42 | 129 |
|  | 201 | 93,7 | 18,7 | 147,9 | 129,1 | 94,96 | 67,08 | 54,154 | 35,444 | 126,26 | 9007,6 | -1,38 | 129 |
|  | 201 | 108 | 16,0 | 159,1 | 143,1 | 130,8 | 68,87 | 51,11 | 35,118 | 116,09 | 8495,6 | 18,23 | 215 |
|  | 201 | 108 | 16,4 | 159,3 | 142,9 | 131,61 | 68,18 | 51,309 | 34,921 | 112,93 | 8435,6 | 18,91 | 215 |
|  | 201 | 107 | 21,2 | 161,8 | 140,5 | 131,14 | 68,84 | 54,75 | 33,504 | 113,84 | 8396,6 | 18,52 | 215 |
|  | 201 | 107 | 21,6 | 161,9 | 140,3 | 131,82 | 67,89 | 54,913 | 33,342 | 111,2 | 8346,6 | 19,09 | 215 |
|  | 201 | 107 | 21,7 | 162,0 | 140,3 | 131,87 | 67,75 | 54,959 | 33,297 | 110,99 | 8340,6 | 19,14 | 215 |
|  | 201 | 108 | 17,2 | 159,7 | 142,5 | 131,85 | 67,91 | 51,738 | 34,497 | 111,98 | 8400,6 | 19,12 | 215 |
|  | 201 | 108 | 17,8 | 160,0 | 142,2 | 131,55 | 69,23 | 52,016 | 34,221 | 113,14 | 8410,6 | 18,87 | 215 |
|  | 201 | 108 | 18,0 | 160,1 | 142,1 | 131,97 | 67,74 | 52,112 | 34,125 | 111,54 | 8380,6 | 19,22 | 215 |
|  | 201 | 108 | 18,8 | 160,5 | 141,7 | 132,01 | 67,63 | 52,504 | 33,738 | 111,38 | 8370,1 | 19,25 | 215 |
|  | 201 | 103 | 23,8 | 163,0 | 139,2 | 131,97 | 69,02 | 60,021 | 36,246 | 109,11 | 8243,4 | 19,23 | 215 |
|  | 201 | 103 | 23,9 | 163,1 | 139,2 | 132,17 | 68,48 | 60,074 | 36,193 | 108,35 | 8228,4 | 19,4 | 215 |
|  | 201 | 98 | 25,3 | 163,8 | 138,5 | 131,38 | 68,89 | 65,811 | 40,464 | 111 | 8242,2 | 18,72 | 215 |
|  | 201 | 98 | 25,5 | 163,9 | 138,4 | 131,78 | 68,31 | 65,911 | 40,365 | 109,43 | 8212,2 | 19,06 | 215 |
|  | 201 | 98 | 25,9 | 164,1 | 138,2 | 132,33 | 67,41 | 66,084 | 40,193 | 107,08 | 8162,2 | 19,54 | 215 |
|  | 201 | 98 | 25,4 | 163,8 | 138,5 | 131,49 | 68,96 | 65,824 | 40,452 | 110,22 | 8227,2 | 18,81 | 215 |
|  | 201 | 98 | 25,8 | 164,0 | 138,3 | 132,3 | 68,08 | 66,024 | 40,253 | 107,08 | 8167,2 | 19,51 | 215 |
|  | 201 | 98 | 25,9 | 164,1 | 138,2 | 132,43 | 67,4 | 66,102 | 40,175 | 106,51 | 8152,2 | 19,62 | 215 |
|  | 201 | 98 | 26,1 | 164,2 | 138,1 | 132,49 | 67,24 | 66,173 | 40,106 | 106,2 | 8141,7 | 19,67 | 215 |
|  | 201 | 97 | 16,4 | 146,7 | 130,3 | 94,36 | 68,52 | 49,688 | 33,305 | 136,58 | 9277,2 | -1,57 | 129 |
|  | 201 | 97 | 17,6 | 147,3 | 129,7 | 94,57 | 68,39 | 50,273 | 32,722 | 134,89 | 9220,2 | -1,51 | 129 |
|  | 201 | 97 | 17,7 | 147,3 | 129,7 | 94,64 | 68,36 | 50,324 | 32,671 | 133,46 | 9189,6 | -1,49 | 129 |
|  | 201 | 97 | 18,1 | 147,5 | 129,5 | 94,76 | 68,36 | 50,532 | 32,464 | 131,54 | 9132,6 | -1,45 | 129 |
|  | 201 | 93,5 | 19,2 | 145,1 | 125,9 | 94,62 | 68,56 | 51,577 | 32,421 | 119,03 | 8395,3 | -1,49 | 125,5 |
|  | 201 | 93,5 | 19,6 | 145,3 | 125,7 | 94,73 | 68,55 | 51,783 | 32,216 | 118,34 | 8372,3 | -1,46 | 125,5 |
|  | 201 | 93,5 | 19,8 | 145,4 | 125,6 | 94,79 | 68,5 | 51,878 | 32,121 | 117,82 | 8356,3 | -1,44 | 125,5 |
|  | 201 | 89,5 | 13,1 | 142,0 | 128,9 | 94,8 | 69,28 | 52,541 | 39,444 | 115,4 | 8382,4 | -1,44 | 125,5 |
|  | 201 | 89,5 | 14,3 | 142,6 | 128,3 | 94,89 | 68,83 | 53,141 | 38,847 | 114,79 | 8352,4 | -1,41 | 125,5 |
|  | 201 | 89,5 | 14,0 | 142,5 | 128,5 | 94,82 | 69,04 | 53,008 | 38,979 | 115,25 | 8367,4 | -1,43 | 125,5 |
|  | 201 | 87,5 | 12,4 | 141,7 | 129,3 | 94,44 | 68,74 | 54,203 | 41,78 | 118,61 | 8484,8 | -1,55 | 125,5 |
|  | 201 | 87,5 | 13,4 | 142,2 | 128,8 | 94,73 | 68,39 | 54,691 | 41,294 | 116,59 | 8419,8 | -1,46 | 125,5 |
|  | 201 | 87,5 | 13,0 | 142,0 | 129,0 | 94,61 | 68,49 | 54,514 | 41,471 | 117,55 | 8449,8 | -1,5 | 125,5 |
|  | 201 | 92 | 18,5 | 147,7 | 129,3 | 94,93 | 69,78 | 55,731 | 37,267 | 126,12 | 9005,6 | -1,39 | 129 |
|  | 201 | 92 | 19,0 | 148,0 | 129,0 | 95 | 68,86 | 55,976 | 37,023 | 125,11 | 8967,6 | -1,37 | 129 |
|  | 201 | 95 | 18,8 | 147,9 | 129,1 | 94,93 | 68,3 | 52,902 | 34,096 | 127,16 | 9012,6 | -1,39 | 129 |
|  | 201 | 96 | 18,6 | 147,8 | 129,2 | 94,85 | 68,33 | 51,817 | 33,181 | 129,67 | 9067,6 | -1,42 | 129 |
| ТК ЦТП-61 | 201 | 104 | 21,4 | 165,2 | 143,8 | 131,97 | 80,27 | 61,186 | 39,813 | 141,39 | 9070,2 | 19,23 | 215 |
|  | 201 | 104 | 19,0 | 164,0 | 145,0 | 60 | 49,34 | 59,999 | 41 | 140,68 | 9028,4 | -7,97 | 215 |
|  | 201 | 96 | 18,5 | 147,8 | 129,2 | 94,13 | 68,71 | 51,754 | 33,243 | 137,91 | 9153,6 | -1,65 | 129 |
|  | 201 | 96,5 | 18,3 | 147,7 | 129,3 | 93,81 | 68,84 | 51,166 | 32,831 | 140,33 | 9193,4 | -1,74 | 129 |
| П-2 | 201 | 180 | 21,2 | 272,5 | 251,3 | 134,39 | 52,46 | 92,479 | 71,319 | 36,49 | 2530 | 21,38 | 215 |
| УТ-1 | 201 | 98 | 59,6 | 202,9 | 143,3 | 132,76 | 60,11 | 104,903 | 45,261 | 115,68 | 8594,5 | 19,92 | 215 |
|  | 201 | 95,5 | 58,2 | 202,2 | 144,0 | 132,61 | 60,18 | 106,682 | 48,473 | 120,9 | 8809,1 | 19,78 | 215 |
| ТК-14а | 201 | 95,16 | 58,1 | 202,1 | 144,0 | 132,59 | 60,19 | 106,969 | 48,865 | 121,44 | 8831 | 19,76 | 215 |
|  | 201 | 92,98 | 57,5 | 201,8 | 144,3 | 132,5 | 61,69 | 108,835 | 51,356 | 123,78 | 8918 | 19,68 | 215 |
| ТК-2 | 201 | 105 | 20,8 | 164,9 | 144,1 | 131,61 | 68,09 | 59,9 | 39,097 | 146,05 | 9169,5 | 18,91 | 215 |
| УТ-1 | 201 | 115 | 19,7 | 164,3 | 144,7 | 130,18 | 68,09 | 49,34 | 29,652 | 158,76 | 9419,5 | 17,71 | 215 |
| УТ-1 ж.д.12А | 201 | 116,1 | 19,6 | 164,3 | 144,7 | 129,96 | 63,98 | 48,214 | 28,578 | 159,73 | 9433,1 | 17,53 | 146 |
| УТ-2 ж.д.12А | 201 | 116,1 | 6,0 | 150,7 | 144,7 | 94,98 | 68,83 | 34,574 | 28,597 | 160,23 | 9441,1 | -1,38 | 146 |
|  | 201 | 96,5 | 16,1 | 160,2 | 144,1 | 132,44 | 69,44 | 63,676 | 47,571 | 123,35 | 8860,5 | 19,63 | 215 |
| УТ-3 | 201 | 94,1 | 16,1 | 160,2 | 144,1 | 132,28 | 69,6 | 66,056 | 49,991 | 125,88 | 8893,5 | 19,49 | 215 |
| ТК-2 | 201 | 92,97 | 16,0 | 160,1 | 144,1 | 131,97 | 69,67 | 67,164 | 51,142 | 130,7 | 8946,2 | 19,23 | 215 |
| ТК-4 | 201 | 92,5 | 16,0 | 160,1 | 144,1 | 131,7 | 69,78 | 67,61 | 51,636 | 135,1 | 8994,2 | 18,99 | 215 |
| ТК-4А | 401 | 110 | 20,5 | 195,2 | 174,7 | 131,81 | 66,9 | 85,227 | 64,7 | 147,48 | 10314 | 19,08 | 215 |
| ТК-18 | 401 | 108 | 17,4 | 193,7 | 176,2 | 131,03 | 66,45 | 85,674 | 68,242 | 167,23 | 11279 | 18,42 | 215 |
| ТК-11 | 401 | 110 | 17,9 | 193,9 | 176,0 | 131,48 | 66,9 | 83,899 | 66,017 | 161,04 | 11108 | 18,8 | 215 |
| ТК-1 | 401 | 108 | 17,7 | 193,8 | 176,1 | 131,05 | 66,14 | 85,819 | 68,096 | 179,09 | 11476 | 18,43 | 215 |
| ТК-15 | 401 | 108 | 17,7 | 193,8 | 176,1 | 131,17 | 66,49 | 85,83 | 68,085 | 173,97 | 11393 | 18,54 | 215 |
| ТК-7 | 401 | 109 | 21,7 | 195,8 | 174,1 | 111,1 | 64,39 | 86,837 | 65,095 | 352,26 | 10562 | 5,17 | 215 |
|  | 401 | 110 | 21,7 | 195,8 | 174,1 | 110,94 | 64,46 | 85,824 | 64,108 | 352,64 | 10567 | 5,09 | 215 |
| ТК-4 | 401 | 109 | 21,9 | 195,9 | 174,0 | 111,97 | 64,02 | 86,905 | 65,028 | 350,22 | 10535,2 | 5,61 | 215 |
| ТК-9 | 401 | 112 | 21,5 | 195,7 | 174,2 | 131,48 | 66,75 | 83,692 | 62,239 | 165,17 | 10709,4 | 18,8 | 215 |
| ТК-7а | 401 | 110 | 21,7 | 195,8 | 174,1 | 131,68 | 66,67 | 85,834 | 64,098 | 155,54 | 10409,4 | 18,97 | 215 |
| ТК-7 | 401 | 109 | 21,9 | 195,9 | 174,0 | 131,78 | 66,76 | 86,907 | 65,025 | 150,63 | 10256,4 | 19,06 | 215 |
| ТК-21 | 401 | 109 | 18,8 | 194,4 | 175,6 | 131,46 | 67,54 | 85,375 | 66,555 | 154,65 | 10496,3 | 18,78 | 215 |
| ТК-6 | 401 | 109 | 22,1 | 196,0 | 173,9 | 131,86 | 66,72 | 87,021 | 64,912 | 146,59 | 10100 | 19,13 | 215 |
| ТК-6А | 401 | 109 | 22,4 | 196,1 | 173,8 | 131,96 | 66,76 | 87,146 | 64,788 | 140,9 | 9880 | 19,22 | 215 |
| ТК-120 | 401 | 109 | 22,5 | 196,2 | 173,7 | 131,97 | 66,52 | 87,196 | 64,739 | 140,73 | 9865 | 19,22 | 215 |
| ТК-128 | 401 | 110 | 19,6 | 194,8 | 175,2 | 130,9 | 66 | 84,764 | 65,154 | 179,76 | 11435 | 18,31 | 215 |
| ТК-133 | 401 | 110 | 18,1 | 194,0 | 175,9 | 130,43 | 66,2 | 84,017 | 65,896 | 195,49 | 12068,7 | 17,91 | 215 |
| УТ-6 | 401 | 110 | 13,5 | 191,7 | 178,2 | 131,27 | 67,78 | 81,69 | 68,218 | 172,42 | 11644 | 18,62 | 215 |
|  | 401 | 110 | 13,9 | 191,9 | 178,0 | 131,31 | 67,77 | 81,891 | 68,017 | 170,96 | 11582 | 18,65 | 215 |
| УТ-4 | 401 | 110 | 14,6 | 192,3 | 177,7 | 131,37 | 67,74 | 82,251 | 67,657 | 168,4 | 11473 | 18,71 | 215 |
| ТК-135 | 401 | 110 | 17,9 | 193,9 | 176,0 | 130,3 | 66,05 | 83,906 | 66,006 | 199,73 | 12208,7 | 17,81 | 215 |
| УТ-3 | 401 | 110 | 14,2 | 192,1 | 177,8 | 129,74 | 65,84 | 82,058 | 67,847 | 215,12 | 12927,7 | 17,35 | 215 |
| УТ-2 | 401 | 110 | 14,9 | 192,4 | 177,5 | 129,79 | 65,81 | 82,401 | 67,504 | 212,25 | 12812,7 | 17,39 | 215 |
| ТК-138 | 401 | 110 | 15,5 | 192,7 | 177,2 | 129,94 | 66,2 | 82,724 | 67,183 | 209,1 | 12686,7 | 17,51 | 215 |
| ТК-131 | 401 | 110 | 18,8 | 194,4 | 175,5 | 130,65 | 66,11 | 84,37 | 65,545 | 188,05 | 11769,2 | 18,1 | 215 |
| УТ-1 | 401 | 108 | 17,3 | 193,6 | 176,3 | 125,14 | 65,84 | 85,595 | 68,323 | 226,6 | 11769 | 13,78 | 215 |
| ТК-129 | 401 | 110 | 19,2 | 194,6 | 175,3 | 130,78 | 66,05 | 84,581 | 65,335 | 183,61 | 11590 | 18,21 | 215 |
| УТ-13 | 401 | 111 | 13,2 | 191,5 | 178,4 | 130,74 | 67,06 | 80,53 | 67,374 | 205,22 | 12462,9 | 18,18 | 215 |
| УТ-13а | 401 | 111 | 13,0 | 191,4 | 178,5 | 130,61 | 66,92 | 80,436 | 67,468 | 209,55 | 12563,5 | 18,06 | 215 |
| УТ-14 | 401 | 111 | 12,8 | 191,3 | 178,6 | 130,46 | 66,98 | 80,338 | 67,565 | 214,07 | 12668,5 | 17,95 | 215 |
| УТ-15 | 401 | 111 | 12,6 | 191,2 | 178,7 | 130,32 | 67,04 | 80,239 | 67,664 | 218,64 | 12774,7 | 17,83 | 215 |
| УТ-16 | 401 | 111 | 12,4 | 191,1 | 178,8 | 130,19 | 67,1 | 80,143 | 67,761 | 222,79 | 12871 | 17,72 | 215 |
| ТК-8 | 401 | 110 | 15,5 | 192,7 | 177,2 | 129,93 | 66,86 | 82,716 | 67,192 | 209,39 | 12695,2 | 17,5 | 215 |
| УТ-1 | 401 | 109 | 21,9 | 195,9 | 174,0 | 120,46 | 60,39 | 86,906 | 65,026 | 222,36 | 10357,4 | 10,56 | 215 |
|  | 401 | 110 | 24,9 | 197,4 | 172,5 | 132,01 | 66,51 | 87,408 | 62,54 | 138,6 | 9628 | 19,26 | 215 |
| ТК-11 | 401 | 115 | 21,2 | 195,6 | 174,4 | 131,15 | 66,38 | 80,577 | 59,352 | 181,63 | 11103,4 | 18,52 | 215 |
| ТК-10А | 401 | 114 | 21,3 | 195,6 | 174,3 | 131,27 | 66,61 | 81,602 | 60,328 | 175,81 | 10983,4 | 18,62 | 215 |
| ТК-12 | 401 | 110 | 19,9 | 194,9 | 175,0 | 131,02 | 66,44 | 84,913 | 65,013 | 184,91 | 11299,4 | 18,41 | 215 |
| ТК-15 | 401 | 110 | 19,4 | 194,7 | 175,2 | 130,81 | 66,37 | 84,678 | 65,246 | 190,44 | 11495,4 | 18,23 | 215 |
| ТК-17 | 401 | 110 | 18,9 | 194,4 | 175,5 | 130,57 | 66,48 | 84,413 | 65,51 | 196,7 | 11717,4 | 18,03 | 215 |
| ТК-19А | 401 | 110 | 17,1 | 193,5 | 176,4 | 129,61 | 66,77 | 83,513 | 66,404 | 212,04 | 12213,4 | 17,24 | 215 |
|  | 401 | 108 | 18,7 | 194,3 | 175,6 | 130,33 | 66,31 | 86,304 | 67,617 | 202,83 | 11879,4 | 17,83 | 215 |
| ТК-25 | 401 | 108 | 17,2 | 193,6 | 176,3 | 129,34 | 66,24 | 85,582 | 68,336 | 204,89 | 11989,8 | 17,02 | 215 |
| ТК-28 | 401 | 108 | 13,3 | 191,6 | 178,3 | 128,98 | 66,39 | 83,607 | 70,31 | 208,56 | 12216,8 | 16,73 | 215 |
| ТК-11 | 401 | 110 | 16,6 | 193,3 | 176,7 | 129,13 | 66,91 | 83,263 | 66,652 | 215,77 | 12328,4 | 16,85 | 215 |
| ТК-9 | 401 | 109,47 | 17,0 | 193,5 | 176,4 | 130,04 | 66,48 | 83,995 | 66,979 | 202,62 | 11990,5 | 17,59 | 215 |
| ТК-2 | 401 | 108 | 17,7 | 193,8 | 176,1 | 130,8 | 66,24 | 85,797 | 68,118 | 189,34 | 11642 | 18,23 | 215 |
| ТК-4А | 401 | 109 | 16,0 | 193,0 | 177,0 | 129,95 | 66,67 | 83,95 | 67,964 | 219,29 | 12054,5 | 17,52 | 215 |
| ТК-4 | 401 | 109 | 17,7 | 193,8 | 176,1 | 130,16 | 66,58 | 84,784 | 67,131 | 216,62 | 11904 | 17,69 | 215 |
| ТК-13 | 401 | 110 | 19,3 | 194,6 | 175,3 | 130,83 | 66,33 | 84,597 | 65,327 | 187,52 | 11407,4 | 18,25 | 215 |
| ТК-14 | 401 | 113 | 16,9 | 193,4 | 176,5 | 130,65 | 66,41 | 80,431 | 63,485 | 189,4 | 11529,4 | 18,1 | 215 |
| оп. 622 | 401 | 121 | 13,1 | 205,3 | 192,2 | 132,31 | 66,26 | 84,288 | 71,183 | 124,78 | 8087 | 19,52 | 215 |
| оп. 632 | 401 | 115 | 11,8 | 204,6 | 192,8 | 132,28 | 66,28 | 89,649 | 77,815 | 125,9 | 8212 | 19,5 | 215 |
| УТ-3 | 401 | 108 | 14,5 | 192,2 | 177,7 | 131,31 | 67,29 | 84,184 | 69,723 | 173,71 | 11628,9 | 18,66 | 215 |
| УТ-2 | 401 | 108 | 14,5 | 192,2 | 177,7 | 131,33 | 67,28 | 84,224 | 69,683 | 171,76 | 11569,4 | 18,68 | 215 |
| Н-4а | 401 | 108 | 14,6 | 192,3 | 177,6 | 131,36 | 67,27 | 84,269 | 69,639 | 169,63 | 11504,5 | 18,7 | 215 |
| Н-4 | 401 | 108 | 14,7 | 192,3 | 177,6 | 131,38 | 67,42 | 84,305 | 69,603 | 167,9 | 11451,5 | 18,72 | 215 |
| Н-3 | 401 | 108 | 15,1 | 192,5 | 177,4 | 131,41 | 67,4 | 84,485 | 69,423 | 165,32 | 11333,5 | 18,74 | 215 |
| Н-2 | 401 | 108 | 15,4 | 192,7 | 177,2 | 131,45 | 67,39 | 84,666 | 69,244 | 162,74 | 11215,5 | 18,77 | 215 |
| ТК-130 | 401 | 110 | 19,2 | 194,5 | 175,4 | 130,76 | 66,06 | 84,546 | 65,37 | 184,35 | 11620 | 18,19 | 215 |
| ТК-5А | 401 | 110 | 18,2 | 194,1 | 175,8 | 130,9 | 67,52 | 84,082 | 65,843 | 185,72 | 11351,5 | 18,31 | 215 |
| ТК-12а | 401 | 111 | 13,3 | 191,6 | 178,3 | 130,8 | 67,03 | 80,597 | 67,307 | 203 | 12400,9 | 18,22 | 215 |
| ТК-12 | 401 | 110 | 13,4 | 191,6 | 178,3 | 130,84 | 67,02 | 81,642 | 68,263 | 201,51 | 12359,4 | 18,26 | 215 |
| УТ-10 | 401 | 107,5 | 13,7 | 191,8 | 178,1 | 130,97 | 66,93 | 84,301 | 70,604 | 196,2 | 12211,1 | 18,37 | 215 |
| ТК-11 | 401 | 110 | 13,6 | 191,7 | 178,2 | 130,91 | 66,98 | 81,739 | 68,166 | 198,29 | 12269,4 | 18,32 | 215 |
| ТК-9 | 401 | 108 | 13,7 | 191,8 | 178,1 | 131,06 | 67,17 | 83,827 | 70,078 | 190,66 | 12118,1 | 18,44 | 215 |
| УТ-6 | 401 | 108 | 14,2 | 192,1 | 177,8 | 131,24 | 67,32 | 84,071 | 69,835 | 179,12 | 11794,1 | 18,6 | 215 |
| ТК-135А | 401 | 110 | 15,6 | 192,8 | 177,1 | 131,46 | 67,38 | 82,761 | 67,149 | 161,38 | 11153 | 18,79 | 215 |
| УТ-4 | 401 | 108 | 14,4 | 192,1 | 177,8 | 131,28 | 67,3 | 84,139 | 69,768 | 175,85 | 11694,1 | 18,63 | 215 |
| ТК-20 | 401 | 109 | 12,2 | 191,1 | 178,8 | 128,22 | 66,09 | 82,053 | 69,849 | 243,15 | 13656,9 | 16,12 | 215 |
| ТК-19в | 401 | 109 | 12,3 | 191,1 | 178,8 | 128,31 | 66,05 | 82,089 | 69,813 | 241,62 | 13622,9 | 16,19 | 215 |
| ТК-19б | 401 | 109 | 12,4 | 191,2 | 178,7 | 128,51 | 65,97 | 82,162 | 69,74 | 238,04 | 13543,4 | 16,36 | 215 |
| ТК-19а | 401 | 109 | 12,6 | 191,3 | 178,6 | 128,79 | 65,85 | 82,266 | 69,636 | 233,22 | 13436,4 | 16,58 | 215 |
| ТК-4а | 401 | 109 | 13,6 | 191,7 | 178,2 | 129,57 | 66,07 | 82,749 | 69,154 | 218,8 | 13071,2 | 17,21 | 215 |
| ТК-6 | 401 | 109 | 13,1 | 191,5 | 178,4 | 129,37 | 66,16 | 82,486 | 69,417 | 223,22 | 13214,4 | 17,04 | 215 |
| УТ-4 | 401 | 109 | 13,6 | 191,8 | 178,1 | 129,59 | 65,9 | 82,771 | 69,133 | 218,25 | 13053,2 | 17,23 | 215 |
| УТ | 401 | 107,78 | 13,7 | 191,8 | 178,1 | 130,86 | 66,27 | 84,02 | 70,326 | 197,74 | 12221,1 | 18,27 | 215 |
| УП-1 ж.д.33 | 401 | 113 | 15,3 | 192,6 | 177,3 | 130,37 | 67,26 | 79,613 | 64,303 | 191,16 | 11616,4 | 17,87 | 215 |
| УП-1 ж.д.33 | 401 | 113 | 15,1 | 192,5 | 177,4 | 130,34 | 67,28 | 79,504 | 64,412 | 191,42 | 11629,4 | 17,84 | 215 |
| УТ-1 | 401 | 109 | 22,1 | 196,0 | 173,9 | 128,76 | 65,03 | 87,021 | 64,912 | 175,57 | 10108 | 16,55 | 215 |
| УТ-3 | 401 | 109 | 22,1 | 196,0 | 173,9 | 123,44 | 67,28 | 87,021 | 64,912 | 210,14 | 10125 | 12,57 | 215 |
| оп.706 | 401 | 116 | 1,4 | 199,4 | 198,0 | 132,09 | 66,44 | 83,388 | 82,011 | 135,12 | 9240 | 19,32 | 215 |
| ТК-8 | 401 | 108 | 13,9 | 191,9 | 178,0 | 131,12 | 67,14 | 83,906 | 70 | 186,92 | 12013,1 | 18,49 | 215 |
| ТК-1 | 401 | 115 | 15,8 | 192,9 | 177,1 | 129,1 | 66,93 | 77,85 | 62,064 | 216,17 | 12359,4 | 16,82 | 215 |
| ТК-2 | 401 | 113,14 | 14,4 | 192,2 | 177,7 | 129,01 | 66,88 | 79,034 | 64,6 | 217,07 | 12421,4 | 16,75 | 215 |
| ТК-4 | 401 | 109 | 14,8 | 192,4 | 177,5 | 129,54 | 66,68 | 83,379 | 68,534 | 223,45 | 12208,5 | 17,18 | 215 |
| ТК-9 | 401 | 115,62 | 9,4 | 189,6 | 180,2 | 128,59 | 66,28 | 74,023 | 64,627 | 207,1 | 12235,8 | 16,41 | 215 |
| ТК-8 | 401 | 116,92 | 8,3 | 189,1 | 180,8 | 127,72 | 66,69 | 72,172 | 63,874 | 210,27 | 12332,9 | 15,73 | 215 |
|  | 401 | 115,6 | 9,0 | 189,5 | 180,4 | 128,51 | 66,42 | 73,863 | 64,826 | 207,25 | 12243,3 | 16,35 | 215 |
| УТ-1 (Студенч.-3) | 401 | 115,6 | 6,8 | 188,3 | 181,6 | 128,16 | 66,63 | 72,72 | 65,962 | 208,1 | 12287 | 16,08 | 215 |
|  | 401 | 114,57 | 4,0 | 186,9 | 182,9 | 127,7 | 66,63 | 72,379 | 68,357 | 208,82 | 12323,4 | 15,71 | 215 |
| ТК10 | 401 | 115,1 | 7,2 | 188,6 | 181,3 | 128,3 | 66,34 | 73,459 | 66,225 | 208,13 | 12293 | 16,19 | 215 |
| ТК-11 | 401 | 115,3 | 5,4 | 187,6 | 182,3 | 128,07 | 66,32 | 72,329 | 66,95 | 208,59 | 12320,5 | 16 | 215 |
| ТК-12 | 401 | 114,12 | 4,6 | 187,2 | 182,7 | 126,71 | 65,63 | 73,104 | 68,534 | 211,17 | 12385,9 | 14,95 | 215 |
| УП-1 ж.д.5 | 401 | 115,4 | 7,1 | 188,5 | 181,4 | 128,25 | 66,5 | 73,095 | 65,989 | 208,26 | 12298 | 16,15 | 215 |
| УТ-2 ж.д.5 | 401 | 114,02 | 5,9 | 187,9 | 182,0 | 127,95 | 66,67 | 73,862 | 67,979 | 209,22 | 12337,6 | 15,91 | 215 |
| УП-3 ж.д.5 | 401 | 114,02 | 5,4 | 187,6 | 182,3 | 127,35 | 66,92 | 73,606 | 68,233 | 210,7 | 12376,6 | 15,44 | 215 |
| ТК-8 | 401 | 116,64 | 11,4 | 190,7 | 179,2 | 128,92 | 66,14 | 74,026 | 62,589 | 204,93 | 12130,2 | 16,68 | 215 |
| ТК-7 | 401 | 112 | 13,3 | 191,6 | 178,3 | 129,25 | 66 | 79,622 | 66,279 | 202,79 | 12026,4 | 16,95 | 215 |
|  | 401 | 117,27 | 5,5 | 187,7 | 182,2 | 127,22 | 66,37 | 70,445 | 64,895 | 210,8 | 12362,7 | 15,35 | 215 |
| ТК-2 | 401 | 112 | 13,6 | 191,8 | 178,1 | 129,63 | 66,36 | 79,765 | 66,137 | 198,97 | 11929,4 | 17,26 | 215 |
|  | 401 | 114,14 | 5,1 | 187,5 | 182,4 | 126,9 | 67,12 | 73,334 | 68,264 | 211,56 | 12399,1 | 15,1 | 215 |
| ТК-1 | 401 | 118,7 | 13,5 | 191,7 | 178,2 | 129,52 | 67,4 | 73,02 | 59,481 | 199,69 | 11948,4 | 17,16 | 215 |
| УТ-2 | 401 | 119,04 | 13,3 | 191,6 | 178,3 | 129,14 | 68,21 | 72,564 | 59,256 | 200,81 | 11977,6 | 16,86 | 215 |
| ТК | 401 | 113,9 | 12,6 | 191,2 | 178,7 | 128,71 | 70,42 | 77,342 | 64,767 | 217,81 | 12459,4 | 16,51 | 215 |
| УТ-9 | 401 | 119 | 13,2 | 191,6 | 178,3 | 126,91 | 68,8 | 72,569 | 59,331 | 215,66 | 12170,9 | 15,1 | 215 |
| УТ-8 | 401 | 119 | 13,3 | 191,6 | 178,3 | 127,8 | 68,09 | 72,617 | 59,284 | 210,31 | 12097,9 | 15,79 | 215 |
|  | 401 | 110 | -2,5 | 197,4 | 200,0 | 132,01 | 66,5 | 87,419 | 89,958 | 138,57 | 9625 | 19,26 | 215 |
| ТК-7 | 401 | 119 | 13,4 | 191,6 | 178,3 | 128,31 | 67,74 | 72,646 | 59,255 | 207,02 | 12052,9 | 16,2 | 215 |
|  | 401 | 142 | 79,7 | 267,2 | 187,5 | 132,49 | 66,11 | 125,231 | 45,532 | 116,53 | 7166 | 19,67 | 215 |
| ТК-4 | 401 | 118,7 | 13,5 | 191,7 | 178,2 | 129,31 | 67,08 | 73,006 | 59,496 | 201,02 | 11967,9 | 17 | 215 |
| УТ-5 | 401 | 119 | 13,5 | 191,7 | 178,2 | 129,14 | 67,09 | 72,695 | 59,206 | 202,08 | 11982,9 | 16,86 | 215 |
| УТ-6 | 401 | 119 | 13,4 | 191,7 | 178,2 | 128,55 | 67,56 | 72,66 | 59,241 | 205,61 | 12032,9 | 16,39 | 215 |
| УТ-3 | 401 | 119,04 | 13,2 | 191,6 | 178,3 | 128,95 | 68,14 | 72,525 | 59,295 | 201,34 | 11990,1 | 16,71 | 215 |