Муниципальное образование город Нижнекамск

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
г. Нижнекамск НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(Актуализация на 2019г.)

Том 2. Обосновывающие материалы

Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Приложение 3.7 «Результаты калибровки гидравлических режимов»

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«НефтеГазЭнергоСервис»

Директор 								 В. В. Агеев

Москва, 2018 г.

Таблицы

Таблица 1  – Фактический отпуск от ТЭЦ ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» за 2017 г	3

Таблица 2  – Фактический отпуск от ТЭЦ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» за 2017 год	4

Таблица 3  –  Динамика увеличения расхода от температуры воздуха	5

Таблица 4  –  Средние параметры на источнике при -14 оС	5

Таблица 5  –  Средние параметры на ПНС при -14 оС	6

Таблица 6  –  Количество работающих насосов  на ПНС при -14 оС	6

Таблица 7  –  Фактически достигнутый максимум отпуска тепловой энергии от ТЭЦ за последние десять лет	10

Таблица 8  –  Сравнительная таблица увеличения подключенных тепловых нагрузок при различных вариантах подключения	17

Исходные данные для верификации

Таблица 1  – Фактический отпуск от ТЭЦ ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» за 2017 г

| Месяц | Отпуск тепла с горячей водой, Гкал/час | Расход прямой сетевой воды, т/час | Расход обратной сетевой воды, т/час | Температура прямой сетевой воды, оС | Температура обратной сетевой воды, оС | Температура исходой воды, оС | Температура наружного воздуха, оС | Подпитка теплосети по приборам ТЭЦ, т/час | Часы работы теплосети от ТЭЦ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 248,5 | 4454 | 4305 | 108,6 | 53,8 | 0,3 | -12,5 | 76,1 | 744 |
| Февраль | 231,4 | 4420 | 4271 | 103,4 | 52 | 0,2 | -10,1 | 81,7 | 672 |
| март | 177,8 | 4126 | 3977 | 87,4 | 45,1 | 0,2 | -2,5 | 79,6 | 744 |
| апрель | 140,6 | 3499 | 3351 | 81,4 | 42,1 | 1,1 | 3,4 | 74,2 | 720 |
| май | 38,6 | 1027 | 920 | 79,6 | 44,1 | 9,3 | 10,4 | 96,9 | 654 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | - | - | 14,7 | 16,5 | 145,8 | 156 |
| июль | 30,2 | 917 | 839 | 78,9 | 48,7 | 20,2 | 20,4 | 152,5 | 654 |
| август | 52,8 | 1566 | 1400 | 79,6 | 48,9 | 21,1 | 19,96 | 171,5 | 744 |
| сентябрь | 46,8 | 1599 | 1523 | 71,1 | 42,9 | 15,5 | 11,5 | 123,8 | 352 |
| октябрь | 150,8 | 4014 | 3791 | 80,7 | 43,9 | 7,8 | 4 | 83,9 | 744 |
| ноябрь | 177,1 | 4398 | 4199 | 84,2 | 44,6 | 2,9 | -0,1 | 67,6 | 720 |
| декабрь | 198 | 4016 | 3822 | 97,7 | 49,1 | 0,2 | -6,3 | 71,3 | 744 |

Рисунок 1.1 – График среднемесячной тепловой нагрузки в горячей воде за 2017 год ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»

Таблица 2  – Фактический отпуск от ТЭЦ ООО «Нижнекамская ТЭЦ» за 2017 год

| Месяц | Отпуск тепла с горячей водой, Гкал/час | Расход прямой сетевой воды, т/час | Расход обратной сетевой воды, т/час | Температура прямой сетевой воды, оС | Температура обратной сетевой воды, оС | Температура исходой воды, оС | Температура наружного воздуха, оС | Подпитка теплосети по приборам ТЭЦ, т/час | Часы работы теплосети от ТЭЦ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 168,1 | 3093 | 3085 | 108,2 | 54,3 | 0,2 | -12,5 | 49,2 | 744 |
| Февраль | 151,2 | 3045 | 3063 | 103,1 | 53,4 | 0,3 | -10,1 | 45,7 | 672 |
| март | 115,6 | 2779 | 2793 | 86,9 | 45,2 | 0,6 | -2,5 | 36,4 | 744 |
| апрель | 86,2 | 2183 | 2197 | 81,7 | 42 | 0,8 | 3,4 | 39,4 | 720 |
| май | 44,2 | 1334 | 1305 | 78,7 | 46,4 | 2,7 | 10,4 | 46 | 744 |
| июнь | 56,3 | 1810 | 1729 | 78,4 | 48,9 | 7,6 | 16,5 | 134,7 | 720 |
| июль | 41,8 | 1403 | 1353 | 78,2 | 49,5 | 14,2 | 20,4 | 82,8 | 464 |
| август | 0 | 0 | 0 | - | - | 16,1 | 19,96 | 0 | 0 |
| сентябрь | 49,9 | 1541 | 1476 | 78,6 | 47,4 | 15 | 11,5 | 115,5 | 720 |
| октябрь | 80,9 | 2324 | 2280 | 80,8 | 46,7 | 8,7 | 4 | 50 | 744 |
| ноябрь | 100,4 | 2716 | 2680 | 83,6 | 47,2 | 3,2 | -0,1 | 24,9 | 720 |
| декабрь | 150 | 3187 | 3170 | 97,4 | 50,5 | 1,4 | -6,3 | 23,6 | 744 |

Рисунок 1.2 – График среднемесячной тепловой нагрузки в горячей воде за 2017 год ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

Рисунок 1.3 – График суммарной среднемесячной тепловой нагрузки в горячей воде за 2017 год по Нижнекамским ТЭЦ

Таблица 3  –  Динамика увеличения расхода от температуры воздуха

| температура воздуха | -10 °C факт | -10°C факт | -13°C факт | -16°C факт | -18°C факт | -32°C Прогноз по линии тренда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город-1 | 1688 | 1693 | 1735 | 1778 | 1797 | 1992 |
| Город-2 | 1258 | 1261 | 1293 | 1322 | 1341 | 1485 |
| Б С И | 1003 | 1006 | 1032 | 1057 | 1078 | 1203 |
| ИТОГО по ПТК-1 | 3949 | 3959 | 4062 | 4159 | 4216 | 4681 |
| НКШЗ | 2128 | 2099 | 2597 | 2653 | 2434 | 2894 |
| Город М-III | 3208 | 3238 | 3369 | 3340 | 3366 | 3627 |
| Σ по городу | 7157 | 7197 | 7431 | 7499 | 7583 | 8308 |

Таблица 4  –  Средние параметры на источнике при -14 оС

| Поставщик | Потребитель | Параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рпр (ата) | Роб. (ата) | Тпр (С) | Тобр (С) | Gпр (т/ч) | Gобр (т/ч) | Σ G подпит. (т/ч) |
| ОАО «ТГК-16» НКТЭЦ ПТК-1 | Город-1 | 6,1 | 3,4 | 115 | 58 | 1778 | 1450 | 204 |
|  | Город-2 | 5,8 | 3,2 | 116 | 59 | 1322 | 1404 |  |
|  | Б С И | 6,2 | 3,4 | 118 | 57 | 1057 | 1102 |  |
|  | ИТОГО по ПТК-1 |  |  |  |  | 4159 | 3957 |  |
|  | НКШЗ | 6,7 | 3,0 | 104 | 67 | 2653 | 2567 |  |
| ООО НК ТЭЦ | Город М-III | 6,2 | 3,7 | 114 | 57 | 3340 | 3361 | 4 |
|  | Σ по городу |  |  |  |  | 7499 | 7381 | 208 |

Таблица 5  –  Средние параметры на ПНС при -14 оС

| /Параметры | Насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 |
| Р до РКП | 10,0 | 8,1 | 11,8 | 10,8 | 11,9 | 8,3 | 8,9 |
| Р на город | 5,7 | 7,9 | 10,4 | 5,4 | 11,8 | 6,8 | 8,8 |
| Р на всасе | 2,7 | 5,0 | 4,5 | 2,6 | 7,0 | 1,1 | 4,8 |
| Р на напоре | 10,0 | 7,5 | 14,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 5,0 |
| Т подающ. | 108 | 107 | 109 | 98 | 112 | 110 | 110 |
| Т обратн. | 56 | 57 | 57 | 58 | 55 | 54 | 54 |

Таблица 6  –  Количество работающих насосов  на ПНС при -14 оС

|  | Насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекачивающие | 1250м3/ч | 1260м3/ч | 1250м3/ч | 1000м3/ч | 1250м3/ч | 2000м3/ч | 1260м3/ч |
| насосы | ПНС № 1 | ПНС № 2 | ПНС № 3 | ПНС № 4 | ПНС № 5 | ПНС № 6 | ПНС № 7 |
| Насос ПН-1 | Резерв | Резерв | 35/15,6 | 66/15,6 | Резерв | АВР | Резерв |
| Насос ПН-2 | АВР | АВР | АВР | АВР | 29/10,4 | 76/9,4 | Резерв |
| Насос ПН-3 | 30/9,4 | 29/10,4 | 68/17,8 | Резерв | АВР | 77/9,0 | Резерв |
| Насос ПН-4 |  |  |  |  | 32/15,0 | Резерв | Резерв |

Анализ приведенных данных показывает, что по пропускной способности ТВ №1 и ТВ №3 наблюдается значительный резерв. По ТВ №1 в работе по 1 насосу на ПНС-1 и ПНС-2, при этом насос 300Д-90 на ПНС-2 работает с перегрузом (не номинальный режим). Расход воды через него составляет 2400 т/ч, а его создаваемый напор составляет 24 м. Для перекачки сетевой воды ТВ№1 на ТЭЦ в качестве насосов второго подъёма используется по одному насосу ПНС-2 и ПНС-4. На ПНС ТВ-3 работают по два насоса с расходом 800-900 т/ч, что соответствует их рабочим характеристикам. На ТВ 3 пропускная способность ограничена пропускной способностью трех рабочих насосов ПНС-7 (максимальный расход рабочей характеристики насосов 4350 т/ч).

Результаты расчета верификации схемы на 2017 год

В результате расчета выявлено, что через перемычку между ПНС-1 и ПНС-4 из трубопровода Город-1 в трубопровод БСИ подмешивается порядка 800-900 т/ч сетевой воды. Также в павильоне П-2 происходит переток сетевой воды из ТВ№2 в ТВ№1 (300-400 т/ч), это подтверждается и тем, что расход в обратном трубопроводе ТВ№2 больше чем в подающем трубопроводе.

Источник ID=77764 Тепловод-1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       149.993, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           24.567, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.649, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         7.761, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.008, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                     95.443, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    9.20715, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    6.78148, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               3.661, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               1.699, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.214, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1995.957, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1909.634, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                86.323, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      426.852, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      11.380, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     1511.210, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      29.990, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             41.479, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             40.225, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             4.620, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            67.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            33.000, м

Располагаемый напор                                         34.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         62.331,°C

Источник ID=96570 Тепловод-2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       122.949, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           83.303, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           1.163, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        22.828, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.031, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    7.41701, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    7.22523, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.579, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.230, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.173, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1484.338, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1484.338, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     1445.826, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      24.767, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       2.805, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            68.399, м

Давление в обратном трубопроводе                            35.399, м

Располагаемый напор                                         33.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         52.169,°C

Источник ID=75838 Тепловод-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        83.804, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            9.036, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.172, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.898, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                     59.836, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    7.46571, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    5.21538, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.805, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.352, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.024, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1166.625, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1166.625, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      183.657, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       2.462, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                      953.787, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      14.654, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            70.797, м

Давление в обратном трубопроводе                            36.797, м

Располагаемый напор                                         34.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.166,°C

Суммарно по источнику ТЭЦ-1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       356.746, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                          116.906, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           1.984, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        31.488, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.039, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    155.280, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   24.08987, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   19.22209, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               5.045, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.281, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.411, Гкал/ч

Суммарный расход на подпитку                                86.323, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     2056.335, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      38.609, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     2464.998, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      47.449, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             41.479, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             40.225, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             4.620, т/ч

Источник ТЭЦ-2 Тепловод-3:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       264.444, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           13.441, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.700, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         8.436, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.001, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    209.635, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   15.40671, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   10.14068, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               4.493, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.122, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.068, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  3626.446, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  3553.365, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                73.081, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      261.712, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      13.669, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     3309.603, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       5.561, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             36.047, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             36.047, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.987, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            66.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            37.000, м

Располагаемый напор                                         29.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.253,°C

Итого суммарная подключенная тепловая нагрузка к СТС г. Нижнекамск от  ТЭЦ, по результатам расчета верифицированной электронной модели, составила порядка 621,189 Гкал/ч., а фактическая (расчетная по линии тренда) 621,19 Гкал/ч.

Фактически максимально достигнутый расход сетевой воды также соответствует расходу сетевой воды (см. табл. 3 и табл. 7), полученный с помощью верифицированной электронной модели схема теплоснабжения (суммарный расход при расчетной температуре воздуха ориентировочно составляет 8 300 т/ч)

Таблица 7  –  Фактически достигнутый максимум отпуска тепловой энергии от ТЭЦ за последние десять лет

| Дата | Т° наружного воздуха | Расход теплоносителя от ОАО «ТГК-16 Нижнекамская ТЭЦ-1», т/ч |  | Расход теплоносителя от ООО «НК ТЭЦ» , т/ч |  | Т°среднесуточная, подающий трубопровод, °С | Т°среднесуточная, обратный трубопровод, °С | Суммарный расход в подающем трубопроводе | Суммарный отпуск тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднесуточная,°С | подающий | обратный | подающий | обратный |  |  |  |  |
| 17.01.2006 | -32,2 | 5958 | 5834 | 2360 | 2240 | 132 | 62 | 8318 | 597,39 |
| 12.01.2009 | -24,2 | 5693 | 5547 | 2468 | 2536 | 120 | 55 | 8161 | 534,76 |
| 22.01.2010 | -26,1 | 5681 | 5561 | 2249 | 2137 | 131 | 60 | 7930 | 576,95 |
| 21.01.2011 | -24,3 | 5214 | 5078 | 2423 | 2335 | 130 | 59 | 7637 | 555,44 |
| 02.02.2012 | -28 | 5004 | 4940 | 3297 | 3240 | 132 | 61 | 8301 | 596,75 |
| 18.01.2013 | -24,3 | 5079 | 4962 | 3261 | 3201 | 130 | 60 | 8340 | 594,42 |
| 29.01.2014 | -30,4 | 4887 | 4751 | 3426 | 3387 | 133 | 63 | 8313 | 592,94 |
| 08.01.2015 | -28,2 | 5088 | 4935 | 3207 | 3194 | 131 | 60 | 8295 | 598,91 |

Вариант 1 подключения перспективных нагрузок.

Источник ID=75838 Тепловод-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       106.332, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            7.656, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.222, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         1.156, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                     82.360, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    8.06444, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    5.68951, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.798, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.369, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.018, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1497.022, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1497.022, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      156.818, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       3.156, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     1305.109, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      18.782, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            75.303, м

Давление в обратном трубопроводе                            45.303, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.971,°C

Источник ID=77764 Тепловод-1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       154.524, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           23.508, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.620, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         7.839, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.009, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    101.553, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    8.86193, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    6.46943, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               3.763, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               1.686, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.216, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  2065.651, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1979.022, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                86.629, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      408.397, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      11.085, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     1604.131, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      25.907, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             42.365, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             39.637, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             4.627, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            62.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            33.000, м

Располагаемый напор                                         29.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         62.609,°C

Источник ID=96570 Тепловод-2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       126.677, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           76.482, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           1.144, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        22.339, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.031, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                     11.225, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    7.35825, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    7.14254, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.570, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.228, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.157, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1541.214, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1541.214, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     1327.426, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      24.368, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                      175.776, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       2.760, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            63.546, м

Давление в обратном трубопроводе                            35.546, м

Располагаемый напор                                         28.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         52.807,°C

Источник ID=77762 Тепловод-3:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       340.944, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           13.447, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.703, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         8.382, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.001, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    284.409, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   16.36869, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   10.60763, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               4.696, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.260, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.068, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  4782.546, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  4706.507, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                76.038, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      257.586, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      13.669, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     4468.348, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       5.561, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             37.526, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             37.526, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.987, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            66.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            37.000, м

Располагаемый напор                                         29.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         64.659,°C

Вариант 2 подключения перспективных нагрузок.

Источник ID=75838 Тепловод-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       105.619, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            7.321, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.165, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.894, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                     82.972, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    7.81655, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    5.13340, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.910, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.386, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.020, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1494.844, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1494.844, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      151.087, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       2.449, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     1313.672, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      14.576, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            66.302, м

Давление в обратном трубопроводе                            36.302, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         64.344,°C

Источник ID=77764 Тепловод-1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       178.469, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            5.240, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.386, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         2.802, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.001, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    149.936, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    8.47928, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    5.88005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               3.814, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               1.885, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.047, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  2498.955, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  2404.929, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                94.027, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       91.155, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       6.025, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     2355.985, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      29.432, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             46.600, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             46.307, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             1.119, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            62.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            33.000, м

Располагаемый напор                                         29.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         65.873,°C

Источник ID=96570 Тепловод-2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       164.118, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                          105.260, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           1.810, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        35.599, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.038, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                      0.635, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    9.74635, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    9.70217, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.799, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.292, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.236, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1891.584, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1891.584, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     1824.837, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      39.424, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                        9.953, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       3.441, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            64.551, м

Давление в обратном трубопроводе                            36.551, м

Располагаемый напор                                         28.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         48.238,°C

Источник ТЭЦ-2 Тепловод-3:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       280.954, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            3.268, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.312, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.351, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.001, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    245.457, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   15.35711, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    9.47223, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               4.475, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.244, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.017, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  3992.956, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  3921.269, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                71.686, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       73.521, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       4.380, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     3873.755, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       5.561, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             35.733, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             35.733, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.220, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            66.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            37.000, м

Располагаемый напор                                         29.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         65.728,°C

Вариант 3 подключения перспективных нагрузок.

Источник ТЭЦ-1Тепловод-1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       186.515, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           24.845, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.723, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         9.391, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.008, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    128.460, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    9.51202, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    7.42033, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               3.941, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               1.998, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.216, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  2511.974, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  2417.125, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                94.849, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      431.017, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      13.198, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     2021.060, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      28.867, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             43.820, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             46.461, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             4.567, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            62.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            33.000, м

Располагаемый напор                                         29.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         62.937,°C

Источник ТЭЦ-1 Тепловод-2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       133.623, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           85.559, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           1.470, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        28.942, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.031, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                      0.468, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    8.08170, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    7.97560, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.665, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.241, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.189, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1539.653, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1539.653, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     1485.689, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      32.047, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                        7.355, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       2.797, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            61.237, м

Давление в обратном трубопроводе                            33.237, м

Располагаемый напор                                         28.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         48.212,°C

Источник ТЭЦ-1 Тепловод-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       103.239, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            7.294, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.186, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.969, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                     80.569, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    7.75535, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    5.33025, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.767, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.352, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.017, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1457.965, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1457.965, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      150.059, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       2.652, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     1276.328, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      15.785, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            68.189, м

Давление в обратном трубопроводе                            38.189, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         64.190,°C

Суммарно по источнику ТЭЦ-1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       423.376, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                          117.698, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           2.380, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        39.301, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.039, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    209.498, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   25.34907, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   20.72618, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               5.372, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.592, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.422, Гкал/ч

Суммарный расход на подпитку                                94.849, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     2066.765, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      47.898, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     3304.744, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      47.449, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             43.820, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             46.461, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             4.567, т/ч

Источник ТЭЦ-2 Тепловод-3:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       305.622, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            3.270, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.313, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.351, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.001, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    269.559, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   15.66942, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    9.61419, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               4.545, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.284, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.017, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  4366.351, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  4293.641, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                72.710, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       73.406, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       4.380, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     4246.753, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       5.561, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             36.245, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             36.245, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.220, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            66.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            37.000, м

Располагаемый напор                                         29.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         66.021,°C

Таблица 8  –  Сравнительная таблица увеличения подключенных тепловых нагрузок при различных вариантах подключения

| Отпуск тепловой энергии при расчетной температуре воздуха, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты развития | ТВ - 1 | ТВ - 2 | ТВ - 3 | ТВ - 4 | итого | итого ТЭЦ-1 | итого ТЭЦ-2 |
| вариант 1 | 154,524 | 126,677 | 340,944 | 106,332 | 728,477 | 387,533 | 340,944 |
| вариант 2 | 178,469 | 164,118 | 280,954 | 105,619 | 729,16 | 448,206 | 280,954 |
| вариант 3 | 186,515 | 133,623 | 305,622 | 103,239 | 728,999 | 423,377 | 305,622 |
| факт | 149,993 | 122,949 | 264,444 | 83,804 | 621,189 | 356,745 | 264,444 |

| Расход сетевой воды при расчетной температуре воздуха, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты развития | ТВ - 1 | ТВ - 2 | ТВ - 3 | ТВ - 4 | итого | итого ТЭЦ-1 | итого ТЭЦ-2 |
| вариант 1 | 2065,651 | 1541,214 | 4782,546 | 1497,022 | 9886,433 | 5103,887 | 4782,546 |
| вариант 2 | 2498,955 | 1891,584 | 3992,956 | 1494,844 | 9878,339 | 5885,383 | 3992,956 |
| вариант 3 | 2511,974 | 1539,653 | 4366,351 | 1457,965 | 9875,943 | 5509,592 | 4366,351 |
| факт | 1995,955 | 1484,337 | 3626,446 | 1166,623 | 8273,361 | 4646,915 | 3626,446 |

Ниже приведены примеры пьезометрических графиков от источника теплоснабжения до конечного потребителя по результатам подключения перспективных тепловых нагрузок по варианту №3