Муниципальное образование город Нижнекамск

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
г. Нижнекамск НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(Актуализация на 2020г.)

Том 2. Обосновывающие материалы

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

ШИФР 008.16.СТ-ОМ.004.000

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью 
Инжиниринговая компания «ВИД-Энерго»

Директор								Д. В. Агеев

Москва, 2019 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | ШИФР |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2034 года (Актуализация на 2020г.) Том 1. Утверждаемая часть | 008.16.СТ-УЧ.001.000 |
| Схема теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск на период до 2034 года (Актуализация на 2020г.) Том 2. Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.001.000 |
| Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.002.000 |
| Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск | 008.16.СТ-ОМ.003.000 |
| Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 008.16.СТ-ОМ.004.000 |
| Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования город Нижнекамск | 008.16.СТ-ОМ.005.000 |
| Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 008.16.СТ-ОМ.006.000 |
| Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 008.16.СТ-ОМ.007.000 |
| Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 008.16.СТ-ОМ.008.000 |
| Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Не разрабатывается |
| Глава 10 Перспективные топливные балансы | 008.16.СТ-ОМ.010.000 |
| Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.011.000 |
| Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 008.16.СТ-ОМ.012.000 |
| Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения города Нижнекамска | 008.16.СТ-ОМ.013.000 |
| Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия | 008.16.СТ-ОМ.014.000 |
| Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций | 008.16.СТ-ОМ.015.000 |
| Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.016.000 |
| Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.017.000 |
| Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | 008.16.СТ-ОМ.018.000 |

Оглавление

1	Существующие и перспективные зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии	8

2	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	12

3	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	14

4	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	15

5	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	16

6	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	18

7	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	20

8	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	22

9	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей	23

10	Результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной тепловой нагрузкой	24

Перечень рисунков

Рис. 1.1. Перспективные зоны действия централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска на 2034 год	10

Перечень таблиц

Табл. 2.1. Перспективный баланс тепловой мощности централизованных источников теплоснабжения	13

Табл. 5.1. Перспективный (на 2034 год) объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска	17

Табл. 6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	19

Табл. 7.1. Существующие и перспективные потери теплоносителя и тепловой энергии в год при транспортировке АО «Татэнерго»	21

Табл. 7.2. Существующие и перспективные потери теплоносителя и тепловой энергии в год при транспортировке в сетях АО «ВКиЭХ»	21

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» разрабатывается в соответствии с требованиями п. 58 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (в ред. от 03.04.2018) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку…»:

58. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 4 содержит описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Существующие и перспективные зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии

В городе Нижнекамске действуют два централизованных источника теплоснабжения, обеспечивающих потребность в горячей воде и паре населения и промышленных предприятий - филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2).

Существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии города Нижнекамска приведены на Рис.1.1 в Книге 1. Глава 1.

Теплоснабжения потребителей города и промзоны БСИ осуществляется от ТЭЦ ТГК-16 (ПТК-1) по тепловодам 1, 2 и 4 («Город-1», «Город-2» и «БСИ», соответственно). Теплоснабжения промышленных потребителей осуществляется с коллекторов станции по отдельным трубопроводам.

Теплоснабжения города от Нижнекамской ТЭЦ – ПТК-2 осуществляется по Тепловоду-3 («М-3»). Промышленные потребители также получают тепловую энергию непосредственно с коллекторов станции в виде пара по отдельным паропроводам.

Теплоснабжение города Нижнекамск и промзоны БСИ от филиала ОАО «ТГК – 16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК – 1) осуществляется по трем тепловодам: «Город-1», «Город-2», «БСИ».

Зоны действия филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) охватывают следующую часть территории города, а именно:

- кварталы: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (частично), 9, Е, Б, СО, СУЗ (частично), ГО;

- микрорайоны: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 (частично), 21, 35, 35а, 36, 36а, 37;

- промбаза;

- БСИ.

Теплоснабжение города Нижнекамск от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» осуществляется по тепловоду ТВ-3 (Город-3). В зоны действия ООО «Нижнекамской ТЭЦ» входят:

- кварталы: 8 (частично), 9, 9а, Б, СУЗ (частично);

- микрорайоны: 20 (частично), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 34, 44, 45, 47, 49;

- п. Красный Ключ;

- п. Строителей (∑Q = 0,546729 Гкал/час);

- с. Б.Афанасово (∑Q = 5,609362 Гкал/час).

Обе ТЭЦ обеспечивают теплоснабжения промышленных потребителей промышленных площадок города (в большей части ТЭЦ ПТК-1), кроме того, между тепловодами ТЭЦ существуют поперечные связи, позволяющие изменять зоны действия источников в зависимости от необходимости (ремонты, реконструкции).

Производственные котельные города действуют только в рамках собственных площадок и производств.

Перспективные нагрузки будут подключаться к существующим источникам теплоснабжения.

Перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии города Нижнекамска приведены на Рис. 1.1.

Рис. 1.1. Перспективные зоны действия централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска на 2034 год

В перспективную зону действия филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) будут входить следующие районы:

- кварталы: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Е, Б, СО, СУЗ (частично), ГО;

- микрорайоны: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 51, 53;

- п. Красный Ключ;

- промбаза;

- БСИ.

В перспективную зону действия ООО «Нижнекамская ТЭЦ» будут входить следующие районы:

- кварталы: 8 (частично), 9, 9а, Б, СУЗ (частично);

- микрорайоны: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 44, 45, 47, 49, 48, 50, 60;

- п. Строителей (∑Q = 0,546729 Гкал/час);

- с. Б.Афанасово (∑Q = 5,609362 Гкал/час).

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки представлены в Табл. 2.1.

Нагрузка промышленных потребителей принимается неизменной.

Как видно из таблицы, оба источника тепловой энергии имеют резерв для развития.

Табл. 2.1. Перспективный баланс тепловой мощности централизованных источников теплоснабжения

| Источник | Мощность нетто, Гкал/час | Потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  |
| ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) | 3558,7 | ТВ1 | 106,43 | 108,44 | 110,46 | 113,12 | 114,15 | 114,15 | 115,11 | 116,39 | 118,63 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 1109,62 |
|  |  | ТВ2 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 | 140,49 |  |
|  |  | ТВ4 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 |  |
|  |  | Промышленные потребители | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 | 2108,90 |  |
|  |  | Итого: | 2435,72 | 2437,73 | 2439,75 | 2442,41 | 2443,44 | 2443,44 | 2444,40 | 2445,68 | 2447,92 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 | 2449,08 |  |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | 1400,3 | ТВ3 | 300,28 | 301,74 | 303,61 | 304,74 | 305,32 | 307,65 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 310,96 | 313,03 | 314,75 | 316,49 | 317,61 | 319,71 | 320,90 | 570,4 |
|  |  | Промышленные потребители | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |  |
|  |  | Итого: | 809,3 | 810,7 | 812,6 | 813,7 | 814,3 | 816,6 | 818,2 | 818,2 | 818,2 | 818,2 | 820,0 | 822,0 | 823,7 | 825,5 | 826,6 | 828,7 | 829,9 |  |
| Итого: | 5326 | - | 3245,0 | 3248,5 | 3252,4 | 3256,1 | 3257,8 | 3260,1 | 3262,6 | 3263,9 | 3266,1 | 3267,3 | 3269,0 | 3271,1 | 3272,8 | 3274,6 | 3275,7 | 3277,8 | 3279,0 | 1680,01 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения об установленной мощности теплофикационного оборудования ТЭЦ филиала «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» - ПТК-1 и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - ПТК-2 представлены в Книга 1. Глава 2. Раздел 3. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Изменений в составе теплофикационного оборудования обеих ТЭЦ не ожидается.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Для ТЭЦ города Нижнекамска ограничения по выдаче тепловой мощности не связаны с состоянием оборудования и отражают график потребления тепловой энергии в зависимости от климатических показателей и графиком загрузки.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» определен на основании оценки сверху по аналогии с другими ТЭЦ в объеме 5% от установленной тепловой мощности.

Данные о фактическом объеме потребления тепловой энергии на собственные нужды ООО «Нижнекамская ТЭЦ» приведены в Книга 1. Глава 2. Раздел 7. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто теплоисточника. Перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды ООО «Нижнекамская ТЭЦ» оцениваются в 7,2% от установленной тепловой мощности.

Табл. 5.1. Перспективный (на 2034 год) объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды. Тепловая мощность нетто централизованных источников теплоснабжения города Нижнекамска

| Наименование параметра | Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность теплофикационного оборудования, Гкал/час | 3006 | 1220 |
| Установленная мощность пиковых водогрейных котлов, Гкал/час | 740 | 360 |
| Всего, установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3746 | 1580 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 3746 | 1580 |
| СН, Гкал/час | 187,3 | 179,7 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 3558,7 | 1400,3 |
| Подключенная нагрузка промышленных потребителей, Гкал/час | 2108,9 | 509 |
| Фактическая нагрузка "города" на коллекторах, Гкал/час | 359,35 | 267,75 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1090,45 | 623,55 |

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в Табл. 6.1. Изменений в тепловой мощности источников тепловой энергии не ожидается.

Табл. 6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| Филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии утверждаются Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям АО «Татэнерго» и АО «ВКиЭХ», включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя приведены в Табл. 7.1 и Табл. 7.2.

Табл. 7.1. Существующие и перспективные потери теплоносителя и тепловой энергии в год при транспортировке АО «Татэнерго»

| Наименование параметра | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, Гкал/год | 180 774 | 182 905 | 182 905 | 178 261 | 174 592 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 | 171 061 |
| Потери теплоносителя, м3 | 512 057,4 | 510 619 | 513 109 | 516 560 | 520 010 | 513 461 | 506 912 | 500 362 | 493 813 | 487 263 | 480 714 | 474 165 | 467 615 | 461 066 | 454 517 | 447 967 | 441 418 |

Табл. 7.2. Существующие и перспективные потери теплоносителя и тепловой энергии в год при транспортировке в сетях АО «ВКиЭХ»

| Наименование параметра | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери теплоносителя, факт м3 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 | 286 844 |
| Потери теплоносителя, норматив, м3 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Потери тепловой энергии, Гкал, факт | 275 529 | 278 162 | 279 036 | 280 361 | 281 877 | 283 670 | 285 761 | 288 003 | 290 511 | 293 158 | 296 015 | 299 119 | 302 427 | 305 942 | 309 590 | 313 487 | 317 526 |
| Потери тепловой энергии, норматив, Гкал | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 | 291 439 |

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Резервы имеющейся тепловой мощности приведены в Книга 1. Глава 6. Раздел 1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Резервы перспективной тепловой мощности представлены в Табл. 2.1.

Договора на поддержание резерва тепловой мощности не заключаются, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в, в том числе для социально значимых категорий, не взимается.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значения существующих и перспективных нагрузок потребителей представлены выше, см. Табл. 2.1.

Результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной тепловой нагрузкой

Результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной тепловой нагрузкой на 2034 год приведены ниже.

Источник ID=77762 Тепловод-3:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       324.249, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                      		     36.389, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                 	          0.707, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС         	               14.590, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                         		          0.001, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    236.877, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   17.01891, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   11.58314, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               4.692, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.207, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.184, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  4454.169, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  4376.349, т/ч

Суммарный расход на подпитку                             		   77.820, т/ч

Суммарный расход на систему отопления              	        644.628, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      13.747, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                 	    3726.480, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО              		        31.907, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода       	      37.555, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             37.555, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             2.710, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                       		     68.100, м

Давление в обратном трубопроводе                       		     37.000, м

Располагаемый напор                                     			    31.100, м

Температура в подающем трубопроводе          	              135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе            	             63.220,°C

Источник ID=75838 Тепловод-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        76.529, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            8.024, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.130, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.252, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                     55.473, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    6.95016, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    4.77167, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.629, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.283, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.017, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1069.302, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1069.302, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      166.393, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       1.865, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                      885.218, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       4.440, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            67.760, м

Давление в обратном трубопроводе                            33.760, м

Располагаемый напор                                         34.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.431,°C

Источник ID=77764 Тепловод-1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       122.109, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            1.107, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.357, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.693, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    104.614, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    4.72022, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    4.60941, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               3.912, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.084, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.012, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1687.709, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1602.787, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                84.923, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       18.972, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       5.021, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     1637.913, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      11.953, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             40.919, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             43.760, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.244, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            67.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            33.000, м

Располагаемый напор                                         34.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         65.703,°C

Источник ID=96570 Тепловод-2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       138.754, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           84.834, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           1.494, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        24.375, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.039, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                     10.729, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    8.43452, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    8.14545, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.423, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.176, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.105, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1706.590, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1706.590, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     1488.205, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      31.646, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                      168.601, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       4.711, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            71.592, м

Давление в обратном трубопроводе                            28.092, м

Располагаемый напор                                         43.500, м

Температура в подающем трубопроводе                        135.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         53.695,°C

Суммарно по источникам:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       337.392, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           93.965, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           1.981, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        25.320, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.039, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                    170.815, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   20.10490, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   17.52653, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               4.963, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               2.542, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.134, Гкал/ч

Суммарный расход на подпитку                                84.923, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     1673.571, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      38.532, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                     2691.732, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      21.104, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода             40.919, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             43.760, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.244, т/ч

Пьезометрический график от ТЭЦ (ПТК-1) до перспективной нагрузки (мкр. 35)

Пьезометрический график от ТЭЦ (ПТК-2) до перспективной нагрузки (мкр. 33)