| РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Шингальчинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан |  | Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Шәңгәлче авыл җирлеге Муниципаль берәмлеге башкарма коитеты җитәкчесе |
| --- | --- | --- |

423554 РТ Нижнекамский район с.Шингальчи ул. Школьная д.6 тел/факс 8(555)43-04-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БОЕРЫК

14 июля 2014г                                                                             №41

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Шингальчинского сельского поселения

на период до  2024 года

На основании, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в соответствии с Уставом Шингальчинского сельского поселения,  постановляю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Шингальчинского сельского поселения на период до 2024 года, согласно приложению

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Нижнекамского муниципального района www.e-nkama.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

Исполнительного комитета

Шингальчинского сельского поселения                                               Р.Х. Салимов

Утверждено

Постановлением ИК ШСП НМР

Шингальчинского сельского поселения

от  14.07.2014 № 41

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы  водоснабжения и водоотведения Шингальчинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении »;

Генеральный план Шингальчинского сельского поселения.

1. Общие положения

Схема  водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шингальчинского сельского поселения  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей Шингальчинского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3. Пояснительная записка схемы  водоснабжения и водоотведения

3.1 Шингальчинское сельское поселение входит в состав Нижнекамского муниципального  района Республики Татарстан. Согласно Уставу Шингальчинское сельское поселение состоит из 7 (семи) населенных пунктов:

село Шингальчи, село Ташлык,  село Балчыклы, село Сарсаз-Бли, деревня Кашаево, деревня Клятле, поселок Ключ труда.  Удаленность населенных пунктов от с.Шингальчи от 2 до 8 км. Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1),зона переспективной жилой застройки (Ж-2), зона инженерно-транспортной инфрастуктуры (ИТ); производственная и коммунальная зона (ПК); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Площадь поселения на 01.01.2014 г. – 1274,5га.

Административным центром поселения является с. Шингальчи.

Численность населения Шингальчинского сельского поселения на 01.01.2014 – 1877 человек.   Общая площадь жилищного фонда – 49834.4

Граница муниципального образования Шингальчинского сельского поселения проходит:

От узловой точки 24, расположенный в 1,5 км на северо-запад от села Сарсаз-Бли на стыке границ муниципального образования «город Нижнекамск», Афанасовского и Шингальчинского сельских поселений, на запад 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,3 км по северной границе садоводческого общества, 50 м по северной границе лесных посадок, 130 м по сельскохозяйственным угодьям до береговой линии реки Зай, 30 м по данной реке до узловой точки 27, расположенный в 2,1 км на восток от села Борок на стыке границ Афаносовского, Каенлинского и Шингальчинского сельских поселений. Граница Шингальчинского сельского поселения с муниципальным образованием «город Нижнекамск» проходит от узловой точки 25, расположенной в 3,8 кмна северо-восток от посёлка Ключ Труда на стыке границ муниципального образования «город Нижнекамск» , Шингальчинского сельского поселения и Тукаевского муниципального района, на запад 3,0 км по южной границе лесных кварталов 110,109,108 Биклянского участковоголесничества Государственного бюджетнеого учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество» , затем на северо-восток 3,3 км по западной границе лесных кварталов 108,103,94 данного лесничества, далее идёт в юго-западном направлении 1,3 км по сельхскохозяйственным угодьям, 410 м по юго-восточной границе лесных посадок , 60 м по оврагу , 870 м ломанной линией по сельскохозяйственным угодьям , далее идёт в северо-западном направлении 370 м по сельскохозяйственным угодьям, 30 м по оврагу, пересекает оеку Аланка, далее идёт 100 м по юго-западной границе кустарника , 210 м по юго-западной границе коллективных садов, 640 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит в юго-западном направлении 800м по границе лесного квартала 39 Биклянского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лемничество», 720 м по границе лесного квартала 38 данного лесничества до автодороги Нижнекамск-Балчыклы, затем проходит на северо-запад 900 м по данной автодороге до перекрестка с автодорогой «Нижнекамск –Балчыклы»-Сарсаз_Бли, далее идётна юго-запад 930 м по данной автодороге, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям 110 м на юго-восток, 2,6 км ломаной линией на юго-запад, 570 м на юг от городсой свалки, далее идёт 870 м по северной , восточной границам городской свалки , затем проходит по сельскохозяйственным угодьям 450 м на восток, 280 м юго-восток , 490 м на на юго-запад до автодороги Сарсаз-Бли –свалка, далее идёт на севео-запад 360 м вдоль данной автодороги, затем проходит 940 м по южной , западной  границамгородской свалки до узловой точки 24.

Граница Шингальчинского сельского поселения по смежеству с Тукаевским муниципальным районом проходит от узловой точки 25 по границе Нижнекамского муниципального района до узловой точки 26(87), расположенной в 4,9 км на юго-восток от деревне Кашаево на стыке границ Шингальчинского сельского поселения, Заинского и Тукаевского муниципальных районов.

Граница Шингальчинского сельского поселения по смежеству с Заинским муниципальным районм проходит от узловой точки 26(87) по границе Нижнекамского муниципального района до узловой точки 29, расположенной в  3,0 км на северо-восток от села Нижние Челны на стыке границ Краснокадкинского, Шингальчинского сельских поселения и Заинского муниципального района.

Граница Шингальчинского сельского поселения посмежеству с краснокадкинсикм сельскми поселением проходит от узловой точки 28. Расположенной в 3,1 к на восток от деревни Уська на стыке границ Каенлинского, Краснокадкинского и Шингальчинского сельских поселений , ломаной линией на юго-восток 2,8 км по сельскохозяйственным угодьям пересекая профилированную автодорогу Ташлык-Нижние Челны, далее идёт 2,5 км по южной границе лесных кварталов 60,61 Кзыл-Юлского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество» , затем прходит 2,4 км по западной , южной границам лесного квартала 62 данного лесничества до узловой точки 29.

Граница Шингальчинского сельского поселения по смежеству с каенлинским сельским поселением проходит от узловой точки 27 вверхпо течению реки Зай 14,6 км, поварачивает на юго-восток и идёт 20 м по данной реке до береговой линии, 20 м по сельскохозяйственным угодьям, 2,2 км по юго-западной границе лесных кварталов 30,31 Кзыл-Юлского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», 1,8 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 28.

3.2 Климат

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января -15 ºС, июля + 25 ºС. Количество осадков – 450 мм. Преимущественное направление ветра – северо-западный.Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура января – 17 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура июля +16, +25 градусов); иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная  температура воздуха летом доходит до +25 градусов.

Летом туманы образуются редко, в остальное время года они распределяются равномерно (3-4 дня/мес).

3.3 Жилой фонд

Жилой  фонд на территории населённых пунктов Шингальчинского сельского поселения состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными  участками. 100 %  всех жилых домов принадлежат их владельцам на праве собственности. Жилой фонд поселения составляет  4 многоквартирных домов, 1478 частных  домов, 50 квартир, 71 коттеджи.

Степень благоустройства жилого фонда в сельской местности средняя. Дома в н.п.Шингальчи ,Ташлык Сарсаз-Бли, Балчыклы, Кашаево  имеют централизованного водоснабжения, отопление газовое,а в н.п.Клятле, пос.Ключ  труда централизованное водоснабжение отсутствуют, отопление газовое. Централизованное водоотведение имеется в н.п.Шингальчи.

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения

-водоснабжения: В настоящее время основным поставщиком воды в  Шингальчинском сельском поселении  является    общество с ограниченной ответственностью  «ЖКХ-Сервис».   Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обезораживающих установок нет. На производственные и хозяйственно питьевые нужды сельского поселения используется вода   из семи артезианских скважин,с водонапорный башни, родников. В настоящее время  централизованное  воодоснабжение имеется  в с. Шингальчи, с.Ташлык, с.Балчыклы, с.Сарсаз-Бли и  вводится в деревне Кашаево. В деревне Клятле,пос.Ключ труда пользуются водой из родника, от индивидуальных шахтных колодцев.

Общая протяжённость водопроводных сетей в поселении составляет    более 43 км   Полителеновые - 26 км, остальные чугунные и стальные. Износ объектов водоснабжения  -  81 %.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с ( при количестве жителей до 1000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с  (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Расчётные величины водопотребления  по поселению приведены в таблице № 1

Таблица 1

| Потребитель |  | Ед-ца изме- ре ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Средне суточн. норма на ед. изм. | Сред. сут. м³/сут | Годо- вое т.м³/ год | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Шингальчи | Хоз-питьевые нужды | чел | 744 | 0.073 | 54.01 | 19.71 |  |  | 0.057 | 25.21 | 9.20 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.3 | - | 6.64 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив | л/сч | 115 |  | 18.88 | 2.89 |  |  | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ташлык | Хоз-питьевые нужды | чел | 339 | 0.090 | 30.36 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.3 | - | 3.73 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел | 149 |  | 27.25 | 4.17 |  |  | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарсаз-Бли | Хоз-питьевые нужды | чел | 50 | 0.094 | 4.68 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.3 | - | 0.58 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел | 87 |  | 15.75 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балчыклы | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 0.127 | 7.50 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.3 | - | 0.92 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел | 61 |  | 10.93 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Современное состояние и прогноз водопотребления населением

Шингальчинского поселения на питьевые и хозяйственно бытовые нужды.

Таблица 2

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2014, чел. | Нормотивное водопотребления, м3/сут, на 01.01.2014. | Прогноз водопотребления, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | Шингальчинское | 1877 | 7038 | 7038 | 7038 |

Показатели нормативов потребления  жилищно-коммунальных услуг

и тарифов жилищно-коммунальных услуг для населения

| Средняя степень благо устройства | Норматив потребления коммунальных услуг в месяц |  |  |  |  | Размер платы в месяц за ЖКХ, соответствующий уровню благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х/вод снаб же ние м3/ чел | Г/водо снаб же ние м3/ чел | Ото пле ние Гкал/ м2 | Газ м3/ чел | Эл. Энер гия кВт/ чел | Со дер жание и ре монт | Х/вод снаб же ние руб/ чел | Кана лиза ция руб/ чел | Г/водо- снаб жение руб/ чел | Ото пле ние руб/ м2 | Газ руб/ чел | Эл. Энер гия руб/ чел |
| Типовой стандарт для много квартирных домов | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,96 | 34,73 | 0 | 0 | 0 |  |
| Типовой стандарт для индиви дуального жилищного фонда | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,96 | 34,73 | 0 | 0 | 0 | 3,75 |

Таблица 3

-водоотведения:В настоящее время в рассматриваемых населенных пунктах Шингальчинского сельского поселения сети канализации имеется в с.Шингальчи, а в остальных населённых пунктах канализование жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на пункты очистки (БОС), указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора, а в основном частные подворья оборудованы надворными уборными. Износ сооружений составляет 90%.

Население Шингалчинского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось и составляет порядка 48% от численности всего населения Шингальчинского сельского поселения.

с.Шингальчи

Основная масса жилой застройки с. Шингальчи снабжается водой от центральной системы водоснабжения. В с. Шингальчи в настоящее время действует  водопроводная сеть: 1992 года постройки, протяжённость-5.5км, в т. ч.-трубы сталь  д=100мм-9км; п/эт д=63мм-1.2км; п/эт=100-1,2км

Водопроводная сеть выполнена тупиковой из чугунных, стальных и п\э труб диаметрами 25, 32, 63, 100 мм , оснащена водоразборными колонками и Пожарным гидрантом и кранами.   Вода подаётся из 7 водонапорной башни .                                                                                                                                                           Насос ЭЦВ-6: установлен на арт. скважине для подачи воды на водонапорную башню ( насос+эл. двигатель)

д.Ташлык

В с.Ташлык в настоящее время  постоянно проживает 381 человек. Жилая застройка по селу Ташлык представлена  (154 домов) с приусадебными участками,   личных подсобных хозяйств.

Система водоснабжения   тупиковая, из чугунных, стальных и п\э труб диаметрами 25, 32, 63, 100 мм , оснащена водоразборными колонками и кранами.   Вода подаётся из 1 водонапорной башни .  Насос ЭЦВ-6: установлен на арт. скважине для подачи воды на водонапорную башню ( насос+эл. двигатель)

Вода в артезианской скважине соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая",

с.Сарсаз-Бли-с.Балчыклы

В с.Сарсаз-Бли ,с. Балчыклы   централизованное  воодоснабжение имеется  в частных домах, где действует закольцованная система водоснабжения, источником которой является артезианская скважина № 31, которая находится внутри кирпичного здания.  На расстоянии 3 км от нее установлена водонапорная башня Рожновского  БР-15    2 ед. (V=25м3, Н=12м), а часть от индивидуальных шахтных колодцев и родников.

По территории села установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Артезианской скважины  №31   1992 года постройки, глубина 80м, уд. дебет-0,09 м/с, статистический уровень-20м.

Водопроводная сеть: 2002года постройки, протяжённость-13.2км, из п\эт труб диаметром на 63-159 мм. Насос ЭЦВ-25: установлен на арт. скважине для подачи воды на водонапорные башни. С водонапорных башен вода подаётся в водоразборные  колонки и жилые дома.

д.Клятле

В настоящее время не имеет коммунальных сетей,   источниками водоснабжения населения д. Клятле являются индивидуальные приусадебные колодцы и родники.

пос.Ключ Труда

В настоящее время не имеет коммунальных сетей,   источниками водоснабжения населения д. Клятле являются индивидуальные приусадебные колодцы и родники.

д.Кашаево

В настоящее время хозяйственным способом строится водопроводная сеть  протяжённосью около 4 (четырех) км., из полиэтилиновой трубы диаметром 63 мм. Источником водозабора определён скважина глубиной 32 метра в конце деревни. Вода в артезианской скважине соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая",

5.  Проектное предложение по водоснабжению и водоотведению.

Водоснабжение

В Шингальчинском сельском поселении   износ водопроводных сетей составляет 81%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Проведения водопроводной сети во всех населённых пунктах Поселения, участвовать в Федеральных и Республиканских программах «Чистая вода».

Предусмотреть установку очистки воды на артезианской скважины села Балчыклы.

### Водоотведение.

В настоящее время в рассматриваемых населенных пунктах Шингальчинского сельского поселения сети канализации имеется в с.Шингальчи, а в остальных населённых пунктах канализование жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на пункты очистки (БОС), указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора, а в основном частные подворья оборудованы надворными уборными. Предусмотреть в 2014 году строительство биологической очистной сооружения (БОС) в населённом пункте Шингальчи.